## Revisions
No. | Date | Model No. | Description | 84-YR Avg MWH | Δ MWH
0 | 2018-01-22 | 2 | Updated Calibrated Model to 2018 | 834.4905 | -157.562
0 | 2018-01-22 | 1 | Updated Uncalibrated Model to 2018 | 992.0525

## Environmental Flows
Month | Flow(CFS)
1 | 5
2 | 5
3 | 5
4 | 5
5 | 5
6 | 5
7 | 5
8 | 5
9 | 5
10 | 5
11 | 5
12 | 5

## Head Water and Tail Water
Flow (CFS) | Head Water | Tail Water | Gross Head (FT) | Equation
0 | 230 | 200 | 30 | 30 | 0.2
100 | 230.2 | 200.4 | 29.8 | 29.8
200 | 230.4 | 200.8 | 29.6 | 29.6
300 | 230.6 | 201.2 | 29.4 | 29.4
400 | 230.8 | 201.6 | 29.2 | 29.2
500 | 231 | 202 | 29 | 29
600 | 231.2 | 202.4 | 28.8 | 28.8
700 | 231.4 | 202.8 | 28.6 | 28.6
800 | 231.6 | 203.2 | 28.4 | 28.4
900 | 231.8 | 203.6 | 28.2 | 28.2
1000 | 232 | 204 | 28 | 28
1100 | 232.2 | 204.4 | 27.8 | 27.8
1200 | 232.4 | 204.8 | 27.6 | 27.6
1300 | 232.6 | 205.2 | 27.4 | 27.4
1400 | 232.8 | 205.6 | 27.2 | 27.2
1500 | 233 | 206 | 27 | 27
1600 | 233.2 | 206.4 | 26.8
1700 | 233.4 | 206.8 | 26.6
1800 | 233.6 | 207.2 | 26.4
1900 | 233.8 | 207.6 | 26.2
2000 | 234 | 208 | 26
2100 | 234.2 | 208.4 | 25.8
2200 | 234.4 | 208.8 | 25.6
2300 | 234.6 | 209.2 | 25.4
2400 | 234.8 | 209.6 | 25.2
2500 | 235 | 210 | 25
2600 | 235.2 | 210.4 | 24.8
2700 | 235.4 | 210.8 | 24.6
2800 | 235.6 | 211.2 | 24.4
2900 | 235.8 | 211.6 | 24.2
3000 | 236 | 212 | 24
3100 | 236.2 | 212.4 | 23.8
3200 | 236.4 | 212.8 | 23.6
3300 | 236.6 | 213.2 | 23.4
3400 | 236.8 | 213.6 | 23.2
3500 | 237 | 214 | 23
3600 | 237.2 | 214.4 | 22.8
3700 | 237.4 | 214.8 | 22.6
3800 | 237.6 | 215.2 | 22.4
3900 | 237.8 | 215.6 | 22.2
4000 | 238 | 216 | 22
4100 | 238.2 | 216.4 | 21.8
4200 | 238.4 | 216.8 | 21.6
4300 | 238.6 | 217.2 | 21.4
4400 | 238.8 | 217.6 | 21.2
4500 | 239 | 218 | 21
4600 | 239.2 | 218.4 | 20.8
4700 | 239.4 | 218.8 | 20.6
4800 | 239.6 | 219.2 | 20.4
4900 | 239.8 | 219.6 | 20.2
5000 | 240 | 220 | 20
5100 | 240.2 | 220.4 | 19.8
5200 | 240.4 | 220.8 | 19.6
5300 | 240.6 | 221.2 | 19.4
5400 | 240.8 | 221.6 | 19.2
5500 | 241 | 222 | 19
5600 | 241.2 | 222.4 | 18.8
5700 | 241.4 | 222.8 | 18.6
5800 | 241.6 | 223.2 | 18.4
5900 | 241.8 | 223.6 | 18.2
6000 | 242 | 224 | 18
6100 | 242.2 | 224.4 | 17.8
6200 | 242.4 | 224.8 | 17.6
6300 | 242.6 | 225.2 | 17.4
6400 | 242.8 | 225.6 | 17.2
6500 | 243 | 226 | 17
6600 | 243.2 | 226.4 | 16.8
6700 | 243.4 | 226.8 | 16.6
6800 | 243.6 | 227.2 | 16.4
6900 | 243.8 | 227.6 | 16.2
7000 | 244 | 228 | 16
7100 | 244.2 | 228.4 | 15.8
7200 | 244.4 | 228.8 | 15.6
7300 | 244.6 | 229.2 | 15.4
7400 | 244.8 | 229.6 | 15.2
7500 | 245 | 230 | 15
7600 | 245.2 | 230.4 | 14.8
7700 | 245.4 | 230.8 | 14.6
7800 | 245.6 | 231.2 | 14.4
7900 | 245.8 | 231.6 | 14.2
8000 | 246 | 232 | 14
8100 | 246.2 | 232.4 | 13.8
8200 | 246.4 | 232.8 | 13.6
8300 | 246.6 | 233.2 | 13.4
8400 | 246.8 | 233.6 | 13.2
8500 | 247 | 234 | 13
8600 | 247.2 | 234.4 | 12.8
8700 | 247.4 | 234.8 | 12.6
8800 | 247.6 | 235.2 | 12.4
8900 | 247.8 | 235.6 | 12.2
9000 | 248 | 236 | 12

## HeadLoss
Headloss Calculations, f(k*Q2)
| Equation | HL =k*Q2
Turbine Flow (CFS) |  | 0 | 112
| HL (FT) | 0 | 0.5
| k | 3.986e-05
Check
Turbine Flow (CFS) |  | 112
| HL (FT) | 0.5

## Turbine Performance
Parameter | English | SI
Site Elevation | 200 | 60.9756
Gross Head | 30 | 9.1463
Net Head | 29 | 8.8415
Min Head | 25 | 7.622
Rated Head | 26.896 | 8.2
Max Gate | 100 | 2.8339
Setting | 2 | 0.60976
Temperature | 80 | 26.6667
| Original Propeller |  | As-Is Propeller
| Flow | Eff (%) | Flow | Eff (%)
| 56.1072 | 57.14% | 56.1072 | 47.14%
As-Is efficiency | 65.282 | 66.63% | 65.282 | 56.63%
adjustment | 74.8096 | 76.68% | 74.8096 | 66.68%
10% | 80.4556 | 82.3% | 80.4556 | 72.3%
| 83.9844 | 85.71% | 83.9844 | 75.71%
| 85.7488 | 87.55% | 85.7488 | 77.55%
| 87.866 | 89.12% | 87.866 | 79.12%
| 89.6304 | 90.59% | 89.6304 | 80.59%
| 91.3948 | 91.61% | 91.3948 | 81.61%
| 93.512 | 92.16% | 93.512 | 82.16%
| 93.512 | 92.16% | 93.512 | 82.16%
| 95.2764 | 91.97% | 95.2764 | 81.97%
| 97.0408 | 91.51% | 97.0408 | 81.51%
| 99.158 | 90.78% | 99.158 | 80.78%
| 100.9224 | 89.95% | 100.9224 | 79.95%
| 102.6868 | 88.93% | 102.6868 | 78.93%
| 106.5684 | 86.81% | 106.5684 | 76.81%
| 108.3328 | 85.52% | 108.3328 | 75.52%
| 112.2144 | 82.94% | 112.2144 | 72.94%

## Energy
Inputs | Min Head | 25 | Min Gate | 56.1072 | Max Gate | 112.2144 |  | Generator Efficency | 93% | Forced Outage Factor | 5% | Transformer Efficency | 98%
Outputs |  | Avg Gross Gen MWH | 896.3378 |  | Net Generated MWH | 851.5209 |  | Revenue Generation MWH | 834.4905
|  | Max kW | 193.702 |  | Avg kW | 163.2589 |  | Capacity Factor | 50.18%
Year | Month | Day | Flow @ Dam | Environmental Flow | Flow @ Powerhouse | Gross Head (FT) | Turbine Flow | Headloss (FT) | Net Head (FT) | Turbine Efficency (%) | Turbine Power (kW) | Generator Power (kW) | Energy (kWH)
1932 | 1 | 1 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1932 | 1 | 2 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 1 | 3 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 1 | 4 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 1 | 5 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 1 | 6 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1932 | 1 | 7 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1932 | 1 | 8 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1932 | 1 | 9 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
1932 | 1 | 10 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1932 | 1 | 11 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1932 | 1 | 12 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1932 | 1 | 13 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1932 | 1 | 14 | 320 | 5 | 315 | 29.36 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8581 | 72.94% | 200.0348 | 186.0324 | 4464.7767
1932 | 1 | 15 | 394.449 | 5 | 389.449 | 29.2111 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7092 | 72.94% | 199.0027 | 185.0725 | 4441.74
1932 | 1 | 16 | 363.102 | 5 | 358.102 | 29.2738 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7719 | 72.94% | 199.4373 | 185.4767 | 4451.4397
1932 | 1 | 17 | 211.5918 | 5 | 206.5918 | 29.5768 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0749 | 72.94% | 201.5377 | 187.4301 | 4498.3214
1932 | 1 | 18 | 172.4082 | 5 | 167.4082 | 29.6552 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1533 | 72.94% | 202.0809 | 187.9353 | 4510.446
1932 | 1 | 19 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
1932 | 1 | 20 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
1932 | 1 | 21 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1932 | 1 | 22 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1932 | 1 | 23 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1932 | 1 | 24 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1932 | 1 | 25 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1932 | 1 | 26 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1932 | 1 | 27 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1932 | 1 | 28 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1932 | 1 | 29 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1932 | 1 | 30 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1932 | 1 | 31 | 165.8776 | 5 | 160.8776 | 29.6682 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1663 | 72.94% | 202.1715 | 188.0195 | 4512.4668
1932 | 2 | 1 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
1932 | 2 | 2 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1932 | 2 | 3 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1932 | 2 | 4 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1932 | 2 | 5 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1932 | 2 | 6 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1932 | 2 | 7 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1932 | 2 | 8 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1932 | 2 | 9 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1932 | 2 | 10 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1932 | 2 | 11 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 2 | 12 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1932 | 2 | 13 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1932 | 2 | 14 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1932 | 2 | 15 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1932 | 2 | 16 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1932 | 2 | 17 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1932 | 2 | 18 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1932 | 2 | 19 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 2 | 20 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 2 | 21 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 2 | 22 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 2 | 23 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 2 | 24 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 2 | 25 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 2 | 26 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 2 | 27 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 2 | 28 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 2 | 29 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 3 | 1 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 3 | 2 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 3 | 3 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1932 | 3 | 4 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1932 | 3 | 5 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1932 | 3 | 6 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1932 | 3 | 7 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1932 | 3 | 8 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1932 | 3 | 9 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1932 | 3 | 10 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1932 | 3 | 11 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1932 | 3 | 12 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1932 | 3 | 13 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1932 | 3 | 14 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 3 | 15 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 3 | 16 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 3 | 17 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 3 | 18 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 3 | 19 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 3 | 20 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 3 | 21 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 3 | 22 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 3 | 23 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 3 | 24 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 3 | 25 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 3 | 26 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 3 | 27 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1932 | 3 | 28 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1932 | 3 | 29 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1932 | 3 | 30 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1932 | 3 | 31 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1932 | 4 | 1 | 953.4694 | 5 | 948.4694 | 28.0931 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5911 | 72.94% | 191.2528 | 177.8651 | 4268.7624
1932 | 4 | 2 | 1018.7755 | 5 | 1013.7755 | 27.9624 | 112.2144 | 0.50192 | 27.4605 | 72.94% | 190.3474 | 177.0231 | 4248.5547
1932 | 4 | 3 | 848.9796 | 5 | 843.9796 | 28.302 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8001 | 72.94% | 192.7014 | 179.2123 | 4301.0946
1932 | 4 | 4 | 894.6939 | 5 | 889.6939 | 28.2106 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7087 | 72.94% | 192.0676 | 178.6229 | 4286.9493
1932 | 4 | 5 | 673.9592 | 5 | 668.9592 | 28.6521 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1502 | 72.94% | 195.1277 | 181.4688 | 4355.2512
1932 | 4 | 6 | 613.8776 | 5 | 608.8776 | 28.7722 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2703 | 72.94% | 195.9607 | 182.2434 | 4373.8422
1932 | 4 | 7 | 973.0612 | 5 | 968.0612 | 28.0539 | 112.2144 | 0.50192 | 27.552 | 72.94% | 190.9812 | 177.6125 | 4262.7001
1932 | 4 | 8 | 1227.7551 | 5 | 1222.7551 | 27.5445 | 112.2144 | 0.50192 | 27.0426 | 72.94% | 187.4503 | 174.3288 | 4183.8902
1932 | 4 | 9 | 973.0612 | 5 | 968.0612 | 28.0539 | 112.2144 | 0.50192 | 27.552 | 72.94% | 190.9812 | 177.6125 | 4262.7001
1932 | 4 | 10 | 875.102 | 5 | 870.102 | 28.2498 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7479 | 72.94% | 192.3392 | 178.8755 | 4293.0116
1932 | 4 | 11 | 953.4694 | 5 | 948.4694 | 28.0931 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5911 | 72.94% | 191.2528 | 177.8651 | 4268.7624
1932 | 4 | 12 | 1724.0816 | 5 | 1719.0816 | 26.5518 | 112.2144 | 0.50192 | 26.0499 | 72.94% | 180.5695 | 167.9297 | 4030.3119
1932 | 4 | 13 | 1959.1837 | 5 | 1954.1837 | 26.0816 | 112.2144 | 0.50192 | 25.5797 | 72.94% | 177.3102 | 164.8985 | 3957.5643
1932 | 4 | 14 | 973.0612 | 5 | 968.0612 | 28.0539 | 112.2144 | 0.50192 | 27.552 | 72.94% | 190.9812 | 177.6125 | 4262.7001
1932 | 4 | 15 | 577.3061 | 5 | 572.3061 | 28.8454 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3435 | 72.94% | 196.4677 | 182.7149 | 4385.1585
1932 | 4 | 16 | 451.9184 | 5 | 446.9184 | 29.0962 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5942 | 72.94% | 198.206 | 184.3316 | 4423.9572
1932 | 4 | 17 | 423.1837 | 5 | 418.1837 | 29.1536 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6517 | 72.94% | 198.6043 | 184.702 | 4432.8486
1932 | 4 | 18 | 483.2653 | 5 | 478.2653 | 29.0335 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5316 | 72.94% | 197.7714 | 183.9274 | 4414.2576
1932 | 4 | 19 | 451.9184 | 5 | 446.9184 | 29.0962 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5942 | 72.94% | 198.206 | 184.3316 | 4423.9572
1932 | 4 | 20 | 423.1837 | 5 | 418.1837 | 29.1536 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6517 | 72.94% | 198.6043 | 184.702 | 4432.8486
1932 | 4 | 21 | 437.551 | 5 | 432.551 | 29.1249 | 112.2144 | 0.50192 | 28.623 | 72.94% | 198.4051 | 184.5168 | 4428.4029
1932 | 4 | 22 | 423.1837 | 5 | 418.1837 | 29.1536 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6517 | 72.94% | 198.6043 | 184.702 | 4432.8486
1932 | 4 | 23 | 365.7143 | 5 | 360.7143 | 29.2686 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7667 | 72.94% | 199.401 | 185.443 | 4450.6314
1932 | 4 | 24 | 274.2857 | 5 | 269.2857 | 29.4514 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9495 | 72.94% | 200.6686 | 186.6218 | 4478.9221
1932 | 4 | 25 | 219.4286 | 5 | 214.4286 | 29.5611 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0592 | 72.94% | 201.4291 | 187.329 | 4495.8965
1932 | 4 | 26 | 223.3469 | 5 | 218.3469 | 29.5533 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0514 | 72.94% | 201.3747 | 187.2785 | 4494.6841
1932 | 4 | 27 | 229.8776 | 5 | 224.8776 | 29.5402 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0383 | 72.94% | 201.2842 | 187.1943 | 4492.6633
1932 | 4 | 28 | 203.7551 | 5 | 198.7551 | 29.5925 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0906 | 72.94% | 201.6463 | 187.5311 | 4500.7464
1932 | 4 | 29 | 181.551 | 5 | 176.551 | 29.6369 | 112.2144 | 0.50192 | 29.135 | 72.94% | 201.9542 | 187.8174 | 4507.617
1932 | 4 | 30 | 159.3469 | 5 | 154.3469 | 29.6813 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1794 | 72.94% | 202.262 | 188.1036 | 4514.4876
1932 | 5 | 1 | 193.3061 | 5 | 188.3061 | 29.6134 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1115 | 72.94% | 201.7912 | 187.6658 | 4503.9796
1932 | 5 | 2 | 408.8163 | 5 | 403.8163 | 29.1824 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6805 | 72.94% | 198.8035 | 184.8873 | 4437.2943
1932 | 5 | 3 | 299.102 | 5 | 294.102 | 29.4018 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8999 | 72.94% | 200.3245 | 186.3018 | 4471.2432
1932 | 5 | 4 | 215.5102 | 5 | 210.5102 | 29.569 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0671 | 72.94% | 201.4834 | 187.3795 | 4497.109
1932 | 5 | 5 | 175.0204 | 5 | 170.0204 | 29.65 | 112.2144 | 0.50192 | 29.148 | 72.94% | 202.0447 | 187.9016 | 4509.6377
1932 | 5 | 6 | 146.2857 | 5 | 141.2857 | 29.7074 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2055 | 72.94% | 202.4431 | 188.272 | 4518.5291
1932 | 5 | 7 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
1932 | 5 | 8 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1932 | 5 | 9 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1932 | 5 | 10 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1932 | 5 | 11 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1932 | 5 | 12 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1932 | 5 | 13 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1932 | 5 | 14 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1932 | 5 | 15 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1932 | 5 | 16 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1932 | 5 | 17 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1932 | 5 | 18 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 5 | 19 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 5 | 20 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 5 | 21 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1932 | 5 | 22 | 198.5306 | 5 | 193.5306 | 29.6029 | 112.2144 | 0.50192 | 29.101 | 72.94% | 201.7188 | 187.5985 | 4502.363
1932 | 5 | 23 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1932 | 5 | 24 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1932 | 5 | 25 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1932 | 5 | 26 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1932 | 5 | 27 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1932 | 5 | 28 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
1932 | 5 | 29 | 147.5918 | 5 | 142.5918 | 29.7048 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2029 | 72.94% | 202.425 | 188.2552 | 4518.125
1932 | 5 | 30 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
1932 | 5 | 31 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1932 | 6 | 1 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1932 | 6 | 2 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 6 | 3 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 6 | 4 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 6 | 5 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 6 | 6 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1932 | 6 | 7 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 6 | 8 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 6 | 9 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 6 | 10 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 6 | 11 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 6 | 12 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 6 | 13 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 6 | 14 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 6 | 15 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 6 | 16 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 6 | 17 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 6 | 18 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 6 | 19 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 6 | 20 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 6 | 21 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 6 | 22 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 6 | 23 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 6 | 24 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 6 | 25 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 6 | 26 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 6 | 27 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 6 | 28 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 6 | 29 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 6 | 30 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 7 | 1 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 7 | 2 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 7 | 3 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 7 | 4 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 7 | 5 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 7 | 6 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 7 | 7 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 7 | 8 | 237.7143 | 5 | 232.7143 | 29.5246 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0227 | 72.94% | 201.1756 | 187.0933 | 4490.2384
1932 | 7 | 9 | 180.2449 | 5 | 175.2449 | 29.6395 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1376 | 72.94% | 201.9723 | 187.8342 | 4508.0211
1932 | 7 | 10 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1932 | 7 | 11 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1932 | 7 | 12 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 7 | 13 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 7 | 14 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 7 | 15 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 7 | 16 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 7 | 17 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 7 | 18 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 7 | 19 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 7 | 20 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 7 | 21 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 7 | 22 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 7 | 23 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 7 | 24 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 7 | 25 | 11.7551 | 5 | 6.7551 | 29.9765 | 0 | 0 | 29.9765 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 7 | 26 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 7 | 27 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 7 | 28 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 7 | 29 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 7 | 30 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 7 | 31 | 11.7551 | 5 | 6.7551 | 29.9765 | 0 | 0 | 29.9765 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 8 | 1 | 11.7551 | 5 | 6.7551 | 29.9765 | 0 | 0 | 29.9765 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 8 | 2 | 11.7551 | 5 | 6.7551 | 29.9765 | 0 | 0 | 29.9765 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 8 | 3 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 8 | 4 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
1932 | 8 | 5 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 8 | 6 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 8 | 7 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 8 | 8 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 8 | 9 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1932 | 8 | 10 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 8 | 11 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 8 | 12 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1932 | 8 | 13 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 8 | 14 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 8 | 15 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 8 | 16 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 8 | 17 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 8 | 18 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 8 | 19 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 8 | 20 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1932 | 8 | 21 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 8 | 22 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 8 | 23 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 8 | 24 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 8 | 25 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 8 | 26 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 8 | 27 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 8 | 28 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 8 | 29 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 8 | 30 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 8 | 31 | 11.7551 | 5 | 6.7551 | 29.9765 | 0 | 0 | 29.9765 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 9 | 1 | 11.7551 | 5 | 6.7551 | 29.9765 | 0 | 0 | 29.9765 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 9 | 2 | 10.449 | 5 | 5.449 | 29.9791 | 0 | 0 | 29.9791 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 9 | 3 | 9.1429 | 5 | 4.1429 | 29.9817 | 0 | 0 | 29.9817 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 9 | 4 | 9.1429 | 5 | 4.1429 | 29.9817 | 0 | 0 | 29.9817 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 9 | 5 | 10.449 | 5 | 5.449 | 29.9791 | 0 | 0 | 29.9791 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 9 | 6 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 9 | 7 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 9 | 8 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 9 | 9 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 9 | 10 | 11.7551 | 5 | 6.7551 | 29.9765 | 0 | 0 | 29.9765 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 9 | 11 | 10.449 | 5 | 5.449 | 29.9791 | 0 | 0 | 29.9791 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 9 | 12 | 10.449 | 5 | 5.449 | 29.9791 | 0 | 0 | 29.9791 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 9 | 13 | 11.7551 | 5 | 6.7551 | 29.9765 | 0 | 0 | 29.9765 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 9 | 14 | 11.7551 | 5 | 6.7551 | 29.9765 | 0 | 0 | 29.9765 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 9 | 15 | 9.1429 | 5 | 4.1429 | 29.9817 | 0 | 0 | 29.9817 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 9 | 16 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1932 | 9 | 17 | 2442.449 | 5 | 2437.449 | 25.1151 | 112.2144 | 0.50192 | 24.6132 | 72.94% | 170.6106 | 158.6678 | 3808.0276
1932 | 9 | 18 | 1234.2857 | 5 | 1229.2857 | 27.5314 | 112.2144 | 0.50192 | 27.0295 | 72.94% | 187.3597 | 174.2446 | 4181.8694
1932 | 9 | 19 | 444.0816 | 5 | 439.0816 | 29.1118 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6099 | 72.94% | 198.3146 | 184.4326 | 4426.3822
1932 | 9 | 20 | 235.102 | 5 | 230.102 | 29.5298 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0279 | 72.94% | 201.2118 | 187.1269 | 4491.0467
1932 | 9 | 21 | 159.3469 | 5 | 154.3469 | 29.6813 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1794 | 72.94% | 202.262 | 188.1036 | 4514.4876
1932 | 9 | 22 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
1932 | 9 | 23 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1932 | 9 | 24 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1932 | 9 | 25 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 9 | 26 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 9 | 27 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1932 | 9 | 28 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1932 | 9 | 29 | 195.9184 | 5 | 190.9184 | 29.6082 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1062 | 72.94% | 201.755 | 187.6321 | 4503.1713
1932 | 9 | 30 | 138.449 | 5 | 133.449 | 29.7231 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2212 | 72.94% | 202.5517 | 188.3731 | 4520.954
1932 | 10 | 1 | 142.3673 | 5 | 137.3673 | 29.7153 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2133 | 72.94% | 202.4974 | 188.3226 | 4519.7416
1932 | 10 | 2 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
1932 | 10 | 3 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
1932 | 10 | 4 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1932 | 10 | 5 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1932 | 10 | 6 | 146.2857 | 5 | 141.2857 | 29.7074 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2055 | 72.94% | 202.4431 | 188.272 | 4518.5291
1932 | 10 | 7 | 347.4286 | 5 | 342.4286 | 29.3051 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8032 | 72.94% | 199.6545 | 185.6787 | 4456.2895
1932 | 10 | 8 | 258.6122 | 5 | 253.6122 | 29.4828 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9809 | 72.94% | 200.8858 | 186.8238 | 4483.7719
1932 | 10 | 9 | 180.2449 | 5 | 175.2449 | 29.6395 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1376 | 72.94% | 201.9723 | 187.8342 | 4508.0211
1932 | 10 | 10 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
1932 | 10 | 11 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
1932 | 10 | 12 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1932 | 10 | 13 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1932 | 10 | 14 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1932 | 10 | 15 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1932 | 10 | 16 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1932 | 10 | 17 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1932 | 10 | 18 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1932 | 10 | 19 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1932 | 10 | 20 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
1932 | 10 | 21 | 146.2857 | 5 | 141.2857 | 29.7074 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2055 | 72.94% | 202.4431 | 188.272 | 4518.5291
1932 | 10 | 22 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
1932 | 10 | 23 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1932 | 10 | 24 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1932 | 10 | 25 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1932 | 10 | 26 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1932 | 10 | 27 | 138.449 | 5 | 133.449 | 29.7231 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2212 | 72.94% | 202.5517 | 188.3731 | 4520.954
1932 | 10 | 28 | 291.2653 | 5 | 286.2653 | 29.4175 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9156 | 72.94% | 200.4332 | 186.4028 | 4473.6681
1932 | 10 | 29 | 214.2041 | 5 | 209.2041 | 29.5716 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0697 | 72.94% | 201.5015 | 187.3964 | 4497.5131
1932 | 10 | 30 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
1932 | 10 | 31 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1932 | 11 | 1 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
1932 | 11 | 2 | 933.8776 | 5 | 928.8776 | 28.1322 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6303 | 72.94% | 191.5244 | 178.1177 | 4274.8247
1932 | 11 | 3 | 467.5918 | 5 | 462.5918 | 29.0648 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5629 | 72.94% | 197.9887 | 184.1295 | 4419.1074
1932 | 11 | 4 | 297.7959 | 5 | 292.7959 | 29.4044 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9025 | 72.94% | 200.3426 | 186.3186 | 4471.6473
1932 | 11 | 5 | 229.8776 | 5 | 224.8776 | 29.5402 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0383 | 72.94% | 201.2842 | 187.1943 | 4492.6633
1932 | 11 | 6 | 197.2245 | 5 | 192.2245 | 29.6056 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1036 | 72.94% | 201.7369 | 187.6153 | 4502.7671
1932 | 11 | 7 | 188.0816 | 5 | 183.0816 | 29.6238 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1219 | 72.94% | 201.8636 | 187.7332 | 4505.5962
1932 | 11 | 8 | 190.6939 | 5 | 185.6939 | 29.6186 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1167 | 72.94% | 201.8274 | 187.6995 | 4504.7879
1932 | 11 | 9 | 165.8776 | 5 | 160.8776 | 29.6682 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1663 | 72.94% | 202.1715 | 188.0195 | 4512.4668
1932 | 11 | 10 | 206.3673 | 5 | 201.3673 | 29.5873 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0853 | 72.94% | 201.6101 | 187.4974 | 4499.9381
1932 | 11 | 11 | 467.5918 | 5 | 462.5918 | 29.0648 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5629 | 72.94% | 197.9887 | 184.1295 | 4419.1074
1932 | 11 | 12 | 372.2449 | 5 | 367.2449 | 29.2555 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7536 | 72.94% | 199.3105 | 185.3588 | 4448.6106
1932 | 11 | 13 | 276.898 | 5 | 271.898 | 29.4462 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9443 | 72.94% | 200.6323 | 186.5881 | 4478.1138
1932 | 11 | 14 | 219.4286 | 5 | 214.4286 | 29.5611 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0592 | 72.94% | 201.4291 | 187.329 | 4495.8965
1932 | 11 | 15 | 193.3061 | 5 | 188.3061 | 29.6134 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1115 | 72.94% | 201.7912 | 187.6658 | 4503.9796
1932 | 11 | 16 | 165.8776 | 5 | 160.8776 | 29.6682 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1663 | 72.94% | 202.1715 | 188.0195 | 4512.4668
1932 | 11 | 17 | 711.8367 | 5 | 706.8367 | 28.5763 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0744 | 72.94% | 194.6026 | 180.9804 | 4343.5307
1932 | 11 | 18 | 672.6531 | 5 | 667.6531 | 28.6547 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1528 | 72.94% | 195.1458 | 181.4856 | 4355.6553
1932 | 11 | 19 | 574.6939 | 5 | 569.6939 | 28.8506 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3487 | 72.94% | 196.5039 | 182.7486 | 4385.9668
1932 | 11 | 20 | 2168.1633 | 5 | 2163.1633 | 25.6637 | 112.2144 | 0.50192 | 25.1618 | 72.94% | 174.4131 | 162.2042 | 3892.8998
1932 | 11 | 21 | 973.0612 | 5 | 968.0612 | 28.0539 | 112.2144 | 0.50192 | 27.552 | 72.94% | 190.9812 | 177.6125 | 4262.7001
1932 | 11 | 22 | 532.898 | 5 | 527.898 | 28.9342 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4323 | 72.94% | 197.0833 | 183.2875 | 4398.8997
1932 | 11 | 23 | 372.2449 | 5 | 367.2449 | 29.2555 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7536 | 72.94% | 199.3105 | 185.3588 | 4448.6106
1932 | 11 | 24 | 312.1633 | 5 | 307.1633 | 29.3757 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8738 | 72.94% | 200.1434 | 186.1334 | 4467.2016
1932 | 11 | 25 | 279.5102 | 5 | 274.5102 | 29.441 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9391 | 72.94% | 200.5961 | 186.5544 | 4477.3055
1932 | 11 | 26 | 235.102 | 5 | 230.102 | 29.5298 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0279 | 72.94% | 201.2118 | 187.1269 | 4491.0467
1932 | 11 | 27 | 201.1429 | 5 | 196.1429 | 29.5977 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0958 | 72.94% | 201.6826 | 187.5648 | 4501.5547
1932 | 11 | 28 | 158.0408 | 5 | 153.0408 | 29.6839 | 112.2144 | 0.50192 | 29.182 | 72.94% | 202.2801 | 188.1205 | 4514.8917
1932 | 11 | 29 | 141.0612 | 5 | 136.0612 | 29.7179 | 112.2144 | 0.50192 | 29.216 | 72.94% | 202.5155 | 188.3394 | 4520.1457
1932 | 11 | 30 | 150.2041 | 5 | 145.2041 | 29.6996 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1977 | 72.94% | 202.3887 | 188.2215 | 4517.3167
1932 | 12 | 1 | 131.9184 | 5 | 126.9184 | 29.7362 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2342 | 72.94% | 202.6422 | 188.4573 | 4522.9748
1932 | 12 | 2 | 150.2041 | 5 | 145.2041 | 29.6996 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1977 | 72.94% | 202.3887 | 188.2215 | 4517.3167
1932 | 12 | 3 | 154.1224 | 5 | 149.1224 | 29.6918 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1898 | 72.94% | 202.3344 | 188.171 | 4516.1042
1932 | 12 | 4 | 150.2041 | 5 | 145.2041 | 29.6996 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1977 | 72.94% | 202.3887 | 188.2215 | 4517.3167
1932 | 12 | 5 | 180.2449 | 5 | 175.2449 | 29.6395 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1376 | 72.94% | 201.9723 | 187.8342 | 4508.0211
1932 | 12 | 6 | 172.4082 | 5 | 167.4082 | 29.6552 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1533 | 72.94% | 202.0809 | 187.9353 | 4510.446
1932 | 12 | 7 | 131.9184 | 5 | 126.9184 | 29.7362 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2342 | 72.94% | 202.6422 | 188.4573 | 4522.9748
1932 | 12 | 8 | 167.1837 | 5 | 162.1837 | 29.6656 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1637 | 72.94% | 202.1533 | 188.0026 | 4512.0627
1932 | 12 | 9 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
1932 | 12 | 10 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
1932 | 12 | 11 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1932 | 12 | 12 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1932 | 12 | 13 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1932 | 12 | 14 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1932 | 12 | 15 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1932 | 12 | 16 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1932 | 12 | 17 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1932 | 12 | 18 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1932 | 12 | 19 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1932 | 12 | 20 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1932 | 12 | 21 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1932 | 12 | 22 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1932 | 12 | 23 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1932 | 12 | 24 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1932 | 12 | 25 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
1932 | 12 | 26 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1932 | 12 | 27 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1932 | 12 | 28 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
1932 | 12 | 29 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1932 | 12 | 30 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1932 | 12 | 31 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1933 | 1 | 1 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1933 | 1 | 2 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1933 | 1 | 3 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1933 | 1 | 4 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1933 | 1 | 5 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1933 | 1 | 6 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1933 | 1 | 7 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1933 | 1 | 8 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 1 | 9 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 1 | 10 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 1 | 11 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 1 | 12 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1933 | 1 | 13 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 1 | 14 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 1 | 15 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 1 | 16 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 1 | 17 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 1 | 18 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 1 | 19 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 1 | 20 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 1 | 21 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 1 | 22 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 1 | 23 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1933 | 1 | 24 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1933 | 1 | 25 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1933 | 1 | 26 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1933 | 1 | 27 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 1 | 28 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 1 | 29 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 1 | 30 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 1 | 31 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 2 | 1 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 2 | 2 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 2 | 3 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1933 | 2 | 4 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1933 | 2 | 5 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 2 | 6 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 2 | 7 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 2 | 8 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 2 | 9 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1933 | 2 | 10 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1933 | 2 | 11 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1933 | 2 | 12 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 2 | 13 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 2 | 14 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1933 | 2 | 15 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 2 | 16 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 2 | 17 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 2 | 18 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 2 | 19 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 2 | 20 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 2 | 21 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1933 | 2 | 22 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1933 | 2 | 23 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1933 | 2 | 24 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1933 | 2 | 25 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1933 | 2 | 26 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 2 | 27 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1933 | 2 | 28 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 3 | 1 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 3 | 2 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1933 | 3 | 3 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1933 | 3 | 4 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 3 | 5 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 3 | 6 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 3 | 7 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 3 | 8 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1933 | 3 | 9 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1933 | 3 | 10 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1933 | 3 | 11 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1933 | 3 | 12 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1933 | 3 | 13 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1933 | 3 | 14 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1933 | 3 | 15 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1933 | 3 | 16 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 3 | 17 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 3 | 18 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1933 | 3 | 19 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 3 | 20 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 3 | 21 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 3 | 22 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1933 | 3 | 23 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1933 | 3 | 24 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 3 | 25 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1933 | 3 | 26 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1933 | 3 | 27 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1933 | 3 | 28 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1933 | 3 | 29 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1933 | 3 | 30 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1933 | 3 | 31 | 172.4082 | 5 | 167.4082 | 29.6552 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1533 | 72.94% | 202.0809 | 187.9353 | 4510.446
1933 | 4 | 1 | 208.9796 | 5 | 203.9796 | 29.582 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0801 | 72.94% | 201.5739 | 187.4637 | 4499.1298
1933 | 4 | 2 | 356.5714 | 5 | 351.5714 | 29.2869 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7849 | 72.94% | 199.5278 | 185.5609 | 4453.4604
1933 | 4 | 3 | 437.551 | 5 | 432.551 | 29.1249 | 112.2144 | 0.50192 | 28.623 | 72.94% | 198.4051 | 184.5168 | 4428.4029
1933 | 4 | 4 | 467.5918 | 5 | 462.5918 | 29.0648 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5629 | 72.94% | 197.9887 | 184.1295 | 4419.1074
1933 | 4 | 5 | 982.2041 | 5 | 977.2041 | 28.0356 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5337 | 72.94% | 190.8544 | 177.4946 | 4259.871
1933 | 4 | 6 | 1306.1224 | 5 | 1301.1224 | 27.3878 | 112.2144 | 0.50192 | 26.8858 | 72.94% | 186.3638 | 173.3184 | 4159.641
1933 | 4 | 7 | 1280 | 5 | 1275 | 27.44 | 112.2144 | 0.50192 | 26.9381 | 72.94% | 186.726 | 173.6552 | 4167.724
1933 | 4 | 8 | 1920 | 5 | 1915 | 26.16 | 112.2144 | 0.50192 | 25.6581 | 72.94% | 177.8534 | 165.4037 | 3969.6889
1933 | 4 | 9 | 1488.9796 | 5 | 1483.9796 | 27.022 | 112.2144 | 0.50192 | 26.5201 | 72.94% | 183.8288 | 170.9608 | 4103.0595
1933 | 4 | 10 | 1280 | 5 | 1275 | 27.44 | 112.2144 | 0.50192 | 26.9381 | 72.94% | 186.726 | 173.6552 | 4167.724
1933 | 4 | 11 | 1051.4286 | 5 | 1046.4286 | 27.8971 | 112.2144 | 0.50192 | 27.3952 | 72.94% | 189.8948 | 176.6021 | 4238.4509
1933 | 4 | 12 | 757.551 | 5 | 752.551 | 28.4849 | 112.2144 | 0.50192 | 27.983 | 72.94% | 193.9689 | 180.3911 | 4329.3854
1933 | 4 | 13 | 532.898 | 5 | 527.898 | 28.9342 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4323 | 72.94% | 197.0833 | 183.2875 | 4398.8997
1933 | 4 | 14 | 450.6122 | 5 | 445.6122 | 29.0988 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5969 | 72.94% | 198.2241 | 184.3484 | 4424.3614
1933 | 4 | 15 | 737.9592 | 5 | 732.9592 | 28.5241 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0222 | 72.94% | 194.2405 | 180.6437 | 4335.4477
1933 | 4 | 16 | 1123.2653 | 5 | 1118.2653 | 27.7535 | 112.2144 | 0.50192 | 27.2516 | 72.94% | 188.8989 | 175.6759 | 4216.2224
1933 | 4 | 17 | 1920 | 5 | 1915 | 26.16 | 112.2144 | 0.50192 | 25.6581 | 72.94% | 177.8534 | 165.4037 | 3969.6889
1933 | 4 | 18 | 3213.0612 | 5 | 3208.0612 | 23.5739 | 0 | 0 | 23.5739 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 4 | 19 | 3056.3265 | 5 | 3051.3265 | 23.8873 | 0 | 0 | 23.8873 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 4 | 20 | 1920 | 5 | 1915 | 26.16 | 112.2144 | 0.50192 | 25.6581 | 72.94% | 177.8534 | 165.4037 | 3969.6889
1933 | 4 | 21 | 1332.2449 | 5 | 1327.2449 | 27.3355 | 112.2144 | 0.50192 | 26.8336 | 72.94% | 186.0017 | 172.9816 | 4151.5579
1933 | 4 | 22 | 1201.6327 | 5 | 1196.6327 | 27.5967 | 112.2144 | 0.50192 | 27.0948 | 72.94% | 187.8124 | 174.6656 | 4191.9732
1933 | 4 | 23 | 777.1429 | 5 | 772.1429 | 28.4457 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9438 | 72.94% | 193.6973 | 180.1385 | 4323.3231
1933 | 4 | 24 | 629.551 | 5 | 624.551 | 28.7409 | 112.2144 | 0.50192 | 28.239 | 72.94% | 195.7434 | 182.0413 | 4368.9924
1933 | 4 | 25 | 757.551 | 5 | 752.551 | 28.4849 | 112.2144 | 0.50192 | 27.983 | 72.94% | 193.9689 | 180.3911 | 4329.3854
1933 | 4 | 26 | 894.6939 | 5 | 889.6939 | 28.2106 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7087 | 72.94% | 192.0676 | 178.6229 | 4286.9493
1933 | 4 | 27 | 1029.2245 | 5 | 1024.2245 | 27.9416 | 112.2144 | 0.50192 | 27.4396 | 72.94% | 190.2026 | 176.8884 | 4245.3215
1933 | 4 | 28 | 598.2041 | 5 | 593.2041 | 28.8036 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3017 | 72.94% | 196.178 | 182.4455 | 4378.6921
1933 | 4 | 29 | 498.9388 | 5 | 493.9388 | 29.0021 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5002 | 72.94% | 197.5541 | 183.7253 | 4409.4077
1933 | 4 | 30 | 498.9388 | 5 | 493.9388 | 29.0021 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5002 | 72.94% | 197.5541 | 183.7253 | 4409.4077
1933 | 5 | 1 | 437.551 | 5 | 432.551 | 29.1249 | 112.2144 | 0.50192 | 28.623 | 72.94% | 198.4051 | 184.5168 | 4428.4029
1933 | 5 | 2 | 424.4898 | 5 | 419.4898 | 29.151 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6491 | 72.94% | 198.5862 | 184.6852 | 4432.4445
1933 | 5 | 3 | 372.2449 | 5 | 367.2449 | 29.2555 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7536 | 72.94% | 199.3105 | 185.3588 | 4448.6106
1933 | 5 | 4 | 372.2449 | 5 | 367.2449 | 29.2555 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7536 | 72.94% | 199.3105 | 185.3588 | 4448.6106
1933 | 5 | 5 | 323.9184 | 5 | 318.9184 | 29.3522 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8502 | 72.94% | 199.9805 | 185.9818 | 4463.5643
1933 | 5 | 6 | 266.449 | 5 | 261.449 | 29.4671 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9652 | 72.94% | 200.7772 | 186.7228 | 4481.347
1933 | 5 | 7 | 229.8776 | 5 | 224.8776 | 29.5402 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0383 | 72.94% | 201.2842 | 187.1943 | 4492.6633
1933 | 5 | 8 | 203.7551 | 5 | 198.7551 | 29.5925 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0906 | 72.94% | 201.6463 | 187.5311 | 4500.7464
1933 | 5 | 9 | 176.3265 | 5 | 171.3265 | 29.6473 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1454 | 72.94% | 202.0266 | 187.8847 | 4509.2336
1933 | 5 | 10 | 180.2449 | 5 | 175.2449 | 29.6395 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1376 | 72.94% | 201.9723 | 187.8342 | 4508.0211
1933 | 5 | 11 | 184.1633 | 5 | 179.1633 | 29.6317 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1298 | 72.94% | 201.918 | 187.7837 | 4506.8087
1933 | 5 | 12 | 161.9592 | 5 | 156.9592 | 29.6761 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1742 | 72.94% | 202.2258 | 188.07 | 4513.6793
1933 | 5 | 13 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
1933 | 5 | 14 | 159.3469 | 5 | 154.3469 | 29.6813 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1794 | 72.94% | 202.262 | 188.1036 | 4514.4876
1933 | 5 | 15 | 137.1429 | 5 | 132.1429 | 29.7257 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2238 | 72.94% | 202.5698 | 188.3899 | 4521.3582
1933 | 5 | 16 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1933 | 5 | 17 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1933 | 5 | 18 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1933 | 5 | 19 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1933 | 5 | 20 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1933 | 5 | 21 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1933 | 5 | 22 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1933 | 5 | 23 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1933 | 5 | 24 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1933 | 5 | 25 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1933 | 5 | 26 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1933 | 5 | 27 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1933 | 5 | 28 | 131.9184 | 5 | 126.9184 | 29.7362 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2342 | 72.94% | 202.6422 | 188.4573 | 4522.9748
1933 | 5 | 29 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1933 | 5 | 30 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1933 | 5 | 31 | 180.2449 | 5 | 175.2449 | 29.6395 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1376 | 72.94% | 201.9723 | 187.8342 | 4508.0211
1933 | 6 | 1 | 190.6939 | 5 | 185.6939 | 29.6186 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1167 | 72.94% | 201.8274 | 187.6995 | 4504.7879
1933 | 6 | 2 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
1933 | 6 | 3 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1933 | 6 | 4 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1933 | 6 | 5 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1933 | 6 | 6 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 6 | 7 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1933 | 6 | 8 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1933 | 6 | 9 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 6 | 10 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 6 | 11 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 6 | 12 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 6 | 13 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 6 | 14 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 6 | 15 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 6 | 16 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 6 | 17 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 6 | 18 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 6 | 19 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 6 | 20 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 6 | 21 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 6 | 22 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 6 | 23 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 6 | 24 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 6 | 25 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 6 | 26 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 6 | 27 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 6 | 28 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 6 | 29 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 6 | 30 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 7 | 1 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 7 | 2 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 7 | 3 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 7 | 4 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 7 | 5 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 7 | 6 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 7 | 7 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 7 | 8 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 7 | 9 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 7 | 10 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 7 | 11 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 7 | 12 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 7 | 13 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 7 | 14 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 7 | 15 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 7 | 16 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 7 | 17 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 7 | 18 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 7 | 19 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 7 | 20 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 7 | 21 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 7 | 22 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 7 | 23 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 7 | 24 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 7 | 25 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 7 | 26 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 7 | 27 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 7 | 28 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 7 | 29 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 7 | 30 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 7 | 31 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1933 | 8 | 1 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 8 | 2 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
1933 | 8 | 3 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1933 | 8 | 4 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
1933 | 8 | 5 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1933 | 8 | 6 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 8 | 7 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 8 | 8 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 8 | 9 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 8 | 10 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 8 | 11 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 8 | 12 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 8 | 13 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 8 | 14 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 8 | 15 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 8 | 16 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 8 | 17 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 8 | 18 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 8 | 19 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 8 | 20 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 8 | 21 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 8 | 22 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 8 | 23 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 8 | 24 | 154.1224 | 5 | 149.1224 | 29.6918 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1898 | 72.94% | 202.3344 | 188.171 | 4516.1042
1933 | 8 | 25 | 283.4286 | 5 | 278.4286 | 29.4331 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9312 | 72.94% | 200.5418 | 186.5039 | 4476.093
1933 | 8 | 26 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
1933 | 8 | 27 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1933 | 8 | 28 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1933 | 8 | 29 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1933 | 8 | 30 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1933 | 8 | 31 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1933 | 9 | 1 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 9 | 2 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 9 | 3 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 9 | 4 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 9 | 5 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 9 | 6 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 9 | 7 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 9 | 8 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 9 | 9 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 9 | 10 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 9 | 11 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 9 | 12 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 9 | 13 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 9 | 14 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 9 | 15 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 9 | 16 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 9 | 17 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 9 | 18 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1933 | 9 | 19 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 9 | 20 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 9 | 21 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1933 | 9 | 22 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1933 | 9 | 23 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 9 | 24 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 9 | 25 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 9 | 26 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 9 | 27 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 9 | 28 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 9 | 29 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 9 | 30 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 10 | 1 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 10 | 2 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 10 | 3 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 10 | 4 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 10 | 5 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 10 | 6 | 195.9184 | 5 | 190.9184 | 29.6082 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1062 | 72.94% | 201.755 | 187.6321 | 4503.1713
1933 | 10 | 7 | 218.1224 | 5 | 213.1224 | 29.5638 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0618 | 72.94% | 201.4472 | 187.3459 | 4496.3007
1933 | 10 | 8 | 385.3061 | 5 | 380.3061 | 29.2294 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7275 | 72.94% | 199.1294 | 185.1904 | 4444.5691
1933 | 10 | 9 | 424.4898 | 5 | 419.4898 | 29.151 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6491 | 72.94% | 198.5862 | 184.6852 | 4432.4445
1933 | 10 | 10 | 372.2449 | 5 | 367.2449 | 29.2555 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7536 | 72.94% | 199.3105 | 185.3588 | 4448.6106
1933 | 10 | 11 | 312.1633 | 5 | 307.1633 | 29.3757 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8738 | 72.94% | 200.1434 | 186.1334 | 4467.2016
1933 | 10 | 12 | 207.6735 | 5 | 202.6735 | 29.5847 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0827 | 72.94% | 201.592 | 187.4806 | 4499.5339
1933 | 10 | 13 | 150.2041 | 5 | 145.2041 | 29.6996 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1977 | 72.94% | 202.3887 | 188.2215 | 4517.3167
1933 | 10 | 14 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
1933 | 10 | 15 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1933 | 10 | 16 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1933 | 10 | 17 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1933 | 10 | 18 | 159.3469 | 5 | 154.3469 | 29.6813 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1794 | 72.94% | 202.262 | 188.1036 | 4514.4876
1933 | 10 | 19 | 141.0612 | 5 | 136.0612 | 29.7179 | 112.2144 | 0.50192 | 29.216 | 72.94% | 202.5155 | 188.3394 | 4520.1457
1933 | 10 | 20 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1933 | 10 | 21 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1933 | 10 | 22 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1933 | 10 | 23 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
1933 | 10 | 24 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
1933 | 10 | 25 | 176.3265 | 5 | 171.3265 | 29.6473 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1454 | 72.94% | 202.0266 | 187.8847 | 4509.2336
1933 | 10 | 26 | 197.2245 | 5 | 192.2245 | 29.6056 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1036 | 72.94% | 201.7369 | 187.6153 | 4502.7671
1933 | 10 | 27 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
1933 | 10 | 28 | 186.7755 | 5 | 181.7755 | 29.6264 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1245 | 72.94% | 201.8817 | 187.75 | 4506.0004
1933 | 10 | 29 | 215.5102 | 5 | 210.5102 | 29.569 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0671 | 72.94% | 201.4834 | 187.3795 | 4497.109
1933 | 10 | 30 | 172.4082 | 5 | 167.4082 | 29.6552 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1533 | 72.94% | 202.0809 | 187.9353 | 4510.446
1933 | 10 | 31 | 141.0612 | 5 | 136.0612 | 29.7179 | 112.2144 | 0.50192 | 29.216 | 72.94% | 202.5155 | 188.3394 | 4520.1457
1933 | 11 | 1 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
1933 | 11 | 2 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1933 | 11 | 3 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1933 | 11 | 4 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1933 | 11 | 5 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1933 | 11 | 6 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1933 | 11 | 7 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1933 | 11 | 8 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1933 | 11 | 9 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1933 | 11 | 10 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1933 | 11 | 11 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1933 | 11 | 12 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1933 | 11 | 13 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1933 | 11 | 14 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1933 | 11 | 15 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
1933 | 11 | 16 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1933 | 11 | 17 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1933 | 11 | 18 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1933 | 11 | 19 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1933 | 11 | 20 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1933 | 11 | 21 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 11 | 22 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1933 | 11 | 23 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1933 | 11 | 24 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1933 | 11 | 25 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1933 | 11 | 26 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1933 | 11 | 27 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1933 | 11 | 28 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1933 | 11 | 29 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
1933 | 11 | 30 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1933 | 12 | 1 | 159.3469 | 5 | 154.3469 | 29.6813 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1794 | 72.94% | 202.262 | 188.1036 | 4514.4876
1933 | 12 | 2 | 169.7959 | 5 | 164.7959 | 29.6604 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1585 | 72.94% | 202.1171 | 187.9689 | 4511.2544
1933 | 12 | 3 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
1933 | 12 | 4 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1933 | 12 | 5 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1933 | 12 | 6 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1933 | 12 | 7 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1933 | 12 | 8 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1933 | 12 | 9 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 12 | 10 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 12 | 11 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 12 | 12 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 12 | 13 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 12 | 14 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 12 | 15 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 12 | 16 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 12 | 17 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 12 | 18 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 12 | 19 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 12 | 20 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 12 | 21 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 12 | 22 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 12 | 23 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 12 | 24 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 12 | 25 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 12 | 26 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 12 | 27 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 12 | 28 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 12 | 29 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 12 | 30 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1933 | 12 | 31 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 1 | 1 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 1 | 2 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 1 | 3 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 1 | 4 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 1 | 5 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 1 | 6 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 1 | 7 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 1 | 8 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 1 | 9 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 1 | 10 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 1 | 11 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 1 | 12 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 1 | 13 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 1 | 14 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 1 | 15 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 1 | 16 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 1 | 17 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 1 | 18 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 1 | 19 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 1 | 20 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 1 | 21 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 1 | 22 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 1 | 23 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1934 | 1 | 24 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
1934 | 1 | 25 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1934 | 1 | 26 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
1934 | 1 | 27 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1934 | 1 | 28 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1934 | 1 | 29 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1934 | 1 | 30 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
1934 | 1 | 31 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1934 | 2 | 1 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1934 | 2 | 2 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1934 | 2 | 3 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1934 | 2 | 4 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1934 | 2 | 5 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1934 | 2 | 6 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1934 | 2 | 7 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1934 | 2 | 8 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 2 | 9 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 2 | 10 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 2 | 11 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 2 | 12 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 2 | 13 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 2 | 14 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 2 | 15 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 2 | 16 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 2 | 17 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 2 | 18 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 2 | 19 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 2 | 20 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 2 | 21 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 2 | 22 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 2 | 23 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 2 | 24 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 2 | 25 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 2 | 26 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 2 | 27 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 2 | 28 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 3 | 1 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 3 | 2 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 3 | 3 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 3 | 4 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1934 | 3 | 5 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1934 | 3 | 6 | 222.0408 | 5 | 217.0408 | 29.5559 | 112.2144 | 0.50192 | 29.054 | 72.94% | 201.3928 | 187.2953 | 4495.0882
1934 | 3 | 7 | 219.4286 | 5 | 214.4286 | 29.5611 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0592 | 72.94% | 201.4291 | 187.329 | 4495.8965
1934 | 3 | 8 | 214.2041 | 5 | 209.2041 | 29.5716 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0697 | 72.94% | 201.5015 | 187.3964 | 4497.5131
1934 | 3 | 9 | 190.6939 | 5 | 185.6939 | 29.6186 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1167 | 72.94% | 201.8274 | 187.6995 | 4504.7879
1934 | 3 | 10 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
1934 | 3 | 11 | 141.0612 | 5 | 136.0612 | 29.7179 | 112.2144 | 0.50192 | 29.216 | 72.94% | 202.5155 | 188.3394 | 4520.1457
1934 | 3 | 12 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
1934 | 3 | 13 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
1934 | 3 | 14 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1934 | 3 | 15 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1934 | 3 | 16 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1934 | 3 | 17 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1934 | 3 | 18 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1934 | 3 | 19 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
1934 | 3 | 20 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1934 | 3 | 21 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1934 | 3 | 22 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1934 | 3 | 23 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1934 | 3 | 24 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1934 | 3 | 25 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1934 | 3 | 26 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1934 | 3 | 27 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1934 | 3 | 28 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1934 | 3 | 29 | 169.7959 | 5 | 164.7959 | 29.6604 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1585 | 72.94% | 202.1171 | 187.9689 | 4511.2544
1934 | 3 | 30 | 201.1429 | 5 | 196.1429 | 29.5977 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0958 | 72.94% | 201.6826 | 187.5648 | 4501.5547
1934 | 3 | 31 | 236.4082 | 5 | 231.4082 | 29.5272 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0253 | 72.94% | 201.1937 | 187.1101 | 4490.6425
1934 | 4 | 1 | 359.1837 | 5 | 354.1837 | 29.2816 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7797 | 72.94% | 199.4916 | 185.5272 | 4452.6521
1934 | 4 | 2 | 640 | 5 | 635 | 28.72 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2181 | 72.94% | 195.5985 | 181.9066 | 4365.7592
1934 | 4 | 3 | 1005.7143 | 5 | 1000.7143 | 27.9886 | 112.2144 | 0.50192 | 27.4867 | 72.94% | 190.5285 | 177.1915 | 4252.5962
1934 | 4 | 4 | 1097.1429 | 5 | 1092.1429 | 27.8057 | 112.2144 | 0.50192 | 27.3038 | 72.94% | 189.261 | 176.0127 | 4224.3055
1934 | 4 | 5 | 835.9184 | 5 | 830.9184 | 28.3282 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8262 | 72.94% | 192.8824 | 179.3807 | 4305.1362
1934 | 4 | 6 | 698.7755 | 5 | 693.7755 | 28.6024 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1005 | 72.94% | 194.7837 | 181.1488 | 4347.5723
1934 | 4 | 7 | 564.2449 | 5 | 559.2449 | 28.8715 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3696 | 72.94% | 196.6487 | 182.8833 | 4389.2001
1934 | 4 | 8 | 598.2041 | 5 | 593.2041 | 28.8036 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3017 | 72.94% | 196.178 | 182.4455 | 4378.6921
1934 | 4 | 9 | 705.3061 | 5 | 700.3061 | 28.5894 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0875 | 72.94% | 194.6932 | 181.0646 | 4345.5515
1934 | 4 | 10 | 937.7959 | 5 | 932.7959 | 28.1244 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6225 | 72.94% | 191.4701 | 178.0672 | 4273.6122
1934 | 4 | 11 | 914.2857 | 5 | 909.2857 | 28.1714 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6695 | 72.94% | 191.796 | 178.3703 | 4280.887
1934 | 4 | 12 | 1423.6735 | 5 | 1418.6735 | 27.1527 | 112.2144 | 0.50192 | 26.6507 | 72.94% | 184.7342 | 171.8028 | 4123.2672
1934 | 4 | 13 | 3696.3265 | 5 | 3691.3265 | 22.6073 | 0 | 0 | 22.6073 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 4 | 14 | 2050.6122 | 5 | 2045.6122 | 25.8988 | 112.2144 | 0.50192 | 25.3969 | 72.94% | 176.0427 | 163.7197 | 3929.2736
1934 | 4 | 15 | 1175.5102 | 5 | 1170.5102 | 27.649 | 112.2144 | 0.50192 | 27.1471 | 72.94% | 188.1746 | 175.0023 | 4200.0563
1934 | 4 | 16 | 937.7959 | 5 | 932.7959 | 28.1244 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6225 | 72.94% | 191.4701 | 178.0672 | 4273.6122
1934 | 4 | 17 | 1697.9592 | 5 | 1692.9592 | 26.6041 | 112.2144 | 0.50192 | 26.1022 | 72.94% | 180.9317 | 168.2665 | 4038.395
1934 | 4 | 18 | 1488.9796 | 5 | 1483.9796 | 27.022 | 112.2144 | 0.50192 | 26.5201 | 72.94% | 183.8288 | 170.9608 | 4103.0595
1934 | 4 | 19 | 960 | 5 | 955 | 28.08 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5781 | 72.94% | 191.1623 | 177.7809 | 4266.7416
1934 | 4 | 20 | 1221.2245 | 5 | 1216.2245 | 27.5576 | 112.2144 | 0.50192 | 27.0556 | 72.94% | 187.5408 | 174.413 | 4185.9109
1934 | 4 | 21 | 1090.6122 | 5 | 1085.6122 | 27.8188 | 112.2144 | 0.50192 | 27.3169 | 72.94% | 189.3515 | 176.0969 | 4226.3263
1934 | 4 | 22 | 646.5306 | 5 | 641.5306 | 28.7069 | 112.2144 | 0.50192 | 28.205 | 72.94% | 195.508 | 181.8224 | 4363.7384
1934 | 4 | 23 | 483.2653 | 5 | 478.2653 | 29.0335 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5316 | 72.94% | 197.7714 | 183.9274 | 4414.2576
1934 | 4 | 24 | 424.4898 | 5 | 419.4898 | 29.151 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6491 | 72.94% | 198.5862 | 184.6852 | 4432.4445
1934 | 4 | 25 | 424.4898 | 5 | 419.4898 | 29.151 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6491 | 72.94% | 198.5862 | 184.6852 | 4432.4445
1934 | 4 | 26 | 385.3061 | 5 | 380.3061 | 29.2294 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7275 | 72.94% | 199.1294 | 185.1904 | 4444.5691
1934 | 4 | 27 | 323.9184 | 5 | 318.9184 | 29.3522 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8502 | 72.94% | 199.9805 | 185.9818 | 4463.5643
1934 | 4 | 28 | 279.5102 | 5 | 274.5102 | 29.441 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9391 | 72.94% | 200.5961 | 186.5544 | 4477.3055
1934 | 4 | 29 | 232.4898 | 5 | 227.4898 | 29.535 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0331 | 72.94% | 201.248 | 187.1606 | 4491.855
1934 | 4 | 30 | 207.6735 | 5 | 202.6735 | 29.5847 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0827 | 72.94% | 201.592 | 187.4806 | 4499.5339
1934 | 5 | 1 | 197.2245 | 5 | 192.2245 | 29.6056 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1036 | 72.94% | 201.7369 | 187.6153 | 4502.7671
1934 | 5 | 2 | 182.8571 | 5 | 177.8571 | 29.6343 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1324 | 72.94% | 201.9361 | 187.8005 | 4507.2128
1934 | 5 | 3 | 197.2245 | 5 | 192.2245 | 29.6056 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1036 | 72.94% | 201.7369 | 187.6153 | 4502.7671
1934 | 5 | 4 | 365.7143 | 5 | 360.7143 | 29.2686 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7667 | 72.94% | 199.401 | 185.443 | 4450.6314
1934 | 5 | 5 | 437.551 | 5 | 432.551 | 29.1249 | 112.2144 | 0.50192 | 28.623 | 72.94% | 198.4051 | 184.5168 | 4428.4029
1934 | 5 | 6 | 312.1633 | 5 | 307.1633 | 29.3757 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8738 | 72.94% | 200.1434 | 186.1334 | 4467.2016
1934 | 5 | 7 | 245.551 | 5 | 240.551 | 29.5089 | 112.2144 | 0.50192 | 29.007 | 72.94% | 201.0669 | 186.9922 | 4487.8135
1934 | 5 | 8 | 201.1429 | 5 | 196.1429 | 29.5977 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0958 | 72.94% | 201.6826 | 187.5648 | 4501.5547
1934 | 5 | 9 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
1934 | 5 | 10 | 161.9592 | 5 | 156.9592 | 29.6761 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1742 | 72.94% | 202.2258 | 188.07 | 4513.6793
1934 | 5 | 11 | 186.7755 | 5 | 181.7755 | 29.6264 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1245 | 72.94% | 201.8817 | 187.75 | 4506.0004
1934 | 5 | 12 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
1934 | 5 | 13 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1934 | 5 | 14 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
1934 | 5 | 15 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1934 | 5 | 16 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1934 | 5 | 17 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1934 | 5 | 18 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1934 | 5 | 19 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1934 | 5 | 20 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1934 | 5 | 21 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1934 | 5 | 22 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1934 | 5 | 23 | 201.1429 | 5 | 196.1429 | 29.5977 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0958 | 72.94% | 201.6826 | 187.5648 | 4501.5547
1934 | 5 | 24 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
1934 | 5 | 25 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1934 | 5 | 26 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1934 | 5 | 27 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1934 | 5 | 28 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1934 | 5 | 29 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1934 | 5 | 30 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 5 | 31 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 6 | 1 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 6 | 2 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 6 | 3 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 6 | 4 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 6 | 5 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 6 | 6 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1934 | 6 | 7 | 237.7143 | 5 | 232.7143 | 29.5246 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0227 | 72.94% | 201.1756 | 187.0933 | 4490.2384
1934 | 6 | 8 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1934 | 6 | 9 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1934 | 6 | 10 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 6 | 11 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 6 | 12 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 6 | 13 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1934 | 6 | 14 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1934 | 6 | 15 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1934 | 6 | 16 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1934 | 6 | 17 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1934 | 6 | 18 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 6 | 19 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 6 | 20 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
1934 | 6 | 21 | 142.3673 | 5 | 137.3673 | 29.7153 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2133 | 72.94% | 202.4974 | 188.3226 | 4519.7416
1934 | 6 | 22 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1934 | 6 | 23 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1934 | 6 | 24 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 6 | 25 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 6 | 26 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 6 | 27 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 6 | 28 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 6 | 29 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 6 | 30 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 7 | 1 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 7 | 2 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 7 | 3 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 7 | 4 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 7 | 5 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 7 | 6 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 7 | 7 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 7 | 8 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 7 | 9 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 7 | 10 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 7 | 11 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 7 | 12 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 7 | 13 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 7 | 14 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 7 | 15 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 7 | 16 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 7 | 17 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 7 | 18 | 12.1469 | 5 | 7.1469 | 29.9757 | 0 | 0 | 29.9757 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 7 | 19 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 7 | 20 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 7 | 21 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 7 | 22 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 7 | 23 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 7 | 24 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 7 | 25 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 7 | 26 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 7 | 27 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 7 | 28 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1934 | 7 | 29 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1934 | 7 | 30 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1934 | 7 | 31 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 8 | 1 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 8 | 2 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 8 | 3 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 8 | 4 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 8 | 5 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 8 | 6 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 8 | 7 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 8 | 8 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 8 | 9 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 8 | 10 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 8 | 11 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 8 | 12 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 8 | 13 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 8 | 14 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 8 | 15 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 8 | 16 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 8 | 17 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 8 | 18 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 8 | 19 | 9.9265 | 5 | 4.9265 | 29.9801 | 0 | 0 | 29.9801 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 8 | 20 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 8 | 21 | 12.2776 | 5 | 7.2776 | 29.9754 | 0 | 0 | 29.9754 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 8 | 22 | 10.7102 | 5 | 5.7102 | 29.9786 | 0 | 0 | 29.9786 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 8 | 23 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 8 | 24 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 8 | 25 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 8 | 26 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 8 | 27 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 8 | 28 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 8 | 29 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 8 | 30 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 8 | 31 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 9 | 1 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 9 | 2 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 9 | 3 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 9 | 4 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 9 | 5 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 9 | 6 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 9 | 7 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 9 | 8 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 9 | 9 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
1934 | 9 | 10 | 206.3673 | 5 | 201.3673 | 29.5873 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0853 | 72.94% | 201.6101 | 187.4974 | 4499.9381
1934 | 9 | 11 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1934 | 9 | 12 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 9 | 13 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 9 | 14 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 9 | 15 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 9 | 16 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 9 | 17 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1934 | 9 | 18 | 666.1224 | 5 | 661.1224 | 28.6678 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1658 | 72.94% | 195.2364 | 181.5698 | 4357.6761
1934 | 9 | 19 | 352.6531 | 5 | 347.6531 | 29.2947 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7928 | 72.94% | 199.5821 | 185.6114 | 4454.6729
1934 | 9 | 20 | 197.2245 | 5 | 192.2245 | 29.6056 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1036 | 72.94% | 201.7369 | 187.6153 | 4502.7671
1934 | 9 | 21 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
1934 | 9 | 22 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1934 | 9 | 23 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1934 | 9 | 24 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1934 | 9 | 25 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1934 | 9 | 26 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1934 | 9 | 27 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 9 | 28 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 9 | 29 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 9 | 30 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1934 | 10 | 1 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1934 | 10 | 2 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 10 | 3 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 10 | 4 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 10 | 5 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 10 | 6 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 10 | 7 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
1934 | 10 | 8 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 10 | 9 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 10 | 10 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1934 | 10 | 11 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 10 | 12 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 10 | 13 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1934 | 10 | 14 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
1934 | 10 | 15 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1934 | 10 | 16 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1934 | 10 | 17 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1934 | 10 | 18 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1934 | 10 | 19 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1934 | 10 | 20 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1934 | 10 | 21 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 10 | 22 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1934 | 10 | 23 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
1934 | 10 | 24 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
1934 | 10 | 25 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1934 | 10 | 26 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1934 | 10 | 27 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1934 | 10 | 28 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1934 | 10 | 29 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1934 | 10 | 30 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 10 | 31 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 11 | 1 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1934 | 11 | 2 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
1934 | 11 | 3 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1934 | 11 | 4 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1934 | 11 | 5 | 316.0816 | 5 | 311.0816 | 29.3678 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8659 | 72.94% | 200.0891 | 186.0829 | 4465.9892
1934 | 11 | 6 | 258.6122 | 5 | 253.6122 | 29.4828 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9809 | 72.94% | 200.8858 | 186.8238 | 4483.7719
1934 | 11 | 7 | 438.8571 | 5 | 433.8571 | 29.1223 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6204 | 72.94% | 198.387 | 184.4999 | 4427.9988
1934 | 11 | 8 | 326.5306 | 5 | 321.5306 | 29.3469 | 112.2144 | 0.50192 | 28.845 | 72.94% | 199.9443 | 185.9482 | 4462.756
1934 | 11 | 9 | 216.8163 | 5 | 211.8163 | 29.5664 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0645 | 72.94% | 201.4653 | 187.3627 | 4496.7048
1934 | 11 | 10 | 165.8776 | 5 | 160.8776 | 29.6682 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1663 | 72.94% | 202.1715 | 188.0195 | 4512.4668
1934 | 11 | 11 | 208.9796 | 5 | 203.9796 | 29.582 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0801 | 72.94% | 201.5739 | 187.4637 | 4499.1298
1934 | 11 | 12 | 249.4694 | 5 | 244.4694 | 29.5011 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9991 | 72.94% | 201.0126 | 186.9417 | 4486.601
1934 | 11 | 13 | 190.6939 | 5 | 185.6939 | 29.6186 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1167 | 72.94% | 201.8274 | 187.6995 | 4504.7879
1934 | 11 | 14 | 154.1224 | 5 | 149.1224 | 29.6918 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1898 | 72.94% | 202.3344 | 188.171 | 4516.1042
1934 | 11 | 15 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
1934 | 11 | 16 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
1934 | 11 | 17 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1934 | 11 | 18 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
1934 | 11 | 19 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1934 | 11 | 20 | 134.5306 | 5 | 129.5306 | 29.7309 | 112.2144 | 0.50192 | 29.229 | 72.94% | 202.606 | 188.4236 | 4522.1665
1934 | 11 | 21 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1934 | 11 | 22 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
1934 | 11 | 23 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
1934 | 11 | 24 | 141.0612 | 5 | 136.0612 | 29.7179 | 112.2144 | 0.50192 | 29.216 | 72.94% | 202.5155 | 188.3394 | 4520.1457
1934 | 11 | 25 | 171.102 | 5 | 166.102 | 29.6578 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1559 | 72.94% | 202.099 | 187.9521 | 4510.8502
1934 | 11 | 26 | 134.5306 | 5 | 129.5306 | 29.7309 | 112.2144 | 0.50192 | 29.229 | 72.94% | 202.606 | 188.4236 | 4522.1665
1934 | 11 | 27 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
1934 | 11 | 28 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
1934 | 11 | 29 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1934 | 11 | 30 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
1934 | 12 | 1 | 202.449 | 5 | 197.449 | 29.5951 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0932 | 72.94% | 201.6644 | 187.5479 | 4501.1505
1934 | 12 | 2 | 417.9592 | 5 | 412.9592 | 29.1641 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6622 | 72.94% | 198.6768 | 184.7694 | 4434.4652
1934 | 12 | 3 | 297.7959 | 5 | 292.7959 | 29.4044 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9025 | 72.94% | 200.3426 | 186.3186 | 4471.6473
1934 | 12 | 4 | 222.0408 | 5 | 217.0408 | 29.5559 | 112.2144 | 0.50192 | 29.054 | 72.94% | 201.3928 | 187.2953 | 4495.0882
1934 | 12 | 5 | 195.9184 | 5 | 190.9184 | 29.6082 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1062 | 72.94% | 201.755 | 187.6321 | 4503.1713
1934 | 12 | 6 | 160.6531 | 5 | 155.6531 | 29.6787 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1768 | 72.94% | 202.2439 | 188.0868 | 4514.0834
1934 | 12 | 7 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
1934 | 12 | 8 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1934 | 12 | 9 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1934 | 12 | 10 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1934 | 12 | 11 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1934 | 12 | 12 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 12 | 13 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 12 | 14 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 12 | 15 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 12 | 16 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 12 | 17 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 12 | 18 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 12 | 19 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1934 | 12 | 20 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1934 | 12 | 21 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1934 | 12 | 22 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1934 | 12 | 23 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1934 | 12 | 24 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1934 | 12 | 25 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1934 | 12 | 26 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1934 | 12 | 27 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1934 | 12 | 28 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1934 | 12 | 29 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1934 | 12 | 30 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1934 | 12 | 31 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1935 | 1 | 1 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1935 | 1 | 2 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1935 | 1 | 3 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1935 | 1 | 4 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 1 | 5 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 1 | 6 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 1 | 7 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 1 | 8 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 1 | 9 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
1935 | 1 | 10 | 783.6735 | 5 | 778.6735 | 28.4327 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9307 | 72.94% | 193.6067 | 180.0543 | 4321.3023
1935 | 1 | 11 | 933.8776 | 5 | 928.8776 | 28.1322 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6303 | 72.94% | 191.5244 | 178.1177 | 4274.8247
1935 | 1 | 12 | 518.5306 | 5 | 513.5306 | 28.9629 | 112.2144 | 0.50192 | 28.461 | 72.94% | 197.2825 | 183.4727 | 4403.3454
1935 | 1 | 13 | 365.7143 | 5 | 360.7143 | 29.2686 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7667 | 72.94% | 199.401 | 185.443 | 4450.6314
1935 | 1 | 14 | 365.7143 | 5 | 360.7143 | 29.2686 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7667 | 72.94% | 199.401 | 185.443 | 4450.6314
1935 | 1 | 15 | 231.1837 | 5 | 226.1837 | 29.5376 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0357 | 72.94% | 201.2661 | 187.1775 | 4492.2591
1935 | 1 | 16 | 185.4694 | 5 | 180.4694 | 29.6291 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1271 | 72.94% | 201.8998 | 187.7669 | 4506.4045
1935 | 1 | 17 | 148.898 | 5 | 143.898 | 29.7022 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2003 | 72.94% | 202.4068 | 188.2384 | 4517.7208
1935 | 1 | 18 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1935 | 1 | 19 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1935 | 1 | 20 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1935 | 1 | 21 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1935 | 1 | 22 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1935 | 1 | 23 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1935 | 1 | 24 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1935 | 1 | 25 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1935 | 1 | 26 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1935 | 1 | 27 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1935 | 1 | 28 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1935 | 1 | 29 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1935 | 1 | 30 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1935 | 1 | 31 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1935 | 2 | 1 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1935 | 2 | 2 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1935 | 2 | 3 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1935 | 2 | 4 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1935 | 2 | 5 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1935 | 2 | 6 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1935 | 2 | 7 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1935 | 2 | 8 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1935 | 2 | 9 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1935 | 2 | 10 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1935 | 2 | 11 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1935 | 2 | 12 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1935 | 2 | 13 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 2 | 14 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 2 | 15 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 2 | 16 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1935 | 2 | 17 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1935 | 2 | 18 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1935 | 2 | 19 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1935 | 2 | 20 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1935 | 2 | 21 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1935 | 2 | 22 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1935 | 2 | 23 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1935 | 2 | 24 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1935 | 2 | 25 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1935 | 2 | 26 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1935 | 2 | 27 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1935 | 2 | 28 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1935 | 3 | 1 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 3 | 2 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 3 | 3 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 3 | 4 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 3 | 5 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 3 | 6 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 3 | 7 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 3 | 8 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 3 | 9 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 3 | 10 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 3 | 11 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 3 | 12 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1935 | 3 | 13 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1935 | 3 | 14 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1935 | 3 | 15 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1935 | 3 | 16 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1935 | 3 | 17 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1935 | 3 | 18 | 249.4694 | 5 | 244.4694 | 29.5011 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9991 | 72.94% | 201.0126 | 186.9417 | 4486.601
1935 | 3 | 19 | 267.7551 | 5 | 262.7551 | 29.4645 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9626 | 72.94% | 200.7591 | 186.706 | 4480.9429
1935 | 3 | 20 | 258.6122 | 5 | 253.6122 | 29.4828 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9809 | 72.94% | 200.8858 | 186.8238 | 4483.7719
1935 | 3 | 21 | 287.3469 | 5 | 282.3469 | 29.4253 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9234 | 72.94% | 200.4875 | 186.4534 | 4474.8806
1935 | 3 | 22 | 240.3265 | 5 | 235.3265 | 29.5193 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0174 | 72.94% | 201.1393 | 187.0596 | 4489.4301
1935 | 3 | 23 | 211.5918 | 5 | 206.5918 | 29.5768 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0749 | 72.94% | 201.5377 | 187.4301 | 4498.3214
1935 | 3 | 24 | 258.6122 | 5 | 253.6122 | 29.4828 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9809 | 72.94% | 200.8858 | 186.8238 | 4483.7719
1935 | 3 | 25 | 306.9388 | 5 | 301.9388 | 29.3861 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8842 | 72.94% | 200.2159 | 186.2008 | 4468.8183
1935 | 3 | 26 | 297.7959 | 5 | 292.7959 | 29.4044 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9025 | 72.94% | 200.3426 | 186.3186 | 4471.6473
1935 | 3 | 27 | 276.898 | 5 | 271.898 | 29.4462 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9443 | 72.94% | 200.6323 | 186.5881 | 4478.1138
1935 | 3 | 28 | 240.3265 | 5 | 235.3265 | 29.5193 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0174 | 72.94% | 201.1393 | 187.0596 | 4489.4301
1935 | 3 | 29 | 231.1837 | 5 | 226.1837 | 29.5376 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0357 | 72.94% | 201.2661 | 187.1775 | 4492.2591
1935 | 3 | 30 | 227.2653 | 5 | 222.2653 | 29.5455 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0436 | 72.94% | 201.3204 | 187.228 | 4493.4716
1935 | 3 | 31 | 249.4694 | 5 | 244.4694 | 29.5011 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9991 | 72.94% | 201.0126 | 186.9417 | 4486.601
1935 | 4 | 1 | 297.7959 | 5 | 292.7959 | 29.4044 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9025 | 72.94% | 200.3426 | 186.3186 | 4471.6473
1935 | 4 | 2 | 287.3469 | 5 | 282.3469 | 29.4253 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9234 | 72.94% | 200.4875 | 186.4534 | 4474.8806
1935 | 4 | 3 | 287.3469 | 5 | 282.3469 | 29.4253 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9234 | 72.94% | 200.4875 | 186.4534 | 4474.8806
1935 | 4 | 4 | 267.7551 | 5 | 262.7551 | 29.4645 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9626 | 72.94% | 200.7591 | 186.706 | 4480.9429
1935 | 4 | 5 | 267.7551 | 5 | 262.7551 | 29.4645 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9626 | 72.94% | 200.7591 | 186.706 | 4480.9429
1935 | 4 | 6 | 267.7551 | 5 | 262.7551 | 29.4645 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9626 | 72.94% | 200.7591 | 186.706 | 4480.9429
1935 | 4 | 7 | 276.898 | 5 | 271.898 | 29.4462 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9443 | 72.94% | 200.6323 | 186.5881 | 4478.1138
1935 | 4 | 8 | 346.1224 | 5 | 341.1224 | 29.3078 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8058 | 72.94% | 199.6727 | 185.6956 | 4456.6937
1935 | 4 | 9 | 438.8571 | 5 | 433.8571 | 29.1223 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6204 | 72.94% | 198.387 | 184.4999 | 4427.9988
1935 | 4 | 10 | 495.0204 | 5 | 490.0204 | 29.01 | 112.2144 | 0.50192 | 28.508 | 72.94% | 197.6084 | 183.7758 | 4410.6202
1935 | 4 | 11 | 569.4694 | 5 | 564.4694 | 28.8611 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3591 | 72.94% | 196.5763 | 182.816 | 4387.5834
1935 | 4 | 12 | 611.2653 | 5 | 606.2653 | 28.7775 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2756 | 72.94% | 195.9969 | 182.2771 | 4374.6505
1935 | 4 | 13 | 625.6327 | 5 | 620.6327 | 28.7487 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2468 | 72.94% | 195.7977 | 182.0919 | 4370.2048
1935 | 4 | 14 | 1114.1224 | 5 | 1109.1224 | 27.7718 | 112.2144 | 0.50192 | 27.2698 | 72.94% | 189.0256 | 175.7938 | 4219.0515
1935 | 4 | 15 | 956.0816 | 5 | 951.0816 | 28.0878 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5859 | 72.94% | 191.2166 | 177.8314 | 4267.9541
1935 | 4 | 16 | 1090.6122 | 5 | 1085.6122 | 27.8188 | 112.2144 | 0.50192 | 27.3169 | 72.94% | 189.3515 | 176.0969 | 4226.3263
1935 | 4 | 17 | 956.0816 | 5 | 951.0816 | 28.0878 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5859 | 72.94% | 191.2166 | 177.8314 | 4267.9541
1935 | 4 | 18 | 734.0408 | 5 | 729.0408 | 28.5319 | 112.2144 | 0.50192 | 28.03 | 72.94% | 194.2948 | 180.6942 | 4336.6601
1935 | 4 | 19 | 1021.3878 | 5 | 1016.3878 | 27.9572 | 112.2144 | 0.50192 | 27.4553 | 72.94% | 190.3112 | 176.9894 | 4247.7464
1935 | 4 | 20 | 1090.6122 | 5 | 1085.6122 | 27.8188 | 112.2144 | 0.50192 | 27.3169 | 72.94% | 189.3515 | 176.0969 | 4226.3263
1935 | 4 | 21 | 1044.898 | 5 | 1039.898 | 27.9102 | 112.2144 | 0.50192 | 27.4083 | 72.94% | 189.9853 | 176.6863 | 4240.4716
1935 | 4 | 22 | 999.1837 | 5 | 994.1837 | 28.0016 | 112.2144 | 0.50192 | 27.4997 | 72.94% | 190.619 | 177.2757 | 4254.617
1935 | 4 | 23 | 818.9388 | 5 | 813.9388 | 28.3621 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8602 | 72.94% | 193.1178 | 179.5996 | 4310.3902
1935 | 4 | 24 | 734.0408 | 5 | 729.0408 | 28.5319 | 112.2144 | 0.50192 | 28.03 | 72.94% | 194.2948 | 180.6942 | 4336.6601
1935 | 4 | 25 | 655.6735 | 5 | 650.6735 | 28.6887 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1867 | 72.94% | 195.3812 | 181.7046 | 4360.9093
1935 | 4 | 26 | 582.5306 | 5 | 577.5306 | 28.8349 | 112.2144 | 0.50192 | 28.333 | 72.94% | 196.3952 | 182.6476 | 4383.5419
1935 | 4 | 27 | 556.4082 | 5 | 551.4082 | 28.8872 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3853 | 72.94% | 196.7574 | 182.9844 | 4391.625
1935 | 4 | 28 | 556.4082 | 5 | 551.4082 | 28.8872 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3853 | 72.94% | 196.7574 | 182.9844 | 4391.625
1935 | 4 | 29 | 483.2653 | 5 | 478.2653 | 29.0335 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5316 | 72.94% | 197.7714 | 183.9274 | 4414.2576
1935 | 4 | 30 | 472.8163 | 5 | 467.8163 | 29.0544 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5525 | 72.94% | 197.9163 | 184.0621 | 4417.4908
1935 | 5 | 1 | 530.2857 | 5 | 525.2857 | 28.9394 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4375 | 72.94% | 197.1195 | 183.3212 | 4399.708
1935 | 5 | 2 | 397.0612 | 5 | 392.0612 | 29.2059 | 112.2144 | 0.50192 | 28.704 | 72.94% | 198.9665 | 185.0388 | 4440.9317
1935 | 5 | 3 | 316.0816 | 5 | 311.0816 | 29.3678 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8659 | 72.94% | 200.0891 | 186.0829 | 4465.9892
1935 | 5 | 4 | 267.7551 | 5 | 262.7551 | 29.4645 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9626 | 72.94% | 200.7591 | 186.706 | 4480.9429
1935 | 5 | 5 | 231.1837 | 5 | 226.1837 | 29.5376 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0357 | 72.94% | 201.2661 | 187.1775 | 4492.2591
1935 | 5 | 6 | 220.7347 | 5 | 215.7347 | 29.5585 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0566 | 72.94% | 201.4109 | 187.3122 | 4495.4924
1935 | 5 | 7 | 287.3469 | 5 | 282.3469 | 29.4253 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9234 | 72.94% | 200.4875 | 186.4534 | 4474.8806
1935 | 5 | 8 | 543.3469 | 5 | 538.3469 | 28.9133 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4114 | 72.94% | 196.9385 | 183.1528 | 4395.6665
1935 | 5 | 9 | 397.0612 | 5 | 392.0612 | 29.2059 | 112.2144 | 0.50192 | 28.704 | 72.94% | 198.9665 | 185.0388 | 4440.9317
1935 | 5 | 10 | 326.5306 | 5 | 321.5306 | 29.3469 | 112.2144 | 0.50192 | 28.845 | 72.94% | 199.9443 | 185.9482 | 4462.756
1935 | 5 | 11 | 297.7959 | 5 | 292.7959 | 29.4044 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9025 | 72.94% | 200.3426 | 186.3186 | 4471.6473
1935 | 5 | 12 | 240.3265 | 5 | 235.3265 | 29.5193 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0174 | 72.94% | 201.1393 | 187.0596 | 4489.4301
1935 | 5 | 13 | 202.449 | 5 | 197.449 | 29.5951 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0932 | 72.94% | 201.6644 | 187.5479 | 4501.1505
1935 | 5 | 14 | 178.9388 | 5 | 173.9388 | 29.6421 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1402 | 72.94% | 201.9904 | 187.8511 | 4508.4253
1935 | 5 | 15 | 161.9592 | 5 | 156.9592 | 29.6761 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1742 | 72.94% | 202.2258 | 188.07 | 4513.6793
1935 | 5 | 16 | 146.2857 | 5 | 141.2857 | 29.7074 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2055 | 72.94% | 202.4431 | 188.272 | 4518.5291
1935 | 5 | 17 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1935 | 5 | 18 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1935 | 5 | 19 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1935 | 5 | 20 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1935 | 5 | 21 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1935 | 5 | 22 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1935 | 5 | 23 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1935 | 5 | 24 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1935 | 5 | 25 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1935 | 5 | 26 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1935 | 5 | 27 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1935 | 5 | 28 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 5 | 29 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1935 | 5 | 30 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1935 | 5 | 31 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1935 | 6 | 1 | 159.3469 | 5 | 154.3469 | 29.6813 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1794 | 72.94% | 202.262 | 188.1036 | 4514.4876
1935 | 6 | 2 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1935 | 6 | 3 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1935 | 6 | 4 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1935 | 6 | 5 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1935 | 6 | 6 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
1935 | 6 | 7 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1935 | 6 | 8 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1935 | 6 | 9 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1935 | 6 | 10 | 386.6122 | 5 | 381.6122 | 29.2268 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7249 | 72.94% | 199.1113 | 185.1735 | 4444.1649
1935 | 6 | 11 | 1044.898 | 5 | 1039.898 | 27.9102 | 112.2144 | 0.50192 | 27.4083 | 72.94% | 189.9853 | 176.6863 | 4240.4716
1935 | 6 | 12 | 582.5306 | 5 | 577.5306 | 28.8349 | 112.2144 | 0.50192 | 28.333 | 72.94% | 196.3952 | 182.6476 | 4383.5419
1935 | 6 | 13 | 326.5306 | 5 | 321.5306 | 29.3469 | 112.2144 | 0.50192 | 28.845 | 72.94% | 199.9443 | 185.9482 | 4462.756
1935 | 6 | 14 | 216.8163 | 5 | 211.8163 | 29.5664 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0645 | 72.94% | 201.4653 | 187.3627 | 4496.7048
1935 | 6 | 15 | 249.4694 | 5 | 244.4694 | 29.5011 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9991 | 72.94% | 201.0126 | 186.9417 | 4486.601
1935 | 6 | 16 | 317.3878 | 5 | 312.3878 | 29.3652 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8633 | 72.94% | 200.071 | 186.066 | 4465.585
1935 | 6 | 17 | 249.4694 | 5 | 244.4694 | 29.5011 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9991 | 72.94% | 201.0126 | 186.9417 | 4486.601
1935 | 6 | 18 | 518.5306 | 5 | 513.5306 | 28.9629 | 112.2144 | 0.50192 | 28.461 | 72.94% | 197.2825 | 183.4727 | 4403.3454
1935 | 6 | 19 | 336.9796 | 5 | 331.9796 | 29.326 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8241 | 72.94% | 199.7994 | 185.8134 | 4459.5227
1935 | 6 | 20 | 506.7755 | 5 | 501.7755 | 28.9864 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4845 | 72.94% | 197.4455 | 183.6243 | 4406.9828
1935 | 6 | 21 | 495.0204 | 5 | 490.0204 | 29.01 | 112.2144 | 0.50192 | 28.508 | 72.94% | 197.6084 | 183.7758 | 4410.6202
1935 | 6 | 22 | 397.0612 | 5 | 392.0612 | 29.2059 | 112.2144 | 0.50192 | 28.704 | 72.94% | 198.9665 | 185.0388 | 4440.9317
1935 | 6 | 23 | 518.5306 | 5 | 513.5306 | 28.9629 | 112.2144 | 0.50192 | 28.461 | 72.94% | 197.2825 | 183.4727 | 4403.3454
1935 | 6 | 24 | 365.7143 | 5 | 360.7143 | 29.2686 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7667 | 72.94% | 199.401 | 185.443 | 4450.6314
1935 | 6 | 25 | 258.6122 | 5 | 253.6122 | 29.4828 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9809 | 72.94% | 200.8858 | 186.8238 | 4483.7719
1935 | 6 | 26 | 202.449 | 5 | 197.449 | 29.5951 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0932 | 72.94% | 201.6644 | 187.5479 | 4501.1505
1935 | 6 | 27 | 161.9592 | 5 | 156.9592 | 29.6761 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1742 | 72.94% | 202.2258 | 188.07 | 4513.6793
1935 | 6 | 28 | 178.9388 | 5 | 173.9388 | 29.6421 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1402 | 72.94% | 201.9904 | 187.8511 | 4508.4253
1935 | 6 | 29 | 146.2857 | 5 | 141.2857 | 29.7074 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2055 | 72.94% | 202.4431 | 188.272 | 4518.5291
1935 | 6 | 30 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
1935 | 7 | 1 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1935 | 7 | 2 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1935 | 7 | 3 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1935 | 7 | 4 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 7 | 5 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 7 | 6 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 7 | 7 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 7 | 8 | 376.1633 | 5 | 371.1633 | 29.2477 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7458 | 72.94% | 199.2562 | 185.3083 | 4447.3981
1935 | 7 | 9 | 287.3469 | 5 | 282.3469 | 29.4253 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9234 | 72.94% | 200.4875 | 186.4534 | 4474.8806
1935 | 7 | 10 | 218.1224 | 5 | 213.1224 | 29.5638 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0618 | 72.94% | 201.4472 | 187.3459 | 4496.3007
1935 | 7 | 11 | 355.2653 | 5 | 350.2653 | 29.2895 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7876 | 72.94% | 199.5459 | 185.5777 | 4453.8646
1935 | 7 | 12 | 231.1837 | 5 | 226.1837 | 29.5376 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0357 | 72.94% | 201.2661 | 187.1775 | 4492.2591
1935 | 7 | 13 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
1935 | 7 | 14 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
1935 | 7 | 15 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1935 | 7 | 16 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1935 | 7 | 17 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1935 | 7 | 18 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1935 | 7 | 19 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1935 | 7 | 20 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 7 | 21 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 7 | 22 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 7 | 23 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 7 | 24 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1935 | 7 | 25 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1935 | 7 | 26 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 7 | 27 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 7 | 28 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 7 | 29 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 7 | 30 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 7 | 31 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 8 | 1 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 8 | 2 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 8 | 3 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 8 | 4 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 8 | 5 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 8 | 6 | 192 | 5 | 187 | 29.616 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1141 | 72.94% | 201.8093 | 187.6827 | 4504.3837
1935 | 8 | 7 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1935 | 8 | 8 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 8 | 9 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 8 | 10 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 8 | 11 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 8 | 12 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 8 | 13 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 8 | 14 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 8 | 15 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 8 | 16 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 8 | 17 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 8 | 18 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 8 | 19 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 8 | 20 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 8 | 21 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 8 | 22 | 11.2327 | 5 | 6.2327 | 29.9775 | 0 | 0 | 29.9775 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 8 | 23 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 8 | 24 | 12.8 | 5 | 7.8 | 29.9744 | 0 | 0 | 29.9744 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 8 | 25 | 12.8 | 5 | 7.8 | 29.9744 | 0 | 0 | 29.9744 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 8 | 26 | 12.8 | 5 | 7.8 | 29.9744 | 0 | 0 | 29.9744 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 8 | 27 | 12.8 | 5 | 7.8 | 29.9744 | 0 | 0 | 29.9744 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 8 | 28 | 12.8 | 5 | 7.8 | 29.9744 | 0 | 0 | 29.9744 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 8 | 29 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 8 | 30 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 8 | 31 | 12.8 | 5 | 7.8 | 29.9744 | 0 | 0 | 29.9744 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 9 | 1 | 12.0163 | 5 | 7.0163 | 29.976 | 0 | 0 | 29.976 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 9 | 2 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 9 | 3 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 9 | 4 | 12.8 | 5 | 7.8 | 29.9744 | 0 | 0 | 29.9744 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 9 | 5 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
1935 | 9 | 6 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1935 | 9 | 7 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 9 | 8 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 9 | 9 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 9 | 10 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 9 | 11 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 9 | 12 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 9 | 13 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 9 | 14 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 9 | 15 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
1935 | 9 | 16 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
1935 | 9 | 17 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1935 | 9 | 18 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 9 | 19 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 9 | 20 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 9 | 21 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 9 | 22 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 9 | 23 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 9 | 24 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 9 | 25 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 9 | 26 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 9 | 27 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 9 | 28 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 9 | 29 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 9 | 30 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 10 | 1 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 10 | 2 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 10 | 3 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 10 | 4 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 10 | 5 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 10 | 6 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 10 | 7 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 10 | 8 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 10 | 9 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 10 | 10 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 10 | 11 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 10 | 12 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 10 | 13 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 10 | 14 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 10 | 15 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 10 | 16 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 10 | 17 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 10 | 18 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 10 | 19 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 10 | 20 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 10 | 21 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 10 | 22 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 10 | 23 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 10 | 24 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 10 | 25 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 10 | 26 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 10 | 27 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 10 | 28 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 10 | 29 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 10 | 30 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 10 | 31 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 11 | 1 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 11 | 2 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 11 | 3 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 11 | 4 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 11 | 5 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 11 | 6 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 11 | 7 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 11 | 8 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 11 | 9 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 11 | 10 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 11 | 11 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 11 | 12 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 11 | 13 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1935 | 11 | 14 | 178.9388 | 5 | 173.9388 | 29.6421 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1402 | 72.94% | 201.9904 | 187.8511 | 4508.4253
1935 | 11 | 15 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
1935 | 11 | 16 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1935 | 11 | 17 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1935 | 11 | 18 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1935 | 11 | 19 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1935 | 11 | 20 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1935 | 11 | 21 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1935 | 11 | 22 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1935 | 11 | 23 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1935 | 11 | 24 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1935 | 11 | 25 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1935 | 11 | 26 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1935 | 11 | 27 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1935 | 11 | 28 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
1935 | 11 | 29 | 1025.3061 | 5 | 1020.3061 | 27.9494 | 112.2144 | 0.50192 | 27.4475 | 72.94% | 190.2569 | 176.9389 | 4246.5339
1935 | 11 | 30 | 711.8367 | 5 | 706.8367 | 28.5763 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0744 | 72.94% | 194.6026 | 180.9804 | 4343.5307
1935 | 12 | 1 | 365.7143 | 5 | 360.7143 | 29.2686 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7667 | 72.94% | 199.401 | 185.443 | 4450.6314
1935 | 12 | 2 | 249.4694 | 5 | 244.4694 | 29.5011 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9991 | 72.94% | 201.0126 | 186.9417 | 4486.601
1935 | 12 | 3 | 189.3878 | 5 | 184.3878 | 29.6212 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1193 | 72.94% | 201.8455 | 187.7163 | 4505.1921
1935 | 12 | 4 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
1935 | 12 | 5 | 131.9184 | 5 | 126.9184 | 29.7362 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2342 | 72.94% | 202.6422 | 188.4573 | 4522.9748
1935 | 12 | 6 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1935 | 12 | 7 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1935 | 12 | 8 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1935 | 12 | 9 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1935 | 12 | 10 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1935 | 12 | 11 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1935 | 12 | 12 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1935 | 12 | 13 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1935 | 12 | 14 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1935 | 12 | 15 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1935 | 12 | 16 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1935 | 12 | 17 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1935 | 12 | 18 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1935 | 12 | 19 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1935 | 12 | 20 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1935 | 12 | 21 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1935 | 12 | 22 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1935 | 12 | 23 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 12 | 24 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 12 | 25 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 12 | 26 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 12 | 27 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 12 | 28 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 12 | 29 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 12 | 30 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1935 | 12 | 31 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 1 | 1 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 1 | 2 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 1 | 3 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 1 | 4 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1936 | 1 | 5 | 125.3878 | 5 | 120.3878 | 29.7492 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2473 | 72.94% | 202.7328 | 188.5415 | 4524.9956
1936 | 1 | 6 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1936 | 1 | 7 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
1936 | 1 | 8 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1936 | 1 | 9 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1936 | 1 | 10 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1936 | 1 | 11 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1936 | 1 | 12 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1936 | 1 | 13 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1936 | 1 | 14 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1936 | 1 | 15 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1936 | 1 | 16 | 211.5918 | 5 | 206.5918 | 29.5768 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0749 | 72.94% | 201.5377 | 187.4301 | 4498.3214
1936 | 1 | 17 | 326.5306 | 5 | 321.5306 | 29.3469 | 112.2144 | 0.50192 | 28.845 | 72.94% | 199.9443 | 185.9482 | 4462.756
1936 | 1 | 18 | 280.8163 | 5 | 275.8163 | 29.4384 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9365 | 72.94% | 200.578 | 186.5376 | 4476.9013
1936 | 1 | 19 | 240.3265 | 5 | 235.3265 | 29.5193 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0174 | 72.94% | 201.1393 | 187.0596 | 4489.4301
1936 | 1 | 20 | 195.9184 | 5 | 190.9184 | 29.6082 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1062 | 72.94% | 201.755 | 187.6321 | 4503.1713
1936 | 1 | 21 | 175.0204 | 5 | 170.0204 | 29.65 | 112.2144 | 0.50192 | 29.148 | 72.94% | 202.0447 | 187.9016 | 4509.6377
1936 | 1 | 22 | 161.9592 | 5 | 156.9592 | 29.6761 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1742 | 72.94% | 202.2258 | 188.07 | 4513.6793
1936 | 1 | 23 | 154.1224 | 5 | 149.1224 | 29.6918 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1898 | 72.94% | 202.3344 | 188.171 | 4516.1042
1936 | 1 | 24 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
1936 | 1 | 25 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1936 | 1 | 26 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1936 | 1 | 27 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
1936 | 1 | 28 | 125.3878 | 5 | 120.3878 | 29.7492 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2473 | 72.94% | 202.7328 | 188.5415 | 4524.9956
1936 | 1 | 29 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
1936 | 1 | 30 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1936 | 1 | 31 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
1936 | 2 | 1 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
1936 | 2 | 2 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1936 | 2 | 3 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1936 | 2 | 4 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1936 | 2 | 5 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1936 | 2 | 6 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1936 | 2 | 7 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1936 | 2 | 8 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1936 | 2 | 9 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1936 | 2 | 10 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1936 | 2 | 11 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1936 | 2 | 12 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1936 | 2 | 13 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1936 | 2 | 14 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1936 | 2 | 15 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1936 | 2 | 16 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1936 | 2 | 17 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1936 | 2 | 18 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1936 | 2 | 19 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1936 | 2 | 20 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1936 | 2 | 21 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1936 | 2 | 22 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1936 | 2 | 23 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1936 | 2 | 24 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1936 | 2 | 25 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1936 | 2 | 26 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1936 | 2 | 27 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1936 | 2 | 28 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1936 | 2 | 29 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1936 | 3 | 1 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1936 | 3 | 2 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1936 | 3 | 3 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1936 | 3 | 4 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1936 | 3 | 5 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1936 | 3 | 6 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1936 | 3 | 7 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1936 | 3 | 8 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1936 | 3 | 9 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1936 | 3 | 10 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1936 | 3 | 11 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1936 | 3 | 12 | 2285.7143 | 5 | 2280.7143 | 25.4286 | 112.2144 | 0.50192 | 24.9267 | 72.94% | 172.7834 | 160.6886 | 3856.526
1936 | 3 | 13 | 5707.7551 | 5 | 5702.7551 | 18.5845 | 0 | 0 | 18.5845 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 3 | 14 | 2612.2449 | 5 | 2607.2449 | 24.7755 | 0 | 0 | 24.7755 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 3 | 15 | 1410.6122 | 5 | 1405.6122 | 27.1788 | 112.2144 | 0.50192 | 26.6769 | 72.94% | 184.9153 | 171.9712 | 4127.3087
1936 | 3 | 16 | 1114.1224 | 5 | 1109.1224 | 27.7718 | 112.2144 | 0.50192 | 27.2698 | 72.94% | 189.0256 | 175.7938 | 4219.0515
1936 | 3 | 17 | 1436.7347 | 5 | 1431.7347 | 27.1265 | 112.2144 | 0.50192 | 26.6246 | 72.94% | 184.5531 | 171.6344 | 4119.2256
1936 | 3 | 18 | 3082.449 | 5 | 3077.449 | 23.8351 | 0 | 0 | 23.8351 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 3 | 19 | 7497.1429 | 5 | 7492.1429 | 15.0057 | 0 | 0 | 15.0057 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 3 | 20 | 4075.102 | 5 | 4070.102 | 21.8498 | 0 | 0 | 21.8498 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 3 | 21 | 2377.1429 | 5 | 2372.1429 | 25.2457 | 112.2144 | 0.50192 | 24.7438 | 72.94% | 171.5159 | 159.5098 | 3828.2353
1936 | 3 | 22 | 3617.9592 | 5 | 3612.9592 | 22.7641 | 0 | 0 | 22.7641 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 3 | 23 | 1789.3878 | 5 | 1784.3878 | 26.4212 | 112.2144 | 0.50192 | 25.9193 | 72.94% | 179.6642 | 167.0877 | 4010.1042
1936 | 3 | 24 | 1216 | 5 | 1211 | 27.568 | 112.2144 | 0.50192 | 27.0661 | 72.94% | 187.6132 | 174.4803 | 4187.5275
1936 | 3 | 25 | 1007.0204 | 5 | 1002.0204 | 27.986 | 112.2144 | 0.50192 | 27.484 | 72.94% | 190.5104 | 177.1747 | 4252.1921
1936 | 3 | 26 | 856.8163 | 5 | 851.8163 | 28.2864 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7845 | 72.94% | 192.5927 | 179.1112 | 4298.6697
1936 | 3 | 27 | 893.3878 | 5 | 888.3878 | 28.2132 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7113 | 72.94% | 192.0857 | 178.6397 | 4287.3534
1936 | 3 | 28 | 1332.2449 | 5 | 1327.2449 | 27.3355 | 112.2144 | 0.50192 | 26.8336 | 72.94% | 186.0017 | 172.9816 | 4151.5579
1936 | 3 | 29 | 1086.6939 | 5 | 1081.6939 | 27.8266 | 112.2144 | 0.50192 | 27.3247 | 72.94% | 189.4059 | 176.1474 | 4227.5387
1936 | 3 | 30 | 838.5306 | 5 | 833.5306 | 28.3229 | 112.2144 | 0.50192 | 27.821 | 72.94% | 192.8462 | 179.347 | 4304.3279
1936 | 3 | 31 | 787.5918 | 5 | 782.5918 | 28.4248 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9229 | 72.94% | 193.5524 | 180.0037 | 4320.0898
1936 | 4 | 1 | 659.5918 | 5 | 654.5918 | 28.6808 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1789 | 72.94% | 195.3269 | 181.654 | 4359.6969
1936 | 4 | 2 | 530.2857 | 5 | 525.2857 | 28.9394 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4375 | 72.94% | 197.1195 | 183.3212 | 4399.708
1936 | 4 | 3 | 517.2245 | 5 | 512.2245 | 28.9656 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4636 | 72.94% | 197.3006 | 183.4896 | 4403.7496
1936 | 4 | 4 | 491.102 | 5 | 486.102 | 29.0178 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5159 | 72.94% | 197.6628 | 183.8264 | 4411.8326
1936 | 4 | 5 | 440.1633 | 5 | 435.1633 | 29.1197 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6178 | 72.94% | 198.3689 | 184.4831 | 4427.5946
1936 | 4 | 6 | 1306.1224 | 5 | 1301.1224 | 27.3878 | 112.2144 | 0.50192 | 26.8858 | 72.94% | 186.3638 | 173.3184 | 4159.641
1936 | 4 | 7 | 2063.6735 | 5 | 2058.6735 | 25.8727 | 112.2144 | 0.50192 | 25.3707 | 72.94% | 175.8617 | 163.5513 | 3925.232
1936 | 4 | 8 | 1128.4898 | 5 | 1123.4898 | 27.743 | 112.2144 | 0.50192 | 27.2411 | 72.94% | 188.8264 | 175.6086 | 4214.6058
1936 | 4 | 9 | 821.551 | 5 | 816.551 | 28.3569 | 112.2144 | 0.50192 | 27.855 | 72.94% | 193.0816 | 179.5659 | 4309.5818
1936 | 4 | 10 | 720.9796 | 5 | 715.9796 | 28.558 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0561 | 72.94% | 194.4759 | 180.8626 | 4340.7017
1936 | 4 | 11 | 720.9796 | 5 | 715.9796 | 28.558 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0561 | 72.94% | 194.4759 | 180.8626 | 4340.7017
1936 | 4 | 12 | 787.5918 | 5 | 782.5918 | 28.4248 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9229 | 72.94% | 193.5524 | 180.0037 | 4320.0898
1936 | 4 | 13 | 629.551 | 5 | 624.551 | 28.7409 | 112.2144 | 0.50192 | 28.239 | 72.94% | 195.7434 | 182.0413 | 4368.9924
1936 | 4 | 14 | 586.449 | 5 | 581.449 | 28.8271 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3252 | 72.94% | 196.3409 | 182.5971 | 4382.3294
1936 | 4 | 15 | 530.2857 | 5 | 525.2857 | 28.9394 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4375 | 72.94% | 197.1195 | 183.3212 | 4399.708
1936 | 4 | 16 | 517.2245 | 5 | 512.2245 | 28.9656 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4636 | 72.94% | 197.3006 | 183.4896 | 4403.7496
1936 | 4 | 17 | 572.0816 | 5 | 567.0816 | 28.8558 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3539 | 72.94% | 196.5401 | 182.7823 | 4386.7751
1936 | 4 | 18 | 544.6531 | 5 | 539.6531 | 28.9107 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4088 | 72.94% | 196.9204 | 183.1359 | 4395.2624
1936 | 4 | 19 | 504.1633 | 5 | 499.1633 | 28.9917 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4898 | 72.94% | 197.4817 | 183.658 | 4407.7911
1936 | 4 | 20 | 451.9184 | 5 | 446.9184 | 29.0962 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5942 | 72.94% | 198.206 | 184.3316 | 4423.9572
1936 | 4 | 21 | 464.9796 | 5 | 459.9796 | 29.07 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5681 | 72.94% | 198.0249 | 184.1632 | 4419.9157
1936 | 4 | 22 | 464.9796 | 5 | 459.9796 | 29.07 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5681 | 72.94% | 198.0249 | 184.1632 | 4419.9157
1936 | 4 | 23 | 368.3265 | 5 | 363.3265 | 29.2633 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7614 | 72.94% | 199.3648 | 185.4093 | 4449.823
1936 | 4 | 24 | 313.4694 | 5 | 308.4694 | 29.3731 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8711 | 72.94% | 200.1253 | 186.1166 | 4466.7975
1936 | 4 | 25 | 262.5306 | 5 | 257.5306 | 29.4749 | 112.2144 | 0.50192 | 28.973 | 72.94% | 200.8315 | 186.7733 | 4482.5595
1936 | 4 | 26 | 246.8571 | 5 | 241.8571 | 29.5063 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0044 | 72.94% | 201.0488 | 186.9754 | 4487.4093
1936 | 4 | 27 | 228.5714 | 5 | 223.5714 | 29.5429 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0409 | 72.94% | 201.3023 | 187.2111 | 4493.0675
1936 | 4 | 28 | 206.3673 | 5 | 201.3673 | 29.5873 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0853 | 72.94% | 201.6101 | 187.4974 | 4499.9381
1936 | 4 | 29 | 202.449 | 5 | 197.449 | 29.5951 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0932 | 72.94% | 201.6644 | 187.5479 | 4501.1505
1936 | 4 | 30 | 211.5918 | 5 | 206.5918 | 29.5768 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0749 | 72.94% | 201.5377 | 187.4301 | 4498.3214
1936 | 5 | 1 | 202.449 | 5 | 197.449 | 29.5951 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0932 | 72.94% | 201.6644 | 187.5479 | 4501.1505
1936 | 5 | 2 | 177.6327 | 5 | 172.6327 | 29.6447 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1428 | 72.94% | 202.0085 | 187.8679 | 4508.8294
1936 | 5 | 3 | 193.3061 | 5 | 188.3061 | 29.6134 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1115 | 72.94% | 201.7912 | 187.6658 | 4503.9796
1936 | 5 | 4 | 803.2653 | 5 | 798.2653 | 28.3935 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8916 | 72.94% | 193.3351 | 179.8017 | 4315.24
1936 | 5 | 5 | 517.2245 | 5 | 512.2245 | 28.9656 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4636 | 72.94% | 197.3006 | 183.4896 | 4403.7496
1936 | 5 | 6 | 334.3673 | 5 | 329.3673 | 29.3313 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8293 | 72.94% | 199.8356 | 185.8471 | 4460.331
1936 | 5 | 7 | 253.3878 | 5 | 248.3878 | 29.4932 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9913 | 72.94% | 200.9583 | 186.8912 | 4485.3885
1936 | 5 | 8 | 242.9388 | 5 | 237.9388 | 29.5141 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0122 | 72.94% | 201.1031 | 187.0259 | 4488.6218
1936 | 5 | 9 | 491.102 | 5 | 486.102 | 29.0178 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5159 | 72.94% | 197.6628 | 183.8264 | 4411.8326
1936 | 5 | 10 | 346.1224 | 5 | 341.1224 | 29.3078 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8058 | 72.94% | 199.6727 | 185.6956 | 4456.6937
1936 | 5 | 11 | 254.6939 | 5 | 249.6939 | 29.4906 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9887 | 72.94% | 200.9402 | 186.8743 | 4484.9844
1936 | 5 | 12 | 214.2041 | 5 | 209.2041 | 29.5716 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0697 | 72.94% | 201.5015 | 187.3964 | 4497.5131
1936 | 5 | 13 | 199.8367 | 5 | 194.8367 | 29.6003 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0984 | 72.94% | 201.7007 | 187.5816 | 4501.9588
1936 | 5 | 14 | 391.8367 | 5 | 386.8367 | 29.2163 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7144 | 72.94% | 199.0389 | 185.1062 | 4442.5483
1936 | 5 | 15 | 368.3265 | 5 | 363.3265 | 29.2633 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7614 | 72.94% | 199.3648 | 185.4093 | 4449.823
1936 | 5 | 16 | 254.6939 | 5 | 249.6939 | 29.4906 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9887 | 72.94% | 200.9402 | 186.8743 | 4484.9844
1936 | 5 | 17 | 199.8367 | 5 | 194.8367 | 29.6003 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0984 | 72.94% | 201.7007 | 187.5816 | 4501.9588
1936 | 5 | 18 | 180.2449 | 5 | 175.2449 | 29.6395 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1376 | 72.94% | 201.9723 | 187.8342 | 4508.0211
1936 | 5 | 19 | 172.4082 | 5 | 167.4082 | 29.6552 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1533 | 72.94% | 202.0809 | 187.9353 | 4510.446
1936 | 5 | 20 | 167.1837 | 5 | 162.1837 | 29.6656 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1637 | 72.94% | 202.1533 | 188.0026 | 4512.0627
1936 | 5 | 21 | 138.449 | 5 | 133.449 | 29.7231 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2212 | 72.94% | 202.5517 | 188.3731 | 4520.954
1936 | 5 | 22 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1936 | 5 | 23 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1936 | 5 | 24 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1936 | 5 | 25 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1936 | 5 | 26 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1936 | 5 | 27 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1936 | 5 | 28 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1936 | 5 | 29 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
1936 | 5 | 30 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1936 | 5 | 31 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1936 | 6 | 1 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1936 | 6 | 2 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1936 | 6 | 3 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1936 | 6 | 4 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1936 | 6 | 5 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1936 | 6 | 6 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 6 | 7 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 6 | 8 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 6 | 9 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 6 | 10 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 6 | 11 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 6 | 12 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 6 | 13 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 6 | 14 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 6 | 15 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 6 | 16 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1936 | 6 | 17 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 6 | 18 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 6 | 19 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
1936 | 6 | 20 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1936 | 6 | 21 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1936 | 6 | 22 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 6 | 23 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 6 | 24 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 6 | 25 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 6 | 26 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 6 | 27 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 6 | 28 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 6 | 29 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 6 | 30 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 7 | 1 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 7 | 2 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 7 | 3 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 7 | 4 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 7 | 5 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 7 | 6 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 7 | 7 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 7 | 8 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 7 | 9 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 7 | 10 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 7 | 11 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 7 | 12 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 7 | 13 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 7 | 14 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 7 | 15 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 7 | 16 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 7 | 17 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 7 | 18 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 7 | 19 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 7 | 20 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 7 | 21 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 7 | 22 | 12.9306 | 5 | 7.9306 | 29.9741 | 0 | 0 | 29.9741 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 7 | 23 | 12.9306 | 5 | 7.9306 | 29.9741 | 0 | 0 | 29.9741 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 7 | 24 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 7 | 25 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 7 | 26 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 7 | 27 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 7 | 28 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 7 | 29 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 7 | 30 | 12.5388 | 5 | 7.5388 | 29.9749 | 0 | 0 | 29.9749 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 7 | 31 | 12.1469 | 5 | 7.1469 | 29.9757 | 0 | 0 | 29.9757 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 8 | 1 | 11.2327 | 5 | 6.2327 | 29.9775 | 0 | 0 | 29.9775 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 8 | 2 | 10.449 | 5 | 5.449 | 29.9791 | 0 | 0 | 29.9791 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 8 | 3 | 9.6653 | 5 | 4.6653 | 29.9807 | 0 | 0 | 29.9807 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 8 | 4 | 9.1429 | 5 | 4.1429 | 29.9817 | 0 | 0 | 29.9817 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 8 | 5 | 8.3592 | 5 | 3.3592 | 29.9833 | 0 | 0 | 29.9833 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 8 | 6 | 8.751 | 5 | 3.751 | 29.9825 | 0 | 0 | 29.9825 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 8 | 7 | 9.6653 | 5 | 4.6653 | 29.9807 | 0 | 0 | 29.9807 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 8 | 8 | 8.751 | 5 | 3.751 | 29.9825 | 0 | 0 | 29.9825 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 8 | 9 | 9.1429 | 5 | 4.1429 | 29.9817 | 0 | 0 | 29.9817 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 8 | 10 | 8.751 | 5 | 3.751 | 29.9825 | 0 | 0 | 29.9825 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 8 | 11 | 7.9673 | 5 | 2.9673 | 29.9841 | 0 | 0 | 29.9841 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 8 | 12 | 7.5755 | 5 | 2.5755 | 29.9848 | 0 | 0 | 29.9848 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 8 | 13 | 6.7918 | 5 | 1.7918 | 29.9864 | 0 | 0 | 29.9864 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 8 | 14 | 6.0082 | 5 | 1.0082 | 29.988 | 0 | 0 | 29.988 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 8 | 15 | 7.5755 | 5 | 2.5755 | 29.9848 | 0 | 0 | 29.9848 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 8 | 16 | 10.0571 | 5 | 5.0571 | 29.9799 | 0 | 0 | 29.9799 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 8 | 17 | 11.2327 | 5 | 6.2327 | 29.9775 | 0 | 0 | 29.9775 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 8 | 18 | 10.449 | 5 | 5.449 | 29.9791 | 0 | 0 | 29.9791 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 8 | 19 | 11.7551 | 5 | 6.7551 | 29.9765 | 0 | 0 | 29.9765 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 8 | 20 | 8.751 | 5 | 3.751 | 29.9825 | 0 | 0 | 29.9825 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 8 | 21 | 7.5755 | 5 | 2.5755 | 29.9848 | 0 | 0 | 29.9848 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 8 | 22 | 6.4 | 5 | 1.4 | 29.9872 | 0 | 0 | 29.9872 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 8 | 23 | 6.7918 | 5 | 1.7918 | 29.9864 | 0 | 0 | 29.9864 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 8 | 24 | 7.5755 | 5 | 2.5755 | 29.9848 | 0 | 0 | 29.9848 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 8 | 25 | 8.3592 | 5 | 3.3592 | 29.9833 | 0 | 0 | 29.9833 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 8 | 26 | 7.5755 | 5 | 2.5755 | 29.9848 | 0 | 0 | 29.9848 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 8 | 27 | 6.0082 | 5 | 1.0082 | 29.988 | 0 | 0 | 29.988 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 8 | 28 | 4.8327 | 5 | 0 | 29.9903 | 0 | 0 | 29.9903 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 8 | 29 | 5.6163 | 5 | 0.61633 | 29.9888 | 0 | 0 | 29.9888 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 8 | 30 | 6.4 | 5 | 1.4 | 29.9872 | 0 | 0 | 29.9872 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 8 | 31 | 7.1837 | 5 | 2.1837 | 29.9856 | 0 | 0 | 29.9856 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 9 | 1 | 8.751 | 5 | 3.751 | 29.9825 | 0 | 0 | 29.9825 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 9 | 2 | 9.6653 | 5 | 4.6653 | 29.9807 | 0 | 0 | 29.9807 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 9 | 3 | 11.7551 | 5 | 6.7551 | 29.9765 | 0 | 0 | 29.9765 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 9 | 4 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 9 | 5 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 9 | 6 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 9 | 7 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 9 | 8 | 12.9306 | 5 | 7.9306 | 29.9741 | 0 | 0 | 29.9741 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 9 | 9 | 11.2327 | 5 | 6.2327 | 29.9775 | 0 | 0 | 29.9775 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 9 | 10 | 10.0571 | 5 | 5.0571 | 29.9799 | 0 | 0 | 29.9799 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 9 | 11 | 8.751 | 5 | 3.751 | 29.9825 | 0 | 0 | 29.9825 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 9 | 12 | 8.3592 | 5 | 3.3592 | 29.9833 | 0 | 0 | 29.9833 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 9 | 13 | 10.449 | 5 | 5.449 | 29.9791 | 0 | 0 | 29.9791 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 9 | 14 | 12.1469 | 5 | 7.1469 | 29.9757 | 0 | 0 | 29.9757 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 9 | 15 | 11.7551 | 5 | 6.7551 | 29.9765 | 0 | 0 | 29.9765 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 9 | 16 | 10.0571 | 5 | 5.0571 | 29.9799 | 0 | 0 | 29.9799 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 9 | 17 | 8.751 | 5 | 3.751 | 29.9825 | 0 | 0 | 29.9825 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 9 | 18 | 7.9673 | 5 | 2.9673 | 29.9841 | 0 | 0 | 29.9841 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 9 | 19 | 8.3592 | 5 | 3.3592 | 29.9833 | 0 | 0 | 29.9833 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 9 | 20 | 9.1429 | 5 | 4.1429 | 29.9817 | 0 | 0 | 29.9817 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 9 | 21 | 11.7551 | 5 | 6.7551 | 29.9765 | 0 | 0 | 29.9765 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 9 | 22 | 10.449 | 5 | 5.449 | 29.9791 | 0 | 0 | 29.9791 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 9 | 23 | 8.751 | 5 | 3.751 | 29.9825 | 0 | 0 | 29.9825 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 9 | 24 | 7.5755 | 5 | 2.5755 | 29.9848 | 0 | 0 | 29.9848 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 9 | 25 | 6.0082 | 5 | 1.0082 | 29.988 | 0 | 0 | 29.988 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 9 | 26 | 6.4 | 5 | 1.4 | 29.9872 | 0 | 0 | 29.9872 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 9 | 27 | 6.7918 | 5 | 1.7918 | 29.9864 | 0 | 0 | 29.9864 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 9 | 28 | 6.7918 | 5 | 1.7918 | 29.9864 | 0 | 0 | 29.9864 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 9 | 29 | 6.0082 | 5 | 1.0082 | 29.988 | 0 | 0 | 29.988 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 9 | 30 | 7.5755 | 5 | 2.5755 | 29.9848 | 0 | 0 | 29.9848 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 10 | 1 | 10.0571 | 5 | 5.0571 | 29.9799 | 0 | 0 | 29.9799 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 10 | 2 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 10 | 3 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 10 | 4 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 10 | 5 | 12.1469 | 5 | 7.1469 | 29.9757 | 0 | 0 | 29.9757 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 10 | 6 | 11.2327 | 5 | 6.2327 | 29.9775 | 0 | 0 | 29.9775 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 10 | 7 | 11.2327 | 5 | 6.2327 | 29.9775 | 0 | 0 | 29.9775 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 10 | 8 | 10.8408 | 5 | 5.8408 | 29.9783 | 0 | 0 | 29.9783 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 10 | 9 | 11.7551 | 5 | 6.7551 | 29.9765 | 0 | 0 | 29.9765 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 10 | 10 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 10 | 11 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 10 | 12 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 10 | 13 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 10 | 14 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 10 | 15 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 10 | 16 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 10 | 17 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1936 | 10 | 18 | 417.9592 | 5 | 412.9592 | 29.1641 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6622 | 72.94% | 198.6768 | 184.7694 | 4434.4652
1936 | 10 | 19 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
1936 | 10 | 20 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
1936 | 10 | 21 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1936 | 10 | 22 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 10 | 23 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 10 | 24 | 352.6531 | 5 | 347.6531 | 29.2947 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7928 | 72.94% | 199.5821 | 185.6114 | 4454.6729
1936 | 10 | 25 | 323.9184 | 5 | 318.9184 | 29.3522 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8502 | 72.94% | 199.9805 | 185.9818 | 4463.5643
1936 | 10 | 26 | 184.1633 | 5 | 179.1633 | 29.6317 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1298 | 72.94% | 201.918 | 187.7837 | 4506.8087
1936 | 10 | 27 | 141.0612 | 5 | 136.0612 | 29.7179 | 112.2144 | 0.50192 | 29.216 | 72.94% | 202.5155 | 188.3394 | 4520.1457
1936 | 10 | 28 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1936 | 10 | 29 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1936 | 10 | 30 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1936 | 10 | 31 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1936 | 11 | 1 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1936 | 11 | 2 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1936 | 11 | 3 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1936 | 11 | 4 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1936 | 11 | 5 | 261.2245 | 5 | 256.2245 | 29.4776 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9756 | 72.94% | 200.8496 | 186.7902 | 4482.9636
1936 | 11 | 6 | 262.5306 | 5 | 257.5306 | 29.4749 | 112.2144 | 0.50192 | 28.973 | 72.94% | 200.8315 | 186.7733 | 4482.5595
1936 | 11 | 7 | 178.9388 | 5 | 173.9388 | 29.6421 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1402 | 72.94% | 201.9904 | 187.8511 | 4508.4253
1936 | 11 | 8 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1936 | 11 | 9 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1936 | 11 | 10 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1936 | 11 | 11 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1936 | 11 | 12 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1936 | 11 | 13 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1936 | 11 | 14 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1936 | 11 | 15 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1936 | 11 | 16 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 11 | 17 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 11 | 18 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 11 | 19 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 11 | 20 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 11 | 21 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 11 | 22 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 11 | 23 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 11 | 24 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 11 | 25 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 11 | 26 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 11 | 27 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 11 | 28 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 11 | 29 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 11 | 30 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 12 | 1 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 12 | 2 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 12 | 3 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1936 | 12 | 4 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1936 | 12 | 5 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1936 | 12 | 6 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1936 | 12 | 7 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1936 | 12 | 8 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1936 | 12 | 9 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1936 | 12 | 10 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1936 | 12 | 11 | 626.9388 | 5 | 621.9388 | 28.7461 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2442 | 72.94% | 195.7796 | 182.075 | 4369.8007
1936 | 12 | 12 | 1128.4898 | 5 | 1123.4898 | 27.743 | 112.2144 | 0.50192 | 27.2411 | 72.94% | 188.8264 | 175.6086 | 4214.6058
1936 | 12 | 13 | 659.5918 | 5 | 654.5918 | 28.6808 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1789 | 72.94% | 195.3269 | 181.654 | 4359.6969
1936 | 12 | 14 | 357.8776 | 5 | 352.8776 | 29.2842 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7823 | 72.94% | 199.5097 | 185.544 | 4453.0563
1936 | 12 | 15 | 271.6735 | 5 | 266.6735 | 29.4567 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9547 | 72.94% | 200.7048 | 186.6554 | 4479.7304
1936 | 12 | 16 | 206.3673 | 5 | 201.3673 | 29.5873 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0853 | 72.94% | 201.6101 | 187.4974 | 4499.9381
1936 | 12 | 17 | 287.3469 | 5 | 282.3469 | 29.4253 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9234 | 72.94% | 200.4875 | 186.4534 | 4474.8806
1936 | 12 | 18 | 313.4694 | 5 | 308.4694 | 29.3731 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8711 | 72.94% | 200.1253 | 186.1166 | 4466.7975
1936 | 12 | 19 | 211.5918 | 5 | 206.5918 | 29.5768 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0749 | 72.94% | 201.5377 | 187.4301 | 4498.3214
1936 | 12 | 20 | 999.1837 | 5 | 994.1837 | 28.0016 | 112.2144 | 0.50192 | 27.4997 | 72.94% | 190.619 | 177.2757 | 4254.617
1936 | 12 | 21 | 1763.2653 | 5 | 1758.2653 | 26.4735 | 112.2144 | 0.50192 | 25.9716 | 72.94% | 180.0263 | 167.4245 | 4018.1873
1936 | 12 | 22 | 751.0204 | 5 | 746.0204 | 28.498 | 112.2144 | 0.50192 | 27.996 | 72.94% | 194.0594 | 180.4753 | 4331.4061
1936 | 12 | 23 | 437.551 | 5 | 432.551 | 29.1249 | 112.2144 | 0.50192 | 28.623 | 72.94% | 198.4051 | 184.5168 | 4428.4029
1936 | 12 | 24 | 320 | 5 | 315 | 29.36 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8581 | 72.94% | 200.0348 | 186.0324 | 4464.7767
1936 | 12 | 25 | 214.2041 | 5 | 209.2041 | 29.5716 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0697 | 72.94% | 201.5015 | 187.3964 | 4497.5131
1936 | 12 | 26 | 176.3265 | 5 | 171.3265 | 29.6473 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1454 | 72.94% | 202.0266 | 187.8847 | 4509.2336
1936 | 12 | 27 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
1936 | 12 | 28 | 193.3061 | 5 | 188.3061 | 29.6134 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1115 | 72.94% | 201.7912 | 187.6658 | 4503.9796
1936 | 12 | 29 | 199.8367 | 5 | 194.8367 | 29.6003 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0984 | 72.94% | 201.7007 | 187.5816 | 4501.9588
1936 | 12 | 30 | 131.9184 | 5 | 126.9184 | 29.7362 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2342 | 72.94% | 202.6422 | 188.4573 | 4522.9748
1936 | 12 | 31 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1937 | 1 | 1 | 185.4694 | 5 | 180.4694 | 29.6291 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1271 | 72.94% | 201.8998 | 187.7669 | 4506.4045
1937 | 1 | 2 | 161.9592 | 5 | 156.9592 | 29.6761 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1742 | 72.94% | 202.2258 | 188.07 | 4513.6793
1937 | 1 | 3 | 154.1224 | 5 | 149.1224 | 29.6918 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1898 | 72.94% | 202.3344 | 188.171 | 4516.1042
1937 | 1 | 4 | 189.3878 | 5 | 184.3878 | 29.6212 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1193 | 72.94% | 201.8455 | 187.7163 | 4505.1921
1937 | 1 | 5 | 147.5918 | 5 | 142.5918 | 29.7048 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2029 | 72.94% | 202.425 | 188.2552 | 4518.125
1937 | 1 | 6 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1937 | 1 | 7 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1937 | 1 | 8 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1937 | 1 | 9 | 188.0816 | 5 | 183.0816 | 29.6238 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1219 | 72.94% | 201.8636 | 187.7332 | 4505.5962
1937 | 1 | 10 | 237.7143 | 5 | 232.7143 | 29.5246 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0227 | 72.94% | 201.1756 | 187.0933 | 4490.2384
1937 | 1 | 11 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
1937 | 1 | 12 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1937 | 1 | 13 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1937 | 1 | 14 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1937 | 1 | 15 | 378.7755 | 5 | 373.7755 | 29.2424 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7405 | 72.94% | 199.22 | 185.2746 | 4446.5898
1937 | 1 | 16 | 417.9592 | 5 | 412.9592 | 29.1641 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6622 | 72.94% | 198.6768 | 184.7694 | 4434.4652
1937 | 1 | 17 | 206.3673 | 5 | 201.3673 | 29.5873 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0853 | 72.94% | 201.6101 | 187.4974 | 4499.9381
1937 | 1 | 18 | 169.7959 | 5 | 164.7959 | 29.6604 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1585 | 72.94% | 202.1171 | 187.9689 | 4511.2544
1937 | 1 | 19 | 207.6735 | 5 | 202.6735 | 29.5847 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0827 | 72.94% | 201.592 | 187.4806 | 4499.5339
1937 | 1 | 20 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
1937 | 1 | 21 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
1937 | 1 | 22 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
1937 | 1 | 23 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1937 | 1 | 24 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1937 | 1 | 25 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1937 | 1 | 26 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
1937 | 1 | 27 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1937 | 1 | 28 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1937 | 1 | 29 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1937 | 1 | 30 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1937 | 1 | 31 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 2 | 1 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 2 | 2 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 2 | 3 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 2 | 4 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 2 | 5 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 2 | 6 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 2 | 7 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 2 | 8 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 2 | 9 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 2 | 10 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 2 | 11 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 2 | 12 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 2 | 13 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 2 | 14 | 242.9388 | 5 | 237.9388 | 29.5141 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0122 | 72.94% | 201.1031 | 187.0259 | 4488.6218
1937 | 2 | 15 | 1711.0204 | 5 | 1706.0204 | 26.578 | 112.2144 | 0.50192 | 26.076 | 72.94% | 180.7506 | 168.0981 | 4034.3534
1937 | 2 | 16 | 620.4082 | 5 | 615.4082 | 28.7592 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2573 | 72.94% | 195.8701 | 182.1592 | 4371.8215
1937 | 2 | 17 | 313.4694 | 5 | 308.4694 | 29.3731 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8711 | 72.94% | 200.1253 | 186.1166 | 4466.7975
1937 | 2 | 18 | 205.0612 | 5 | 200.0612 | 29.5899 | 112.2144 | 0.50192 | 29.088 | 72.94% | 201.6282 | 187.5143 | 4500.3422
1937 | 2 | 19 | 155.4286 | 5 | 150.4286 | 29.6891 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1872 | 72.94% | 202.3163 | 188.1542 | 4515.7
1937 | 2 | 20 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
1937 | 2 | 21 | 152.8163 | 5 | 147.8163 | 29.6944 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1925 | 72.94% | 202.3525 | 188.1878 | 4516.5083
1937 | 2 | 22 | 182.8571 | 5 | 177.8571 | 29.6343 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1324 | 72.94% | 201.9361 | 187.8005 | 4507.2128
1937 | 2 | 23 | 195.9184 | 5 | 190.9184 | 29.6082 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1062 | 72.94% | 201.755 | 187.6321 | 4503.1713
1937 | 2 | 24 | 147.5918 | 5 | 142.5918 | 29.7048 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2029 | 72.94% | 202.425 | 188.2552 | 4518.125
1937 | 2 | 25 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
1937 | 2 | 26 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1937 | 2 | 27 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1937 | 2 | 28 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1937 | 3 | 1 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1937 | 3 | 2 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1937 | 3 | 3 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1937 | 3 | 4 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1937 | 3 | 5 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1937 | 3 | 6 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1937 | 3 | 7 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1937 | 3 | 8 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 3 | 9 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 3 | 10 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1937 | 3 | 11 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 3 | 12 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 3 | 13 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 3 | 14 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 3 | 15 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 3 | 16 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
1937 | 3 | 17 | 927.3469 | 5 | 922.3469 | 28.1453 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6434 | 72.94% | 191.6149 | 178.2019 | 4276.8454
1937 | 3 | 18 | 770.6122 | 5 | 765.6122 | 28.4588 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9569 | 72.94% | 193.7878 | 180.2227 | 4325.3438
1937 | 3 | 19 | 504.1633 | 5 | 499.1633 | 28.9917 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4898 | 72.94% | 197.4817 | 183.658 | 4407.7911
1937 | 3 | 20 | 357.8776 | 5 | 352.8776 | 29.2842 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7823 | 72.94% | 199.5097 | 185.544 | 4453.0563
1937 | 3 | 21 | 282.1224 | 5 | 277.1224 | 29.4358 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9338 | 72.94% | 200.5599 | 186.5207 | 4476.4972
1937 | 3 | 22 | 232.4898 | 5 | 227.4898 | 29.535 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0331 | 72.94% | 201.248 | 187.1606 | 4491.855
1937 | 3 | 23 | 188.0816 | 5 | 183.0816 | 29.6238 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1219 | 72.94% | 201.8636 | 187.7332 | 4505.5962
1937 | 3 | 24 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
1937 | 3 | 25 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
1937 | 3 | 26 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1937 | 3 | 27 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1937 | 3 | 28 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1937 | 3 | 29 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1937 | 3 | 30 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1937 | 3 | 31 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1937 | 4 | 1 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1937 | 4 | 2 | 163.2653 | 5 | 158.2653 | 29.6735 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1716 | 72.94% | 202.2077 | 188.0531 | 4513.2751
1937 | 4 | 3 | 138.449 | 5 | 133.449 | 29.7231 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2212 | 72.94% | 202.5517 | 188.3731 | 4520.954
1937 | 4 | 4 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1937 | 4 | 5 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1937 | 4 | 6 | 148.898 | 5 | 143.898 | 29.7022 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2003 | 72.94% | 202.4068 | 188.2384 | 4517.7208
1937 | 4 | 7 | 770.6122 | 5 | 765.6122 | 28.4588 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9569 | 72.94% | 193.7878 | 180.2227 | 4325.3438
1937 | 4 | 8 | 720.9796 | 5 | 715.9796 | 28.558 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0561 | 72.94% | 194.4759 | 180.8626 | 4340.7017
1937 | 4 | 9 | 856.8163 | 5 | 851.8163 | 28.2864 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7845 | 72.94% | 192.5927 | 179.1112 | 4298.6697
1937 | 4 | 10 | 530.2857 | 5 | 525.2857 | 28.9394 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4375 | 72.94% | 197.1195 | 183.3212 | 4399.708
1937 | 4 | 11 | 491.102 | 5 | 486.102 | 29.0178 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5159 | 72.94% | 197.6628 | 183.8264 | 4411.8326
1937 | 4 | 12 | 600.8163 | 5 | 595.8163 | 28.7984 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2965 | 72.94% | 196.1417 | 182.4118 | 4377.8838
1937 | 4 | 13 | 689.6327 | 5 | 684.6327 | 28.6207 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1188 | 72.94% | 194.9105 | 181.2667 | 4350.4013
1937 | 4 | 14 | 1107.5918 | 5 | 1102.5918 | 27.7848 | 112.2144 | 0.50192 | 27.2829 | 72.94% | 189.1161 | 175.878 | 4221.0723
1937 | 4 | 15 | 1193.7959 | 5 | 1188.7959 | 27.6124 | 112.2144 | 0.50192 | 27.1105 | 72.94% | 187.9211 | 174.7666 | 4194.3982
1937 | 4 | 16 | 1260.4082 | 5 | 1255.4082 | 27.4792 | 112.2144 | 0.50192 | 26.9773 | 72.94% | 186.9976 | 173.9078 | 4173.7863
1937 | 4 | 17 | 1216 | 5 | 1211 | 27.568 | 112.2144 | 0.50192 | 27.0661 | 72.94% | 187.6132 | 174.4803 | 4187.5275
1937 | 4 | 18 | 929.9592 | 5 | 924.9592 | 28.1401 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6382 | 72.94% | 191.5787 | 178.1682 | 4276.0371
1937 | 4 | 19 | 893.3878 | 5 | 888.3878 | 28.2132 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7113 | 72.94% | 192.0857 | 178.6397 | 4287.3534
1937 | 4 | 20 | 1086.6939 | 5 | 1081.6939 | 27.8266 | 112.2144 | 0.50192 | 27.3247 | 72.94% | 189.4059 | 176.1474 | 4227.5387
1937 | 4 | 21 | 893.3878 | 5 | 888.3878 | 28.2132 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7113 | 72.94% | 192.0857 | 178.6397 | 4287.3534
1937 | 4 | 22 | 720.9796 | 5 | 715.9796 | 28.558 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0561 | 72.94% | 194.4759 | 180.8626 | 4340.7017
1937 | 4 | 23 | 544.6531 | 5 | 539.6531 | 28.9107 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4088 | 72.94% | 196.9204 | 183.1359 | 4395.2624
1937 | 4 | 24 | 478.0408 | 5 | 473.0408 | 29.0439 | 112.2144 | 0.50192 | 28.542 | 72.94% | 197.8438 | 183.9948 | 4415.8742
1937 | 4 | 25 | 615.1837 | 5 | 610.1837 | 28.7696 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2677 | 72.94% | 195.9426 | 182.2266 | 4373.4381
1937 | 4 | 26 | 787.5918 | 5 | 782.5918 | 28.4248 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9229 | 72.94% | 193.5524 | 180.0037 | 4320.0898
1937 | 4 | 27 | 804.5714 | 5 | 799.5714 | 28.3909 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8889 | 72.94% | 193.317 | 179.7848 | 4314.8358
1937 | 4 | 28 | 804.5714 | 5 | 799.5714 | 28.3909 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8889 | 72.94% | 193.317 | 179.7848 | 4314.8358
1937 | 4 | 29 | 1397.551 | 5 | 1392.551 | 27.2049 | 112.2144 | 0.50192 | 26.703 | 72.94% | 185.0963 | 172.1396 | 4131.3502
1937 | 4 | 30 | 1240.8163 | 5 | 1235.8163 | 27.5184 | 112.2144 | 0.50192 | 27.0165 | 72.94% | 187.2692 | 174.1604 | 4179.8486
1937 | 5 | 1 | 787.5918 | 5 | 782.5918 | 28.4248 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9229 | 72.94% | 193.5524 | 180.0037 | 4320.0898
1937 | 5 | 2 | 615.1837 | 5 | 610.1837 | 28.7696 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2677 | 72.94% | 195.9426 | 182.2266 | 4373.4381
1937 | 5 | 3 | 491.102 | 5 | 486.102 | 29.0178 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5159 | 72.94% | 197.6628 | 183.8264 | 4411.8326
1937 | 5 | 4 | 428.4082 | 5 | 423.4082 | 29.1432 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6413 | 72.94% | 198.5319 | 184.6347 | 4431.232
1937 | 5 | 5 | 357.8776 | 5 | 352.8776 | 29.2842 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7823 | 72.94% | 199.5097 | 185.544 | 4453.0563
1937 | 5 | 6 | 323.9184 | 5 | 318.9184 | 29.3522 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8502 | 72.94% | 199.9805 | 185.9818 | 4463.5643
1937 | 5 | 7 | 646.5306 | 5 | 641.5306 | 28.7069 | 112.2144 | 0.50192 | 28.205 | 72.94% | 195.508 | 181.8224 | 4363.7384
1937 | 5 | 8 | 1384.4898 | 5 | 1379.4898 | 27.231 | 112.2144 | 0.50192 | 26.7291 | 72.94% | 185.2774 | 172.308 | 4135.3918
1937 | 5 | 9 | 804.5714 | 5 | 799.5714 | 28.3909 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8889 | 72.94% | 193.317 | 179.7848 | 4314.8358
1937 | 5 | 10 | 673.9592 | 5 | 668.9592 | 28.6521 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1502 | 72.94% | 195.1277 | 181.4688 | 4355.2512
1937 | 5 | 11 | 517.2245 | 5 | 512.2245 | 28.9656 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4636 | 72.94% | 197.3006 | 183.4896 | 4403.7496
1937 | 5 | 12 | 380.0816 | 5 | 375.0816 | 29.2398 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7379 | 72.94% | 199.2019 | 185.2577 | 4446.1857
1937 | 5 | 13 | 313.4694 | 5 | 308.4694 | 29.3731 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8711 | 72.94% | 200.1253 | 186.1166 | 4466.7975
1937 | 5 | 14 | 431.0204 | 5 | 426.0204 | 29.138 | 112.2144 | 0.50192 | 28.636 | 72.94% | 198.4957 | 184.601 | 4430.4237
1937 | 5 | 15 | 1528.1633 | 5 | 1523.1633 | 26.9437 | 112.2144 | 0.50192 | 26.4418 | 72.94% | 183.2856 | 170.4556 | 4090.9349
1937 | 5 | 16 | 1397.551 | 5 | 1392.551 | 27.2049 | 112.2144 | 0.50192 | 26.703 | 72.94% | 185.0963 | 172.1396 | 4131.3502
1937 | 5 | 17 | 736.6531 | 5 | 731.6531 | 28.5267 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0248 | 72.94% | 194.2586 | 180.6605 | 4335.8518
1937 | 5 | 18 | 517.2245 | 5 | 512.2245 | 28.9656 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4636 | 72.94% | 197.3006 | 183.4896 | 4403.7496
1937 | 5 | 19 | 415.3469 | 5 | 410.3469 | 29.1693 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6674 | 72.94% | 198.713 | 184.8031 | 4435.2735
1937 | 5 | 20 | 1528.1633 | 5 | 1523.1633 | 26.9437 | 112.2144 | 0.50192 | 26.4418 | 72.94% | 183.2856 | 170.4556 | 4090.9349
1937 | 5 | 21 | 1528.1633 | 5 | 1523.1633 | 26.9437 | 112.2144 | 0.50192 | 26.4418 | 72.94% | 183.2856 | 170.4556 | 4090.9349
1937 | 5 | 22 | 753.6327 | 5 | 748.6327 | 28.4927 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9908 | 72.94% | 194.0232 | 180.4416 | 4330.5978
1937 | 5 | 23 | 517.2245 | 5 | 512.2245 | 28.9656 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4636 | 72.94% | 197.3006 | 183.4896 | 4403.7496
1937 | 5 | 24 | 491.102 | 5 | 486.102 | 29.0178 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5159 | 72.94% | 197.6628 | 183.8264 | 4411.8326
1937 | 5 | 25 | 380.0816 | 5 | 375.0816 | 29.2398 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7379 | 72.94% | 199.2019 | 185.2577 | 4446.1857
1937 | 5 | 26 | 303.0204 | 5 | 298.0204 | 29.394 | 112.2144 | 0.50192 | 28.892 | 72.94% | 200.2702 | 186.2513 | 4470.0307
1937 | 5 | 27 | 415.3469 | 5 | 410.3469 | 29.1693 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6674 | 72.94% | 198.713 | 184.8031 | 4435.2735
1937 | 5 | 28 | 346.1224 | 5 | 341.1224 | 29.3078 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8058 | 72.94% | 199.6727 | 185.6956 | 4456.6937
1937 | 5 | 29 | 262.5306 | 5 | 257.5306 | 29.4749 | 112.2144 | 0.50192 | 28.973 | 72.94% | 200.8315 | 186.7733 | 4482.5595
1937 | 5 | 30 | 201.1429 | 5 | 196.1429 | 29.5977 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0958 | 72.94% | 201.6826 | 187.5648 | 4501.5547
1937 | 5 | 31 | 163.2653 | 5 | 158.2653 | 29.6735 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1716 | 72.94% | 202.2077 | 188.0531 | 4513.2751
1937 | 6 | 1 | 138.449 | 5 | 133.449 | 29.7231 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2212 | 72.94% | 202.5517 | 188.3731 | 4520.954
1937 | 6 | 2 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
1937 | 6 | 3 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1937 | 6 | 4 | 262.5306 | 5 | 257.5306 | 29.4749 | 112.2144 | 0.50192 | 28.973 | 72.94% | 200.8315 | 186.7733 | 4482.5595
1937 | 6 | 5 | 198.5306 | 5 | 193.5306 | 29.6029 | 112.2144 | 0.50192 | 29.101 | 72.94% | 201.7188 | 187.5985 | 4502.363
1937 | 6 | 6 | 146.2857 | 5 | 141.2857 | 29.7074 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2055 | 72.94% | 202.4431 | 188.272 | 4518.5291
1937 | 6 | 7 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1937 | 6 | 8 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
1937 | 6 | 9 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1937 | 6 | 10 | 300.4082 | 5 | 295.4082 | 29.3992 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8973 | 72.94% | 200.3064 | 186.285 | 4470.839
1937 | 6 | 11 | 372.2449 | 5 | 367.2449 | 29.2555 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7536 | 72.94% | 199.3105 | 185.3588 | 4448.6106
1937 | 6 | 12 | 214.2041 | 5 | 209.2041 | 29.5716 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0697 | 72.94% | 201.5015 | 187.3964 | 4497.5131
1937 | 6 | 13 | 138.449 | 5 | 133.449 | 29.7231 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2212 | 72.94% | 202.5517 | 188.3731 | 4520.954
1937 | 6 | 14 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
1937 | 6 | 15 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1937 | 6 | 16 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1937 | 6 | 17 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1937 | 6 | 18 | 227.2653 | 5 | 222.2653 | 29.5455 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0436 | 72.94% | 201.3204 | 187.228 | 4493.4716
1937 | 6 | 19 | 334.3673 | 5 | 329.3673 | 29.3313 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8293 | 72.94% | 199.8356 | 185.8471 | 4460.331
1937 | 6 | 20 | 220.7347 | 5 | 215.7347 | 29.5585 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0566 | 72.94% | 201.4109 | 187.3122 | 4495.4924
1937 | 6 | 21 | 173.7143 | 5 | 168.7143 | 29.6526 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1507 | 72.94% | 202.0628 | 187.9184 | 4510.0419
1937 | 6 | 22 | 216.8163 | 5 | 211.8163 | 29.5664 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0645 | 72.94% | 201.4653 | 187.3627 | 4496.7048
1937 | 6 | 23 | 292.5714 | 5 | 287.5714 | 29.4149 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9129 | 72.94% | 200.4151 | 186.386 | 4473.2639
1937 | 6 | 24 | 163.2653 | 5 | 158.2653 | 29.6735 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1716 | 72.94% | 202.2077 | 188.0531 | 4513.2751
1937 | 6 | 25 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1937 | 6 | 26 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1937 | 6 | 27 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1937 | 6 | 28 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1937 | 6 | 29 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1937 | 6 | 30 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1937 | 7 | 1 | 185.4694 | 5 | 180.4694 | 29.6291 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1271 | 72.94% | 201.8998 | 187.7669 | 4506.4045
1937 | 7 | 2 | 261.2245 | 5 | 256.2245 | 29.4776 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9756 | 72.94% | 200.8496 | 186.7902 | 4482.9636
1937 | 7 | 3 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
1937 | 7 | 4 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1937 | 7 | 5 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1937 | 7 | 6 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1937 | 7 | 7 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 7 | 8 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 7 | 9 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 7 | 10 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 7 | 11 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 7 | 12 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 7 | 13 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1937 | 7 | 14 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1937 | 7 | 15 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 7 | 16 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 7 | 17 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 7 | 18 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 7 | 19 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 7 | 20 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 7 | 21 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 7 | 22 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 7 | 23 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 7 | 24 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 7 | 25 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 7 | 26 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 7 | 27 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
1937 | 7 | 28 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1937 | 7 | 29 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 7 | 30 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 7 | 31 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 8 | 1 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 8 | 2 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
1937 | 8 | 3 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1937 | 8 | 4 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1937 | 8 | 5 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 8 | 6 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 8 | 7 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 8 | 8 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 8 | 9 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 8 | 10 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 8 | 11 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 8 | 12 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 8 | 13 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 8 | 14 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 8 | 15 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 8 | 16 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 8 | 17 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 8 | 18 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 8 | 19 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 8 | 20 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 8 | 21 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 8 | 22 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 8 | 23 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 8 | 24 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 8 | 25 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 8 | 26 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 8 | 27 | 12.9306 | 5 | 7.9306 | 29.9741 | 0 | 0 | 29.9741 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 8 | 28 | 12.5388 | 5 | 7.5388 | 29.9749 | 0 | 0 | 29.9749 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 8 | 29 | 12.1469 | 5 | 7.1469 | 29.9757 | 0 | 0 | 29.9757 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 8 | 30 | 11.7551 | 5 | 6.7551 | 29.9765 | 0 | 0 | 29.9765 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 8 | 31 | 11.7551 | 5 | 6.7551 | 29.9765 | 0 | 0 | 29.9765 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 9 | 1 | 11.2327 | 5 | 6.2327 | 29.9775 | 0 | 0 | 29.9775 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 9 | 2 | 11.2327 | 5 | 6.2327 | 29.9775 | 0 | 0 | 29.9775 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 9 | 3 | 9.1429 | 5 | 4.1429 | 29.9817 | 0 | 0 | 29.9817 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 9 | 4 | 7.1837 | 5 | 2.1837 | 29.9856 | 0 | 0 | 29.9856 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 9 | 5 | 7.1837 | 5 | 2.1837 | 29.9856 | 0 | 0 | 29.9856 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 9 | 6 | 6.7918 | 5 | 1.7918 | 29.9864 | 0 | 0 | 29.9864 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 9 | 7 | 6.7918 | 5 | 1.7918 | 29.9864 | 0 | 0 | 29.9864 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 9 | 8 | 6.0082 | 5 | 1.0082 | 29.988 | 0 | 0 | 29.988 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 9 | 9 | 6.4 | 5 | 1.4 | 29.9872 | 0 | 0 | 29.9872 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 9 | 10 | 6.7918 | 5 | 1.7918 | 29.9864 | 0 | 0 | 29.9864 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 9 | 11 | 10.449 | 5 | 5.449 | 29.9791 | 0 | 0 | 29.9791 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 9 | 12 | 10.0571 | 5 | 5.0571 | 29.9799 | 0 | 0 | 29.9799 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 9 | 13 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 9 | 14 | 261.2245 | 5 | 256.2245 | 29.4776 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9756 | 72.94% | 200.8496 | 186.7902 | 4482.9636
1937 | 9 | 15 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1937 | 9 | 16 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 9 | 17 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 9 | 18 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 9 | 19 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 9 | 20 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 9 | 21 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 9 | 22 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 9 | 23 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 9 | 24 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 9 | 25 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 9 | 26 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 9 | 27 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 9 | 28 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 9 | 29 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 9 | 30 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 10 | 1 | 12.5388 | 5 | 7.5388 | 29.9749 | 0 | 0 | 29.9749 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 10 | 2 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 10 | 3 | 12.9306 | 5 | 7.9306 | 29.9741 | 0 | 0 | 29.9741 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 10 | 4 | 12.5388 | 5 | 7.5388 | 29.9749 | 0 | 0 | 29.9749 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 10 | 5 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 10 | 6 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 10 | 7 | 12.9306 | 5 | 7.9306 | 29.9741 | 0 | 0 | 29.9741 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 10 | 8 | 12.1469 | 5 | 7.1469 | 29.9757 | 0 | 0 | 29.9757 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 10 | 9 | 12.5388 | 5 | 7.5388 | 29.9749 | 0 | 0 | 29.9749 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 10 | 10 | 12.9306 | 5 | 7.9306 | 29.9741 | 0 | 0 | 29.9741 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 10 | 11 | 12.5388 | 5 | 7.5388 | 29.9749 | 0 | 0 | 29.9749 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 10 | 12 | 12.5388 | 5 | 7.5388 | 29.9749 | 0 | 0 | 29.9749 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 10 | 13 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 10 | 14 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 10 | 15 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 10 | 16 | 12.1469 | 5 | 7.1469 | 29.9757 | 0 | 0 | 29.9757 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 10 | 17 | 11.7551 | 5 | 6.7551 | 29.9765 | 0 | 0 | 29.9765 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 10 | 18 | 10.8408 | 5 | 5.8408 | 29.9783 | 0 | 0 | 29.9783 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 10 | 19 | 11.7551 | 5 | 6.7551 | 29.9765 | 0 | 0 | 29.9765 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 10 | 20 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1937 | 10 | 21 | 705.3061 | 5 | 700.3061 | 28.5894 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0875 | 72.94% | 194.6932 | 181.0646 | 4345.5515
1937 | 10 | 22 | 306.9388 | 5 | 301.9388 | 29.3861 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8842 | 72.94% | 200.2159 | 186.2008 | 4468.8183
1937 | 10 | 23 | 267.7551 | 5 | 262.7551 | 29.4645 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9626 | 72.94% | 200.7591 | 186.706 | 4480.9429
1937 | 10 | 24 | 1221.2245 | 5 | 1216.2245 | 27.5576 | 112.2144 | 0.50192 | 27.0556 | 72.94% | 187.5408 | 174.413 | 4185.9109
1937 | 10 | 25 | 561.6327 | 5 | 556.6327 | 28.8767 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3748 | 72.94% | 196.685 | 182.917 | 4390.0084
1937 | 10 | 26 | 292.5714 | 5 | 287.5714 | 29.4149 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9129 | 72.94% | 200.4151 | 186.386 | 4473.2639
1937 | 10 | 27 | 198.5306 | 5 | 193.5306 | 29.6029 | 112.2144 | 0.50192 | 29.101 | 72.94% | 201.7188 | 187.5985 | 4502.363
1937 | 10 | 28 | 203.7551 | 5 | 198.7551 | 29.5925 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0906 | 72.94% | 201.6463 | 187.5311 | 4500.7464
1937 | 10 | 29 | 491.102 | 5 | 486.102 | 29.0178 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5159 | 72.94% | 197.6628 | 183.8264 | 4411.8326
1937 | 10 | 30 | 357.8776 | 5 | 352.8776 | 29.2842 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7823 | 72.94% | 199.5097 | 185.544 | 4453.0563
1937 | 10 | 31 | 235.102 | 5 | 230.102 | 29.5298 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0279 | 72.94% | 201.2118 | 187.1269 | 4491.0467
1937 | 11 | 1 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
1937 | 11 | 2 | 131.9184 | 5 | 126.9184 | 29.7362 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2342 | 72.94% | 202.6422 | 188.4573 | 4522.9748
1937 | 11 | 3 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
1937 | 11 | 4 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
1937 | 11 | 5 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1937 | 11 | 6 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1937 | 11 | 7 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1937 | 11 | 8 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1937 | 11 | 9 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1937 | 11 | 10 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1937 | 11 | 11 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1937 | 11 | 12 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1937 | 11 | 13 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1937 | 11 | 14 | 1182.0408 | 5 | 1177.0408 | 27.6359 | 112.2144 | 0.50192 | 27.134 | 72.94% | 188.084 | 174.9181 | 4198.0355
1937 | 11 | 15 | 1247.3469 | 5 | 1242.3469 | 27.5053 | 112.2144 | 0.50192 | 27.0034 | 72.94% | 187.1787 | 174.0762 | 4177.8279
1937 | 11 | 16 | 705.3061 | 5 | 700.3061 | 28.5894 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0875 | 72.94% | 194.6932 | 181.0646 | 4345.5515
1937 | 11 | 17 | 464.9796 | 5 | 459.9796 | 29.07 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5681 | 72.94% | 198.0249 | 184.1632 | 4419.9157
1937 | 11 | 18 | 346.1224 | 5 | 341.1224 | 29.3078 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8058 | 72.94% | 199.6727 | 185.6956 | 4456.6937
1937 | 11 | 19 | 262.5306 | 5 | 257.5306 | 29.4749 | 112.2144 | 0.50192 | 28.973 | 72.94% | 200.8315 | 186.7733 | 4482.5595
1937 | 11 | 20 | 210.2857 | 5 | 205.2857 | 29.5794 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0775 | 72.94% | 201.5558 | 187.4469 | 4498.7256
1937 | 11 | 21 | 188.0816 | 5 | 183.0816 | 29.6238 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1219 | 72.94% | 201.8636 | 187.7332 | 4505.5962
1937 | 11 | 22 | 165.8776 | 5 | 160.8776 | 29.6682 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1663 | 72.94% | 202.1715 | 188.0195 | 4512.4668
1937 | 11 | 23 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
1937 | 11 | 24 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1937 | 11 | 25 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
1937 | 11 | 26 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
1937 | 11 | 27 | 131.9184 | 5 | 126.9184 | 29.7362 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2342 | 72.94% | 202.6422 | 188.4573 | 4522.9748
1937 | 11 | 28 | 206.3673 | 5 | 201.3673 | 29.5873 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0853 | 72.94% | 201.6101 | 187.4974 | 4499.9381
1937 | 11 | 29 | 2246.5306 | 5 | 2241.5306 | 25.5069 | 112.2144 | 0.50192 | 25.005 | 72.94% | 173.3266 | 161.1938 | 3868.6506
1937 | 11 | 30 | 1162.449 | 5 | 1157.449 | 27.6751 | 112.2144 | 0.50192 | 27.1732 | 72.94% | 188.3556 | 175.1707 | 4204.0978
1937 | 12 | 1 | 620.4082 | 5 | 615.4082 | 28.7592 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2573 | 72.94% | 195.8701 | 182.1592 | 4371.8215
1937 | 12 | 2 | 403.5918 | 5 | 398.5918 | 29.1928 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6909 | 72.94% | 198.8759 | 184.9546 | 4438.9109
1937 | 12 | 3 | 292.5714 | 5 | 287.5714 | 29.4149 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9129 | 72.94% | 200.4151 | 186.386 | 4473.2639
1937 | 12 | 4 | 235.102 | 5 | 230.102 | 29.5298 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0279 | 72.94% | 201.2118 | 187.1269 | 4491.0467
1937 | 12 | 5 | 205.0612 | 5 | 200.0612 | 29.5899 | 112.2144 | 0.50192 | 29.088 | 72.94% | 201.6282 | 187.5143 | 4500.3422
1937 | 12 | 6 | 176.3265 | 5 | 171.3265 | 29.6473 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1454 | 72.94% | 202.0266 | 187.8847 | 4509.2336
1937 | 12 | 7 | 1162.449 | 5 | 1157.449 | 27.6751 | 112.2144 | 0.50192 | 27.1732 | 72.94% | 188.3556 | 175.1707 | 4204.0978
1937 | 12 | 8 | 1182.0408 | 5 | 1177.0408 | 27.6359 | 112.2144 | 0.50192 | 27.134 | 72.94% | 188.084 | 174.9181 | 4198.0355
1937 | 12 | 9 | 633.4694 | 5 | 628.4694 | 28.7331 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2311 | 72.94% | 195.6891 | 181.9908 | 4367.7799
1937 | 12 | 10 | 403.5918 | 5 | 398.5918 | 29.1928 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6909 | 72.94% | 198.8759 | 184.9546 | 4438.9109
1937 | 12 | 11 | 292.5714 | 5 | 287.5714 | 29.4149 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9129 | 72.94% | 200.4151 | 186.386 | 4473.2639
1937 | 12 | 12 | 229.8776 | 5 | 224.8776 | 29.5402 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0383 | 72.94% | 201.2842 | 187.1943 | 4492.6633
1937 | 12 | 13 | 176.3265 | 5 | 171.3265 | 29.6473 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1454 | 72.94% | 202.0266 | 187.8847 | 4509.2336
1937 | 12 | 14 | 142.3673 | 5 | 137.3673 | 29.7153 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2133 | 72.94% | 202.4974 | 188.3226 | 4519.7416
1937 | 12 | 15 | 137.1429 | 5 | 132.1429 | 29.7257 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2238 | 72.94% | 202.5698 | 188.3899 | 4521.3582
1937 | 12 | 16 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
1937 | 12 | 17 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
1937 | 12 | 18 | 138.449 | 5 | 133.449 | 29.7231 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2212 | 72.94% | 202.5517 | 188.3731 | 4520.954
1937 | 12 | 19 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
1937 | 12 | 20 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
1937 | 12 | 21 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
1937 | 12 | 22 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1937 | 12 | 23 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1937 | 12 | 24 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1937 | 12 | 25 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1937 | 12 | 26 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1937 | 12 | 27 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1937 | 12 | 28 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1937 | 12 | 29 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1937 | 12 | 30 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1937 | 12 | 31 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 1 | 1 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 1 | 2 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 1 | 3 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 1 | 4 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 1 | 5 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 1 | 6 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 1 | 7 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1938 | 1 | 8 | 148.898 | 5 | 143.898 | 29.7022 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2003 | 72.94% | 202.4068 | 188.2384 | 4517.7208
1938 | 1 | 9 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
1938 | 1 | 10 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1938 | 1 | 11 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1938 | 1 | 12 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1938 | 1 | 13 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1938 | 1 | 14 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1938 | 1 | 15 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1938 | 1 | 16 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1938 | 1 | 17 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1938 | 1 | 18 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1938 | 1 | 19 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 1 | 20 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 1 | 21 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 1 | 22 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 1 | 23 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 1 | 24 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 1 | 25 | 1841.6327 | 5 | 1836.6327 | 26.3167 | 112.2144 | 0.50192 | 25.8148 | 72.94% | 178.9399 | 166.4141 | 3993.9381
1938 | 1 | 26 | 2899.5918 | 5 | 2894.5918 | 24.2008 | 0 | 0 | 24.2008 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 1 | 27 | 1266.9388 | 5 | 1261.9388 | 27.4661 | 112.2144 | 0.50192 | 26.9642 | 72.94% | 186.9071 | 173.8236 | 4171.7656
1938 | 1 | 28 | 659.5918 | 5 | 654.5918 | 28.6808 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1789 | 72.94% | 195.3269 | 181.654 | 4359.6969
1938 | 1 | 29 | 421.8776 | 5 | 416.8776 | 29.1562 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6543 | 72.94% | 198.6224 | 184.7189 | 4433.2528
1938 | 1 | 30 | 318.6939 | 5 | 313.6939 | 29.3626 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8607 | 72.94% | 200.0529 | 186.0492 | 4465.1809
1938 | 1 | 31 | 258.6122 | 5 | 253.6122 | 29.4828 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9809 | 72.94% | 200.8858 | 186.8238 | 4483.7719
1938 | 2 | 1 | 248.1633 | 5 | 243.1633 | 29.5037 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0018 | 72.94% | 201.0307 | 186.9585 | 4487.0052
1938 | 2 | 2 | 189.3878 | 5 | 184.3878 | 29.6212 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1193 | 72.94% | 201.8455 | 187.7163 | 4505.1921
1938 | 2 | 3 | 147.5918 | 5 | 142.5918 | 29.7048 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2029 | 72.94% | 202.425 | 188.2552 | 4518.125
1938 | 2 | 4 | 137.1429 | 5 | 132.1429 | 29.7257 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2238 | 72.94% | 202.5698 | 188.3899 | 4521.3582
1938 | 2 | 5 | 142.3673 | 5 | 137.3673 | 29.7153 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2133 | 72.94% | 202.4974 | 188.3226 | 4519.7416
1938 | 2 | 6 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1938 | 2 | 7 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
1938 | 2 | 8 | 229.8776 | 5 | 224.8776 | 29.5402 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0383 | 72.94% | 201.2842 | 187.1943 | 4492.6633
1938 | 2 | 9 | 154.1224 | 5 | 149.1224 | 29.6918 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1898 | 72.94% | 202.3344 | 188.171 | 4516.1042
1938 | 2 | 10 | 137.1429 | 5 | 132.1429 | 29.7257 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2238 | 72.94% | 202.5698 | 188.3899 | 4521.3582
1938 | 2 | 11 | 138.449 | 5 | 133.449 | 29.7231 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2212 | 72.94% | 202.5517 | 188.3731 | 4520.954
1938 | 2 | 12 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1938 | 2 | 13 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1938 | 2 | 14 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1938 | 2 | 15 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1938 | 2 | 16 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1938 | 2 | 17 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1938 | 2 | 18 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1938 | 2 | 19 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1938 | 2 | 20 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1938 | 2 | 21 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1938 | 2 | 22 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1938 | 2 | 23 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1938 | 2 | 24 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1938 | 2 | 25 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1938 | 2 | 26 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1938 | 2 | 27 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1938 | 2 | 28 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1938 | 3 | 1 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 3 | 2 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 3 | 3 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 3 | 4 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 3 | 5 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 3 | 6 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 3 | 7 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 3 | 8 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 3 | 9 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 3 | 10 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 3 | 11 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 3 | 12 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 3 | 13 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 3 | 14 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 3 | 15 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 3 | 16 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 3 | 17 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 3 | 18 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 3 | 19 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 3 | 20 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1938 | 3 | 21 | 320 | 5 | 315 | 29.36 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8581 | 72.94% | 200.0348 | 186.0324 | 4464.7767
1938 | 3 | 22 | 630.8571 | 5 | 625.8571 | 28.7383 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2364 | 72.94% | 195.7253 | 182.0245 | 4368.5882
1938 | 3 | 23 | 801.9592 | 5 | 796.9592 | 28.3961 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8942 | 72.94% | 193.3532 | 179.8185 | 4315.6441
1938 | 3 | 24 | 1010.9388 | 5 | 1005.9388 | 27.9781 | 112.2144 | 0.50192 | 27.4762 | 72.94% | 190.4561 | 177.1242 | 4250.9796
1938 | 3 | 25 | 1154.6122 | 5 | 1149.6122 | 27.6908 | 112.2144 | 0.50192 | 27.1889 | 72.94% | 188.4643 | 175.2718 | 4206.5228
1938 | 3 | 26 | 796.7347 | 5 | 791.7347 | 28.4065 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9046 | 72.94% | 193.4257 | 179.8859 | 4317.2608
1938 | 3 | 27 | 509.3878 | 5 | 504.3878 | 28.9812 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4793 | 72.94% | 197.4093 | 183.5906 | 4406.1745
1938 | 3 | 28 | 363.102 | 5 | 358.102 | 29.2738 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7719 | 72.94% | 199.4373 | 185.4767 | 4451.4397
1938 | 3 | 29 | 339.5918 | 5 | 334.5918 | 29.3208 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8189 | 72.94% | 199.7632 | 185.7798 | 4458.7144
1938 | 3 | 30 | 385.3061 | 5 | 380.3061 | 29.2294 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7275 | 72.94% | 199.1294 | 185.1904 | 4444.5691
1938 | 3 | 31 | 329.1429 | 5 | 324.1429 | 29.3417 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8398 | 72.94% | 199.908 | 185.9145 | 4461.9476
1938 | 4 | 1 | 607.3469 | 5 | 602.3469 | 28.7853 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2834 | 72.94% | 196.0512 | 182.3276 | 4375.863
1938 | 4 | 2 | 820.2449 | 5 | 815.2449 | 28.3595 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8576 | 72.94% | 193.0997 | 179.5828 | 4309.986
1938 | 4 | 3 | 630.8571 | 5 | 625.8571 | 28.7383 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2364 | 72.94% | 195.7253 | 182.0245 | 4368.5882
1938 | 4 | 4 | 446.6939 | 5 | 441.6939 | 29.1066 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6047 | 72.94% | 198.2784 | 184.3989 | 4425.5739
1938 | 4 | 5 | 339.5918 | 5 | 334.5918 | 29.3208 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8189 | 72.94% | 199.7632 | 185.7798 | 4458.7144
1938 | 4 | 6 | 276.898 | 5 | 271.898 | 29.4462 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9443 | 72.94% | 200.6323 | 186.5881 | 4478.1138
1938 | 4 | 7 | 258.6122 | 5 | 253.6122 | 29.4828 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9809 | 72.94% | 200.8858 | 186.8238 | 4483.7719
1938 | 4 | 8 | 258.6122 | 5 | 253.6122 | 29.4828 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9809 | 72.94% | 200.8858 | 186.8238 | 4483.7719
1938 | 4 | 9 | 276.898 | 5 | 271.898 | 29.4462 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9443 | 72.94% | 200.6323 | 186.5881 | 4478.1138
1938 | 4 | 10 | 397.0612 | 5 | 392.0612 | 29.2059 | 112.2144 | 0.50192 | 28.704 | 72.94% | 198.9665 | 185.0388 | 4440.9317
1938 | 4 | 11 | 297.7959 | 5 | 292.7959 | 29.4044 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9025 | 72.94% | 200.3426 | 186.3186 | 4471.6473
1938 | 4 | 12 | 339.5918 | 5 | 334.5918 | 29.3208 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8189 | 72.94% | 199.7632 | 185.7798 | 4458.7144
1938 | 4 | 13 | 522.449 | 5 | 517.449 | 28.9551 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4532 | 72.94% | 197.2282 | 183.4222 | 4402.133
1938 | 4 | 14 | 719.6735 | 5 | 714.6735 | 28.5607 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0587 | 72.94% | 194.494 | 180.8794 | 4341.1058
1938 | 4 | 15 | 986.1224 | 5 | 981.1224 | 28.0278 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5258 | 72.94% | 190.8001 | 177.4441 | 4258.6585
1938 | 4 | 16 | 1132.4082 | 5 | 1127.4082 | 27.7352 | 112.2144 | 0.50192 | 27.2333 | 72.94% | 188.7721 | 175.5581 | 4213.3934
1938 | 4 | 17 | 820.2449 | 5 | 815.2449 | 28.3595 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8576 | 72.94% | 193.0997 | 179.5828 | 4309.986
1938 | 4 | 18 | 659.5918 | 5 | 654.5918 | 28.6808 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1789 | 72.94% | 195.3269 | 181.654 | 4359.6969
1938 | 4 | 19 | 602.1224 | 5 | 597.1224 | 28.7958 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2938 | 72.94% | 196.1236 | 182.395 | 4377.4796
1938 | 4 | 20 | 574.6939 | 5 | 569.6939 | 28.8506 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3487 | 72.94% | 196.5039 | 182.7486 | 4385.9668
1938 | 4 | 21 | 483.2653 | 5 | 478.2653 | 29.0335 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5316 | 72.94% | 197.7714 | 183.9274 | 4414.2576
1938 | 4 | 22 | 410.1224 | 5 | 405.1224 | 29.1798 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6778 | 72.94% | 198.7854 | 184.8704 | 4436.8901
1938 | 4 | 23 | 363.102 | 5 | 358.102 | 29.2738 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7719 | 72.94% | 199.4373 | 185.4767 | 4451.4397
1938 | 4 | 24 | 287.3469 | 5 | 282.3469 | 29.4253 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9234 | 72.94% | 200.4875 | 186.4534 | 4474.8806
1938 | 4 | 25 | 258.6122 | 5 | 253.6122 | 29.4828 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9809 | 72.94% | 200.8858 | 186.8238 | 4483.7719
1938 | 4 | 26 | 229.8776 | 5 | 224.8776 | 29.5402 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0383 | 72.94% | 201.2842 | 187.1943 | 4492.6633
1938 | 4 | 27 | 203.7551 | 5 | 198.7551 | 29.5925 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0906 | 72.94% | 201.6463 | 187.5311 | 4500.7464
1938 | 4 | 28 | 177.6327 | 5 | 172.6327 | 29.6447 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1428 | 72.94% | 202.0085 | 187.8679 | 4508.8294
1938 | 4 | 29 | 167.1837 | 5 | 162.1837 | 29.6656 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1637 | 72.94% | 202.1533 | 188.0026 | 4512.0627
1938 | 4 | 30 | 206.3673 | 5 | 201.3673 | 29.5873 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0853 | 72.94% | 201.6101 | 187.4974 | 4499.9381
1938 | 5 | 1 | 189.3878 | 5 | 184.3878 | 29.6212 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1193 | 72.94% | 201.8455 | 187.7163 | 4505.1921
1938 | 5 | 2 | 160.6531 | 5 | 155.6531 | 29.6787 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1768 | 72.94% | 202.2439 | 188.0868 | 4514.0834
1938 | 5 | 3 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
1938 | 5 | 4 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1938 | 5 | 5 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1938 | 5 | 6 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1938 | 5 | 7 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1938 | 5 | 8 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1938 | 5 | 9 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1938 | 5 | 10 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1938 | 5 | 11 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1938 | 5 | 12 | 142.3673 | 5 | 137.3673 | 29.7153 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2133 | 72.94% | 202.4974 | 188.3226 | 4519.7416
1938 | 5 | 13 | 201.1429 | 5 | 196.1429 | 29.5977 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0958 | 72.94% | 201.6826 | 187.5648 | 4501.5547
1938 | 5 | 14 | 167.1837 | 5 | 162.1837 | 29.6656 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1637 | 72.94% | 202.1533 | 188.0026 | 4512.0627
1938 | 5 | 15 | 417.9592 | 5 | 412.9592 | 29.1641 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6622 | 72.94% | 198.6768 | 184.7694 | 4434.4652
1938 | 5 | 16 | 784.9796 | 5 | 779.9796 | 28.43 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9281 | 72.94% | 193.5886 | 180.0374 | 4320.8981
1938 | 5 | 17 | 459.7551 | 5 | 454.7551 | 29.0805 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5786 | 72.94% | 198.0973 | 184.2305 | 4421.5323
1938 | 5 | 18 | 297.7959 | 5 | 292.7959 | 29.4044 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9025 | 72.94% | 200.3426 | 186.3186 | 4471.6473
1938 | 5 | 19 | 206.3673 | 5 | 201.3673 | 29.5873 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0853 | 72.94% | 201.6101 | 187.4974 | 4499.9381
1938 | 5 | 20 | 206.3673 | 5 | 201.3673 | 29.5873 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0853 | 72.94% | 201.6101 | 187.4974 | 4499.9381
1938 | 5 | 21 | 363.102 | 5 | 358.102 | 29.2738 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7719 | 72.94% | 199.4373 | 185.4767 | 4451.4397
1938 | 5 | 22 | 267.7551 | 5 | 262.7551 | 29.4645 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9626 | 72.94% | 200.7591 | 186.706 | 4480.9429
1938 | 5 | 23 | 210.2857 | 5 | 205.2857 | 29.5794 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0775 | 72.94% | 201.5558 | 187.4469 | 4498.7256
1938 | 5 | 24 | 176.3265 | 5 | 171.3265 | 29.6473 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1454 | 72.94% | 202.0266 | 187.8847 | 4509.2336
1938 | 5 | 25 | 152.8163 | 5 | 147.8163 | 29.6944 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1925 | 72.94% | 202.3525 | 188.1878 | 4516.5083
1938 | 5 | 26 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1938 | 5 | 27 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1938 | 5 | 28 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1938 | 5 | 29 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1938 | 5 | 30 | 147.5918 | 5 | 142.5918 | 29.7048 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2029 | 72.94% | 202.425 | 188.2552 | 4518.125
1938 | 5 | 31 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1938 | 6 | 1 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1938 | 6 | 2 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1938 | 6 | 3 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1938 | 6 | 4 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1938 | 6 | 5 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1938 | 6 | 6 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1938 | 6 | 7 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1938 | 6 | 8 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1938 | 6 | 9 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1938 | 6 | 10 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 6 | 11 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 6 | 12 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 6 | 13 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1938 | 6 | 14 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1938 | 6 | 15 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 6 | 16 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 6 | 17 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 6 | 18 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 6 | 19 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1938 | 6 | 20 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1938 | 6 | 21 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 6 | 22 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 6 | 23 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 6 | 24 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 6 | 25 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 6 | 26 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1938 | 6 | 27 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 6 | 28 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 6 | 29 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 6 | 30 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 7 | 1 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 7 | 2 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 7 | 3 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 7 | 4 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 7 | 5 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 7 | 6 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 7 | 7 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 7 | 8 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 7 | 9 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 7 | 10 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
1938 | 7 | 11 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1938 | 7 | 12 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 7 | 13 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1938 | 7 | 14 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 7 | 15 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 7 | 16 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 7 | 17 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 7 | 18 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 7 | 19 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 7 | 20 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 7 | 21 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 7 | 22 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1938 | 7 | 23 | 352.6531 | 5 | 347.6531 | 29.2947 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7928 | 72.94% | 199.5821 | 185.6114 | 4454.6729
1938 | 7 | 24 | 927.3469 | 5 | 922.3469 | 28.1453 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6434 | 72.94% | 191.6149 | 178.2019 | 4276.8454
1938 | 7 | 25 | 437.551 | 5 | 432.551 | 29.1249 | 112.2144 | 0.50192 | 28.623 | 72.94% | 198.4051 | 184.5168 | 4428.4029
1938 | 7 | 26 | 239.0204 | 5 | 234.0204 | 29.522 | 112.2144 | 0.50192 | 29.02 | 72.94% | 201.1574 | 187.0764 | 4489.8342
1938 | 7 | 27 | 161.9592 | 5 | 156.9592 | 29.6761 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1742 | 72.94% | 202.2258 | 188.07 | 4513.6793
1938 | 7 | 28 | 201.1429 | 5 | 196.1429 | 29.5977 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0958 | 72.94% | 201.6826 | 187.5648 | 4501.5547
1938 | 7 | 29 | 966.5306 | 5 | 961.5306 | 28.0669 | 112.2144 | 0.50192 | 27.565 | 72.94% | 191.0717 | 177.6967 | 4264.7208
1938 | 7 | 30 | 685.7143 | 5 | 680.7143 | 28.6286 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1267 | 72.94% | 194.9648 | 181.3172 | 4351.6138
1938 | 7 | 31 | 352.6531 | 5 | 347.6531 | 29.2947 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7928 | 72.94% | 199.5821 | 185.6114 | 4454.6729
1938 | 8 | 1 | 205.0612 | 5 | 200.0612 | 29.5899 | 112.2144 | 0.50192 | 29.088 | 72.94% | 201.6282 | 187.5143 | 4500.3422
1938 | 8 | 2 | 171.102 | 5 | 166.102 | 29.6578 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1559 | 72.94% | 202.099 | 187.9521 | 4510.8502
1938 | 8 | 3 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
1938 | 8 | 4 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1938 | 8 | 5 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1938 | 8 | 6 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1938 | 8 | 7 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 8 | 8 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 8 | 9 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 8 | 10 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 8 | 11 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 8 | 12 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 8 | 13 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 8 | 14 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 8 | 15 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 8 | 16 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 8 | 17 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 8 | 18 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 8 | 19 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1938 | 8 | 20 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 8 | 21 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 8 | 22 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 8 | 23 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 8 | 24 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 8 | 25 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 8 | 26 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 8 | 27 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 8 | 28 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 8 | 29 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 8 | 30 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 8 | 31 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 9 | 1 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 9 | 2 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 9 | 3 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 9 | 4 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 9 | 5 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 9 | 6 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 9 | 7 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 9 | 8 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 9 | 9 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 9 | 10 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 9 | 11 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 9 | 12 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 9 | 13 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 9 | 14 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 9 | 15 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1938 | 9 | 16 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1938 | 9 | 17 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 9 | 18 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 9 | 19 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 9 | 20 | 190.6939 | 5 | 185.6939 | 29.6186 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1167 | 72.94% | 201.8274 | 187.6995 | 4504.7879
1938 | 9 | 21 | 816.3265 | 5 | 811.3265 | 28.3673 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8654 | 72.94% | 193.1541 | 179.6333 | 4311.1985
1938 | 9 | 22 | 803.2653 | 5 | 798.2653 | 28.3935 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8916 | 72.94% | 193.3351 | 179.8017 | 4315.24
1938 | 9 | 23 | 398.3673 | 5 | 393.3673 | 29.2033 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7013 | 72.94% | 198.9484 | 185.022 | 4440.5275
1938 | 9 | 24 | 222.0408 | 5 | 217.0408 | 29.5559 | 112.2144 | 0.50192 | 29.054 | 72.94% | 201.3928 | 187.2953 | 4495.0882
1938 | 9 | 25 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1938 | 9 | 26 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1938 | 9 | 27 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1938 | 9 | 28 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1938 | 9 | 29 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1938 | 9 | 30 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1938 | 10 | 1 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1938 | 10 | 2 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 10 | 3 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 10 | 4 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 10 | 5 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 10 | 6 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 10 | 7 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 10 | 8 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 10 | 9 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 10 | 10 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 10 | 11 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 10 | 12 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 10 | 13 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 10 | 14 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 10 | 15 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 10 | 16 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 10 | 17 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 10 | 18 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 10 | 19 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 10 | 20 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1938 | 10 | 21 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1938 | 10 | 22 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1938 | 10 | 23 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1938 | 10 | 24 | 229.8776 | 5 | 224.8776 | 29.5402 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0383 | 72.94% | 201.2842 | 187.1943 | 4492.6633
1938 | 10 | 25 | 809.7959 | 5 | 804.7959 | 28.3804 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8785 | 72.94% | 193.2446 | 179.7175 | 4313.2192
1938 | 10 | 26 | 404.898 | 5 | 399.898 | 29.1902 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6883 | 72.94% | 198.8578 | 184.9378 | 4438.5068
1938 | 10 | 27 | 248.1633 | 5 | 243.1633 | 29.5037 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0018 | 72.94% | 201.0307 | 186.9585 | 4487.0052
1938 | 10 | 28 | 178.9388 | 5 | 173.9388 | 29.6421 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1402 | 72.94% | 201.9904 | 187.8511 | 4508.4253
1938 | 10 | 29 | 138.449 | 5 | 133.449 | 29.7231 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2212 | 72.94% | 202.5517 | 188.3731 | 4520.954
1938 | 10 | 30 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1938 | 10 | 31 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1938 | 11 | 1 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1938 | 11 | 2 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1938 | 11 | 3 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1938 | 11 | 4 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1938 | 11 | 5 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1938 | 11 | 6 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1938 | 11 | 7 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1938 | 11 | 8 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1938 | 11 | 9 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1938 | 11 | 10 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1938 | 11 | 11 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1938 | 11 | 12 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1938 | 11 | 13 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1938 | 11 | 14 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1938 | 11 | 15 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1938 | 11 | 16 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1938 | 11 | 17 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1938 | 11 | 18 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1938 | 11 | 19 | 138.449 | 5 | 133.449 | 29.7231 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2212 | 72.94% | 202.5517 | 188.3731 | 4520.954
1938 | 11 | 20 | 339.5918 | 5 | 334.5918 | 29.3208 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8189 | 72.94% | 199.7632 | 185.7798 | 4458.7144
1938 | 11 | 21 | 239.0204 | 5 | 234.0204 | 29.522 | 112.2144 | 0.50192 | 29.02 | 72.94% | 201.1574 | 187.0764 | 4489.8342
1938 | 11 | 22 | 175.0204 | 5 | 170.0204 | 29.65 | 112.2144 | 0.50192 | 29.148 | 72.94% | 202.0447 | 187.9016 | 4509.6377
1938 | 11 | 23 | 146.2857 | 5 | 141.2857 | 29.7074 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2055 | 72.94% | 202.4431 | 188.272 | 4518.5291
1938 | 11 | 24 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1938 | 11 | 25 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1938 | 11 | 26 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1938 | 11 | 27 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1938 | 11 | 28 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1938 | 11 | 29 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1938 | 11 | 30 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1938 | 12 | 1 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1938 | 12 | 2 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1938 | 12 | 3 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1938 | 12 | 4 | 211.5918 | 5 | 206.5918 | 29.5768 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0749 | 72.94% | 201.5377 | 187.4301 | 4498.3214
1938 | 12 | 5 | 352.6531 | 5 | 347.6531 | 29.2947 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7928 | 72.94% | 199.5821 | 185.6114 | 4454.6729
1938 | 12 | 6 | 1221.2245 | 5 | 1216.2245 | 27.5576 | 112.2144 | 0.50192 | 27.0556 | 72.94% | 187.5408 | 174.413 | 4185.9109
1938 | 12 | 7 | 894.6939 | 5 | 889.6939 | 28.2106 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7087 | 72.94% | 192.0676 | 178.6229 | 4286.9493
1938 | 12 | 8 | 672.6531 | 5 | 667.6531 | 28.6547 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1528 | 72.94% | 195.1458 | 181.4856 | 4355.6553
1938 | 12 | 9 | 633.4694 | 5 | 628.4694 | 28.7331 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2311 | 72.94% | 195.6891 | 181.9908 | 4367.7799
1938 | 12 | 10 | 1155.9184 | 5 | 1150.9184 | 27.6882 | 112.2144 | 0.50192 | 27.1862 | 72.94% | 188.4462 | 175.2549 | 4206.1186
1938 | 12 | 11 | 1051.4286 | 5 | 1046.4286 | 27.8971 | 112.2144 | 0.50192 | 27.3952 | 72.94% | 189.8948 | 176.6021 | 4238.4509
1938 | 12 | 12 | 633.4694 | 5 | 628.4694 | 28.7331 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2311 | 72.94% | 195.6891 | 181.9908 | 4367.7799
1938 | 12 | 13 | 365.7143 | 5 | 360.7143 | 29.2686 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7667 | 72.94% | 199.401 | 185.443 | 4450.6314
1938 | 12 | 14 | 287.3469 | 5 | 282.3469 | 29.4253 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9234 | 72.94% | 200.4875 | 186.4534 | 4474.8806
1938 | 12 | 15 | 229.8776 | 5 | 224.8776 | 29.5402 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0383 | 72.94% | 201.2842 | 187.1943 | 4492.6633
1938 | 12 | 16 | 219.4286 | 5 | 214.4286 | 29.5611 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0592 | 72.94% | 201.4291 | 187.329 | 4495.8965
1938 | 12 | 17 | 222.0408 | 5 | 217.0408 | 29.5559 | 112.2144 | 0.50192 | 29.054 | 72.94% | 201.3928 | 187.2953 | 4495.0882
1938 | 12 | 18 | 214.2041 | 5 | 209.2041 | 29.5716 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0697 | 72.94% | 201.5015 | 187.3964 | 4497.5131
1938 | 12 | 19 | 214.2041 | 5 | 209.2041 | 29.5716 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0697 | 72.94% | 201.5015 | 187.3964 | 4497.5131
1938 | 12 | 20 | 197.2245 | 5 | 192.2245 | 29.6056 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1036 | 72.94% | 201.7369 | 187.6153 | 4502.7671
1938 | 12 | 21 | 182.8571 | 5 | 177.8571 | 29.6343 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1324 | 72.94% | 201.9361 | 187.8005 | 4507.2128
1938 | 12 | 22 | 141.0612 | 5 | 136.0612 | 29.7179 | 112.2144 | 0.50192 | 29.216 | 72.94% | 202.5155 | 188.3394 | 4520.1457
1938 | 12 | 23 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
1938 | 12 | 24 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
1938 | 12 | 25 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
1938 | 12 | 26 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
1938 | 12 | 27 | 131.9184 | 5 | 126.9184 | 29.7362 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2342 | 72.94% | 202.6422 | 188.4573 | 4522.9748
1938 | 12 | 28 | 142.3673 | 5 | 137.3673 | 29.7153 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2133 | 72.94% | 202.4974 | 188.3226 | 4519.7416
1938 | 12 | 29 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1938 | 12 | 30 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
1938 | 12 | 31 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1939 | 1 | 1 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1939 | 1 | 2 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1939 | 1 | 3 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1939 | 1 | 4 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1939 | 1 | 5 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1939 | 1 | 6 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1939 | 1 | 7 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1939 | 1 | 8 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
1939 | 1 | 9 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
1939 | 1 | 10 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
1939 | 1 | 11 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
1939 | 1 | 12 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1939 | 1 | 13 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1939 | 1 | 14 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1939 | 1 | 15 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1939 | 1 | 16 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1939 | 1 | 17 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1939 | 1 | 18 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1939 | 1 | 19 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1939 | 1 | 20 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1939 | 1 | 21 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1939 | 1 | 22 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 1 | 23 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 1 | 24 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 1 | 25 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 1 | 26 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 1 | 27 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 1 | 28 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 1 | 29 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 1 | 30 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 1 | 31 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 2 | 1 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 2 | 2 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 2 | 3 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 2 | 4 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 2 | 5 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 2 | 6 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 2 | 7 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 2 | 8 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 2 | 9 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 2 | 10 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 2 | 11 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 2 | 12 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 2 | 13 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 2 | 14 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 2 | 15 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 2 | 16 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1939 | 2 | 17 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1939 | 2 | 18 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1939 | 2 | 19 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1939 | 2 | 20 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1939 | 2 | 21 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1939 | 2 | 22 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 2 | 23 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 2 | 24 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 2 | 25 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 2 | 26 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 2 | 27 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1939 | 2 | 28 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1939 | 3 | 1 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1939 | 3 | 2 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1939 | 3 | 3 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1939 | 3 | 4 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1939 | 3 | 5 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1939 | 3 | 6 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1939 | 3 | 7 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1939 | 3 | 8 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1939 | 3 | 9 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1939 | 3 | 10 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1939 | 3 | 11 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1939 | 3 | 12 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1939 | 3 | 13 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1939 | 3 | 14 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 3 | 15 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 3 | 16 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 3 | 17 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 3 | 18 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 3 | 19 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 3 | 20 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 3 | 21 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 3 | 22 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 3 | 23 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 3 | 24 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 3 | 25 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 3 | 26 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1939 | 3 | 27 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1939 | 3 | 28 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1939 | 3 | 29 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1939 | 3 | 30 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1939 | 3 | 31 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1939 | 4 | 1 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1939 | 4 | 2 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1939 | 4 | 3 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
1939 | 4 | 4 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
1939 | 4 | 5 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1939 | 4 | 6 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
1939 | 4 | 7 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
1939 | 4 | 8 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
1939 | 4 | 9 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
1939 | 4 | 10 | 138.449 | 5 | 133.449 | 29.7231 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2212 | 72.94% | 202.5517 | 188.3731 | 4520.954
1939 | 4 | 11 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
1939 | 4 | 12 | 146.2857 | 5 | 141.2857 | 29.7074 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2055 | 72.94% | 202.4431 | 188.272 | 4518.5291
1939 | 4 | 13 | 158.0408 | 5 | 153.0408 | 29.6839 | 112.2144 | 0.50192 | 29.182 | 72.94% | 202.2801 | 188.1205 | 4514.8917
1939 | 4 | 14 | 189.3878 | 5 | 184.3878 | 29.6212 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1193 | 72.94% | 201.8455 | 187.7163 | 4505.1921
1939 | 4 | 15 | 265.1429 | 5 | 260.1429 | 29.4697 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9678 | 72.94% | 200.7953 | 186.7396 | 4481.7512
1939 | 4 | 16 | 292.5714 | 5 | 287.5714 | 29.4149 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9129 | 72.94% | 200.4151 | 186.386 | 4473.2639
1939 | 4 | 17 | 321.3061 | 5 | 316.3061 | 29.3574 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8555 | 72.94% | 200.0167 | 186.0155 | 4464.3726
1939 | 4 | 18 | 433.6327 | 5 | 428.6327 | 29.1327 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6308 | 72.94% | 198.4595 | 184.5673 | 4429.6154
1939 | 4 | 19 | 561.6327 | 5 | 556.6327 | 28.8767 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3748 | 72.94% | 196.685 | 182.917 | 4390.0084
1939 | 4 | 20 | 1306.1224 | 5 | 1301.1224 | 27.3878 | 112.2144 | 0.50192 | 26.8858 | 72.94% | 186.3638 | 173.3184 | 4159.641
1939 | 4 | 21 | 1684.898 | 5 | 1679.898 | 26.6302 | 112.2144 | 0.50192 | 26.1283 | 72.94% | 181.1127 | 168.4349 | 4042.4365
1939 | 4 | 22 | 1802.449 | 5 | 1797.449 | 26.3951 | 112.2144 | 0.50192 | 25.8932 | 72.94% | 179.4831 | 166.9193 | 4006.0627
1939 | 4 | 23 | 2037.551 | 5 | 2032.551 | 25.9249 | 112.2144 | 0.50192 | 25.423 | 72.94% | 176.2238 | 163.8881 | 3933.3151
1939 | 4 | 24 | 1946.1224 | 5 | 1941.1224 | 26.1078 | 112.2144 | 0.50192 | 25.6058 | 72.94% | 177.4913 | 165.0669 | 3961.6058
1939 | 4 | 25 | 1319.1837 | 5 | 1314.1837 | 27.3616 | 112.2144 | 0.50192 | 26.8597 | 72.94% | 186.1828 | 173.15 | 4155.5994
1939 | 4 | 26 | 1246.0408 | 5 | 1241.0408 | 27.5079 | 112.2144 | 0.50192 | 27.006 | 72.94% | 187.1968 | 174.093 | 4178.232
1939 | 4 | 27 | 991.3469 | 5 | 986.3469 | 28.0173 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5154 | 72.94% | 190.7277 | 177.3767 | 4257.0419
1939 | 4 | 28 | 1018.7755 | 5 | 1013.7755 | 27.9624 | 112.2144 | 0.50192 | 27.4605 | 72.94% | 190.3474 | 177.0231 | 4248.5547
1939 | 4 | 29 | 1319.1837 | 5 | 1314.1837 | 27.3616 | 112.2144 | 0.50192 | 26.8597 | 72.94% | 186.1828 | 173.15 | 4155.5994
1939 | 4 | 30 | 1269.551 | 5 | 1264.551 | 27.4609 | 112.2144 | 0.50192 | 26.959 | 72.94% | 186.8708 | 173.7899 | 4170.9573
1939 | 5 | 1 | 1111.5102 | 5 | 1106.5102 | 27.777 | 112.2144 | 0.50192 | 27.2751 | 72.94% | 189.0618 | 175.8275 | 4219.8598
1939 | 5 | 2 | 971.7551 | 5 | 966.7551 | 28.0565 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5546 | 72.94% | 190.9993 | 177.6293 | 4263.1042
1939 | 5 | 3 | 952.1633 | 5 | 947.1633 | 28.0957 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5938 | 72.94% | 191.2709 | 177.8819 | 4269.1665
1939 | 5 | 4 | 991.3469 | 5 | 986.3469 | 28.0173 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5154 | 72.94% | 190.7277 | 177.3767 | 4257.0419
1939 | 5 | 5 | 932.5714 | 5 | 927.5714 | 28.1349 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6329 | 72.94% | 191.5425 | 178.1345 | 4275.2288
1939 | 5 | 6 | 820.2449 | 5 | 815.2449 | 28.3595 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8576 | 72.94% | 193.0997 | 179.5828 | 4309.986
1939 | 5 | 7 | 894.6939 | 5 | 889.6939 | 28.2106 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7087 | 72.94% | 192.0676 | 178.6229 | 4286.9493
1939 | 5 | 8 | 820.2449 | 5 | 815.2449 | 28.3595 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8576 | 72.94% | 193.0997 | 179.5828 | 4309.986
1939 | 5 | 9 | 673.9592 | 5 | 668.9592 | 28.6521 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1502 | 72.94% | 195.1277 | 181.4688 | 4355.2512
1939 | 5 | 10 | 561.6327 | 5 | 556.6327 | 28.8767 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3748 | 72.94% | 196.685 | 182.917 | 4390.0084
1939 | 5 | 11 | 421.8776 | 5 | 416.8776 | 29.1562 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6543 | 72.94% | 198.6224 | 184.7189 | 4433.2528
1939 | 5 | 12 | 321.3061 | 5 | 316.3061 | 29.3574 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8555 | 72.94% | 200.0167 | 186.0155 | 4464.3726
1939 | 5 | 13 | 265.1429 | 5 | 260.1429 | 29.4697 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9678 | 72.94% | 200.7953 | 186.7396 | 4481.7512
1939 | 5 | 14 | 229.8776 | 5 | 224.8776 | 29.5402 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0383 | 72.94% | 201.2842 | 187.1943 | 4492.6633
1939 | 5 | 15 | 201.1429 | 5 | 196.1429 | 29.5977 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0958 | 72.94% | 201.6826 | 187.5648 | 4501.5547
1939 | 5 | 16 | 177.6327 | 5 | 172.6327 | 29.6447 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1428 | 72.94% | 202.0085 | 187.8679 | 4508.8294
1939 | 5 | 17 | 161.9592 | 5 | 156.9592 | 29.6761 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1742 | 72.94% | 202.2258 | 188.07 | 4513.6793
1939 | 5 | 18 | 152.8163 | 5 | 147.8163 | 29.6944 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1925 | 72.94% | 202.3525 | 188.1878 | 4516.5083
1939 | 5 | 19 | 134.5306 | 5 | 129.5306 | 29.7309 | 112.2144 | 0.50192 | 29.229 | 72.94% | 202.606 | 188.4236 | 4522.1665
1939 | 5 | 20 | 125.3878 | 5 | 120.3878 | 29.7492 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2473 | 72.94% | 202.7328 | 188.5415 | 4524.9956
1939 | 5 | 21 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1939 | 5 | 22 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
1939 | 5 | 23 | 265.1429 | 5 | 260.1429 | 29.4697 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9678 | 72.94% | 200.7953 | 186.7396 | 4481.7512
1939 | 5 | 24 | 214.2041 | 5 | 209.2041 | 29.5716 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0697 | 72.94% | 201.5015 | 187.3964 | 4497.5131
1939 | 5 | 25 | 173.7143 | 5 | 168.7143 | 29.6526 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1507 | 72.94% | 202.0628 | 187.9184 | 4510.0419
1939 | 5 | 26 | 137.1429 | 5 | 132.1429 | 29.7257 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2238 | 72.94% | 202.5698 | 188.3899 | 4521.3582
1939 | 5 | 27 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1939 | 5 | 28 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
1939 | 5 | 29 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
1939 | 5 | 30 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
1939 | 5 | 31 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1939 | 6 | 1 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1939 | 6 | 2 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1939 | 6 | 3 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1939 | 6 | 4 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1939 | 6 | 5 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1939 | 6 | 6 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1939 | 6 | 7 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 6 | 8 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 6 | 9 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 6 | 10 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 6 | 11 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 6 | 12 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 6 | 13 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 6 | 14 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1939 | 6 | 15 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1939 | 6 | 16 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 6 | 17 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 6 | 18 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 6 | 19 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 6 | 20 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 6 | 21 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 6 | 22 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 6 | 23 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 6 | 24 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 6 | 25 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1939 | 6 | 26 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1939 | 6 | 27 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 6 | 28 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 6 | 29 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 6 | 30 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 7 | 1 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1939 | 7 | 2 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 7 | 3 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 7 | 4 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 7 | 5 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 7 | 6 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 7 | 7 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 7 | 8 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 7 | 9 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 7 | 10 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 7 | 11 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 7 | 12 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 7 | 13 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 7 | 14 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 7 | 15 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 7 | 16 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 7 | 17 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 7 | 18 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 7 | 19 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 7 | 20 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 7 | 21 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 7 | 22 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 7 | 23 | 10.9714 | 5 | 5.9714 | 29.9781 | 0 | 0 | 29.9781 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 7 | 24 | 9.2735 | 5 | 4.2735 | 29.9815 | 0 | 0 | 29.9815 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 7 | 25 | 10.1878 | 5 | 5.1878 | 29.9796 | 0 | 0 | 29.9796 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 7 | 26 | 12.1469 | 5 | 7.1469 | 29.9757 | 0 | 0 | 29.9757 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 7 | 27 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 7 | 28 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 7 | 29 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 7 | 30 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 7 | 31 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 8 | 1 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 8 | 2 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 8 | 3 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 8 | 4 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 8 | 5 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 8 | 6 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 8 | 7 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 8 | 8 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 8 | 9 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 8 | 10 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 8 | 11 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 8 | 12 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 8 | 13 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 8 | 14 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 8 | 15 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 8 | 16 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 8 | 17 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 8 | 18 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 8 | 19 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 8 | 20 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 8 | 21 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 8 | 22 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 8 | 23 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 8 | 24 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 8 | 25 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 8 | 26 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 8 | 27 | 12.6694 | 5 | 7.6694 | 29.9747 | 0 | 0 | 29.9747 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 8 | 28 | 11.7551 | 5 | 6.7551 | 29.9765 | 0 | 0 | 29.9765 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 8 | 29 | 11.3633 | 5 | 6.3633 | 29.9773 | 0 | 0 | 29.9773 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 8 | 30 | 10.5796 | 5 | 5.5796 | 29.9788 | 0 | 0 | 29.9788 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 8 | 31 | 10.1878 | 5 | 5.1878 | 29.9796 | 0 | 0 | 29.9796 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 9 | 1 | 10.1878 | 5 | 5.1878 | 29.9796 | 0 | 0 | 29.9796 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 9 | 2 | 10.1878 | 5 | 5.1878 | 29.9796 | 0 | 0 | 29.9796 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 9 | 3 | 10.5796 | 5 | 5.5796 | 29.9788 | 0 | 0 | 29.9788 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 9 | 4 | 10.5796 | 5 | 5.5796 | 29.9788 | 0 | 0 | 29.9788 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 9 | 5 | 10.5796 | 5 | 5.5796 | 29.9788 | 0 | 0 | 29.9788 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 9 | 6 | 10.9714 | 5 | 5.9714 | 29.9781 | 0 | 0 | 29.9781 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 9 | 7 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 9 | 8 | 10.5796 | 5 | 5.5796 | 29.9788 | 0 | 0 | 29.9788 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 9 | 9 | 8.8816 | 5 | 3.8816 | 29.9822 | 0 | 0 | 29.9822 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 9 | 10 | 9.2735 | 5 | 4.2735 | 29.9815 | 0 | 0 | 29.9815 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 9 | 11 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 9 | 12 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 9 | 13 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 9 | 14 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 9 | 15 | 10.1878 | 5 | 5.1878 | 29.9796 | 0 | 0 | 29.9796 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 9 | 16 | 8.4898 | 5 | 3.4898 | 29.983 | 0 | 0 | 29.983 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 9 | 17 | 7.7061 | 5 | 2.7061 | 29.9846 | 0 | 0 | 29.9846 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 9 | 18 | 7.7061 | 5 | 2.7061 | 29.9846 | 0 | 0 | 29.9846 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 9 | 19 | 7.3143 | 5 | 2.3143 | 29.9854 | 0 | 0 | 29.9854 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 9 | 20 | 7.0531 | 5 | 2.0531 | 29.9859 | 0 | 0 | 29.9859 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 9 | 21 | 7.3143 | 5 | 2.3143 | 29.9854 | 0 | 0 | 29.9854 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 9 | 22 | 7.0531 | 5 | 2.0531 | 29.9859 | 0 | 0 | 29.9859 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 9 | 23 | 5.8776 | 5 | 0.87755 | 29.9882 | 0 | 0 | 29.9882 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 9 | 24 | 5.4857 | 5 | 0.48571 | 29.989 | 0 | 0 | 29.989 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 9 | 25 | 4.8327 | 5 | 0 | 29.9903 | 0 | 0 | 29.9903 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 9 | 26 | 5.2245 | 5 | 0.22449 | 29.9896 | 0 | 0 | 29.9896 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 9 | 27 | 7.0531 | 5 | 2.0531 | 29.9859 | 0 | 0 | 29.9859 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 9 | 28 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 9 | 29 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 9 | 30 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 10 | 1 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 10 | 2 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 10 | 3 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 10 | 4 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 10 | 5 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 10 | 6 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 10 | 7 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 10 | 8 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 10 | 9 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 10 | 10 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 10 | 11 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 10 | 12 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 10 | 13 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 10 | 14 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 10 | 15 | 10.5796 | 5 | 5.5796 | 29.9788 | 0 | 0 | 29.9788 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 10 | 16 | 9.6653 | 5 | 4.6653 | 29.9807 | 0 | 0 | 29.9807 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 10 | 17 | 9.6653 | 5 | 4.6653 | 29.9807 | 0 | 0 | 29.9807 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 10 | 18 | 10.1878 | 5 | 5.1878 | 29.9796 | 0 | 0 | 29.9796 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 10 | 19 | 10.5796 | 5 | 5.5796 | 29.9788 | 0 | 0 | 29.9788 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 10 | 20 | 10.5796 | 5 | 5.5796 | 29.9788 | 0 | 0 | 29.9788 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 10 | 21 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 10 | 22 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 10 | 23 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 10 | 24 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 10 | 25 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 10 | 26 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 10 | 27 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 10 | 28 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 10 | 29 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 10 | 30 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 10 | 31 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1939 | 11 | 1 | 274.2857 | 5 | 269.2857 | 29.4514 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9495 | 72.94% | 200.6686 | 186.6218 | 4478.9221
1939 | 11 | 2 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
1939 | 11 | 3 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1939 | 11 | 4 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1939 | 11 | 5 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 11 | 6 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
1939 | 11 | 7 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
1939 | 11 | 8 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1939 | 11 | 9 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1939 | 11 | 10 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 11 | 11 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 11 | 12 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 11 | 13 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 11 | 14 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 11 | 15 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 11 | 16 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 11 | 17 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 11 | 18 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 11 | 19 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 11 | 20 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 11 | 21 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 11 | 22 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 11 | 23 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 11 | 24 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 11 | 25 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 11 | 26 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 11 | 27 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 11 | 28 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 11 | 29 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 11 | 30 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 12 | 1 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 12 | 2 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 12 | 3 | 424.4898 | 5 | 419.4898 | 29.151 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6491 | 72.94% | 198.5862 | 184.6852 | 4432.4445
1939 | 12 | 4 | 391.8367 | 5 | 386.8367 | 29.2163 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7144 | 72.94% | 199.0389 | 185.1062 | 4442.5483
1939 | 12 | 5 | 222.0408 | 5 | 217.0408 | 29.5559 | 112.2144 | 0.50192 | 29.054 | 72.94% | 201.3928 | 187.2953 | 4495.0882
1939 | 12 | 6 | 138.449 | 5 | 133.449 | 29.7231 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2212 | 72.94% | 202.5517 | 188.3731 | 4520.954
1939 | 12 | 7 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1939 | 12 | 8 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1939 | 12 | 9 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1939 | 12 | 10 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1939 | 12 | 11 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 12 | 12 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 12 | 13 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 12 | 14 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 12 | 15 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 12 | 16 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 12 | 17 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 12 | 18 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 12 | 19 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 12 | 20 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 12 | 21 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1939 | 12 | 22 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
1939 | 12 | 23 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1939 | 12 | 24 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 12 | 25 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 12 | 26 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 12 | 27 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 12 | 28 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 12 | 29 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 12 | 30 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1939 | 12 | 31 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 1 | 1 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 1 | 2 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 1 | 3 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 1 | 4 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 1 | 5 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 1 | 6 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 1 | 7 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 1 | 8 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 1 | 9 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 1 | 10 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 1 | 11 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 1 | 12 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 1 | 13 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 1 | 14 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 1 | 15 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 1 | 16 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 1 | 17 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 1 | 18 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 1 | 19 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 1 | 20 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 1 | 21 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 1 | 22 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 1 | 23 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 1 | 24 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 1 | 25 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 1 | 26 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 1 | 27 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 1 | 28 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 1 | 29 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 1 | 30 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 1 | 31 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 2 | 1 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 2 | 2 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 2 | 3 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 2 | 4 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 2 | 5 | 12.1469 | 5 | 7.1469 | 29.9757 | 0 | 0 | 29.9757 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 2 | 6 | 9.2735 | 5 | 4.2735 | 29.9815 | 0 | 0 | 29.9815 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 2 | 7 | 9.6653 | 5 | 4.6653 | 29.9807 | 0 | 0 | 29.9807 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 2 | 8 | 9.6653 | 5 | 4.6653 | 29.9807 | 0 | 0 | 29.9807 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 2 | 9 | 10.9714 | 5 | 5.9714 | 29.9781 | 0 | 0 | 29.9781 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 2 | 10 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 2 | 11 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 2 | 12 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 2 | 13 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 2 | 14 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 2 | 15 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 2 | 16 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 2 | 17 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 2 | 18 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 2 | 19 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 2 | 20 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 2 | 21 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 2 | 22 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 2 | 23 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 2 | 24 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 2 | 25 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 2 | 26 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 2 | 27 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 2 | 28 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 2 | 29 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 3 | 1 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 3 | 2 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 3 | 3 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 3 | 4 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 3 | 5 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 3 | 6 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 3 | 7 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 3 | 8 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 3 | 9 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 3 | 10 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 3 | 11 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 3 | 12 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 3 | 13 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 3 | 14 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 3 | 15 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 3 | 16 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 3 | 17 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 3 | 18 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 3 | 19 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 3 | 20 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 3 | 21 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 3 | 22 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 3 | 23 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 3 | 24 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 3 | 25 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 3 | 26 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 3 | 27 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 3 | 28 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 3 | 29 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 3 | 30 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 3 | 31 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1940 | 4 | 1 | 256 | 5 | 251 | 29.488 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9861 | 72.94% | 200.9221 | 186.8575 | 4484.5802
1940 | 4 | 2 | 470.2041 | 5 | 465.2041 | 29.0596 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5577 | 72.94% | 197.9525 | 184.0958 | 4418.2991
1940 | 4 | 3 | 470.2041 | 5 | 465.2041 | 29.0596 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5577 | 72.94% | 197.9525 | 184.0958 | 4418.2991
1940 | 4 | 4 | 424.4898 | 5 | 419.4898 | 29.151 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6491 | 72.94% | 198.5862 | 184.6852 | 4432.4445
1940 | 4 | 5 | 385.3061 | 5 | 380.3061 | 29.2294 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7275 | 72.94% | 199.1294 | 185.1904 | 4444.5691
1940 | 4 | 6 | 365.7143 | 5 | 360.7143 | 29.2686 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7667 | 72.94% | 199.401 | 185.443 | 4450.6314
1940 | 4 | 7 | 333.0612 | 5 | 328.0612 | 29.3339 | 112.2144 | 0.50192 | 28.832 | 72.94% | 199.8537 | 185.864 | 4460.7352
1940 | 4 | 8 | 310.8571 | 5 | 305.8571 | 29.3783 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8764 | 72.94% | 200.1615 | 186.1502 | 4467.6058
1940 | 4 | 9 | 496.3265 | 5 | 491.3265 | 29.0073 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5054 | 72.94% | 197.5903 | 183.759 | 4410.216
1940 | 4 | 10 | 838.5306 | 5 | 833.5306 | 28.3229 | 112.2144 | 0.50192 | 27.821 | 72.94% | 192.8462 | 179.347 | 4304.3279
1940 | 4 | 11 | 894.6939 | 5 | 889.6939 | 28.2106 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7087 | 72.94% | 192.0676 | 178.6229 | 4286.9493
1940 | 4 | 12 | 1090.6122 | 5 | 1085.6122 | 27.8188 | 112.2144 | 0.50192 | 27.3169 | 72.94% | 189.3515 | 176.0969 | 4226.3263
1940 | 4 | 13 | 2442.449 | 5 | 2437.449 | 25.1151 | 112.2144 | 0.50192 | 24.6132 | 72.94% | 170.6106 | 158.6678 | 3808.0276
1940 | 4 | 14 | 1475.9184 | 5 | 1470.9184 | 27.0482 | 112.2144 | 0.50192 | 26.5462 | 72.94% | 184.0099 | 171.1292 | 4107.101
1940 | 4 | 15 | 820.2449 | 5 | 815.2449 | 28.3595 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8576 | 72.94% | 193.0997 | 179.5828 | 4309.986
1940 | 4 | 16 | 587.7551 | 5 | 582.7551 | 28.8245 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3226 | 72.94% | 196.3228 | 182.5802 | 4381.9253
1940 | 4 | 17 | 509.3878 | 5 | 504.3878 | 28.9812 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4793 | 72.94% | 197.4093 | 183.5906 | 4406.1745
1940 | 4 | 18 | 616.4898 | 5 | 611.4898 | 28.767 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2651 | 72.94% | 195.9245 | 182.2097 | 4373.0339
1940 | 4 | 19 | 784.9796 | 5 | 779.9796 | 28.43 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9281 | 72.94% | 193.5886 | 180.0374 | 4320.8981
1940 | 4 | 20 | 991.3469 | 5 | 986.3469 | 28.0173 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5154 | 72.94% | 190.7277 | 177.3767 | 4257.0419
1940 | 4 | 21 | 914.2857 | 5 | 909.2857 | 28.1714 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6695 | 72.94% | 191.796 | 178.3703 | 4280.887
1940 | 4 | 22 | 673.9592 | 5 | 668.9592 | 28.6521 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1502 | 72.94% | 195.1277 | 181.4688 | 4355.2512
1940 | 4 | 23 | 561.6327 | 5 | 556.6327 | 28.8767 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3748 | 72.94% | 196.685 | 182.917 | 4390.0084
1940 | 4 | 24 | 616.4898 | 5 | 611.4898 | 28.767 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2651 | 72.94% | 195.9245 | 182.2097 | 4373.0339
1940 | 4 | 25 | 751.0204 | 5 | 746.0204 | 28.498 | 112.2144 | 0.50192 | 27.996 | 72.94% | 194.0594 | 180.4753 | 4331.4061
1940 | 4 | 26 | 856.8163 | 5 | 851.8163 | 28.2864 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7845 | 72.94% | 192.5927 | 179.1112 | 4298.6697
1940 | 4 | 27 | 894.6939 | 5 | 889.6939 | 28.2106 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7087 | 72.94% | 192.0676 | 178.6229 | 4286.9493
1940 | 4 | 28 | 971.7551 | 5 | 966.7551 | 28.0565 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5546 | 72.94% | 190.9993 | 177.6293 | 4263.1042
1940 | 4 | 29 | 1090.6122 | 5 | 1085.6122 | 27.8188 | 112.2144 | 0.50192 | 27.3169 | 72.94% | 189.3515 | 176.0969 | 4226.3263
1940 | 4 | 30 | 1176.8163 | 5 | 1171.8163 | 27.6464 | 112.2144 | 0.50192 | 27.1445 | 72.94% | 188.1565 | 174.9855 | 4199.6521
1940 | 5 | 1 | 1246.0408 | 5 | 1241.0408 | 27.5079 | 112.2144 | 0.50192 | 27.006 | 72.94% | 187.1968 | 174.093 | 4178.232
1940 | 5 | 2 | 1423.6735 | 5 | 1418.6735 | 27.1527 | 112.2144 | 0.50192 | 26.6507 | 72.94% | 184.7342 | 171.8028 | 4123.2672
1940 | 5 | 3 | 1606.5306 | 5 | 1601.5306 | 26.7869 | 112.2144 | 0.50192 | 26.285 | 72.94% | 182.1992 | 169.4452 | 4066.6857
1940 | 5 | 4 | 1541.2245 | 5 | 1536.2245 | 26.9176 | 112.2144 | 0.50192 | 26.4156 | 72.94% | 183.1045 | 170.2872 | 4086.8934
1940 | 5 | 5 | 1371.4286 | 5 | 1366.4286 | 27.2571 | 112.2144 | 0.50192 | 26.7552 | 72.94% | 185.4585 | 172.4764 | 4139.4333
1940 | 5 | 6 | 894.6939 | 5 | 889.6939 | 28.2106 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7087 | 72.94% | 192.0676 | 178.6229 | 4286.9493
1940 | 5 | 7 | 659.5918 | 5 | 654.5918 | 28.6808 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1789 | 72.94% | 195.3269 | 181.654 | 4359.6969
1940 | 5 | 8 | 509.3878 | 5 | 504.3878 | 28.9812 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4793 | 72.94% | 197.4093 | 183.5906 | 4406.1745
1940 | 5 | 9 | 373.551 | 5 | 368.551 | 29.2529 | 112.2144 | 0.50192 | 28.751 | 72.94% | 199.2924 | 185.3419 | 4448.2064
1940 | 5 | 10 | 292.5714 | 5 | 287.5714 | 29.4149 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9129 | 72.94% | 200.4151 | 186.386 | 4473.2639
1940 | 5 | 11 | 239.0204 | 5 | 234.0204 | 29.522 | 112.2144 | 0.50192 | 29.02 | 72.94% | 201.1574 | 187.0764 | 4489.8342
1940 | 5 | 12 | 214.2041 | 5 | 209.2041 | 29.5716 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0697 | 72.94% | 201.5015 | 187.3964 | 4497.5131
1940 | 5 | 13 | 195.9184 | 5 | 190.9184 | 29.6082 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1062 | 72.94% | 201.755 | 187.6321 | 4503.1713
1940 | 5 | 14 | 175.0204 | 5 | 170.0204 | 29.65 | 112.2144 | 0.50192 | 29.148 | 72.94% | 202.0447 | 187.9016 | 4509.6377
1940 | 5 | 15 | 161.9592 | 5 | 156.9592 | 29.6761 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1742 | 72.94% | 202.2258 | 188.07 | 4513.6793
1940 | 5 | 16 | 148.898 | 5 | 143.898 | 29.7022 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2003 | 72.94% | 202.4068 | 188.2384 | 4517.7208
1940 | 5 | 17 | 159.3469 | 5 | 154.3469 | 29.6813 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1794 | 72.94% | 202.262 | 188.1036 | 4514.4876
1940 | 5 | 18 | 274.2857 | 5 | 269.2857 | 29.4514 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9495 | 72.94% | 200.6686 | 186.6218 | 4478.9221
1940 | 5 | 19 | 229.8776 | 5 | 224.8776 | 29.5402 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0383 | 72.94% | 201.2842 | 187.1943 | 4492.6633
1940 | 5 | 20 | 182.8571 | 5 | 177.8571 | 29.6343 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1324 | 72.94% | 201.9361 | 187.8005 | 4507.2128
1940 | 5 | 21 | 177.6327 | 5 | 172.6327 | 29.6447 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1428 | 72.94% | 202.0085 | 187.8679 | 4508.8294
1940 | 5 | 22 | 180.2449 | 5 | 175.2449 | 29.6395 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1376 | 72.94% | 201.9723 | 187.8342 | 4508.0211
1940 | 5 | 23 | 171.102 | 5 | 166.102 | 29.6578 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1559 | 72.94% | 202.099 | 187.9521 | 4510.8502
1940 | 5 | 24 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
1940 | 5 | 25 | 180.2449 | 5 | 175.2449 | 29.6395 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1376 | 72.94% | 201.9723 | 187.8342 | 4508.0211
1940 | 5 | 26 | 195.9184 | 5 | 190.9184 | 29.6082 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1062 | 72.94% | 201.755 | 187.6321 | 4503.1713
1940 | 5 | 27 | 185.4694 | 5 | 180.4694 | 29.6291 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1271 | 72.94% | 201.8998 | 187.7669 | 4506.4045
1940 | 5 | 28 | 159.3469 | 5 | 154.3469 | 29.6813 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1794 | 72.94% | 202.262 | 188.1036 | 4514.4876
1940 | 5 | 29 | 193.3061 | 5 | 188.3061 | 29.6134 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1115 | 72.94% | 201.7912 | 187.6658 | 4503.9796
1940 | 5 | 30 | 154.1224 | 5 | 149.1224 | 29.6918 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1898 | 72.94% | 202.3344 | 188.171 | 4516.1042
1940 | 5 | 31 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1940 | 6 | 1 | 862.0408 | 5 | 857.0408 | 28.2759 | 112.2144 | 0.50192 | 27.774 | 72.94% | 192.5203 | 179.0439 | 4297.0531
1940 | 6 | 2 | 633.4694 | 5 | 628.4694 | 28.7331 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2311 | 72.94% | 195.6891 | 181.9908 | 4367.7799
1940 | 6 | 3 | 421.8776 | 5 | 416.8776 | 29.1562 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6543 | 72.94% | 198.6224 | 184.7189 | 4433.2528
1940 | 6 | 4 | 274.2857 | 5 | 269.2857 | 29.4514 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9495 | 72.94% | 200.6686 | 186.6218 | 4478.9221
1940 | 6 | 5 | 198.5306 | 5 | 193.5306 | 29.6029 | 112.2144 | 0.50192 | 29.101 | 72.94% | 201.7188 | 187.5985 | 4502.363
1940 | 6 | 6 | 158.0408 | 5 | 153.0408 | 29.6839 | 112.2144 | 0.50192 | 29.182 | 72.94% | 202.2801 | 188.1205 | 4514.8917
1940 | 6 | 7 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
1940 | 6 | 8 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1940 | 6 | 9 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1940 | 6 | 10 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1940 | 6 | 11 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1940 | 6 | 12 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1940 | 6 | 13 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1940 | 6 | 14 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1940 | 6 | 15 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1940 | 6 | 16 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1940 | 6 | 17 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1940 | 6 | 18 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 6 | 19 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 6 | 20 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1940 | 6 | 21 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1940 | 6 | 22 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 6 | 23 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 6 | 24 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 6 | 25 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 6 | 26 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1940 | 6 | 27 | 195.9184 | 5 | 190.9184 | 29.6082 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1062 | 72.94% | 201.755 | 187.6321 | 4503.1713
1940 | 6 | 28 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
1940 | 6 | 29 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1940 | 6 | 30 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1940 | 7 | 1 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1940 | 7 | 2 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1940 | 7 | 3 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1940 | 7 | 4 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1940 | 7 | 5 | 160.6531 | 5 | 155.6531 | 29.6787 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1768 | 72.94% | 202.2439 | 188.0868 | 4514.0834
1940 | 7 | 6 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1940 | 7 | 7 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1940 | 7 | 8 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1940 | 7 | 9 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 7 | 10 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 7 | 11 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 7 | 12 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 7 | 13 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 7 | 14 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 7 | 15 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 7 | 16 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 7 | 17 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 7 | 18 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 7 | 19 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 7 | 20 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 7 | 21 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 7 | 22 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 7 | 23 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 7 | 24 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 7 | 25 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 7 | 26 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 7 | 27 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 7 | 28 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 7 | 29 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 7 | 30 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 7 | 31 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 8 | 1 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 8 | 2 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 8 | 3 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 8 | 4 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 8 | 5 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 8 | 6 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 8 | 7 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 8 | 8 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 8 | 9 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 8 | 10 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 8 | 11 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 8 | 12 | 12.6694 | 5 | 7.6694 | 29.9747 | 0 | 0 | 29.9747 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 8 | 13 | 12.6694 | 5 | 7.6694 | 29.9747 | 0 | 0 | 29.9747 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 8 | 14 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 8 | 15 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 8 | 16 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 8 | 17 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 8 | 18 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 8 | 19 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 8 | 20 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 8 | 21 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 8 | 22 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 8 | 23 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 8 | 24 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 8 | 25 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 8 | 26 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 8 | 27 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 8 | 28 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 8 | 29 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 8 | 30 | 11.7551 | 5 | 6.7551 | 29.9765 | 0 | 0 | 29.9765 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 8 | 31 | 12.6694 | 5 | 7.6694 | 29.9747 | 0 | 0 | 29.9747 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 9 | 1 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 9 | 2 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 9 | 3 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 9 | 4 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 9 | 5 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 9 | 6 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 9 | 7 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 9 | 8 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 9 | 9 | 12.1469 | 5 | 7.1469 | 29.9757 | 0 | 0 | 29.9757 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 9 | 10 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 9 | 11 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 9 | 12 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 9 | 13 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 9 | 14 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 9 | 15 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 9 | 16 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 9 | 17 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 9 | 18 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 9 | 19 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 9 | 20 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 9 | 21 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 9 | 22 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 9 | 23 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 9 | 24 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 9 | 25 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 9 | 26 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
1940 | 9 | 27 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1940 | 9 | 28 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 9 | 29 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 9 | 30 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 10 | 1 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 10 | 2 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 10 | 3 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 10 | 4 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 10 | 5 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 10 | 6 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 10 | 7 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 10 | 8 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 10 | 9 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 10 | 10 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 10 | 11 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 10 | 12 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 10 | 13 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 10 | 14 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 10 | 15 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 10 | 16 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 10 | 17 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 10 | 18 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 10 | 19 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 10 | 20 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 10 | 21 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 10 | 22 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 10 | 23 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 10 | 24 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 10 | 25 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 10 | 26 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 10 | 27 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 10 | 28 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 10 | 29 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 10 | 30 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 10 | 31 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 11 | 1 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 11 | 2 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 11 | 3 | 248.1633 | 5 | 243.1633 | 29.5037 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0018 | 72.94% | 201.0307 | 186.9585 | 4487.0052
1940 | 11 | 4 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
1940 | 11 | 5 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1940 | 11 | 6 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1940 | 11 | 7 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1940 | 11 | 8 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1940 | 11 | 9 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1940 | 11 | 10 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 11 | 11 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 11 | 12 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
1940 | 11 | 13 | 373.551 | 5 | 368.551 | 29.2529 | 112.2144 | 0.50192 | 28.751 | 72.94% | 199.2924 | 185.3419 | 4448.2064
1940 | 11 | 14 | 256 | 5 | 251 | 29.488 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9861 | 72.94% | 200.9221 | 186.8575 | 4484.5802
1940 | 11 | 15 | 600.8163 | 5 | 595.8163 | 28.7984 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2965 | 72.94% | 196.1417 | 182.4118 | 4377.8838
1940 | 11 | 16 | 653.0612 | 5 | 648.0612 | 28.6939 | 112.2144 | 0.50192 | 28.192 | 72.94% | 195.4175 | 181.7382 | 4361.7176
1940 | 11 | 17 | 397.0612 | 5 | 392.0612 | 29.2059 | 112.2144 | 0.50192 | 28.704 | 72.94% | 198.9665 | 185.0388 | 4440.9317
1940 | 11 | 18 | 256 | 5 | 251 | 29.488 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9861 | 72.94% | 200.9221 | 186.8575 | 4484.5802
1940 | 11 | 19 | 178.9388 | 5 | 173.9388 | 29.6421 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1402 | 72.94% | 201.9904 | 187.8511 | 4508.4253
1940 | 11 | 20 | 144.9796 | 5 | 139.9796 | 29.71 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2081 | 72.94% | 202.4612 | 188.2889 | 4518.9333
1940 | 11 | 21 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
1940 | 11 | 22 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
1940 | 11 | 23 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1940 | 11 | 24 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1940 | 11 | 25 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1940 | 11 | 26 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1940 | 11 | 27 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1940 | 11 | 28 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1940 | 11 | 29 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1940 | 11 | 30 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1940 | 12 | 1 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1940 | 12 | 2 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 12 | 3 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 12 | 4 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 12 | 5 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1940 | 12 | 6 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1940 | 12 | 7 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1940 | 12 | 8 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1940 | 12 | 9 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1940 | 12 | 10 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1940 | 12 | 11 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 12 | 12 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 12 | 13 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 12 | 14 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 12 | 15 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 12 | 16 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 12 | 17 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 12 | 18 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 12 | 19 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 12 | 20 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 12 | 21 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 12 | 22 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 12 | 23 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 12 | 24 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 12 | 25 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 12 | 26 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 12 | 27 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1940 | 12 | 28 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1940 | 12 | 29 | 214.2041 | 5 | 209.2041 | 29.5716 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0697 | 72.94% | 201.5015 | 187.3964 | 4497.5131
1940 | 12 | 30 | 373.551 | 5 | 368.551 | 29.2529 | 112.2144 | 0.50192 | 28.751 | 72.94% | 199.2924 | 185.3419 | 4448.2064
1940 | 12 | 31 | 446.6939 | 5 | 441.6939 | 29.1066 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6047 | 72.94% | 198.2784 | 184.3989 | 4425.5739
1941 | 1 | 1 | 310.8571 | 5 | 305.8571 | 29.3783 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8764 | 72.94% | 200.1615 | 186.1502 | 4467.6058
1941 | 1 | 2 | 201.1429 | 5 | 196.1429 | 29.5977 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0958 | 72.94% | 201.6826 | 187.5648 | 4501.5547
1941 | 1 | 3 | 167.1837 | 5 | 162.1837 | 29.6656 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1637 | 72.94% | 202.1533 | 188.0026 | 4512.0627
1941 | 1 | 4 | 150.2041 | 5 | 145.2041 | 29.6996 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1977 | 72.94% | 202.3887 | 188.2215 | 4517.3167
1941 | 1 | 5 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
1941 | 1 | 6 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1941 | 1 | 7 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1941 | 1 | 8 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1941 | 1 | 9 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1941 | 1 | 10 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1941 | 1 | 11 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1941 | 1 | 12 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1941 | 1 | 13 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1941 | 1 | 14 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 1 | 15 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 1 | 16 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 1 | 17 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 1 | 18 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 1 | 19 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 1 | 20 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 1 | 21 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 1 | 22 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 1 | 23 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 1 | 24 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 1 | 25 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 1 | 26 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 1 | 27 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 1 | 28 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 1 | 29 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 1 | 30 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 1 | 31 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 2 | 1 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 2 | 2 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 2 | 3 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 2 | 4 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 2 | 5 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 2 | 6 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 2 | 7 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 2 | 8 | 581.2245 | 5 | 576.2245 | 28.8376 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3356 | 72.94% | 196.4134 | 182.6644 | 4383.9461
1941 | 2 | 9 | 659.5918 | 5 | 654.5918 | 28.6808 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1789 | 72.94% | 195.3269 | 181.654 | 4359.6969
1941 | 2 | 10 | 373.551 | 5 | 368.551 | 29.2529 | 112.2144 | 0.50192 | 28.751 | 72.94% | 199.2924 | 185.3419 | 4448.2064
1941 | 2 | 11 | 248.1633 | 5 | 243.1633 | 29.5037 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0018 | 72.94% | 201.0307 | 186.9585 | 4487.0052
1941 | 2 | 12 | 190.6939 | 5 | 185.6939 | 29.6186 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1167 | 72.94% | 201.8274 | 187.6995 | 4504.7879
1941 | 2 | 13 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
1941 | 2 | 14 | 134.5306 | 5 | 129.5306 | 29.7309 | 112.2144 | 0.50192 | 29.229 | 72.94% | 202.606 | 188.4236 | 4522.1665
1941 | 2 | 15 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
1941 | 2 | 16 | 147.5918 | 5 | 142.5918 | 29.7048 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2029 | 72.94% | 202.425 | 188.2552 | 4518.125
1941 | 2 | 17 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1941 | 2 | 18 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
1941 | 2 | 19 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1941 | 2 | 20 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1941 | 2 | 21 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1941 | 2 | 22 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1941 | 2 | 23 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1941 | 2 | 24 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1941 | 2 | 25 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1941 | 2 | 26 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1941 | 2 | 27 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1941 | 2 | 28 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1941 | 3 | 1 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1941 | 3 | 2 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1941 | 3 | 3 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 3 | 4 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 3 | 5 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 3 | 6 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 3 | 7 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 3 | 8 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 3 | 9 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 3 | 10 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 3 | 11 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 3 | 12 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 3 | 13 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 3 | 14 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 3 | 15 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 3 | 16 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1941 | 3 | 17 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1941 | 3 | 18 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1941 | 3 | 19 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 3 | 20 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1941 | 3 | 21 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 3 | 22 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 3 | 23 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1941 | 3 | 24 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1941 | 3 | 25 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1941 | 3 | 26 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
1941 | 3 | 27 | 142.3673 | 5 | 137.3673 | 29.7153 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2133 | 72.94% | 202.4974 | 188.3226 | 4519.7416
1941 | 3 | 28 | 172.4082 | 5 | 167.4082 | 29.6552 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1533 | 72.94% | 202.0809 | 187.9353 | 4510.446
1941 | 3 | 29 | 189.3878 | 5 | 184.3878 | 29.6212 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1193 | 72.94% | 201.8455 | 187.7163 | 4505.1921
1941 | 3 | 30 | 182.8571 | 5 | 177.8571 | 29.6343 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1324 | 72.94% | 201.9361 | 187.8005 | 4507.2128
1941 | 3 | 31 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
1941 | 4 | 1 | 173.7143 | 5 | 168.7143 | 29.6526 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1507 | 72.94% | 202.0628 | 187.9184 | 4510.0419
1941 | 4 | 2 | 214.2041 | 5 | 209.2041 | 29.5716 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0697 | 72.94% | 201.5015 | 187.3964 | 4497.5131
1941 | 4 | 3 | 274.2857 | 5 | 269.2857 | 29.4514 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9495 | 72.94% | 200.6686 | 186.6218 | 4478.9221
1941 | 4 | 4 | 385.3061 | 5 | 380.3061 | 29.2294 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7275 | 72.94% | 199.1294 | 185.1904 | 4444.5691
1941 | 4 | 5 | 459.7551 | 5 | 454.7551 | 29.0805 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5786 | 72.94% | 198.0973 | 184.2305 | 4421.5323
1941 | 4 | 6 | 459.7551 | 5 | 454.7551 | 29.0805 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5786 | 72.94% | 198.0973 | 184.2305 | 4421.5323
1941 | 4 | 7 | 373.551 | 5 | 368.551 | 29.2529 | 112.2144 | 0.50192 | 28.751 | 72.94% | 199.2924 | 185.3419 | 4448.2064
1941 | 4 | 8 | 373.551 | 5 | 368.551 | 29.2529 | 112.2144 | 0.50192 | 28.751 | 72.94% | 199.2924 | 185.3419 | 4448.2064
1941 | 4 | 9 | 483.2653 | 5 | 478.2653 | 29.0335 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5316 | 72.94% | 197.7714 | 183.9274 | 4414.2576
1941 | 4 | 10 | 509.3878 | 5 | 504.3878 | 28.9812 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4793 | 72.94% | 197.4093 | 183.5906 | 4406.1745
1941 | 4 | 11 | 522.449 | 5 | 517.449 | 28.9551 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4532 | 72.94% | 197.2282 | 183.4222 | 4402.133
1941 | 4 | 12 | 483.2653 | 5 | 478.2653 | 29.0335 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5316 | 72.94% | 197.7714 | 183.9274 | 4414.2576
1941 | 4 | 13 | 421.8776 | 5 | 416.8776 | 29.1562 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6543 | 72.94% | 198.6224 | 184.7189 | 4433.2528
1941 | 4 | 14 | 397.0612 | 5 | 392.0612 | 29.2059 | 112.2144 | 0.50192 | 28.704 | 72.94% | 198.9665 | 185.0388 | 4440.9317
1941 | 4 | 15 | 446.6939 | 5 | 441.6939 | 29.1066 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6047 | 72.94% | 198.2784 | 184.3989 | 4425.5739
1941 | 4 | 16 | 351.3469 | 5 | 346.3469 | 29.2973 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7954 | 72.94% | 199.6002 | 185.6282 | 4455.077
1941 | 4 | 17 | 274.2857 | 5 | 269.2857 | 29.4514 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9495 | 72.94% | 200.6686 | 186.6218 | 4478.9221
1941 | 4 | 18 | 265.1429 | 5 | 260.1429 | 29.4697 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9678 | 72.94% | 200.7953 | 186.7396 | 4481.7512
1941 | 4 | 19 | 214.2041 | 5 | 209.2041 | 29.5716 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0697 | 72.94% | 201.5015 | 187.3964 | 4497.5131
1941 | 4 | 20 | 180.2449 | 5 | 175.2449 | 29.6395 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1376 | 72.94% | 201.9723 | 187.8342 | 4508.0211
1941 | 4 | 21 | 160.6531 | 5 | 155.6531 | 29.6787 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1768 | 72.94% | 202.2439 | 188.0868 | 4514.0834
1941 | 4 | 22 | 131.9184 | 5 | 126.9184 | 29.7362 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2342 | 72.94% | 202.6422 | 188.4573 | 4522.9748
1941 | 4 | 23 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
1941 | 4 | 24 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1941 | 4 | 25 | 169.7959 | 5 | 164.7959 | 29.6604 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1585 | 72.94% | 202.1171 | 187.9689 | 4511.2544
1941 | 4 | 26 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
1941 | 4 | 27 | 131.9184 | 5 | 126.9184 | 29.7362 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2342 | 72.94% | 202.6422 | 188.4573 | 4522.9748
1941 | 4 | 28 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
1941 | 4 | 29 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1941 | 4 | 30 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1941 | 5 | 1 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1941 | 5 | 2 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1941 | 5 | 3 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
1941 | 5 | 4 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1941 | 5 | 5 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1941 | 5 | 6 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1941 | 5 | 7 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1941 | 5 | 8 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1941 | 5 | 9 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1941 | 5 | 10 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1941 | 5 | 11 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1941 | 5 | 12 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1941 | 5 | 13 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1941 | 5 | 14 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1941 | 5 | 15 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1941 | 5 | 16 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 5 | 17 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 5 | 18 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 5 | 19 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 5 | 20 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 5 | 21 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 5 | 22 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 5 | 23 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 5 | 24 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1941 | 5 | 25 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1941 | 5 | 26 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1941 | 5 | 27 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1941 | 5 | 28 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1941 | 5 | 29 | 208.9796 | 5 | 203.9796 | 29.582 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0801 | 72.94% | 201.5739 | 187.4637 | 4499.1298
1941 | 5 | 30 | 148.898 | 5 | 143.898 | 29.7022 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2003 | 72.94% | 202.4068 | 188.2384 | 4517.7208
1941 | 5 | 31 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1941 | 6 | 1 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1941 | 6 | 2 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1941 | 6 | 3 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 6 | 4 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 6 | 5 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 6 | 6 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 6 | 7 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 6 | 8 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 6 | 9 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 6 | 10 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 6 | 11 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 6 | 12 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 6 | 13 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 6 | 14 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 6 | 15 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 6 | 16 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 6 | 17 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 6 | 18 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 6 | 19 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 6 | 20 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 6 | 21 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 6 | 22 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 6 | 23 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 6 | 24 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 6 | 25 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 6 | 26 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 6 | 27 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 6 | 28 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 6 | 29 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 6 | 30 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 7 | 1 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 7 | 2 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 7 | 3 | 12.6694 | 5 | 7.6694 | 29.9747 | 0 | 0 | 29.9747 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 7 | 4 | 12.6694 | 5 | 7.6694 | 29.9747 | 0 | 0 | 29.9747 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 7 | 5 | 11.7551 | 5 | 6.7551 | 29.9765 | 0 | 0 | 29.9765 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 7 | 6 | 11.3633 | 5 | 6.3633 | 29.9773 | 0 | 0 | 29.9773 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 7 | 7 | 11.3633 | 5 | 6.3633 | 29.9773 | 0 | 0 | 29.9773 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 7 | 8 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 7 | 9 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 7 | 10 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1941 | 7 | 11 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 7 | 12 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 7 | 13 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1941 | 7 | 14 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
1941 | 7 | 15 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1941 | 7 | 16 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 7 | 17 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 7 | 18 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 7 | 19 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 7 | 20 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1941 | 7 | 21 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 7 | 22 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 7 | 23 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 7 | 24 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 7 | 25 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 7 | 26 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 7 | 27 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 7 | 28 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 7 | 29 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 7 | 30 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 7 | 31 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 8 | 1 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 8 | 2 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 8 | 3 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 8 | 4 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 8 | 5 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 8 | 6 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 8 | 7 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 8 | 8 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 8 | 9 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 8 | 10 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 8 | 11 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 8 | 12 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 8 | 13 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 8 | 14 | 12.6694 | 5 | 7.6694 | 29.9747 | 0 | 0 | 29.9747 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 8 | 15 | 12.6694 | 5 | 7.6694 | 29.9747 | 0 | 0 | 29.9747 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 8 | 16 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 8 | 17 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 8 | 18 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 8 | 19 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 8 | 20 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 8 | 21 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 8 | 22 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 8 | 23 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 8 | 24 | 12.6694 | 5 | 7.6694 | 29.9747 | 0 | 0 | 29.9747 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 8 | 25 | 12.2776 | 5 | 7.2776 | 29.9754 | 0 | 0 | 29.9754 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 8 | 26 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 8 | 27 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 8 | 28 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 8 | 29 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 8 | 30 | 12.6694 | 5 | 7.6694 | 29.9747 | 0 | 0 | 29.9747 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 8 | 31 | 12.2776 | 5 | 7.2776 | 29.9754 | 0 | 0 | 29.9754 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 9 | 1 | 12.6694 | 5 | 7.6694 | 29.9747 | 0 | 0 | 29.9747 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 9 | 2 | 12.6694 | 5 | 7.6694 | 29.9747 | 0 | 0 | 29.9747 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 9 | 3 | 11.3633 | 5 | 6.3633 | 29.9773 | 0 | 0 | 29.9773 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 9 | 4 | 10.1878 | 5 | 5.1878 | 29.9796 | 0 | 0 | 29.9796 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 9 | 5 | 10.1878 | 5 | 5.1878 | 29.9796 | 0 | 0 | 29.9796 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 9 | 6 | 10.9714 | 5 | 5.9714 | 29.9781 | 0 | 0 | 29.9781 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 9 | 7 | 10.9714 | 5 | 5.9714 | 29.9781 | 0 | 0 | 29.9781 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 9 | 8 | 10.5796 | 5 | 5.5796 | 29.9788 | 0 | 0 | 29.9788 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 9 | 9 | 10.5796 | 5 | 5.5796 | 29.9788 | 0 | 0 | 29.9788 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 9 | 10 | 10.9714 | 5 | 5.9714 | 29.9781 | 0 | 0 | 29.9781 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 9 | 11 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 9 | 12 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 9 | 13 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 9 | 14 | 11.7551 | 5 | 6.7551 | 29.9765 | 0 | 0 | 29.9765 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 9 | 15 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 9 | 16 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 9 | 17 | 10.9714 | 5 | 5.9714 | 29.9781 | 0 | 0 | 29.9781 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 9 | 18 | 9.2735 | 5 | 4.2735 | 29.9815 | 0 | 0 | 29.9815 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 9 | 19 | 9.6653 | 5 | 4.6653 | 29.9807 | 0 | 0 | 29.9807 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 9 | 20 | 9.6653 | 5 | 4.6653 | 29.9807 | 0 | 0 | 29.9807 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 9 | 21 | 9.2735 | 5 | 4.2735 | 29.9815 | 0 | 0 | 29.9815 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 9 | 22 | 8.8816 | 5 | 3.8816 | 29.9822 | 0 | 0 | 29.9822 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 9 | 23 | 8.4898 | 5 | 3.4898 | 29.983 | 0 | 0 | 29.983 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 9 | 24 | 8.098 | 5 | 3.098 | 29.9838 | 0 | 0 | 29.9838 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 9 | 25 | 7.8367 | 5 | 2.8367 | 29.9843 | 0 | 0 | 29.9843 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 9 | 26 | 7.4449 | 5 | 2.4449 | 29.9851 | 0 | 0 | 29.9851 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 9 | 27 | 7.0531 | 5 | 2.0531 | 29.9859 | 0 | 0 | 29.9859 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 9 | 28 | 6.6612 | 5 | 1.6612 | 29.9867 | 0 | 0 | 29.9867 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 9 | 29 | 6.2694 | 5 | 1.2694 | 29.9875 | 0 | 0 | 29.9875 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 9 | 30 | 11.3633 | 5 | 6.3633 | 29.9773 | 0 | 0 | 29.9773 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 10 | 1 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 10 | 2 | 10.7102 | 5 | 5.7102 | 29.9786 | 0 | 0 | 29.9786 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 10 | 3 | 11.3633 | 5 | 6.3633 | 29.9773 | 0 | 0 | 29.9773 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 10 | 4 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 10 | 5 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 10 | 6 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 10 | 7 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 10 | 8 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 10 | 9 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 10 | 10 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 10 | 11 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 10 | 12 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 10 | 13 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 10 | 14 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 10 | 15 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 10 | 16 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 10 | 17 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 10 | 18 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 10 | 19 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 10 | 20 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 10 | 21 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 10 | 22 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 10 | 23 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 10 | 24 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 10 | 25 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 10 | 26 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 10 | 27 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 10 | 28 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 10 | 29 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 10 | 30 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 10 | 31 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 11 | 1 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 11 | 2 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1941 | 11 | 3 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1941 | 11 | 4 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 11 | 5 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 11 | 6 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 11 | 7 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 11 | 8 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1941 | 11 | 9 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1941 | 11 | 10 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1941 | 11 | 11 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1941 | 11 | 12 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 11 | 13 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 11 | 14 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 11 | 15 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 11 | 16 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 11 | 17 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 11 | 18 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 11 | 19 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 11 | 20 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 11 | 21 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 11 | 22 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 11 | 23 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 11 | 24 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 11 | 25 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 11 | 26 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 11 | 27 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 11 | 28 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 11 | 29 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 11 | 30 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 12 | 1 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 12 | 2 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 12 | 3 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 12 | 4 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 12 | 5 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 12 | 6 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 12 | 7 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 12 | 8 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 12 | 9 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 12 | 10 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 12 | 11 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 12 | 12 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 12 | 13 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 12 | 14 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 12 | 15 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 12 | 16 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 12 | 17 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 12 | 18 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 12 | 19 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 12 | 20 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 12 | 21 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 12 | 22 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 12 | 23 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 12 | 24 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1941 | 12 | 25 | 400.9796 | 5 | 395.9796 | 29.198 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6961 | 72.94% | 198.9122 | 184.9883 | 4439.7192
1941 | 12 | 26 | 265.1429 | 5 | 260.1429 | 29.4697 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9678 | 72.94% | 200.7953 | 186.7396 | 4481.7512
1941 | 12 | 27 | 176.3265 | 5 | 171.3265 | 29.6473 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1454 | 72.94% | 202.0266 | 187.8847 | 4509.2336
1941 | 12 | 28 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1941 | 12 | 29 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
1941 | 12 | 30 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1941 | 12 | 31 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1942 | 1 | 1 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1942 | 1 | 2 | 378.7755 | 5 | 373.7755 | 29.2424 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7405 | 72.94% | 199.22 | 185.2746 | 4446.5898
1942 | 1 | 3 | 492.4082 | 5 | 487.4082 | 29.0152 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5133 | 72.94% | 197.6446 | 183.8095 | 4411.4285
1942 | 1 | 4 | 242.9388 | 5 | 237.9388 | 29.5141 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0122 | 72.94% | 201.1031 | 187.0259 | 4488.6218
1942 | 1 | 5 | 176.3265 | 5 | 171.3265 | 29.6473 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1454 | 72.94% | 202.0266 | 187.8847 | 4509.2336
1942 | 1 | 6 | 137.1429 | 5 | 132.1429 | 29.7257 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2238 | 72.94% | 202.5698 | 188.3899 | 4521.3582
1942 | 1 | 7 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1942 | 1 | 8 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1942 | 1 | 9 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1942 | 1 | 10 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1942 | 1 | 11 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1942 | 1 | 12 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 1 | 13 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 1 | 14 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 1 | 15 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 1 | 16 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 1 | 17 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 1 | 18 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 1 | 19 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 1 | 20 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1942 | 1 | 21 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
1942 | 1 | 22 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1942 | 1 | 23 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1942 | 1 | 24 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1942 | 1 | 25 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1942 | 1 | 26 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1942 | 1 | 27 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 1 | 28 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 1 | 29 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 1 | 30 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 1 | 31 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 2 | 1 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 2 | 2 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 2 | 3 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 2 | 4 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 2 | 5 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 2 | 6 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 2 | 7 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 2 | 8 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 2 | 9 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 2 | 10 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 2 | 11 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 2 | 12 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 2 | 13 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 2 | 14 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 2 | 15 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 2 | 16 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 2 | 17 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 2 | 18 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 2 | 19 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 2 | 20 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 2 | 21 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 2 | 22 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 2 | 23 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 2 | 24 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 2 | 25 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 2 | 26 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 2 | 27 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 2 | 28 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 3 | 1 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 3 | 2 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 3 | 3 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 3 | 4 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1942 | 3 | 5 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1942 | 3 | 6 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1942 | 3 | 7 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1942 | 3 | 8 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1942 | 3 | 9 | 252.0816 | 5 | 247.0816 | 29.4958 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9939 | 72.94% | 200.9764 | 186.908 | 4485.7927
1942 | 3 | 10 | 803.2653 | 5 | 798.2653 | 28.3935 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8916 | 72.94% | 193.3351 | 179.8017 | 4315.24
1942 | 3 | 11 | 619.102 | 5 | 614.102 | 28.7618 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2599 | 72.94% | 195.8882 | 182.1761 | 4372.2256
1942 | 3 | 12 | 475.4286 | 5 | 470.4286 | 29.0491 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5472 | 72.94% | 197.88 | 184.0284 | 4416.6825
1942 | 3 | 13 | 386.6122 | 5 | 381.6122 | 29.2268 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7249 | 72.94% | 199.1113 | 185.1735 | 4444.1649
1942 | 3 | 14 | 334.3673 | 5 | 329.3673 | 29.3313 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8293 | 72.94% | 199.8356 | 185.8471 | 4460.331
1942 | 3 | 15 | 276.898 | 5 | 271.898 | 29.4462 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9443 | 72.94% | 200.6323 | 186.5881 | 4478.1138
1942 | 3 | 16 | 229.8776 | 5 | 224.8776 | 29.5402 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0383 | 72.94% | 201.2842 | 187.1943 | 4492.6633
1942 | 3 | 17 | 198.5306 | 5 | 193.5306 | 29.6029 | 112.2144 | 0.50192 | 29.101 | 72.94% | 201.7188 | 187.5985 | 4502.363
1942 | 3 | 18 | 208.9796 | 5 | 203.9796 | 29.582 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0801 | 72.94% | 201.5739 | 187.4637 | 4499.1298
1942 | 3 | 19 | 263.8367 | 5 | 258.8367 | 29.4723 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9704 | 72.94% | 200.8134 | 186.7565 | 4482.1553
1942 | 3 | 20 | 258.6122 | 5 | 253.6122 | 29.4828 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9809 | 72.94% | 200.8858 | 186.8238 | 4483.7719
1942 | 3 | 21 | 239.0204 | 5 | 234.0204 | 29.522 | 112.2144 | 0.50192 | 29.02 | 72.94% | 201.1574 | 187.0764 | 4489.8342
1942 | 3 | 22 | 222.0408 | 5 | 217.0408 | 29.5559 | 112.2144 | 0.50192 | 29.054 | 72.94% | 201.3928 | 187.2953 | 4495.0882
1942 | 3 | 23 | 248.1633 | 5 | 243.1633 | 29.5037 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0018 | 72.94% | 201.0307 | 186.9585 | 4487.0052
1942 | 3 | 24 | 197.2245 | 5 | 192.2245 | 29.6056 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1036 | 72.94% | 201.7369 | 187.6153 | 4502.7671
1942 | 3 | 25 | 176.3265 | 5 | 171.3265 | 29.6473 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1454 | 72.94% | 202.0266 | 187.8847 | 4509.2336
1942 | 3 | 26 | 172.4082 | 5 | 167.4082 | 29.6552 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1533 | 72.94% | 202.0809 | 187.9353 | 4510.446
1942 | 3 | 27 | 219.4286 | 5 | 214.4286 | 29.5611 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0592 | 72.94% | 201.4291 | 187.329 | 4495.8965
1942 | 3 | 28 | 258.6122 | 5 | 253.6122 | 29.4828 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9809 | 72.94% | 200.8858 | 186.8238 | 4483.7719
1942 | 3 | 29 | 274.2857 | 5 | 269.2857 | 29.4514 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9495 | 72.94% | 200.6686 | 186.6218 | 4478.9221
1942 | 3 | 30 | 303.0204 | 5 | 298.0204 | 29.394 | 112.2144 | 0.50192 | 28.892 | 72.94% | 200.2702 | 186.2513 | 4470.0307
1942 | 3 | 31 | 258.6122 | 5 | 253.6122 | 29.4828 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9809 | 72.94% | 200.8858 | 186.8238 | 4483.7719
1942 | 4 | 1 | 258.6122 | 5 | 253.6122 | 29.4828 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9809 | 72.94% | 200.8858 | 186.8238 | 4483.7719
1942 | 4 | 2 | 291.2653 | 5 | 286.2653 | 29.4175 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9156 | 72.94% | 200.4332 | 186.4028 | 4473.6681
1942 | 4 | 3 | 509.3878 | 5 | 504.3878 | 28.9812 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4793 | 72.94% | 197.4093 | 183.5906 | 4406.1745
1942 | 4 | 4 | 677.8776 | 5 | 672.8776 | 28.6442 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1423 | 72.94% | 195.0734 | 181.4183 | 4354.0387
1942 | 4 | 5 | 459.7551 | 5 | 454.7551 | 29.0805 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5786 | 72.94% | 198.0973 | 184.2305 | 4421.5323
1942 | 4 | 6 | 444.0816 | 5 | 439.0816 | 29.1118 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6099 | 72.94% | 198.3146 | 184.4326 | 4426.3822
1942 | 4 | 7 | 739.2653 | 5 | 734.2653 | 28.5215 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0196 | 72.94% | 194.2224 | 180.6268 | 4335.0435
1942 | 4 | 8 | 919.5102 | 5 | 914.5102 | 28.161 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6591 | 72.94% | 191.7236 | 178.3029 | 4279.2704
1942 | 4 | 9 | 825.4694 | 5 | 820.4694 | 28.3491 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8471 | 72.94% | 193.0273 | 179.5154 | 4308.3694
1942 | 4 | 10 | 579.9184 | 5 | 574.9184 | 28.8402 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3382 | 72.94% | 196.4315 | 182.6813 | 4384.3502
1942 | 4 | 11 | 429.7143 | 5 | 424.7143 | 29.1406 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6387 | 72.94% | 198.5138 | 184.6178 | 4430.8278
1942 | 4 | 12 | 360.4898 | 5 | 355.4898 | 29.279 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7771 | 72.94% | 199.4735 | 185.5103 | 4452.248
1942 | 4 | 13 | 314.7755 | 5 | 309.7755 | 29.3704 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8685 | 72.94% | 200.1072 | 186.0997 | 4466.3933
1942 | 4 | 14 | 373.551 | 5 | 368.551 | 29.2529 | 112.2144 | 0.50192 | 28.751 | 72.94% | 199.2924 | 185.3419 | 4448.2064
1942 | 4 | 15 | 444.0816 | 5 | 439.0816 | 29.1118 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6099 | 72.94% | 198.3146 | 184.4326 | 4426.3822
1942 | 4 | 16 | 896 | 5 | 891 | 28.208 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7061 | 72.94% | 192.0495 | 178.606 | 4286.5451
1942 | 4 | 17 | 993.9592 | 5 | 988.9592 | 28.0121 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5102 | 72.94% | 190.6915 | 177.3431 | 4256.2336
1942 | 4 | 18 | 944.3265 | 5 | 939.3265 | 28.1113 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6094 | 72.94% | 191.3795 | 177.983 | 4271.5914
1942 | 4 | 19 | 919.5102 | 5 | 914.5102 | 28.161 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6591 | 72.94% | 191.7236 | 178.3029 | 4279.2704
1942 | 4 | 20 | 825.4694 | 5 | 820.4694 | 28.3491 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8471 | 72.94% | 193.0273 | 179.5154 | 4308.3694
1942 | 4 | 21 | 697.4694 | 5 | 692.4694 | 28.6051 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1031 | 72.94% | 194.8018 | 181.1657 | 4347.9764
1942 | 4 | 22 | 658.2857 | 5 | 653.2857 | 28.6834 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1815 | 72.94% | 195.345 | 181.6709 | 4360.101
1942 | 4 | 23 | 781.0612 | 5 | 776.0612 | 28.4379 | 112.2144 | 0.50192 | 27.936 | 72.94% | 193.6429 | 180.0879 | 4322.1106
1942 | 4 | 24 | 825.4694 | 5 | 820.4694 | 28.3491 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8471 | 72.94% | 193.0273 | 179.5154 | 4308.3694
1942 | 4 | 25 | 803.2653 | 5 | 798.2653 | 28.3935 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8916 | 72.94% | 193.3351 | 179.8017 | 4315.24
1942 | 4 | 26 | 677.8776 | 5 | 672.8776 | 28.6442 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1423 | 72.94% | 195.0734 | 181.4183 | 4354.0387
1942 | 4 | 27 | 526.3673 | 5 | 521.3673 | 28.9473 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4453 | 72.94% | 197.1739 | 183.3717 | 4400.9205
1942 | 4 | 28 | 386.6122 | 5 | 381.6122 | 29.2268 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7249 | 72.94% | 199.1113 | 185.1735 | 4444.1649
1942 | 4 | 29 | 334.3673 | 5 | 329.3673 | 29.3313 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8293 | 72.94% | 199.8356 | 185.8471 | 4460.331
1942 | 4 | 30 | 310.8571 | 5 | 305.8571 | 29.3783 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8764 | 72.94% | 200.1615 | 186.1502 | 4467.6058
1942 | 5 | 1 | 261.2245 | 5 | 256.2245 | 29.4776 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9756 | 72.94% | 200.8496 | 186.7902 | 4482.9636
1942 | 5 | 2 | 215.5102 | 5 | 210.5102 | 29.569 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0671 | 72.94% | 201.4834 | 187.3795 | 4497.109
1942 | 5 | 3 | 198.5306 | 5 | 193.5306 | 29.6029 | 112.2144 | 0.50192 | 29.101 | 72.94% | 201.7188 | 187.5985 | 4502.363
1942 | 5 | 4 | 261.2245 | 5 | 256.2245 | 29.4776 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9756 | 72.94% | 200.8496 | 186.7902 | 4482.9636
1942 | 5 | 5 | 206.3673 | 5 | 201.3673 | 29.5873 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0853 | 72.94% | 201.6101 | 187.4974 | 4499.9381
1942 | 5 | 6 | 172.4082 | 5 | 167.4082 | 29.6552 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1533 | 72.94% | 202.0809 | 187.9353 | 4510.446
1942 | 5 | 7 | 180.2449 | 5 | 175.2449 | 29.6395 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1376 | 72.94% | 201.9723 | 187.8342 | 4508.0211
1942 | 5 | 8 | 261.2245 | 5 | 256.2245 | 29.4776 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9756 | 72.94% | 200.8496 | 186.7902 | 4482.9636
1942 | 5 | 9 | 227.2653 | 5 | 222.2653 | 29.5455 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0436 | 72.94% | 201.3204 | 187.228 | 4493.4716
1942 | 5 | 10 | 188.0816 | 5 | 183.0816 | 29.6238 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1219 | 72.94% | 201.8636 | 187.7332 | 4505.5962
1942 | 5 | 11 | 158.0408 | 5 | 153.0408 | 29.6839 | 112.2144 | 0.50192 | 29.182 | 72.94% | 202.2801 | 188.1205 | 4514.8917
1942 | 5 | 12 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
1942 | 5 | 13 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1942 | 5 | 14 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1942 | 5 | 15 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
1942 | 5 | 16 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
1942 | 5 | 17 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1942 | 5 | 18 | 146.2857 | 5 | 141.2857 | 29.7074 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2055 | 72.94% | 202.4431 | 188.272 | 4518.5291
1942 | 5 | 19 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
1942 | 5 | 20 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
1942 | 5 | 21 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1942 | 5 | 22 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
1942 | 5 | 23 | 134.5306 | 5 | 129.5306 | 29.7309 | 112.2144 | 0.50192 | 29.229 | 72.94% | 202.606 | 188.4236 | 4522.1665
1942 | 5 | 24 | 178.9388 | 5 | 173.9388 | 29.6421 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1402 | 72.94% | 201.9904 | 187.8511 | 4508.4253
1942 | 5 | 25 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
1942 | 5 | 26 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1942 | 5 | 27 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1942 | 5 | 28 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1942 | 5 | 29 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1942 | 5 | 30 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1942 | 5 | 31 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1942 | 6 | 1 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 6 | 2 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 6 | 3 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 6 | 4 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 6 | 5 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1942 | 6 | 6 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1942 | 6 | 7 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 6 | 8 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 6 | 9 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 6 | 10 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 6 | 11 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 6 | 12 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 6 | 13 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
1942 | 6 | 14 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1942 | 6 | 15 | 2873.4694 | 5 | 2868.4694 | 24.2531 | 0 | 0 | 24.2531 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 6 | 16 | 1776.3265 | 5 | 1771.3265 | 26.4473 | 112.2144 | 0.50192 | 25.9454 | 72.94% | 179.8452 | 167.2561 | 4014.1458
1942 | 6 | 17 | 2507.7551 | 5 | 2502.7551 | 24.9845 | 0 | 0 | 24.9845 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 6 | 18 | 2089.7959 | 5 | 2084.7959 | 25.8204 | 112.2144 | 0.50192 | 25.3185 | 72.94% | 175.4995 | 163.2145 | 3917.149
1942 | 6 | 19 | 1044.898 | 5 | 1039.898 | 27.9102 | 112.2144 | 0.50192 | 27.4083 | 72.94% | 189.9853 | 176.6863 | 4240.4716
1942 | 6 | 20 | 579.9184 | 5 | 574.9184 | 28.8402 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3382 | 72.94% | 196.4315 | 182.6813 | 4384.3502
1942 | 6 | 21 | 386.6122 | 5 | 381.6122 | 29.2268 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7249 | 72.94% | 199.1113 | 185.1735 | 4444.1649
1942 | 6 | 22 | 305.6327 | 5 | 300.6327 | 29.3887 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8868 | 72.94% | 200.234 | 186.2176 | 4469.2224
1942 | 6 | 23 | 239.0204 | 5 | 234.0204 | 29.522 | 112.2144 | 0.50192 | 29.02 | 72.94% | 201.1574 | 187.0764 | 4489.8342
1942 | 6 | 24 | 386.6122 | 5 | 381.6122 | 29.2268 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7249 | 72.94% | 199.1113 | 185.1735 | 4444.1649
1942 | 6 | 25 | 288.6531 | 5 | 283.6531 | 29.4227 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9208 | 72.94% | 200.4694 | 186.4365 | 4474.4764
1942 | 6 | 26 | 208.9796 | 5 | 203.9796 | 29.582 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0801 | 72.94% | 201.5739 | 187.4637 | 4499.1298
1942 | 6 | 27 | 160.6531 | 5 | 155.6531 | 29.6787 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1768 | 72.94% | 202.2439 | 188.0868 | 4514.0834
1942 | 6 | 28 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
1942 | 6 | 29 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1942 | 6 | 30 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1942 | 7 | 1 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1942 | 7 | 2 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1942 | 7 | 3 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1942 | 7 | 4 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1942 | 7 | 5 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1942 | 7 | 6 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1942 | 7 | 7 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1942 | 7 | 8 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1942 | 7 | 9 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 7 | 10 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 7 | 11 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 7 | 12 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 7 | 13 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 7 | 14 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 7 | 15 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 7 | 16 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 7 | 17 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 7 | 18 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 7 | 19 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 7 | 20 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 7 | 21 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 7 | 22 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 7 | 23 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 7 | 24 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 7 | 25 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 7 | 26 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 7 | 27 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 7 | 28 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 7 | 29 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 7 | 30 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1942 | 7 | 31 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1942 | 8 | 1 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 8 | 2 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 8 | 3 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 8 | 4 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 8 | 5 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 8 | 6 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 8 | 7 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 8 | 8 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 8 | 9 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 8 | 10 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 8 | 11 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 8 | 12 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 8 | 13 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 8 | 14 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 8 | 15 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 8 | 16 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 8 | 17 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 8 | 18 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 8 | 19 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 8 | 20 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 8 | 21 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 8 | 22 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 8 | 23 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 8 | 24 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 8 | 25 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 8 | 26 | 12.0163 | 5 | 7.0163 | 29.976 | 0 | 0 | 29.976 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 8 | 27 | 11.6245 | 5 | 6.6245 | 29.9768 | 0 | 0 | 29.9768 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 8 | 28 | 10.9714 | 5 | 5.9714 | 29.9781 | 0 | 0 | 29.9781 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 8 | 29 | 10.9714 | 5 | 5.9714 | 29.9781 | 0 | 0 | 29.9781 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 8 | 30 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 8 | 31 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 9 | 1 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 9 | 2 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 9 | 3 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 9 | 4 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 9 | 5 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 9 | 6 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 9 | 7 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 9 | 8 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 9 | 9 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 9 | 10 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 9 | 11 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 9 | 12 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 9 | 13 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 9 | 14 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 9 | 15 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 9 | 16 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 9 | 17 | 12.2776 | 5 | 7.2776 | 29.9754 | 0 | 0 | 29.9754 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 9 | 18 | 11.6245 | 5 | 6.6245 | 29.9768 | 0 | 0 | 29.9768 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 9 | 19 | 11.6245 | 5 | 6.6245 | 29.9768 | 0 | 0 | 29.9768 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 9 | 20 | 10.9714 | 5 | 5.9714 | 29.9781 | 0 | 0 | 29.9781 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 9 | 21 | 10.7102 | 5 | 5.7102 | 29.9786 | 0 | 0 | 29.9786 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 9 | 22 | 10.7102 | 5 | 5.7102 | 29.9786 | 0 | 0 | 29.9786 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 9 | 23 | 10.9714 | 5 | 5.9714 | 29.9781 | 0 | 0 | 29.9781 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 9 | 24 | 11.3633 | 5 | 6.3633 | 29.9773 | 0 | 0 | 29.9773 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 9 | 25 | 11.6245 | 5 | 6.6245 | 29.9768 | 0 | 0 | 29.9768 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 9 | 26 | 10.449 | 5 | 5.449 | 29.9791 | 0 | 0 | 29.9791 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 9 | 27 | 10.9714 | 5 | 5.9714 | 29.9781 | 0 | 0 | 29.9781 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 9 | 28 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1942 | 9 | 29 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1942 | 9 | 30 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 10 | 1 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 10 | 2 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 10 | 3 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 10 | 4 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 10 | 5 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 10 | 6 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 10 | 7 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 10 | 8 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 10 | 9 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 10 | 10 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 10 | 11 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 10 | 12 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 10 | 13 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 10 | 14 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 10 | 15 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 10 | 16 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 10 | 17 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 10 | 18 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 10 | 19 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 10 | 20 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 10 | 21 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 10 | 22 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 10 | 23 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 10 | 24 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1942 | 10 | 25 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 10 | 26 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 10 | 27 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1942 | 10 | 28 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1942 | 10 | 29 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 10 | 30 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 10 | 31 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 11 | 1 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1942 | 11 | 2 | 212.898 | 5 | 207.898 | 29.5742 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0723 | 72.94% | 201.5196 | 187.4132 | 4497.9173
1942 | 11 | 3 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
1942 | 11 | 4 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
1942 | 11 | 5 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1942 | 11 | 6 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1942 | 11 | 7 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1942 | 11 | 8 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1942 | 11 | 9 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 11 | 10 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 11 | 11 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1942 | 11 | 12 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1942 | 11 | 13 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1942 | 11 | 14 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1942 | 11 | 15 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1942 | 11 | 16 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1942 | 11 | 17 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1942 | 11 | 18 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1942 | 11 | 19 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1942 | 11 | 20 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1942 | 11 | 21 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1942 | 11 | 22 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1942 | 11 | 23 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 11 | 24 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 11 | 25 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
1942 | 11 | 26 | 360.4898 | 5 | 355.4898 | 29.279 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7771 | 72.94% | 199.4735 | 185.5103 | 4452.248
1942 | 11 | 27 | 280.8163 | 5 | 275.8163 | 29.4384 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9365 | 72.94% | 200.578 | 186.5376 | 4476.9013
1942 | 11 | 28 | 197.2245 | 5 | 192.2245 | 29.6056 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1036 | 72.94% | 201.7369 | 187.6153 | 4502.7671
1942 | 11 | 29 | 147.5918 | 5 | 142.5918 | 29.7048 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2029 | 72.94% | 202.425 | 188.2552 | 4518.125
1942 | 11 | 30 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
1942 | 12 | 1 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1942 | 12 | 2 | 404.898 | 5 | 399.898 | 29.1902 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6883 | 72.94% | 198.8578 | 184.9378 | 4438.5068
1942 | 12 | 3 | 677.8776 | 5 | 672.8776 | 28.6442 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1423 | 72.94% | 195.0734 | 181.4183 | 4354.0387
1942 | 12 | 4 | 373.551 | 5 | 368.551 | 29.2529 | 112.2144 | 0.50192 | 28.751 | 72.94% | 199.2924 | 185.3419 | 4448.2064
1942 | 12 | 5 | 263.8367 | 5 | 258.8367 | 29.4723 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9704 | 72.94% | 200.8134 | 186.7565 | 4482.1553
1942 | 12 | 6 | 203.7551 | 5 | 198.7551 | 29.5925 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0906 | 72.94% | 201.6463 | 187.5311 | 4500.7464
1942 | 12 | 7 | 167.1837 | 5 | 162.1837 | 29.6656 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1637 | 72.94% | 202.1533 | 188.0026 | 4512.0627
1942 | 12 | 8 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
1942 | 12 | 9 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
1942 | 12 | 10 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1942 | 12 | 11 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1942 | 12 | 12 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1942 | 12 | 13 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1942 | 12 | 14 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1942 | 12 | 15 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1942 | 12 | 16 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 12 | 17 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 12 | 18 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 12 | 19 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 12 | 20 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 12 | 21 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 12 | 22 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 12 | 23 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 12 | 24 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 12 | 25 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 12 | 26 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 12 | 27 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 12 | 28 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 12 | 29 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 12 | 30 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1942 | 12 | 31 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1943 | 1 | 1 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1943 | 1 | 2 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1943 | 1 | 3 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1943 | 1 | 4 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1943 | 1 | 5 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1943 | 1 | 6 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1943 | 1 | 7 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1943 | 1 | 8 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 1 | 9 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 1 | 10 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 1 | 11 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 1 | 12 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 1 | 13 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 1 | 14 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 1 | 15 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 1 | 16 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 1 | 17 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 1 | 18 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 1 | 19 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 1 | 20 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 1 | 21 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 1 | 22 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 1 | 23 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 1 | 24 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 1 | 25 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 1 | 26 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 1 | 27 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 1 | 28 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 1 | 29 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 1 | 30 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 1 | 31 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 2 | 1 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 2 | 2 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 2 | 3 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 2 | 4 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 2 | 5 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 2 | 6 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 2 | 7 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 2 | 8 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 2 | 9 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 2 | 10 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 2 | 11 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 2 | 12 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1943 | 2 | 13 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1943 | 2 | 14 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1943 | 2 | 15 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1943 | 2 | 16 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1943 | 2 | 17 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 2 | 18 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 2 | 19 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 2 | 20 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 2 | 21 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 2 | 22 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1943 | 2 | 23 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1943 | 2 | 24 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1943 | 2 | 25 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
1943 | 2 | 26 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
1943 | 2 | 27 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
1943 | 2 | 28 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1943 | 3 | 1 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1943 | 3 | 2 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1943 | 3 | 3 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1943 | 3 | 4 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1943 | 3 | 5 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1943 | 3 | 6 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1943 | 3 | 7 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1943 | 3 | 8 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 3 | 9 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 3 | 10 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 3 | 11 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 3 | 12 | 137.1429 | 5 | 132.1429 | 29.7257 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2238 | 72.94% | 202.5698 | 188.3899 | 4521.3582
1943 | 3 | 13 | 215.5102 | 5 | 210.5102 | 29.569 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0671 | 72.94% | 201.4834 | 187.3795 | 4497.109
1943 | 3 | 14 | 219.4286 | 5 | 214.4286 | 29.5611 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0592 | 72.94% | 201.4291 | 187.329 | 4495.8965
1943 | 3 | 15 | 176.3265 | 5 | 171.3265 | 29.6473 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1454 | 72.94% | 202.0266 | 187.8847 | 4509.2336
1943 | 3 | 16 | 144.9796 | 5 | 139.9796 | 29.71 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2081 | 72.94% | 202.4612 | 188.2889 | 4518.9333
1943 | 3 | 17 | 137.1429 | 5 | 132.1429 | 29.7257 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2238 | 72.94% | 202.5698 | 188.3899 | 4521.3582
1943 | 3 | 18 | 158.0408 | 5 | 153.0408 | 29.6839 | 112.2144 | 0.50192 | 29.182 | 72.94% | 202.2801 | 188.1205 | 4514.8917
1943 | 3 | 19 | 198.5306 | 5 | 193.5306 | 29.6029 | 112.2144 | 0.50192 | 29.101 | 72.94% | 201.7188 | 187.5985 | 4502.363
1943 | 3 | 20 | 172.4082 | 5 | 167.4082 | 29.6552 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1533 | 72.94% | 202.0809 | 187.9353 | 4510.446
1943 | 3 | 21 | 148.898 | 5 | 143.898 | 29.7022 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2003 | 72.94% | 202.4068 | 188.2384 | 4517.7208
1943 | 3 | 22 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
1943 | 3 | 23 | 138.449 | 5 | 133.449 | 29.7231 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2212 | 72.94% | 202.5517 | 188.3731 | 4520.954
1943 | 3 | 24 | 137.1429 | 5 | 132.1429 | 29.7257 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2238 | 72.94% | 202.5698 | 188.3899 | 4521.3582
1943 | 3 | 25 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
1943 | 3 | 26 | 227.2653 | 5 | 222.2653 | 29.5455 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0436 | 72.94% | 201.3204 | 187.228 | 4493.4716
1943 | 3 | 27 | 475.4286 | 5 | 470.4286 | 29.0491 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5472 | 72.94% | 197.88 | 184.0284 | 4416.6825
1943 | 3 | 28 | 579.9184 | 5 | 574.9184 | 28.8402 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3382 | 72.94% | 196.4315 | 182.6813 | 4384.3502
1943 | 3 | 29 | 492.4082 | 5 | 487.4082 | 29.0152 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5133 | 72.94% | 197.6446 | 183.8095 | 4411.4285
1943 | 3 | 30 | 360.4898 | 5 | 355.4898 | 29.279 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7771 | 72.94% | 199.4735 | 185.5103 | 4452.248
1943 | 3 | 31 | 276.898 | 5 | 271.898 | 29.4462 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9443 | 72.94% | 200.6323 | 186.5881 | 4478.1138
1943 | 4 | 1 | 245.551 | 5 | 240.551 | 29.5089 | 112.2144 | 0.50192 | 29.007 | 72.94% | 201.0669 | 186.9922 | 4487.8135
1943 | 4 | 2 | 227.2653 | 5 | 222.2653 | 29.5455 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0436 | 72.94% | 201.3204 | 187.228 | 4493.4716
1943 | 4 | 3 | 256 | 5 | 251 | 29.488 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9861 | 72.94% | 200.9221 | 186.8575 | 4484.5802
1943 | 4 | 4 | 233.7959 | 5 | 228.7959 | 29.5324 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0305 | 72.94% | 201.2299 | 187.1438 | 4491.4508
1943 | 4 | 5 | 240.3265 | 5 | 235.3265 | 29.5193 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0174 | 72.94% | 201.1393 | 187.0596 | 4489.4301
1943 | 4 | 6 | 222.0408 | 5 | 217.0408 | 29.5559 | 112.2144 | 0.50192 | 29.054 | 72.94% | 201.3928 | 187.2953 | 4495.0882
1943 | 4 | 7 | 182.8571 | 5 | 177.8571 | 29.6343 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1324 | 72.94% | 201.9361 | 187.8005 | 4507.2128
1943 | 4 | 8 | 185.4694 | 5 | 180.4694 | 29.6291 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1271 | 72.94% | 201.8998 | 187.7669 | 4506.4045
1943 | 4 | 9 | 205.0612 | 5 | 200.0612 | 29.5899 | 112.2144 | 0.50192 | 29.088 | 72.94% | 201.6282 | 187.5143 | 4500.3422
1943 | 4 | 10 | 274.2857 | 5 | 269.2857 | 29.4514 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9495 | 72.94% | 200.6686 | 186.6218 | 4478.9221
1943 | 4 | 11 | 305.6327 | 5 | 300.6327 | 29.3887 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8868 | 72.94% | 200.234 | 186.2176 | 4469.2224
1943 | 4 | 12 | 334.3673 | 5 | 329.3673 | 29.3313 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8293 | 72.94% | 199.8356 | 185.8471 | 4460.331
1943 | 4 | 13 | 360.4898 | 5 | 355.4898 | 29.279 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7771 | 72.94% | 199.4735 | 185.5103 | 4452.248
1943 | 4 | 14 | 658.2857 | 5 | 653.2857 | 28.6834 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1815 | 72.94% | 195.345 | 181.6709 | 4360.101
1943 | 4 | 15 | 638.6939 | 5 | 633.6939 | 28.7226 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2207 | 72.94% | 195.6166 | 181.9235 | 4366.1633
1943 | 4 | 16 | 415.3469 | 5 | 410.3469 | 29.1693 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6674 | 72.94% | 198.713 | 184.8031 | 4435.2735
1943 | 4 | 17 | 360.4898 | 5 | 355.4898 | 29.279 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7771 | 72.94% | 199.4735 | 185.5103 | 4452.248
1943 | 4 | 18 | 429.7143 | 5 | 424.7143 | 29.1406 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6387 | 72.94% | 198.5138 | 184.6178 | 4430.8278
1943 | 4 | 19 | 492.4082 | 5 | 487.4082 | 29.0152 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5133 | 72.94% | 197.6446 | 183.8095 | 4411.4285
1943 | 4 | 20 | 579.9184 | 5 | 574.9184 | 28.8402 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3382 | 72.94% | 196.4315 | 182.6813 | 4384.3502
1943 | 4 | 21 | 599.5102 | 5 | 594.5102 | 28.801 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2991 | 72.94% | 196.1599 | 182.4287 | 4378.2879
1943 | 4 | 22 | 579.9184 | 5 | 574.9184 | 28.8402 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3382 | 72.94% | 196.4315 | 182.6813 | 4384.3502
1943 | 4 | 23 | 760.1633 | 5 | 755.1633 | 28.4797 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9778 | 72.94% | 193.9327 | 180.3574 | 4328.5771
1943 | 4 | 24 | 896 | 5 | 891 | 28.208 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7061 | 72.94% | 192.0495 | 178.606 | 4286.5451
1943 | 4 | 25 | 872.4898 | 5 | 867.4898 | 28.255 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7531 | 72.94% | 192.3754 | 178.9092 | 4293.8199
1943 | 4 | 26 | 919.5102 | 5 | 914.5102 | 28.161 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6591 | 72.94% | 191.7236 | 178.3029 | 4279.2704
1943 | 4 | 27 | 781.0612 | 5 | 776.0612 | 28.4379 | 112.2144 | 0.50192 | 27.936 | 72.94% | 193.6429 | 180.0879 | 4322.1106
1943 | 4 | 28 | 677.8776 | 5 | 672.8776 | 28.6442 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1423 | 72.94% | 195.0734 | 181.4183 | 4354.0387
1943 | 4 | 29 | 697.4694 | 5 | 692.4694 | 28.6051 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1031 | 72.94% | 194.8018 | 181.1657 | 4347.9764
1943 | 4 | 30 | 579.9184 | 5 | 574.9184 | 28.8402 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3382 | 72.94% | 196.4315 | 182.6813 | 4384.3502
1943 | 5 | 1 | 993.9592 | 5 | 988.9592 | 28.0121 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5102 | 72.94% | 190.6915 | 177.3431 | 4256.2336
1943 | 5 | 2 | 638.6939 | 5 | 633.6939 | 28.7226 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2207 | 72.94% | 195.6166 | 181.9235 | 4366.1633
1943 | 5 | 3 | 659.5918 | 5 | 654.5918 | 28.6808 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1789 | 72.94% | 195.3269 | 181.654 | 4359.6969
1943 | 5 | 4 | 1071.0204 | 5 | 1066.0204 | 27.858 | 112.2144 | 0.50192 | 27.356 | 72.94% | 189.6231 | 176.3495 | 4232.3886
1943 | 5 | 5 | 677.8776 | 5 | 672.8776 | 28.6442 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1423 | 72.94% | 195.0734 | 181.4183 | 4354.0387
1943 | 5 | 6 | 526.3673 | 5 | 521.3673 | 28.9473 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4453 | 72.94% | 197.1739 | 183.3717 | 4400.9205
1943 | 5 | 7 | 459.7551 | 5 | 454.7551 | 29.0805 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5786 | 72.94% | 198.0973 | 184.2305 | 4421.5323
1943 | 5 | 8 | 400.9796 | 5 | 395.9796 | 29.198 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6961 | 72.94% | 198.9122 | 184.9883 | 4439.7192
1943 | 5 | 9 | 429.7143 | 5 | 424.7143 | 29.1406 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6387 | 72.94% | 198.5138 | 184.6178 | 4430.8278
1943 | 5 | 10 | 347.4286 | 5 | 342.4286 | 29.3051 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8032 | 72.94% | 199.6545 | 185.6787 | 4456.2895
1943 | 5 | 11 | 295.1837 | 5 | 290.1837 | 29.4096 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9077 | 72.94% | 200.3788 | 186.3523 | 4472.4556
1943 | 5 | 12 | 659.5918 | 5 | 654.5918 | 28.6808 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1789 | 72.94% | 195.3269 | 181.654 | 4359.6969
1943 | 5 | 13 | 825.4694 | 5 | 820.4694 | 28.3491 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8471 | 72.94% | 193.0273 | 179.5154 | 4308.3694
1943 | 5 | 14 | 509.3878 | 5 | 504.3878 | 28.9812 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4793 | 72.94% | 197.4093 | 183.5906 | 4406.1745
1943 | 5 | 15 | 373.551 | 5 | 368.551 | 29.2529 | 112.2144 | 0.50192 | 28.751 | 72.94% | 199.2924 | 185.3419 | 4448.2064
1943 | 5 | 16 | 292.5714 | 5 | 287.5714 | 29.4149 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9129 | 72.94% | 200.4151 | 186.386 | 4473.2639
1943 | 5 | 17 | 274.2857 | 5 | 269.2857 | 29.4514 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9495 | 72.94% | 200.6686 | 186.6218 | 4478.9221
1943 | 5 | 18 | 347.4286 | 5 | 342.4286 | 29.3051 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8032 | 72.94% | 199.6545 | 185.6787 | 4456.2895
1943 | 5 | 19 | 274.2857 | 5 | 269.2857 | 29.4514 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9495 | 72.94% | 200.6686 | 186.6218 | 4478.9221
1943 | 5 | 20 | 242.9388 | 5 | 237.9388 | 29.5141 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0122 | 72.94% | 201.1031 | 187.0259 | 4488.6218
1943 | 5 | 21 | 211.5918 | 5 | 206.5918 | 29.5768 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0749 | 72.94% | 201.5377 | 187.4301 | 4498.3214
1943 | 5 | 22 | 206.3673 | 5 | 201.3673 | 29.5873 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0853 | 72.94% | 201.6101 | 187.4974 | 4499.9381
1943 | 5 | 23 | 189.3878 | 5 | 184.3878 | 29.6212 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1193 | 72.94% | 201.8455 | 187.7163 | 4505.1921
1943 | 5 | 24 | 169.7959 | 5 | 164.7959 | 29.6604 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1585 | 72.94% | 202.1171 | 187.9689 | 4511.2544
1943 | 5 | 25 | 152.8163 | 5 | 147.8163 | 29.6944 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1925 | 72.94% | 202.3525 | 188.1878 | 4516.5083
1943 | 5 | 26 | 203.7551 | 5 | 198.7551 | 29.5925 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0906 | 72.94% | 201.6463 | 187.5311 | 4500.7464
1943 | 5 | 27 | 1097.1429 | 5 | 1092.1429 | 27.8057 | 112.2144 | 0.50192 | 27.3038 | 72.94% | 189.261 | 176.0127 | 4224.3055
1943 | 5 | 28 | 561.6327 | 5 | 556.6327 | 28.8767 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3748 | 72.94% | 196.685 | 182.917 | 4390.0084
1943 | 5 | 29 | 360.4898 | 5 | 355.4898 | 29.279 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7771 | 72.94% | 199.4735 | 185.5103 | 4452.248
1943 | 5 | 30 | 261.2245 | 5 | 256.2245 | 29.4776 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9756 | 72.94% | 200.8496 | 186.7902 | 4482.9636
1943 | 5 | 31 | 208.9796 | 5 | 203.9796 | 29.582 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0801 | 72.94% | 201.5739 | 187.4637 | 4499.1298
1943 | 6 | 1 | 175.0204 | 5 | 170.0204 | 29.65 | 112.2144 | 0.50192 | 29.148 | 72.94% | 202.0447 | 187.9016 | 4509.6377
1943 | 6 | 2 | 154.1224 | 5 | 149.1224 | 29.6918 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1898 | 72.94% | 202.3344 | 188.171 | 4516.1042
1943 | 6 | 3 | 152.8163 | 5 | 147.8163 | 29.6944 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1925 | 72.94% | 202.3525 | 188.1878 | 4516.5083
1943 | 6 | 4 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
1943 | 6 | 5 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1943 | 6 | 6 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1943 | 6 | 7 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1943 | 6 | 8 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1943 | 6 | 9 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1943 | 6 | 10 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1943 | 6 | 11 | 137.1429 | 5 | 132.1429 | 29.7257 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2238 | 72.94% | 202.5698 | 188.3899 | 4521.3582
1943 | 6 | 12 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1943 | 6 | 13 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1943 | 6 | 14 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1943 | 6 | 15 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1943 | 6 | 16 | 169.7959 | 5 | 164.7959 | 29.6604 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1585 | 72.94% | 202.1171 | 187.9689 | 4511.2544
1943 | 6 | 17 | 155.4286 | 5 | 150.4286 | 29.6891 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1872 | 72.94% | 202.3163 | 188.1542 | 4515.7
1943 | 6 | 18 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
1943 | 6 | 19 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1943 | 6 | 20 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1943 | 6 | 21 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
1943 | 6 | 22 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1943 | 6 | 23 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1943 | 6 | 24 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 6 | 25 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 6 | 26 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 6 | 27 | 219.4286 | 5 | 214.4286 | 29.5611 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0592 | 72.94% | 201.4291 | 187.329 | 4495.8965
1943 | 6 | 28 | 147.5918 | 5 | 142.5918 | 29.7048 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2029 | 72.94% | 202.425 | 188.2552 | 4518.125
1943 | 6 | 29 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1943 | 6 | 30 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1943 | 7 | 1 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1943 | 7 | 2 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 7 | 3 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 7 | 4 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 7 | 5 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1943 | 7 | 6 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
1943 | 7 | 7 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1943 | 7 | 8 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 7 | 9 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 7 | 10 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 7 | 11 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 7 | 12 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 7 | 13 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 7 | 14 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 7 | 15 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 7 | 16 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 7 | 17 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 7 | 18 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 7 | 19 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 7 | 20 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 7 | 21 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 7 | 22 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 7 | 23 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1943 | 7 | 24 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1943 | 7 | 25 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1943 | 7 | 26 | 280.8163 | 5 | 275.8163 | 29.4384 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9365 | 72.94% | 200.578 | 186.5376 | 4476.9013
1943 | 7 | 27 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1943 | 7 | 28 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1943 | 7 | 29 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 7 | 30 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1943 | 7 | 31 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1943 | 8 | 1 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1943 | 8 | 2 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1943 | 8 | 3 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 8 | 4 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 8 | 5 | 372.2449 | 5 | 367.2449 | 29.2555 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7536 | 72.94% | 199.3105 | 185.3588 | 4448.6106
1943 | 8 | 6 | 193.3061 | 5 | 188.3061 | 29.6134 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1115 | 72.94% | 201.7912 | 187.6658 | 4503.9796
1943 | 8 | 7 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1943 | 8 | 8 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1943 | 8 | 9 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1943 | 8 | 10 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 8 | 11 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1943 | 8 | 12 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1943 | 8 | 13 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
1943 | 8 | 14 | 248.1633 | 5 | 243.1633 | 29.5037 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0018 | 72.94% | 201.0307 | 186.9585 | 4487.0052
1943 | 8 | 15 | 197.2245 | 5 | 192.2245 | 29.6056 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1036 | 72.94% | 201.7369 | 187.6153 | 4502.7671
1943 | 8 | 16 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
1943 | 8 | 17 | 144.9796 | 5 | 139.9796 | 29.71 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2081 | 72.94% | 202.4612 | 188.2889 | 4518.9333
1943 | 8 | 18 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
1943 | 8 | 19 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1943 | 8 | 20 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1943 | 8 | 21 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1943 | 8 | 22 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 8 | 23 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 8 | 24 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 8 | 25 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 8 | 26 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 8 | 27 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 8 | 28 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 8 | 29 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 8 | 30 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 8 | 31 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 9 | 1 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 9 | 2 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1943 | 9 | 3 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
1943 | 9 | 4 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1943 | 9 | 5 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1943 | 9 | 6 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1943 | 9 | 7 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1943 | 9 | 8 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
1943 | 9 | 9 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1943 | 9 | 10 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1943 | 9 | 11 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 9 | 12 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 9 | 13 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 9 | 14 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 9 | 15 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 9 | 16 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 9 | 17 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 9 | 18 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 9 | 19 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 9 | 20 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 9 | 21 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 9 | 22 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 9 | 23 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 9 | 24 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 9 | 25 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 9 | 26 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 9 | 27 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 9 | 28 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 9 | 29 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 9 | 30 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 10 | 1 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 10 | 2 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 10 | 3 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 10 | 4 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 10 | 5 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 10 | 6 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 10 | 7 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 10 | 8 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 10 | 9 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 10 | 10 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 10 | 11 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 10 | 12 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 10 | 13 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 10 | 14 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 10 | 15 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1943 | 10 | 16 | 385.3061 | 5 | 380.3061 | 29.2294 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7275 | 72.94% | 199.1294 | 185.1904 | 4444.5691
1943 | 10 | 17 | 1234.2857 | 5 | 1229.2857 | 27.5314 | 112.2144 | 0.50192 | 27.0295 | 72.94% | 187.3597 | 174.2446 | 4181.8694
1943 | 10 | 18 | 1097.1429 | 5 | 1092.1429 | 27.8057 | 112.2144 | 0.50192 | 27.3038 | 72.94% | 189.261 | 176.0127 | 4224.3055
1943 | 10 | 19 | 677.8776 | 5 | 672.8776 | 28.6442 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1423 | 72.94% | 195.0734 | 181.4183 | 4354.0387
1943 | 10 | 20 | 579.9184 | 5 | 574.9184 | 28.8402 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3382 | 72.94% | 196.4315 | 182.6813 | 4384.3502
1943 | 10 | 21 | 444.0816 | 5 | 439.0816 | 29.1118 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6099 | 72.94% | 198.3146 | 184.4326 | 4426.3822
1943 | 10 | 22 | 334.3673 | 5 | 329.3673 | 29.3313 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8293 | 72.94% | 199.8356 | 185.8471 | 4460.331
1943 | 10 | 23 | 252.0816 | 5 | 247.0816 | 29.4958 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9939 | 72.94% | 200.9764 | 186.908 | 4485.7927
1943 | 10 | 24 | 206.3673 | 5 | 201.3673 | 29.5873 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0853 | 72.94% | 201.6101 | 187.4974 | 4499.9381
1943 | 10 | 25 | 188.0816 | 5 | 183.0816 | 29.6238 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1219 | 72.94% | 201.8636 | 187.7332 | 4505.5962
1943 | 10 | 26 | 167.1837 | 5 | 162.1837 | 29.6656 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1637 | 72.94% | 202.1533 | 188.0026 | 4512.0627
1943 | 10 | 27 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
1943 | 10 | 28 | 373.551 | 5 | 368.551 | 29.2529 | 112.2144 | 0.50192 | 28.751 | 72.94% | 199.2924 | 185.3419 | 4448.2064
1943 | 10 | 29 | 373.551 | 5 | 368.551 | 29.2529 | 112.2144 | 0.50192 | 28.751 | 72.94% | 199.2924 | 185.3419 | 4448.2064
1943 | 10 | 30 | 280.8163 | 5 | 275.8163 | 29.4384 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9365 | 72.94% | 200.578 | 186.5376 | 4476.9013
1943 | 10 | 31 | 211.5918 | 5 | 206.5918 | 29.5768 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0749 | 72.94% | 201.5377 | 187.4301 | 4498.3214
1943 | 11 | 1 | 171.102 | 5 | 166.102 | 29.6578 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1559 | 72.94% | 202.099 | 187.9521 | 4510.8502
1943 | 11 | 2 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
1943 | 11 | 3 | 147.5918 | 5 | 142.5918 | 29.7048 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2029 | 72.94% | 202.425 | 188.2552 | 4518.125
1943 | 11 | 4 | 146.2857 | 5 | 141.2857 | 29.7074 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2055 | 72.94% | 202.4431 | 188.272 | 4518.5291
1943 | 11 | 5 | 147.5918 | 5 | 142.5918 | 29.7048 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2029 | 72.94% | 202.425 | 188.2552 | 4518.125
1943 | 11 | 6 | 222.0408 | 5 | 217.0408 | 29.5559 | 112.2144 | 0.50192 | 29.054 | 72.94% | 201.3928 | 187.2953 | 4495.0882
1943 | 11 | 7 | 256 | 5 | 251 | 29.488 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9861 | 72.94% | 200.9221 | 186.8575 | 4484.5802
1943 | 11 | 8 | 227.2653 | 5 | 222.2653 | 29.5455 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0436 | 72.94% | 201.3204 | 187.228 | 4493.4716
1943 | 11 | 9 | 1789.3878 | 5 | 1784.3878 | 26.4212 | 112.2144 | 0.50192 | 25.9193 | 72.94% | 179.6642 | 167.0877 | 4010.1042
1943 | 11 | 10 | 1985.3061 | 5 | 1980.3061 | 26.0294 | 112.2144 | 0.50192 | 25.5275 | 72.94% | 176.9481 | 164.5617 | 3949.4812
1943 | 11 | 11 | 868.5714 | 5 | 863.5714 | 28.2629 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7609 | 72.94% | 192.4298 | 178.9597 | 4295.0323
1943 | 11 | 12 | 561.6327 | 5 | 556.6327 | 28.8767 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3748 | 72.94% | 196.685 | 182.917 | 4390.0084
1943 | 11 | 13 | 429.7143 | 5 | 424.7143 | 29.1406 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6387 | 72.94% | 198.5138 | 184.6178 | 4430.8278
1943 | 11 | 14 | 347.4286 | 5 | 342.4286 | 29.3051 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8032 | 72.94% | 199.6545 | 185.6787 | 4456.2895
1943 | 11 | 15 | 300.4082 | 5 | 295.4082 | 29.3992 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8973 | 72.94% | 200.3064 | 186.285 | 4470.839
1943 | 11 | 16 | 265.1429 | 5 | 260.1429 | 29.4697 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9678 | 72.94% | 200.7953 | 186.7396 | 4481.7512
1943 | 11 | 17 | 239.0204 | 5 | 234.0204 | 29.522 | 112.2144 | 0.50192 | 29.02 | 72.94% | 201.1574 | 187.0764 | 4489.8342
1943 | 11 | 18 | 211.5918 | 5 | 206.5918 | 29.5768 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0749 | 72.94% | 201.5377 | 187.4301 | 4498.3214
1943 | 11 | 19 | 197.2245 | 5 | 192.2245 | 29.6056 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1036 | 72.94% | 201.7369 | 187.6153 | 4502.7671
1943 | 11 | 20 | 193.3061 | 5 | 188.3061 | 29.6134 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1115 | 72.94% | 201.7912 | 187.6658 | 4503.9796
1943 | 11 | 21 | 184.1633 | 5 | 179.1633 | 29.6317 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1298 | 72.94% | 201.918 | 187.7837 | 4506.8087
1943 | 11 | 22 | 201.1429 | 5 | 196.1429 | 29.5977 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0958 | 72.94% | 201.6826 | 187.5648 | 4501.5547
1943 | 11 | 23 | 249.4694 | 5 | 244.4694 | 29.5011 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9991 | 72.94% | 201.0126 | 186.9417 | 4486.601
1943 | 11 | 24 | 267.7551 | 5 | 262.7551 | 29.4645 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9626 | 72.94% | 200.7591 | 186.706 | 4480.9429
1943 | 11 | 25 | 252.0816 | 5 | 247.0816 | 29.4958 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9939 | 72.94% | 200.9764 | 186.908 | 4485.7927
1943 | 11 | 26 | 245.551 | 5 | 240.551 | 29.5089 | 112.2144 | 0.50192 | 29.007 | 72.94% | 201.0669 | 186.9922 | 4487.8135
1943 | 11 | 27 | 229.8776 | 5 | 224.8776 | 29.5402 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0383 | 72.94% | 201.2842 | 187.1943 | 4492.6633
1943 | 11 | 28 | 215.5102 | 5 | 210.5102 | 29.569 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0671 | 72.94% | 201.4834 | 187.3795 | 4497.109
1943 | 11 | 29 | 193.3061 | 5 | 188.3061 | 29.6134 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1115 | 72.94% | 201.7912 | 187.6658 | 4503.9796
1943 | 11 | 30 | 175.0204 | 5 | 170.0204 | 29.65 | 112.2144 | 0.50192 | 29.148 | 72.94% | 202.0447 | 187.9016 | 4509.6377
1943 | 12 | 1 | 169.7959 | 5 | 164.7959 | 29.6604 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1585 | 72.94% | 202.1171 | 187.9689 | 4511.2544
1943 | 12 | 2 | 159.3469 | 5 | 154.3469 | 29.6813 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1794 | 72.94% | 202.262 | 188.1036 | 4514.4876
1943 | 12 | 3 | 155.4286 | 5 | 150.4286 | 29.6891 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1872 | 72.94% | 202.3163 | 188.1542 | 4515.7
1943 | 12 | 4 | 152.8163 | 5 | 147.8163 | 29.6944 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1925 | 72.94% | 202.3525 | 188.1878 | 4516.5083
1943 | 12 | 5 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
1943 | 12 | 6 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
1943 | 12 | 7 | 144.9796 | 5 | 139.9796 | 29.71 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2081 | 72.94% | 202.4612 | 188.2889 | 4518.9333
1943 | 12 | 8 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
1943 | 12 | 9 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1943 | 12 | 10 | 138.449 | 5 | 133.449 | 29.7231 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2212 | 72.94% | 202.5517 | 188.3731 | 4520.954
1943 | 12 | 11 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1943 | 12 | 12 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
1943 | 12 | 13 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1943 | 12 | 14 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1943 | 12 | 15 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
1943 | 12 | 16 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1943 | 12 | 17 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1943 | 12 | 18 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1943 | 12 | 19 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1943 | 12 | 20 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1943 | 12 | 21 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1943 | 12 | 22 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1943 | 12 | 23 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1943 | 12 | 24 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1943 | 12 | 25 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1943 | 12 | 26 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1943 | 12 | 27 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1943 | 12 | 28 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1943 | 12 | 29 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1943 | 12 | 30 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1943 | 12 | 31 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1944 | 1 | 1 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1944 | 1 | 2 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1944 | 1 | 3 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1944 | 1 | 4 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1944 | 1 | 5 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1944 | 1 | 6 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1944 | 1 | 7 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1944 | 1 | 8 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1944 | 1 | 9 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1944 | 1 | 10 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1944 | 1 | 11 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1944 | 1 | 12 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1944 | 1 | 13 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1944 | 1 | 14 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1944 | 1 | 15 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1944 | 1 | 16 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1944 | 1 | 17 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 1 | 18 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1944 | 1 | 19 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 1 | 20 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 1 | 21 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 1 | 22 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1944 | 1 | 23 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1944 | 1 | 24 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1944 | 1 | 25 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1944 | 1 | 26 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1944 | 1 | 27 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1944 | 1 | 28 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1944 | 1 | 29 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1944 | 1 | 30 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1944 | 1 | 31 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1944 | 2 | 1 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1944 | 2 | 2 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1944 | 2 | 3 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1944 | 2 | 4 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 2 | 5 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 2 | 6 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 2 | 7 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 2 | 8 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 2 | 9 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 2 | 10 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 2 | 11 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 2 | 12 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 2 | 13 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 2 | 14 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 2 | 15 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1944 | 2 | 16 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1944 | 2 | 17 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
1944 | 2 | 18 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1944 | 2 | 19 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1944 | 2 | 20 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1944 | 2 | 21 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1944 | 2 | 22 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1944 | 2 | 23 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1944 | 2 | 24 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1944 | 2 | 25 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1944 | 2 | 26 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1944 | 2 | 27 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1944 | 2 | 28 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1944 | 2 | 29 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1944 | 3 | 1 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1944 | 3 | 2 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1944 | 3 | 3 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1944 | 3 | 4 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1944 | 3 | 5 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 3 | 6 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 3 | 7 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 3 | 8 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1944 | 3 | 9 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1944 | 3 | 10 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1944 | 3 | 11 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1944 | 3 | 12 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1944 | 3 | 13 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1944 | 3 | 14 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1944 | 3 | 15 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1944 | 3 | 16 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1944 | 3 | 17 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1944 | 3 | 18 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
1944 | 3 | 19 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
1944 | 3 | 20 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1944 | 3 | 21 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1944 | 3 | 22 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1944 | 3 | 23 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1944 | 3 | 24 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
1944 | 3 | 25 | 154.1224 | 5 | 149.1224 | 29.6918 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1898 | 72.94% | 202.3344 | 188.171 | 4516.1042
1944 | 3 | 26 | 211.5918 | 5 | 206.5918 | 29.5768 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0749 | 72.94% | 201.5377 | 187.4301 | 4498.3214
1944 | 3 | 27 | 267.7551 | 5 | 262.7551 | 29.4645 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9626 | 72.94% | 200.7591 | 186.706 | 4480.9429
1944 | 3 | 28 | 261.2245 | 5 | 256.2245 | 29.4776 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9756 | 72.94% | 200.8496 | 186.7902 | 4482.9636
1944 | 3 | 29 | 263.8367 | 5 | 258.8367 | 29.4723 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9704 | 72.94% | 200.8134 | 186.7565 | 4482.1553
1944 | 3 | 30 | 263.8367 | 5 | 258.8367 | 29.4723 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9704 | 72.94% | 200.8134 | 186.7565 | 4482.1553
1944 | 3 | 31 | 239.0204 | 5 | 234.0204 | 29.522 | 112.2144 | 0.50192 | 29.02 | 72.94% | 201.1574 | 187.0764 | 4489.8342
1944 | 4 | 1 | 232.4898 | 5 | 227.4898 | 29.535 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0331 | 72.94% | 201.248 | 187.1606 | 4491.855
1944 | 4 | 2 | 256 | 5 | 251 | 29.488 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9861 | 72.94% | 200.9221 | 186.8575 | 4484.5802
1944 | 4 | 3 | 322.6122 | 5 | 317.6122 | 29.3548 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8529 | 72.94% | 199.9986 | 185.9987 | 4463.9684
1944 | 4 | 4 | 317.3878 | 5 | 312.3878 | 29.3652 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8633 | 72.94% | 200.071 | 186.066 | 4465.585
1944 | 4 | 5 | 283.4286 | 5 | 278.4286 | 29.4331 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9312 | 72.94% | 200.5418 | 186.5039 | 4476.093
1944 | 4 | 6 | 265.1429 | 5 | 260.1429 | 29.4697 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9678 | 72.94% | 200.7953 | 186.7396 | 4481.7512
1944 | 4 | 7 | 283.4286 | 5 | 278.4286 | 29.4331 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9312 | 72.94% | 200.5418 | 186.5039 | 4476.093
1944 | 4 | 8 | 320 | 5 | 315 | 29.36 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8581 | 72.94% | 200.0348 | 186.0324 | 4464.7767
1944 | 4 | 9 | 320 | 5 | 315 | 29.36 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8581 | 72.94% | 200.0348 | 186.0324 | 4464.7767
1944 | 4 | 10 | 697.4694 | 5 | 692.4694 | 28.6051 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1031 | 72.94% | 194.8018 | 181.1657 | 4347.9764
1944 | 4 | 11 | 1097.1429 | 5 | 1092.1429 | 27.8057 | 112.2144 | 0.50192 | 27.3038 | 72.94% | 189.261 | 176.0127 | 4224.3055
1944 | 4 | 12 | 969.1429 | 5 | 964.1429 | 28.0617 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5598 | 72.94% | 191.0355 | 177.663 | 4263.9125
1944 | 4 | 13 | 803.2653 | 5 | 798.2653 | 28.3935 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8916 | 72.94% | 193.3351 | 179.8017 | 4315.24
1944 | 4 | 14 | 579.9184 | 5 | 574.9184 | 28.8402 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3382 | 72.94% | 196.4315 | 182.6813 | 4384.3502
1944 | 4 | 15 | 459.7551 | 5 | 454.7551 | 29.0805 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5786 | 72.94% | 198.0973 | 184.2305 | 4421.5323
1944 | 4 | 16 | 429.7143 | 5 | 424.7143 | 29.1406 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6387 | 72.94% | 198.5138 | 184.6178 | 4430.8278
1944 | 4 | 17 | 561.6327 | 5 | 556.6327 | 28.8767 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3748 | 72.94% | 196.685 | 182.917 | 4390.0084
1944 | 4 | 18 | 619.102 | 5 | 614.102 | 28.7618 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2599 | 72.94% | 195.8882 | 182.1761 | 4372.2256
1944 | 4 | 19 | 825.4694 | 5 | 820.4694 | 28.3491 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8471 | 72.94% | 193.0273 | 179.5154 | 4308.3694
1944 | 4 | 20 | 1044.898 | 5 | 1039.898 | 27.9102 | 112.2144 | 0.50192 | 27.4083 | 72.94% | 189.9853 | 176.6863 | 4240.4716
1944 | 4 | 21 | 919.5102 | 5 | 914.5102 | 28.161 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6591 | 72.94% | 191.7236 | 178.3029 | 4279.2704
1944 | 4 | 22 | 658.2857 | 5 | 653.2857 | 28.6834 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1815 | 72.94% | 195.345 | 181.6709 | 4360.101
1944 | 4 | 23 | 760.1633 | 5 | 755.1633 | 28.4797 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9778 | 72.94% | 193.9327 | 180.3574 | 4328.5771
1944 | 4 | 24 | 848.9796 | 5 | 843.9796 | 28.302 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8001 | 72.94% | 192.7014 | 179.2123 | 4301.0946
1944 | 4 | 25 | 1018.7755 | 5 | 1013.7755 | 27.9624 | 112.2144 | 0.50192 | 27.4605 | 72.94% | 190.3474 | 177.0231 | 4248.5547
1944 | 4 | 26 | 944.3265 | 5 | 939.3265 | 28.1113 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6094 | 72.94% | 191.3795 | 177.983 | 4271.5914
1944 | 4 | 27 | 896 | 5 | 891 | 28.208 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7061 | 72.94% | 192.0495 | 178.606 | 4286.5451
1944 | 4 | 28 | 896 | 5 | 891 | 28.208 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7061 | 72.94% | 192.0495 | 178.606 | 4286.5451
1944 | 4 | 29 | 803.2653 | 5 | 798.2653 | 28.3935 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8916 | 72.94% | 193.3351 | 179.8017 | 4315.24
1944 | 4 | 30 | 896 | 5 | 891 | 28.208 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7061 | 72.94% | 192.0495 | 178.606 | 4286.5451
1944 | 5 | 1 | 848.9796 | 5 | 843.9796 | 28.302 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8001 | 72.94% | 192.7014 | 179.2123 | 4301.0946
1944 | 5 | 2 | 781.0612 | 5 | 776.0612 | 28.4379 | 112.2144 | 0.50192 | 27.936 | 72.94% | 193.6429 | 180.0879 | 4322.1106
1944 | 5 | 3 | 599.5102 | 5 | 594.5102 | 28.801 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2991 | 72.94% | 196.1599 | 182.4287 | 4378.2879
1944 | 5 | 4 | 579.9184 | 5 | 574.9184 | 28.8402 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3382 | 72.94% | 196.4315 | 182.6813 | 4384.3502
1944 | 5 | 5 | 543.3469 | 5 | 538.3469 | 28.9133 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4114 | 72.94% | 196.9385 | 183.1528 | 4395.6665
1944 | 5 | 6 | 444.0816 | 5 | 439.0816 | 29.1118 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6099 | 72.94% | 198.3146 | 184.4326 | 4426.3822
1944 | 5 | 7 | 347.4286 | 5 | 342.4286 | 29.3051 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8032 | 72.94% | 199.6545 | 185.6787 | 4456.2895
1944 | 5 | 8 | 334.3673 | 5 | 329.3673 | 29.3313 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8293 | 72.94% | 199.8356 | 185.8471 | 4460.331
1944 | 5 | 9 | 295.1837 | 5 | 290.1837 | 29.4096 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9077 | 72.94% | 200.3788 | 186.3523 | 4472.4556
1944 | 5 | 10 | 245.551 | 5 | 240.551 | 29.5089 | 112.2144 | 0.50192 | 29.007 | 72.94% | 201.0669 | 186.9922 | 4487.8135
1944 | 5 | 11 | 242.9388 | 5 | 237.9388 | 29.5141 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0122 | 72.94% | 201.1031 | 187.0259 | 4488.6218
1944 | 5 | 12 | 216.8163 | 5 | 211.8163 | 29.5664 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0645 | 72.94% | 201.4653 | 187.3627 | 4496.7048
1944 | 5 | 13 | 188.0816 | 5 | 183.0816 | 29.6238 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1219 | 72.94% | 201.8636 | 187.7332 | 4505.5962
1944 | 5 | 14 | 227.2653 | 5 | 222.2653 | 29.5455 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0436 | 72.94% | 201.3204 | 187.228 | 4493.4716
1944 | 5 | 15 | 193.3061 | 5 | 188.3061 | 29.6134 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1115 | 72.94% | 201.7912 | 187.6658 | 4503.9796
1944 | 5 | 16 | 171.102 | 5 | 166.102 | 29.6578 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1559 | 72.94% | 202.099 | 187.9521 | 4510.8502
1944 | 5 | 17 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
1944 | 5 | 18 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
1944 | 5 | 19 | 125.3878 | 5 | 120.3878 | 29.7492 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2473 | 72.94% | 202.7328 | 188.5415 | 4524.9956
1944 | 5 | 20 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1944 | 5 | 21 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1944 | 5 | 22 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1944 | 5 | 23 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1944 | 5 | 24 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1944 | 5 | 25 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1944 | 5 | 26 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1944 | 5 | 27 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1944 | 5 | 28 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1944 | 5 | 29 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 5 | 30 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 5 | 31 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 6 | 1 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 6 | 2 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 6 | 3 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 6 | 4 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 6 | 5 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 6 | 6 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 6 | 7 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 6 | 8 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 6 | 9 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 6 | 10 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 6 | 11 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 6 | 12 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 6 | 13 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 6 | 14 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 6 | 15 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 6 | 16 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 6 | 17 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 6 | 18 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 6 | 19 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 6 | 20 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1944 | 6 | 21 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
1944 | 6 | 22 | 232.4898 | 5 | 227.4898 | 29.535 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0331 | 72.94% | 201.248 | 187.1606 | 4491.855
1944 | 6 | 23 | 158.0408 | 5 | 153.0408 | 29.6839 | 112.2144 | 0.50192 | 29.182 | 72.94% | 202.2801 | 188.1205 | 4514.8917
1944 | 6 | 24 | 138.449 | 5 | 133.449 | 29.7231 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2212 | 72.94% | 202.5517 | 188.3731 | 4520.954
1944 | 6 | 25 | 522.449 | 5 | 517.449 | 28.9551 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4532 | 72.94% | 197.2282 | 183.4222 | 4402.133
1944 | 6 | 26 | 679.1837 | 5 | 674.1837 | 28.6416 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1397 | 72.94% | 195.0553 | 181.4014 | 4353.6346
1944 | 6 | 27 | 320 | 5 | 315 | 29.36 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8581 | 72.94% | 200.0348 | 186.0324 | 4464.7767
1944 | 6 | 28 | 180.2449 | 5 | 175.2449 | 29.6395 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1376 | 72.94% | 201.9723 | 187.8342 | 4508.0211
1944 | 6 | 29 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1944 | 6 | 30 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1944 | 7 | 1 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1944 | 7 | 2 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 7 | 3 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 7 | 4 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 7 | 5 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 7 | 6 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 7 | 7 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 7 | 8 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 7 | 9 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 7 | 10 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 7 | 11 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 7 | 12 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1944 | 7 | 13 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1944 | 7 | 14 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1944 | 7 | 15 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 7 | 16 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 7 | 17 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 7 | 18 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 7 | 19 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 7 | 20 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 7 | 21 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 7 | 22 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 7 | 23 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 7 | 24 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 7 | 25 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 7 | 26 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 7 | 27 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 7 | 28 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1944 | 7 | 29 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1944 | 7 | 30 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1944 | 7 | 31 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1944 | 8 | 1 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 8 | 2 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 8 | 3 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 8 | 4 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 8 | 5 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 8 | 6 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 8 | 7 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 8 | 8 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 8 | 9 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 8 | 10 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 8 | 11 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 8 | 12 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 8 | 13 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 8 | 14 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 8 | 15 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 8 | 16 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 8 | 17 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 8 | 18 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 8 | 19 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 8 | 20 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 8 | 21 | 11.8857 | 5 | 6.8857 | 29.9762 | 0 | 0 | 29.9762 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 8 | 22 | 11.8857 | 5 | 6.8857 | 29.9762 | 0 | 0 | 29.9762 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 8 | 23 | 11.4939 | 5 | 6.4939 | 29.977 | 0 | 0 | 29.977 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 8 | 24 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 8 | 25 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 8 | 26 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 8 | 27 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 8 | 28 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 8 | 29 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 8 | 30 | 11.4939 | 5 | 6.4939 | 29.977 | 0 | 0 | 29.977 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 8 | 31 | 10.449 | 5 | 5.449 | 29.9791 | 0 | 0 | 29.9791 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 9 | 1 | 10.1878 | 5 | 5.1878 | 29.9796 | 0 | 0 | 29.9796 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 9 | 2 | 10.449 | 5 | 5.449 | 29.9791 | 0 | 0 | 29.9791 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 9 | 3 | 11.8857 | 5 | 6.8857 | 29.9762 | 0 | 0 | 29.9762 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 9 | 4 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 9 | 5 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 9 | 6 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 9 | 7 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 9 | 8 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 9 | 9 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 9 | 10 | 11.4939 | 5 | 6.4939 | 29.977 | 0 | 0 | 29.977 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 9 | 11 | 10.8408 | 5 | 5.8408 | 29.9783 | 0 | 0 | 29.9783 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 9 | 12 | 10.1878 | 5 | 5.1878 | 29.9796 | 0 | 0 | 29.9796 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 9 | 13 | 12.6694 | 5 | 7.6694 | 29.9747 | 0 | 0 | 29.9747 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 9 | 14 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 9 | 15 | 167.1837 | 5 | 162.1837 | 29.6656 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1637 | 72.94% | 202.1533 | 188.0026 | 4512.0627
1944 | 9 | 16 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1944 | 9 | 17 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1944 | 9 | 18 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 9 | 19 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 9 | 20 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 9 | 21 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 9 | 22 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 9 | 23 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 9 | 24 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 9 | 25 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 9 | 26 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 9 | 27 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 9 | 28 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 9 | 29 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
1944 | 9 | 30 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1944 | 10 | 1 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 10 | 2 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 10 | 3 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 10 | 4 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 10 | 5 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 10 | 6 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 10 | 7 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 10 | 8 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1944 | 10 | 9 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1944 | 10 | 10 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 10 | 11 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 10 | 12 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 10 | 13 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 10 | 14 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 10 | 15 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1944 | 10 | 16 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 10 | 17 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 10 | 18 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 10 | 19 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 10 | 20 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 10 | 21 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1944 | 10 | 22 | 211.5918 | 5 | 206.5918 | 29.5768 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0749 | 72.94% | 201.5377 | 187.4301 | 4498.3214
1944 | 10 | 23 | 141.0612 | 5 | 136.0612 | 29.7179 | 112.2144 | 0.50192 | 29.216 | 72.94% | 202.5155 | 188.3394 | 4520.1457
1944 | 10 | 24 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1944 | 10 | 25 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1944 | 10 | 26 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1944 | 10 | 27 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1944 | 10 | 28 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1944 | 10 | 29 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1944 | 10 | 30 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 10 | 31 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 11 | 1 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 11 | 2 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 11 | 3 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 11 | 4 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 11 | 5 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1944 | 11 | 6 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
1944 | 11 | 7 | 176.3265 | 5 | 171.3265 | 29.6473 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1454 | 72.94% | 202.0266 | 187.8847 | 4509.2336
1944 | 11 | 8 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
1944 | 11 | 9 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1944 | 11 | 10 | 267.7551 | 5 | 262.7551 | 29.4645 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9626 | 72.94% | 200.7591 | 186.706 | 4480.9429
1944 | 11 | 11 | 457.1429 | 5 | 452.1429 | 29.0857 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5838 | 72.94% | 198.1335 | 184.2642 | 4422.3406
1944 | 11 | 12 | 360.4898 | 5 | 355.4898 | 29.279 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7771 | 72.94% | 199.4735 | 185.5103 | 4452.248
1944 | 11 | 13 | 219.4286 | 5 | 214.4286 | 29.5611 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0592 | 72.94% | 201.4291 | 187.329 | 4495.8965
1944 | 11 | 14 | 159.3469 | 5 | 154.3469 | 29.6813 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1794 | 72.94% | 202.262 | 188.1036 | 4514.4876
1944 | 11 | 15 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
1944 | 11 | 16 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1944 | 11 | 17 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
1944 | 11 | 18 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1944 | 11 | 19 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
1944 | 11 | 20 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1944 | 11 | 21 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1944 | 11 | 22 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1944 | 11 | 23 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1944 | 11 | 24 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
1944 | 11 | 25 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1944 | 11 | 26 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1944 | 11 | 27 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1944 | 11 | 28 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1944 | 11 | 29 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1944 | 11 | 30 | 237.7143 | 5 | 232.7143 | 29.5246 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0227 | 72.94% | 201.1756 | 187.0933 | 4490.2384
1944 | 12 | 1 | 781.0612 | 5 | 776.0612 | 28.4379 | 112.2144 | 0.50192 | 27.936 | 72.94% | 193.6429 | 180.0879 | 4322.1106
1944 | 12 | 2 | 459.7551 | 5 | 454.7551 | 29.0805 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5786 | 72.94% | 198.0973 | 184.2305 | 4421.5323
1944 | 12 | 3 | 297.7959 | 5 | 292.7959 | 29.4044 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9025 | 72.94% | 200.3426 | 186.3186 | 4471.6473
1944 | 12 | 4 | 222.0408 | 5 | 217.0408 | 29.5559 | 112.2144 | 0.50192 | 29.054 | 72.94% | 201.3928 | 187.2953 | 4495.0882
1944 | 12 | 5 | 175.0204 | 5 | 170.0204 | 29.65 | 112.2144 | 0.50192 | 29.148 | 72.94% | 202.0447 | 187.9016 | 4509.6377
1944 | 12 | 6 | 152.8163 | 5 | 147.8163 | 29.6944 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1925 | 72.94% | 202.3525 | 188.1878 | 4516.5083
1944 | 12 | 7 | 147.5918 | 5 | 142.5918 | 29.7048 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2029 | 72.94% | 202.425 | 188.2552 | 4518.125
1944 | 12 | 8 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1944 | 12 | 9 | 320 | 5 | 315 | 29.36 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8581 | 72.94% | 200.0348 | 186.0324 | 4464.7767
1944 | 12 | 10 | 459.7551 | 5 | 454.7551 | 29.0805 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5786 | 72.94% | 198.0973 | 184.2305 | 4421.5323
1944 | 12 | 11 | 312.1633 | 5 | 307.1633 | 29.3757 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8738 | 72.94% | 200.1434 | 186.1334 | 4467.2016
1944 | 12 | 12 | 227.2653 | 5 | 222.2653 | 29.5455 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0436 | 72.94% | 201.3204 | 187.228 | 4493.4716
1944 | 12 | 13 | 212.898 | 5 | 207.898 | 29.5742 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0723 | 72.94% | 201.5196 | 187.4132 | 4497.9173
1944 | 12 | 14 | 171.102 | 5 | 166.102 | 29.6578 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1559 | 72.94% | 202.099 | 187.9521 | 4510.8502
1944 | 12 | 15 | 147.5918 | 5 | 142.5918 | 29.7048 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2029 | 72.94% | 202.425 | 188.2552 | 4518.125
1944 | 12 | 16 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1944 | 12 | 17 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
1944 | 12 | 18 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1944 | 12 | 19 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1944 | 12 | 20 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1944 | 12 | 21 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1944 | 12 | 22 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1944 | 12 | 23 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1944 | 12 | 24 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1944 | 12 | 25 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1944 | 12 | 26 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1944 | 12 | 27 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1944 | 12 | 28 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1944 | 12 | 29 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1944 | 12 | 30 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1944 | 12 | 31 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1945 | 1 | 1 | 146.2857 | 5 | 141.2857 | 29.7074 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2055 | 72.94% | 202.4431 | 188.272 | 4518.5291
1945 | 1 | 2 | 848.9796 | 5 | 843.9796 | 28.302 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8001 | 72.94% | 192.7014 | 179.2123 | 4301.0946
1945 | 1 | 3 | 579.9184 | 5 | 574.9184 | 28.8402 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3382 | 72.94% | 196.4315 | 182.6813 | 4384.3502
1945 | 1 | 4 | 360.4898 | 5 | 355.4898 | 29.279 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7771 | 72.94% | 199.4735 | 185.5103 | 4452.248
1945 | 1 | 5 | 279.5102 | 5 | 274.5102 | 29.441 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9391 | 72.94% | 200.5961 | 186.5544 | 4477.3055
1945 | 1 | 6 | 197.2245 | 5 | 192.2245 | 29.6056 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1036 | 72.94% | 201.7369 | 187.6153 | 4502.7671
1945 | 1 | 7 | 167.1837 | 5 | 162.1837 | 29.6656 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1637 | 72.94% | 202.1533 | 188.0026 | 4512.0627
1945 | 1 | 8 | 159.3469 | 5 | 154.3469 | 29.6813 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1794 | 72.94% | 202.262 | 188.1036 | 4514.4876
1945 | 1 | 9 | 148.898 | 5 | 143.898 | 29.7022 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2003 | 72.94% | 202.4068 | 188.2384 | 4517.7208
1945 | 1 | 10 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
1945 | 1 | 11 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
1945 | 1 | 12 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1945 | 1 | 13 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1945 | 1 | 14 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
1945 | 1 | 15 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1945 | 1 | 16 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1945 | 1 | 17 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1945 | 1 | 18 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1945 | 1 | 19 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1945 | 1 | 20 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1945 | 1 | 21 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1945 | 1 | 22 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1945 | 1 | 23 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1945 | 1 | 24 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1945 | 1 | 25 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1945 | 1 | 26 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1945 | 1 | 27 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1945 | 1 | 28 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1945 | 1 | 29 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1945 | 1 | 30 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1945 | 1 | 31 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1945 | 2 | 1 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1945 | 2 | 2 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1945 | 2 | 3 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1945 | 2 | 4 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1945 | 2 | 5 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1945 | 2 | 6 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1945 | 2 | 7 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1945 | 2 | 8 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1945 | 2 | 9 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1945 | 2 | 10 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1945 | 2 | 11 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1945 | 2 | 12 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1945 | 2 | 13 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1945 | 2 | 14 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1945 | 2 | 15 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1945 | 2 | 16 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1945 | 2 | 17 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1945 | 2 | 18 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1945 | 2 | 19 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1945 | 2 | 20 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1945 | 2 | 21 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1945 | 2 | 22 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1945 | 2 | 23 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1945 | 2 | 24 | 147.5918 | 5 | 142.5918 | 29.7048 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2029 | 72.94% | 202.425 | 188.2552 | 4518.125
1945 | 2 | 25 | 137.1429 | 5 | 132.1429 | 29.7257 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2238 | 72.94% | 202.5698 | 188.3899 | 4521.3582
1945 | 2 | 26 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
1945 | 2 | 27 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1945 | 2 | 28 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1945 | 3 | 1 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1945 | 3 | 2 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1945 | 3 | 3 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1945 | 3 | 4 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1945 | 3 | 5 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1945 | 3 | 6 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1945 | 3 | 7 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
1945 | 3 | 8 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1945 | 3 | 9 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1945 | 3 | 10 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1945 | 3 | 11 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
1945 | 3 | 12 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1945 | 3 | 13 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1945 | 3 | 14 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1945 | 3 | 15 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
1945 | 3 | 16 | 279.5102 | 5 | 274.5102 | 29.441 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9391 | 72.94% | 200.5961 | 186.5544 | 4477.3055
1945 | 3 | 17 | 360.4898 | 5 | 355.4898 | 29.279 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7771 | 72.94% | 199.4735 | 185.5103 | 4452.248
1945 | 3 | 18 | 619.102 | 5 | 614.102 | 28.7618 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2599 | 72.94% | 195.8882 | 182.1761 | 4372.2256
1945 | 3 | 19 | 919.5102 | 5 | 914.5102 | 28.161 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6591 | 72.94% | 191.7236 | 178.3029 | 4279.2704
1945 | 3 | 20 | 739.2653 | 5 | 734.2653 | 28.5215 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0196 | 72.94% | 194.2224 | 180.6268 | 4335.0435
1945 | 3 | 21 | 718.3673 | 5 | 713.3673 | 28.5633 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0613 | 72.94% | 194.5121 | 180.8962 | 4341.51
1945 | 3 | 22 | 638.6939 | 5 | 633.6939 | 28.7226 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2207 | 72.94% | 195.6166 | 181.9235 | 4366.1633
1945 | 3 | 23 | 475.4286 | 5 | 470.4286 | 29.0491 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5472 | 72.94% | 197.88 | 184.0284 | 4416.6825
1945 | 3 | 24 | 400.9796 | 5 | 395.9796 | 29.198 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6961 | 72.94% | 198.9122 | 184.9883 | 4439.7192
1945 | 3 | 25 | 526.3673 | 5 | 521.3673 | 28.9473 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4453 | 72.94% | 197.1739 | 183.3717 | 4400.9205
1945 | 3 | 26 | 658.2857 | 5 | 653.2857 | 28.6834 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1815 | 72.94% | 195.345 | 181.6709 | 4360.101
1945 | 3 | 27 | 803.2653 | 5 | 798.2653 | 28.3935 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8916 | 72.94% | 193.3351 | 179.8017 | 4315.24
1945 | 3 | 28 | 1204.2449 | 5 | 1199.2449 | 27.5915 | 112.2144 | 0.50192 | 27.0896 | 72.94% | 187.7762 | 174.6319 | 4191.1649
1945 | 3 | 29 | 1436.7347 | 5 | 1431.7347 | 27.1265 | 112.2144 | 0.50192 | 26.6246 | 72.94% | 184.5531 | 171.6344 | 4119.2256
1945 | 3 | 30 | 1841.6327 | 5 | 1836.6327 | 26.3167 | 112.2144 | 0.50192 | 25.8148 | 72.94% | 178.9399 | 166.4141 | 3993.9381
1945 | 3 | 31 | 1502.0408 | 5 | 1497.0408 | 26.9959 | 112.2144 | 0.50192 | 26.494 | 72.94% | 183.6478 | 170.7924 | 4099.018
1945 | 4 | 1 | 1260.4082 | 5 | 1255.4082 | 27.4792 | 112.2144 | 0.50192 | 26.9773 | 72.94% | 186.9976 | 173.9078 | 4173.7863
1945 | 4 | 2 | 1071.0204 | 5 | 1066.0204 | 27.858 | 112.2144 | 0.50192 | 27.356 | 72.94% | 189.6231 | 176.3495 | 4232.3886
1945 | 4 | 3 | 896 | 5 | 891 | 28.208 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7061 | 72.94% | 192.0495 | 178.606 | 4286.5451
1945 | 4 | 4 | 697.4694 | 5 | 692.4694 | 28.6051 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1031 | 72.94% | 194.8018 | 181.1657 | 4347.9764
1945 | 4 | 5 | 1071.0204 | 5 | 1066.0204 | 27.858 | 112.2144 | 0.50192 | 27.356 | 72.94% | 189.6231 | 176.3495 | 4232.3886
1945 | 4 | 6 | 1123.2653 | 5 | 1118.2653 | 27.7535 | 112.2144 | 0.50192 | 27.2516 | 72.94% | 188.8989 | 175.6759 | 4216.2224
1945 | 4 | 7 | 638.6939 | 5 | 633.6939 | 28.7226 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2207 | 72.94% | 195.6166 | 181.9235 | 4366.1633
1945 | 4 | 8 | 475.4286 | 5 | 470.4286 | 29.0491 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5472 | 72.94% | 197.88 | 184.0284 | 4416.6825
1945 | 4 | 9 | 400.9796 | 5 | 395.9796 | 29.198 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6961 | 72.94% | 198.9122 | 184.9883 | 4439.7192
1945 | 4 | 10 | 347.4286 | 5 | 342.4286 | 29.3051 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8032 | 72.94% | 199.6545 | 185.6787 | 4456.2895
1945 | 4 | 11 | 312.1633 | 5 | 307.1633 | 29.3757 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8738 | 72.94% | 200.1434 | 186.1334 | 4467.2016
1945 | 4 | 12 | 276.898 | 5 | 271.898 | 29.4462 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9443 | 72.94% | 200.6323 | 186.5881 | 4478.1138
1945 | 4 | 13 | 240.3265 | 5 | 235.3265 | 29.5193 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0174 | 72.94% | 201.1393 | 187.0596 | 4489.4301
1945 | 4 | 14 | 216.8163 | 5 | 211.8163 | 29.5664 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0645 | 72.94% | 201.4653 | 187.3627 | 4496.7048
1945 | 4 | 15 | 184.1633 | 5 | 179.1633 | 29.6317 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1298 | 72.94% | 201.918 | 187.7837 | 4506.8087
1945 | 4 | 16 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
1945 | 4 | 17 | 165.8776 | 5 | 160.8776 | 29.6682 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1663 | 72.94% | 202.1715 | 188.0195 | 4512.4668
1945 | 4 | 18 | 236.4082 | 5 | 231.4082 | 29.5272 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0253 | 72.94% | 201.1937 | 187.1101 | 4490.6425
1945 | 4 | 19 | 227.2653 | 5 | 222.2653 | 29.5455 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0436 | 72.94% | 201.3204 | 187.228 | 4493.4716
1945 | 4 | 20 | 184.1633 | 5 | 179.1633 | 29.6317 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1298 | 72.94% | 201.918 | 187.7837 | 4506.8087
1945 | 4 | 21 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
1945 | 4 | 22 | 215.5102 | 5 | 210.5102 | 29.569 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0671 | 72.94% | 201.4834 | 187.3795 | 4497.109
1945 | 4 | 23 | 203.7551 | 5 | 198.7551 | 29.5925 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0906 | 72.94% | 201.6463 | 187.5311 | 4500.7464
1945 | 4 | 24 | 169.7959 | 5 | 164.7959 | 29.6604 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1585 | 72.94% | 202.1171 | 187.9689 | 4511.2544
1945 | 4 | 25 | 148.898 | 5 | 143.898 | 29.7022 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2003 | 72.94% | 202.4068 | 188.2384 | 4517.7208
1945 | 4 | 26 | 346.1224 | 5 | 341.1224 | 29.3078 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8058 | 72.94% | 199.6727 | 185.6956 | 4456.6937
1945 | 4 | 27 | 492.4082 | 5 | 487.4082 | 29.0152 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5133 | 72.94% | 197.6446 | 183.8095 | 4411.4285
1945 | 4 | 28 | 619.102 | 5 | 614.102 | 28.7618 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2599 | 72.94% | 195.8882 | 182.1761 | 4372.2256
1945 | 4 | 29 | 415.3469 | 5 | 410.3469 | 29.1693 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6674 | 72.94% | 198.713 | 184.8031 | 4435.2735
1945 | 4 | 30 | 314.7755 | 5 | 309.7755 | 29.3704 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8685 | 72.94% | 200.1072 | 186.0997 | 4466.3933
1945 | 5 | 1 | 276.898 | 5 | 271.898 | 29.4462 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9443 | 72.94% | 200.6323 | 186.5881 | 4478.1138
1945 | 5 | 2 | 239.0204 | 5 | 234.0204 | 29.522 | 112.2144 | 0.50192 | 29.02 | 72.94% | 201.1574 | 187.0764 | 4489.8342
1945 | 5 | 3 | 205.0612 | 5 | 200.0612 | 29.5899 | 112.2144 | 0.50192 | 29.088 | 72.94% | 201.6282 | 187.5143 | 4500.3422
1945 | 5 | 4 | 245.551 | 5 | 240.551 | 29.5089 | 112.2144 | 0.50192 | 29.007 | 72.94% | 201.0669 | 186.9922 | 4487.8135
1945 | 5 | 5 | 509.3878 | 5 | 504.3878 | 28.9812 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4793 | 72.94% | 197.4093 | 183.5906 | 4406.1745
1945 | 5 | 6 | 444.0816 | 5 | 439.0816 | 29.1118 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6099 | 72.94% | 198.3146 | 184.4326 | 4426.3822
1945 | 5 | 7 | 320 | 5 | 315 | 29.36 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8581 | 72.94% | 200.0348 | 186.0324 | 4464.7767
1945 | 5 | 8 | 265.1429 | 5 | 260.1429 | 29.4697 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9678 | 72.94% | 200.7953 | 186.7396 | 4481.7512
1945 | 5 | 9 | 334.3673 | 5 | 329.3673 | 29.3313 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8293 | 72.94% | 199.8356 | 185.8471 | 4460.331
1945 | 5 | 10 | 261.2245 | 5 | 256.2245 | 29.4776 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9756 | 72.94% | 200.8496 | 186.7902 | 4482.9636
1945 | 5 | 11 | 415.3469 | 5 | 410.3469 | 29.1693 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6674 | 72.94% | 198.713 | 184.8031 | 4435.2735
1945 | 5 | 12 | 697.4694 | 5 | 692.4694 | 28.6051 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1031 | 72.94% | 194.8018 | 181.1657 | 4347.9764
1945 | 5 | 13 | 919.5102 | 5 | 914.5102 | 28.161 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6591 | 72.94% | 191.7236 | 178.3029 | 4279.2704
1945 | 5 | 14 | 1671.8367 | 5 | 1666.8367 | 26.6563 | 112.2144 | 0.50192 | 26.1544 | 72.94% | 181.2938 | 168.6033 | 4046.478
1945 | 5 | 15 | 1319.1837 | 5 | 1314.1837 | 27.3616 | 112.2144 | 0.50192 | 26.8597 | 72.94% | 186.1828 | 173.15 | 4155.5994
1945 | 5 | 16 | 825.4694 | 5 | 820.4694 | 28.3491 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8471 | 72.94% | 193.0273 | 179.5154 | 4308.3694
1945 | 5 | 17 | 579.9184 | 5 | 574.9184 | 28.8402 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3382 | 72.94% | 196.4315 | 182.6813 | 4384.3502
1945 | 5 | 18 | 638.6939 | 5 | 633.6939 | 28.7226 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2207 | 72.94% | 195.6166 | 181.9235 | 4366.1633
1945 | 5 | 19 | 1204.2449 | 5 | 1199.2449 | 27.5915 | 112.2144 | 0.50192 | 27.0896 | 72.94% | 187.7762 | 174.6319 | 4191.1649
1945 | 5 | 20 | 760.1633 | 5 | 755.1633 | 28.4797 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9778 | 72.94% | 193.9327 | 180.3574 | 4328.5771
1945 | 5 | 21 | 492.4082 | 5 | 487.4082 | 29.0152 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5133 | 72.94% | 197.6446 | 183.8095 | 4411.4285
1945 | 5 | 22 | 386.6122 | 5 | 381.6122 | 29.2268 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7249 | 72.94% | 199.1113 | 185.1735 | 4444.1649
1945 | 5 | 23 | 347.4286 | 5 | 342.4286 | 29.3051 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8032 | 72.94% | 199.6545 | 185.6787 | 4456.2895
1945 | 5 | 24 | 295.1837 | 5 | 290.1837 | 29.4096 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9077 | 72.94% | 200.3788 | 186.3523 | 4472.4556
1945 | 5 | 25 | 252.0816 | 5 | 247.0816 | 29.4958 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9939 | 72.94% | 200.9764 | 186.908 | 4485.7927
1945 | 5 | 26 | 222.0408 | 5 | 217.0408 | 29.5559 | 112.2144 | 0.50192 | 29.054 | 72.94% | 201.3928 | 187.2953 | 4495.0882
1945 | 5 | 27 | 190.6939 | 5 | 185.6939 | 29.6186 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1167 | 72.94% | 201.8274 | 187.6995 | 4504.7879
1945 | 5 | 28 | 180.2449 | 5 | 175.2449 | 29.6395 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1376 | 72.94% | 201.9723 | 187.8342 | 4508.0211
1945 | 5 | 29 | 579.9184 | 5 | 574.9184 | 28.8402 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3382 | 72.94% | 196.4315 | 182.6813 | 4384.3502
1945 | 5 | 30 | 459.7551 | 5 | 454.7551 | 29.0805 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5786 | 72.94% | 198.0973 | 184.2305 | 4421.5323
1945 | 5 | 31 | 373.551 | 5 | 368.551 | 29.2529 | 112.2144 | 0.50192 | 28.751 | 72.94% | 199.2924 | 185.3419 | 4448.2064
1945 | 6 | 1 | 280.8163 | 5 | 275.8163 | 29.4384 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9365 | 72.94% | 200.578 | 186.5376 | 4476.9013
1945 | 6 | 2 | 219.4286 | 5 | 214.4286 | 29.5611 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0592 | 72.94% | 201.4291 | 187.329 | 4495.8965
1945 | 6 | 3 | 185.4694 | 5 | 180.4694 | 29.6291 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1271 | 72.94% | 201.8998 | 187.7669 | 4506.4045
1945 | 6 | 4 | 167.1837 | 5 | 162.1837 | 29.6656 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1637 | 72.94% | 202.1533 | 188.0026 | 4512.0627
1945 | 6 | 5 | 159.3469 | 5 | 154.3469 | 29.6813 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1794 | 72.94% | 202.262 | 188.1036 | 4514.4876
1945 | 6 | 6 | 167.1837 | 5 | 162.1837 | 29.6656 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1637 | 72.94% | 202.1533 | 188.0026 | 4512.0627
1945 | 6 | 7 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
1945 | 6 | 8 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
1945 | 6 | 9 | 137.1429 | 5 | 132.1429 | 29.7257 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2238 | 72.94% | 202.5698 | 188.3899 | 4521.3582
1945 | 6 | 10 | 152.8163 | 5 | 147.8163 | 29.6944 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1925 | 72.94% | 202.3525 | 188.1878 | 4516.5083
1945 | 6 | 11 | 146.2857 | 5 | 141.2857 | 29.7074 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2055 | 72.94% | 202.4431 | 188.272 | 4518.5291
1945 | 6 | 12 | 201.1429 | 5 | 196.1429 | 29.5977 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0958 | 72.94% | 201.6826 | 187.5648 | 4501.5547
1945 | 6 | 13 | 161.9592 | 5 | 156.9592 | 29.6761 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1742 | 72.94% | 202.2258 | 188.07 | 4513.6793
1945 | 6 | 14 | 146.2857 | 5 | 141.2857 | 29.7074 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2055 | 72.94% | 202.4431 | 188.272 | 4518.5291
1945 | 6 | 15 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1945 | 6 | 16 | 125.3878 | 5 | 120.3878 | 29.7492 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2473 | 72.94% | 202.7328 | 188.5415 | 4524.9956
1945 | 6 | 17 | 159.3469 | 5 | 154.3469 | 29.6813 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1794 | 72.94% | 202.262 | 188.1036 | 4514.4876
1945 | 6 | 18 | 195.9184 | 5 | 190.9184 | 29.6082 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1062 | 72.94% | 201.755 | 187.6321 | 4503.1713
1945 | 6 | 19 | 180.2449 | 5 | 175.2449 | 29.6395 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1376 | 72.94% | 201.9723 | 187.8342 | 4508.0211
1945 | 6 | 20 | 222.0408 | 5 | 217.0408 | 29.5559 | 112.2144 | 0.50192 | 29.054 | 72.94% | 201.3928 | 187.2953 | 4495.0882
1945 | 6 | 21 | 391.8367 | 5 | 386.8367 | 29.2163 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7144 | 72.94% | 199.0389 | 185.1062 | 4442.5483
1945 | 6 | 22 | 359.1837 | 5 | 354.1837 | 29.2816 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7797 | 72.94% | 199.4916 | 185.5272 | 4452.6521
1945 | 6 | 23 | 280.8163 | 5 | 275.8163 | 29.4384 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9365 | 72.94% | 200.578 | 186.5376 | 4476.9013
1945 | 6 | 24 | 195.9184 | 5 | 190.9184 | 29.6082 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1062 | 72.94% | 201.755 | 187.6321 | 4503.1713
1945 | 6 | 25 | 148.898 | 5 | 143.898 | 29.7022 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2003 | 72.94% | 202.4068 | 188.2384 | 4517.7208
1945 | 6 | 26 | 235.102 | 5 | 230.102 | 29.5298 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0279 | 72.94% | 201.2118 | 187.1269 | 4491.0467
1945 | 6 | 27 | 522.449 | 5 | 517.449 | 28.9551 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4532 | 72.94% | 197.2282 | 183.4222 | 4402.133
1945 | 6 | 28 | 404.898 | 5 | 399.898 | 29.1902 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6883 | 72.94% | 198.8578 | 184.9378 | 4438.5068
1945 | 6 | 29 | 300.4082 | 5 | 295.4082 | 29.3992 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8973 | 72.94% | 200.3064 | 186.285 | 4470.839
1945 | 6 | 30 | 208.9796 | 5 | 203.9796 | 29.582 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0801 | 72.94% | 201.5739 | 187.4637 | 4499.1298
1945 | 7 | 1 | 155.4286 | 5 | 150.4286 | 29.6891 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1872 | 72.94% | 202.3163 | 188.1542 | 4515.7
1945 | 7 | 2 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
1945 | 7 | 3 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1945 | 7 | 4 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1945 | 7 | 5 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1945 | 7 | 6 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1945 | 7 | 7 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1945 | 7 | 8 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1945 | 7 | 9 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1945 | 7 | 10 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1945 | 7 | 11 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
1945 | 7 | 12 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
1945 | 7 | 13 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1945 | 7 | 14 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1945 | 7 | 15 | 182.8571 | 5 | 177.8571 | 29.6343 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1324 | 72.94% | 201.9361 | 187.8005 | 4507.2128
1945 | 7 | 16 | 417.9592 | 5 | 412.9592 | 29.1641 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6622 | 72.94% | 198.6768 | 184.7694 | 4434.4652
1945 | 7 | 17 | 222.0408 | 5 | 217.0408 | 29.5559 | 112.2144 | 0.50192 | 29.054 | 72.94% | 201.3928 | 187.2953 | 4495.0882
1945 | 7 | 18 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1945 | 7 | 19 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1945 | 7 | 20 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1945 | 7 | 21 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1945 | 7 | 22 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1945 | 7 | 23 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1945 | 7 | 24 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1945 | 7 | 25 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1945 | 7 | 26 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1945 | 7 | 27 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1945 | 7 | 28 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1945 | 7 | 29 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1945 | 7 | 30 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1945 | 7 | 31 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1945 | 8 | 1 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1945 | 8 | 2 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1945 | 8 | 3 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1945 | 8 | 4 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1945 | 8 | 5 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1945 | 8 | 6 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1945 | 8 | 7 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1945 | 8 | 8 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1945 | 8 | 9 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1945 | 8 | 10 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1945 | 8 | 11 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1945 | 8 | 12 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1945 | 8 | 13 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1945 | 8 | 14 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1945 | 8 | 15 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1945 | 8 | 16 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1945 | 8 | 17 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1945 | 8 | 18 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1945 | 8 | 19 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1945 | 8 | 20 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1945 | 8 | 21 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1945 | 8 | 22 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1945 | 8 | 23 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1945 | 8 | 24 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1945 | 8 | 25 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1945 | 8 | 26 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1945 | 8 | 27 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1945 | 8 | 28 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1945 | 8 | 29 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1945 | 8 | 30 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1945 | 8 | 31 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1945 | 9 | 1 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1945 | 9 | 2 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1945 | 9 | 3 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1945 | 9 | 4 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1945 | 9 | 5 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1945 | 9 | 6 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1945 | 9 | 7 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1945 | 9 | 8 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1945 | 9 | 9 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1945 | 9 | 10 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1945 | 9 | 11 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1945 | 9 | 12 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1945 | 9 | 13 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1945 | 9 | 14 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1945 | 9 | 15 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1945 | 9 | 16 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1945 | 9 | 17 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1945 | 9 | 18 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1945 | 9 | 19 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1945 | 9 | 20 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1945 | 9 | 21 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1945 | 9 | 22 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1945 | 9 | 23 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1945 | 9 | 24 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1945 | 9 | 25 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1945 | 9 | 26 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1945 | 9 | 27 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1945 | 9 | 28 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1945 | 9 | 29 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1945 | 9 | 30 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1945 | 10 | 1 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1945 | 10 | 2 | 138.449 | 5 | 133.449 | 29.7231 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2212 | 72.94% | 202.5517 | 188.3731 | 4520.954
1945 | 10 | 3 | 195.9184 | 5 | 190.9184 | 29.6082 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1062 | 72.94% | 201.755 | 187.6321 | 4503.1713
1945 | 10 | 4 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
1945 | 10 | 5 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1945 | 10 | 6 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1945 | 10 | 7 | 245.551 | 5 | 240.551 | 29.5089 | 112.2144 | 0.50192 | 29.007 | 72.94% | 201.0669 | 186.9922 | 4487.8135
1945 | 10 | 8 | 1358.3673 | 5 | 1353.3673 | 27.2833 | 112.2144 | 0.50192 | 26.7813 | 72.94% | 185.6396 | 172.6448 | 4143.4748
1945 | 10 | 9 | 638.6939 | 5 | 633.6939 | 28.7226 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2207 | 72.94% | 195.6166 | 181.9235 | 4366.1633
1945 | 10 | 10 | 429.7143 | 5 | 424.7143 | 29.1406 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6387 | 72.94% | 198.5138 | 184.6178 | 4430.8278
1945 | 10 | 11 | 276.898 | 5 | 271.898 | 29.4462 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9443 | 72.94% | 200.6323 | 186.5881 | 4478.1138
1945 | 10 | 12 | 222.0408 | 5 | 217.0408 | 29.5559 | 112.2144 | 0.50192 | 29.054 | 72.94% | 201.3928 | 187.2953 | 4495.0882
1945 | 10 | 13 | 252.0816 | 5 | 247.0816 | 29.4958 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9939 | 72.94% | 200.9764 | 186.908 | 4485.7927
1945 | 10 | 14 | 197.2245 | 5 | 192.2245 | 29.6056 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1036 | 72.94% | 201.7369 | 187.6153 | 4502.7671
1945 | 10 | 15 | 167.1837 | 5 | 162.1837 | 29.6656 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1637 | 72.94% | 202.1533 | 188.0026 | 4512.0627
1945 | 10 | 16 | 144.9796 | 5 | 139.9796 | 29.71 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2081 | 72.94% | 202.4612 | 188.2889 | 4518.9333
1945 | 10 | 17 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1945 | 10 | 18 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1945 | 10 | 19 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1945 | 10 | 20 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1945 | 10 | 21 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1945 | 10 | 22 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1945 | 10 | 23 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1945 | 10 | 24 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1945 | 10 | 25 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1945 | 10 | 26 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1945 | 10 | 27 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1945 | 10 | 28 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1945 | 10 | 29 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1945 | 10 | 30 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1945 | 10 | 31 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1945 | 11 | 1 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1945 | 11 | 2 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1945 | 11 | 3 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1945 | 11 | 4 | 206.3673 | 5 | 201.3673 | 29.5873 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0853 | 72.94% | 201.6101 | 187.4974 | 4499.9381
1945 | 11 | 5 | 172.4082 | 5 | 167.4082 | 29.6552 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1533 | 72.94% | 202.0809 | 187.9353 | 4510.446
1945 | 11 | 6 | 147.5918 | 5 | 142.5918 | 29.7048 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2029 | 72.94% | 202.425 | 188.2552 | 4518.125
1945 | 11 | 7 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
1945 | 11 | 8 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1945 | 11 | 9 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
1945 | 11 | 10 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1945 | 11 | 11 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1945 | 11 | 12 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1945 | 11 | 13 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1945 | 11 | 14 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1945 | 11 | 15 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1945 | 11 | 16 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1945 | 11 | 17 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1945 | 11 | 18 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1945 | 11 | 19 | 198.5306 | 5 | 193.5306 | 29.6029 | 112.2144 | 0.50192 | 29.101 | 72.94% | 201.7188 | 187.5985 | 4502.363
1945 | 11 | 20 | 457.1429 | 5 | 452.1429 | 29.0857 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5838 | 72.94% | 198.1335 | 184.2642 | 4422.3406
1945 | 11 | 21 | 509.3878 | 5 | 504.3878 | 28.9812 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4793 | 72.94% | 197.4093 | 183.5906 | 4406.1745
1945 | 11 | 22 | 398.3673 | 5 | 393.3673 | 29.2033 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7013 | 72.94% | 198.9484 | 185.022 | 4440.5275
1945 | 11 | 23 | 718.3673 | 5 | 713.3673 | 28.5633 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0613 | 72.94% | 194.5121 | 180.8962 | 4341.51
1945 | 11 | 24 | 459.7551 | 5 | 454.7551 | 29.0805 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5786 | 72.94% | 198.0973 | 184.2305 | 4421.5323
1945 | 11 | 25 | 322.6122 | 5 | 317.6122 | 29.3548 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8529 | 72.94% | 199.9986 | 185.9987 | 4463.9684
1945 | 11 | 26 | 252.0816 | 5 | 247.0816 | 29.4958 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9939 | 72.94% | 200.9764 | 186.908 | 4485.7927
1945 | 11 | 27 | 201.1429 | 5 | 196.1429 | 29.5977 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0958 | 72.94% | 201.6826 | 187.5648 | 4501.5547
1945 | 11 | 28 | 176.3265 | 5 | 171.3265 | 29.6473 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1454 | 72.94% | 202.0266 | 187.8847 | 4509.2336
1945 | 11 | 29 | 160.6531 | 5 | 155.6531 | 29.6787 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1768 | 72.94% | 202.2439 | 188.0868 | 4514.0834
1945 | 11 | 30 | 138.449 | 5 | 133.449 | 29.7231 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2212 | 72.94% | 202.5517 | 188.3731 | 4520.954
1945 | 12 | 1 | 171.102 | 5 | 166.102 | 29.6578 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1559 | 72.94% | 202.099 | 187.9521 | 4510.8502
1945 | 12 | 2 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
1945 | 12 | 3 | 146.2857 | 5 | 141.2857 | 29.7074 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2055 | 72.94% | 202.4431 | 188.272 | 4518.5291
1945 | 12 | 4 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
1945 | 12 | 5 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1945 | 12 | 6 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
1945 | 12 | 7 | 391.8367 | 5 | 386.8367 | 29.2163 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7144 | 72.94% | 199.0389 | 185.1062 | 4442.5483
1945 | 12 | 8 | 1168.9796 | 5 | 1163.9796 | 27.662 | 112.2144 | 0.50192 | 27.1601 | 72.94% | 188.2651 | 175.0865 | 4202.0771
1945 | 12 | 9 | 760.1633 | 5 | 755.1633 | 28.4797 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9778 | 72.94% | 193.9327 | 180.3574 | 4328.5771
1945 | 12 | 10 | 459.7551 | 5 | 454.7551 | 29.0805 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5786 | 72.94% | 198.0973 | 184.2305 | 4421.5323
1945 | 12 | 11 | 322.6122 | 5 | 317.6122 | 29.3548 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8529 | 72.94% | 199.9986 | 185.9987 | 4463.9684
1945 | 12 | 12 | 242.9388 | 5 | 237.9388 | 29.5141 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0122 | 72.94% | 201.1031 | 187.0259 | 4488.6218
1945 | 12 | 13 | 169.7959 | 5 | 164.7959 | 29.6604 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1585 | 72.94% | 202.1171 | 187.9689 | 4511.2544
1945 | 12 | 14 | 159.3469 | 5 | 154.3469 | 29.6813 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1794 | 72.94% | 202.262 | 188.1036 | 4514.4876
1945 | 12 | 15 | 148.898 | 5 | 143.898 | 29.7022 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2003 | 72.94% | 202.4068 | 188.2384 | 4517.7208
1945 | 12 | 16 | 141.0612 | 5 | 136.0612 | 29.7179 | 112.2144 | 0.50192 | 29.216 | 72.94% | 202.5155 | 188.3394 | 4520.1457
1945 | 12 | 17 | 137.1429 | 5 | 132.1429 | 29.7257 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2238 | 72.94% | 202.5698 | 188.3899 | 4521.3582
1945 | 12 | 18 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
1945 | 12 | 19 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
1945 | 12 | 20 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1945 | 12 | 21 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1945 | 12 | 22 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1945 | 12 | 23 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1945 | 12 | 24 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1945 | 12 | 25 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1945 | 12 | 26 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1945 | 12 | 27 | 188.0816 | 5 | 183.0816 | 29.6238 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1219 | 72.94% | 201.8636 | 187.7332 | 4505.5962
1945 | 12 | 28 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
1945 | 12 | 29 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
1945 | 12 | 30 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
1945 | 12 | 31 | 138.449 | 5 | 133.449 | 29.7231 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2212 | 72.94% | 202.5517 | 188.3731 | 4520.954
1946 | 1 | 1 | 184.1633 | 5 | 179.1633 | 29.6317 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1298 | 72.94% | 201.918 | 187.7837 | 4506.8087
1946 | 1 | 2 | 171.102 | 5 | 166.102 | 29.6578 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1559 | 72.94% | 202.099 | 187.9521 | 4510.8502
1946 | 1 | 3 | 148.898 | 5 | 143.898 | 29.7022 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2003 | 72.94% | 202.4068 | 188.2384 | 4517.7208
1946 | 1 | 4 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1946 | 1 | 5 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
1946 | 1 | 6 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1946 | 1 | 7 | 161.9592 | 5 | 156.9592 | 29.6761 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1742 | 72.94% | 202.2258 | 188.07 | 4513.6793
1946 | 1 | 8 | 274.2857 | 5 | 269.2857 | 29.4514 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9495 | 72.94% | 200.6686 | 186.6218 | 4478.9221
1946 | 1 | 9 | 242.9388 | 5 | 237.9388 | 29.5141 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0122 | 72.94% | 201.1031 | 187.0259 | 4488.6218
1946 | 1 | 10 | 212.898 | 5 | 207.898 | 29.5742 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0723 | 72.94% | 201.5196 | 187.4132 | 4497.9173
1946 | 1 | 11 | 188.0816 | 5 | 183.0816 | 29.6238 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1219 | 72.94% | 201.8636 | 187.7332 | 4505.5962
1946 | 1 | 12 | 160.6531 | 5 | 155.6531 | 29.6787 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1768 | 72.94% | 202.2439 | 188.0868 | 4514.0834
1946 | 1 | 13 | 146.2857 | 5 | 141.2857 | 29.7074 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2055 | 72.94% | 202.4431 | 188.272 | 4518.5291
1946 | 1 | 14 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
1946 | 1 | 15 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1946 | 1 | 16 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1946 | 1 | 17 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1946 | 1 | 18 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1946 | 1 | 19 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1946 | 1 | 20 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1946 | 1 | 21 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1946 | 1 | 22 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1946 | 1 | 23 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1946 | 1 | 24 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1946 | 1 | 25 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1946 | 1 | 26 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1946 | 1 | 27 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1946 | 1 | 28 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1946 | 1 | 29 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1946 | 1 | 30 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1946 | 1 | 31 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1946 | 2 | 1 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1946 | 2 | 2 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1946 | 2 | 3 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1946 | 2 | 4 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1946 | 2 | 5 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1946 | 2 | 6 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1946 | 2 | 7 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1946 | 2 | 8 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1946 | 2 | 9 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1946 | 2 | 10 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1946 | 2 | 11 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1946 | 2 | 12 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1946 | 2 | 13 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1946 | 2 | 14 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1946 | 2 | 15 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1946 | 2 | 16 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1946 | 2 | 17 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1946 | 2 | 18 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1946 | 2 | 19 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1946 | 2 | 20 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1946 | 2 | 21 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1946 | 2 | 22 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1946 | 2 | 23 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1946 | 2 | 24 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1946 | 2 | 25 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1946 | 2 | 26 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1946 | 2 | 27 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1946 | 2 | 28 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1946 | 3 | 1 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1946 | 3 | 2 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1946 | 3 | 3 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1946 | 3 | 4 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1946 | 3 | 5 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1946 | 3 | 6 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1946 | 3 | 7 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1946 | 3 | 8 | 169.7959 | 5 | 164.7959 | 29.6604 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1585 | 72.94% | 202.1171 | 187.9689 | 4511.2544
1946 | 3 | 9 | 334.3673 | 5 | 329.3673 | 29.3313 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8293 | 72.94% | 199.8356 | 185.8471 | 4460.331
1946 | 3 | 10 | 509.3878 | 5 | 504.3878 | 28.9812 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4793 | 72.94% | 197.4093 | 183.5906 | 4406.1745
1946 | 3 | 11 | 429.7143 | 5 | 424.7143 | 29.1406 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6387 | 72.94% | 198.5138 | 184.6178 | 4430.8278
1946 | 3 | 12 | 322.6122 | 5 | 317.6122 | 29.3548 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8529 | 72.94% | 199.9986 | 185.9987 | 4463.9684
1946 | 3 | 13 | 283.4286 | 5 | 278.4286 | 29.4331 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9312 | 72.94% | 200.5418 | 186.5039 | 4476.093
1946 | 3 | 14 | 509.3878 | 5 | 504.3878 | 28.9812 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4793 | 72.94% | 197.4093 | 183.5906 | 4406.1745
1946 | 3 | 15 | 969.1429 | 5 | 964.1429 | 28.0617 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5598 | 72.94% | 191.0355 | 177.663 | 4263.9125
1946 | 3 | 16 | 1123.2653 | 5 | 1118.2653 | 27.7535 | 112.2144 | 0.50192 | 27.2516 | 72.94% | 188.8989 | 175.6759 | 4216.2224
1946 | 3 | 17 | 919.5102 | 5 | 914.5102 | 28.161 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6591 | 72.94% | 191.7236 | 178.3029 | 4279.2704
1946 | 3 | 18 | 781.0612 | 5 | 776.0612 | 28.4379 | 112.2144 | 0.50192 | 27.936 | 72.94% | 193.6429 | 180.0879 | 4322.1106
1946 | 3 | 19 | 677.8776 | 5 | 672.8776 | 28.6442 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1423 | 72.94% | 195.0734 | 181.4183 | 4354.0387
1946 | 3 | 20 | 599.5102 | 5 | 594.5102 | 28.801 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2991 | 72.94% | 196.1599 | 182.4287 | 4378.2879
1946 | 3 | 21 | 677.8776 | 5 | 672.8776 | 28.6442 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1423 | 72.94% | 195.0734 | 181.4183 | 4354.0387
1946 | 3 | 22 | 825.4694 | 5 | 820.4694 | 28.3491 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8471 | 72.94% | 193.0273 | 179.5154 | 4308.3694
1946 | 3 | 23 | 944.3265 | 5 | 939.3265 | 28.1113 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6094 | 72.94% | 191.3795 | 177.983 | 4271.5914
1946 | 3 | 24 | 677.8776 | 5 | 672.8776 | 28.6442 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1423 | 72.94% | 195.0734 | 181.4183 | 4354.0387
1946 | 3 | 25 | 579.9184 | 5 | 574.9184 | 28.8402 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3382 | 72.94% | 196.4315 | 182.6813 | 4384.3502
1946 | 3 | 26 | 526.3673 | 5 | 521.3673 | 28.9473 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4453 | 72.94% | 197.1739 | 183.3717 | 4400.9205
1946 | 3 | 27 | 781.0612 | 5 | 776.0612 | 28.4379 | 112.2144 | 0.50192 | 27.936 | 72.94% | 193.6429 | 180.0879 | 4322.1106
1946 | 3 | 28 | 919.5102 | 5 | 914.5102 | 28.161 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6591 | 72.94% | 191.7236 | 178.3029 | 4279.2704
1946 | 3 | 29 | 848.9796 | 5 | 843.9796 | 28.302 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8001 | 72.94% | 192.7014 | 179.2123 | 4301.0946
1946 | 3 | 30 | 848.9796 | 5 | 843.9796 | 28.302 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8001 | 72.94% | 192.7014 | 179.2123 | 4301.0946
1946 | 3 | 31 | 561.6327 | 5 | 556.6327 | 28.8767 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3748 | 72.94% | 196.685 | 182.917 | 4390.0084
1946 | 4 | 1 | 400.9796 | 5 | 395.9796 | 29.198 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6961 | 72.94% | 198.9122 | 184.9883 | 4439.7192
1946 | 4 | 2 | 347.4286 | 5 | 342.4286 | 29.3051 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8032 | 72.94% | 199.6545 | 185.6787 | 4456.2895
1946 | 4 | 3 | 334.3673 | 5 | 329.3673 | 29.3313 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8293 | 72.94% | 199.8356 | 185.8471 | 4460.331
1946 | 4 | 4 | 314.7755 | 5 | 309.7755 | 29.3704 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8685 | 72.94% | 200.1072 | 186.0997 | 4466.3933
1946 | 4 | 5 | 334.3673 | 5 | 329.3673 | 29.3313 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8293 | 72.94% | 199.8356 | 185.8471 | 4460.331
1946 | 4 | 6 | 400.9796 | 5 | 395.9796 | 29.198 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6961 | 72.94% | 198.9122 | 184.9883 | 4439.7192
1946 | 4 | 7 | 347.4286 | 5 | 342.4286 | 29.3051 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8032 | 72.94% | 199.6545 | 185.6787 | 4456.2895
1946 | 4 | 8 | 303.0204 | 5 | 298.0204 | 29.394 | 112.2144 | 0.50192 | 28.892 | 72.94% | 200.2702 | 186.2513 | 4470.0307
1946 | 4 | 9 | 291.2653 | 5 | 286.2653 | 29.4175 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9156 | 72.94% | 200.4332 | 186.4028 | 4473.6681
1946 | 4 | 10 | 300.4082 | 5 | 295.4082 | 29.3992 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8973 | 72.94% | 200.3064 | 186.285 | 4470.839
1946 | 4 | 11 | 271.6735 | 5 | 266.6735 | 29.4567 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9547 | 72.94% | 200.7048 | 186.6554 | 4479.7304
1946 | 4 | 12 | 240.3265 | 5 | 235.3265 | 29.5193 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0174 | 72.94% | 201.1393 | 187.0596 | 4489.4301
1946 | 4 | 13 | 225.9592 | 5 | 220.9592 | 29.5481 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0462 | 72.94% | 201.3385 | 187.2448 | 4493.8758
1946 | 4 | 14 | 211.5918 | 5 | 206.5918 | 29.5768 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0749 | 72.94% | 201.5377 | 187.4301 | 4498.3214
1946 | 4 | 15 | 215.5102 | 5 | 210.5102 | 29.569 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0671 | 72.94% | 201.4834 | 187.3795 | 4497.109
1946 | 4 | 16 | 223.3469 | 5 | 218.3469 | 29.5533 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0514 | 72.94% | 201.3747 | 187.2785 | 4494.6841
1946 | 4 | 17 | 193.3061 | 5 | 188.3061 | 29.6134 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1115 | 72.94% | 201.7912 | 187.6658 | 4503.9796
1946 | 4 | 18 | 172.4082 | 5 | 167.4082 | 29.6552 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1533 | 72.94% | 202.0809 | 187.9353 | 4510.446
1946 | 4 | 19 | 165.8776 | 5 | 160.8776 | 29.6682 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1663 | 72.94% | 202.1715 | 188.0195 | 4512.4668
1946 | 4 | 20 | 181.551 | 5 | 176.551 | 29.6369 | 112.2144 | 0.50192 | 29.135 | 72.94% | 201.9542 | 187.8174 | 4507.617
1946 | 4 | 21 | 216.8163 | 5 | 211.8163 | 29.5664 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0645 | 72.94% | 201.4653 | 187.3627 | 4496.7048
1946 | 4 | 22 | 184.1633 | 5 | 179.1633 | 29.6317 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1298 | 72.94% | 201.918 | 187.7837 | 4506.8087
1946 | 4 | 23 | 161.9592 | 5 | 156.9592 | 29.6761 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1742 | 72.94% | 202.2258 | 188.07 | 4513.6793
1946 | 4 | 24 | 169.7959 | 5 | 164.7959 | 29.6604 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1585 | 72.94% | 202.1171 | 187.9689 | 4511.2544
1946 | 4 | 25 | 203.7551 | 5 | 198.7551 | 29.5925 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0906 | 72.94% | 201.6463 | 187.5311 | 4500.7464
1946 | 4 | 26 | 248.1633 | 5 | 243.1633 | 29.5037 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0018 | 72.94% | 201.0307 | 186.9585 | 4487.0052
1946 | 4 | 27 | 492.4082 | 5 | 487.4082 | 29.0152 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5133 | 72.94% | 197.6446 | 183.8095 | 4411.4285
1946 | 4 | 28 | 543.3469 | 5 | 538.3469 | 28.9133 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4114 | 72.94% | 196.9385 | 183.1528 | 4395.6665
1946 | 4 | 29 | 373.551 | 5 | 368.551 | 29.2529 | 112.2144 | 0.50192 | 28.751 | 72.94% | 199.2924 | 185.3419 | 4448.2064
1946 | 4 | 30 | 279.5102 | 5 | 274.5102 | 29.441 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9391 | 72.94% | 200.5961 | 186.5544 | 4477.3055
1946 | 5 | 1 | 222.0408 | 5 | 217.0408 | 29.5559 | 112.2144 | 0.50192 | 29.054 | 72.94% | 201.3928 | 187.2953 | 4495.0882
1946 | 5 | 2 | 181.551 | 5 | 176.551 | 29.6369 | 112.2144 | 0.50192 | 29.135 | 72.94% | 201.9542 | 187.8174 | 4507.617
1946 | 5 | 3 | 155.4286 | 5 | 150.4286 | 29.6891 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1872 | 72.94% | 202.3163 | 188.1542 | 4515.7
1946 | 5 | 4 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
1946 | 5 | 5 | 160.6531 | 5 | 155.6531 | 29.6787 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1768 | 72.94% | 202.2439 | 188.0868 | 4514.0834
1946 | 5 | 6 | 292.5714 | 5 | 287.5714 | 29.4149 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9129 | 72.94% | 200.4151 | 186.386 | 4473.2639
1946 | 5 | 7 | 242.9388 | 5 | 237.9388 | 29.5141 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0122 | 72.94% | 201.1031 | 187.0259 | 4488.6218
1946 | 5 | 8 | 203.7551 | 5 | 198.7551 | 29.5925 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0906 | 72.94% | 201.6463 | 187.5311 | 4500.7464
1946 | 5 | 9 | 188.0816 | 5 | 183.0816 | 29.6238 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1219 | 72.94% | 201.8636 | 187.7332 | 4505.5962
1946 | 5 | 10 | 188.0816 | 5 | 183.0816 | 29.6238 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1219 | 72.94% | 201.8636 | 187.7332 | 4505.5962
1946 | 5 | 11 | 160.6531 | 5 | 155.6531 | 29.6787 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1768 | 72.94% | 202.2439 | 188.0868 | 4514.0834
1946 | 5 | 12 | 160.6531 | 5 | 155.6531 | 29.6787 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1768 | 72.94% | 202.2439 | 188.0868 | 4514.0834
1946 | 5 | 13 | 227.2653 | 5 | 222.2653 | 29.5455 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0436 | 72.94% | 201.3204 | 187.228 | 4493.4716
1946 | 5 | 14 | 193.3061 | 5 | 188.3061 | 29.6134 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1115 | 72.94% | 201.7912 | 187.6658 | 4503.9796
1946 | 5 | 15 | 189.3878 | 5 | 184.3878 | 29.6212 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1193 | 72.94% | 201.8455 | 187.7163 | 4505.1921
1946 | 5 | 16 | 205.0612 | 5 | 200.0612 | 29.5899 | 112.2144 | 0.50192 | 29.088 | 72.94% | 201.6282 | 187.5143 | 4500.3422
1946 | 5 | 17 | 267.7551 | 5 | 262.7551 | 29.4645 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9626 | 72.94% | 200.7591 | 186.706 | 4480.9429
1946 | 5 | 18 | 263.8367 | 5 | 258.8367 | 29.4723 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9704 | 72.94% | 200.8134 | 186.7565 | 4482.1553
1946 | 5 | 19 | 280.8163 | 5 | 275.8163 | 29.4384 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9365 | 72.94% | 200.578 | 186.5376 | 4476.9013
1946 | 5 | 20 | 232.4898 | 5 | 227.4898 | 29.535 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0331 | 72.94% | 201.248 | 187.1606 | 4491.855
1946 | 5 | 21 | 211.5918 | 5 | 206.5918 | 29.5768 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0749 | 72.94% | 201.5377 | 187.4301 | 4498.3214
1946 | 5 | 22 | 459.7551 | 5 | 454.7551 | 29.0805 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5786 | 72.94% | 198.0973 | 184.2305 | 4421.5323
1946 | 5 | 23 | 317.3878 | 5 | 312.3878 | 29.3652 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8633 | 72.94% | 200.071 | 186.066 | 4465.585
1946 | 5 | 24 | 225.9592 | 5 | 220.9592 | 29.5481 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0462 | 72.94% | 201.3385 | 187.2448 | 4493.8758
1946 | 5 | 25 | 172.4082 | 5 | 167.4082 | 29.6552 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1533 | 72.94% | 202.0809 | 187.9353 | 4510.446
1946 | 5 | 26 | 171.102 | 5 | 166.102 | 29.6578 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1559 | 72.94% | 202.099 | 187.9521 | 4510.8502
1946 | 5 | 27 | 172.4082 | 5 | 167.4082 | 29.6552 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1533 | 72.94% | 202.0809 | 187.9353 | 4510.446
1946 | 5 | 28 | 154.1224 | 5 | 149.1224 | 29.6918 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1898 | 72.94% | 202.3344 | 188.171 | 4516.1042
1946 | 5 | 29 | 144.9796 | 5 | 139.9796 | 29.71 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2081 | 72.94% | 202.4612 | 188.2889 | 4518.9333
1946 | 5 | 30 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1946 | 5 | 31 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1946 | 6 | 1 | 185.4694 | 5 | 180.4694 | 29.6291 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1271 | 72.94% | 201.8998 | 187.7669 | 4506.4045
1946 | 6 | 2 | 248.1633 | 5 | 243.1633 | 29.5037 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0018 | 72.94% | 201.0307 | 186.9585 | 4487.0052
1946 | 6 | 3 | 176.3265 | 5 | 171.3265 | 29.6473 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1454 | 72.94% | 202.0266 | 187.8847 | 4509.2336
1946 | 6 | 4 | 165.8776 | 5 | 160.8776 | 29.6682 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1663 | 72.94% | 202.1715 | 188.0195 | 4512.4668
1946 | 6 | 5 | 386.6122 | 5 | 381.6122 | 29.2268 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7249 | 72.94% | 199.1113 | 185.1735 | 4444.1649
1946 | 6 | 6 | 373.551 | 5 | 368.551 | 29.2529 | 112.2144 | 0.50192 | 28.751 | 72.94% | 199.2924 | 185.3419 | 4448.2064
1946 | 6 | 7 | 256 | 5 | 251 | 29.488 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9861 | 72.94% | 200.9221 | 186.8575 | 4484.5802
1946 | 6 | 8 | 197.2245 | 5 | 192.2245 | 29.6056 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1036 | 72.94% | 201.7369 | 187.6153 | 4502.7671
1946 | 6 | 9 | 176.3265 | 5 | 171.3265 | 29.6473 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1454 | 72.94% | 202.0266 | 187.8847 | 4509.2336
1946 | 6 | 10 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
1946 | 6 | 11 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1946 | 6 | 12 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1946 | 6 | 13 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1946 | 6 | 14 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1946 | 6 | 15 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1946 | 6 | 16 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1946 | 6 | 17 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1946 | 6 | 18 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1946 | 6 | 19 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1946 | 6 | 20 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1946 | 6 | 21 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1946 | 6 | 22 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1946 | 6 | 23 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1946 | 6 | 24 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1946 | 6 | 25 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1946 | 6 | 26 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1946 | 6 | 27 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1946 | 6 | 28 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1946 | 6 | 29 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1946 | 6 | 30 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1946 | 7 | 1 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1946 | 7 | 2 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1946 | 7 | 3 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1946 | 7 | 4 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1946 | 7 | 5 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1946 | 7 | 6 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1946 | 7 | 7 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1946 | 7 | 8 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1946 | 7 | 9 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1946 | 7 | 10 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1946 | 7 | 11 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1946 | 7 | 12 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1946 | 7 | 13 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1946 | 7 | 14 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1946 | 7 | 15 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1946 | 7 | 16 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1946 | 7 | 17 | 12.6694 | 5 | 7.6694 | 29.9747 | 0 | 0 | 29.9747 | 0% | 0 | 0 | 0
1946 | 7 | 18 | 11.8857 | 5 | 6.8857 | 29.9762 | 0 | 0 | 29.9762 | 0% | 0 | 0 | 0
1946 | 7 | 19 | 11.2327 | 5 | 6.2327 | 29.9775 | 0 | 0 | 29.9775 | 0% | 0 | 0 | 0
1946 | 7 | 20 | 10.8408 | 5 | 5.8408 | 29.9783 | 0 | 0 | 29.9783 | 0% | 0 | 0 | 0
1946 | 7 | 21 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1946 | 7 | 22 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1946 | 7 | 23 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1946 | 7 | 24 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1946 | 7 | 25 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1946 | 7 | 26 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1946 | 7 | 27 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1946 | 7 | 28 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1946 | 7 | 29 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1946 | 7 | 30 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1946 | 7 | 31 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1946 | 8 | 1 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1946 | 8 | 2 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1946 | 8 | 3 | 346.1224 | 5 | 341.1224 | 29.3078 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8058 | 72.94% | 199.6727 | 185.6956 | 4456.6937
1946 | 8 | 4 | 144.9796 | 5 | 139.9796 | 29.71 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2081 | 72.94% | 202.4612 | 188.2889 | 4518.9333
1946 | 8 | 5 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1946 | 8 | 6 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1946 | 8 | 7 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1946 | 8 | 8 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1946 | 8 | 9 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1946 | 8 | 10 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1946 | 8 | 11 | 175.0204 | 5 | 170.0204 | 29.65 | 112.2144 | 0.50192 | 29.148 | 72.94% | 202.0447 | 187.9016 | 4509.6377
1946 | 8 | 12 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
1946 | 8 | 13 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1946 | 8 | 14 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1946 | 8 | 15 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1946 | 8 | 16 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1946 | 8 | 17 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1946 | 8 | 18 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1946 | 8 | 19 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1946 | 8 | 20 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1946 | 8 | 21 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1946 | 8 | 22 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1946 | 8 | 23 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1946 | 8 | 24 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1946 | 8 | 25 | 171.102 | 5 | 166.102 | 29.6578 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1559 | 72.94% | 202.099 | 187.9521 | 4510.8502
1946 | 8 | 26 | 203.7551 | 5 | 198.7551 | 29.5925 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0906 | 72.94% | 201.6463 | 187.5311 | 4500.7464
1946 | 8 | 27 | 1155.9184 | 5 | 1150.9184 | 27.6882 | 112.2144 | 0.50192 | 27.1862 | 72.94% | 188.4462 | 175.2549 | 4206.1186
1946 | 8 | 28 | 770.6122 | 5 | 765.6122 | 28.4588 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9569 | 72.94% | 193.7878 | 180.2227 | 4325.3438
1946 | 8 | 29 | 347.4286 | 5 | 342.4286 | 29.3051 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8032 | 72.94% | 199.6545 | 185.6787 | 4456.2895
1946 | 8 | 30 | 225.9592 | 5 | 220.9592 | 29.5481 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0462 | 72.94% | 201.3385 | 187.2448 | 4493.8758
1946 | 8 | 31 | 165.8776 | 5 | 160.8776 | 29.6682 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1663 | 72.94% | 202.1715 | 188.0195 | 4512.4668
1946 | 9 | 1 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
1946 | 9 | 2 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1946 | 9 | 3 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1946 | 9 | 4 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1946 | 9 | 5 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1946 | 9 | 6 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1946 | 9 | 7 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1946 | 9 | 8 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1946 | 9 | 9 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1946 | 9 | 10 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1946 | 9 | 11 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
1946 | 9 | 12 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1946 | 9 | 13 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1946 | 9 | 14 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1946 | 9 | 15 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1946 | 9 | 16 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1946 | 9 | 17 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1946 | 9 | 18 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1946 | 9 | 19 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1946 | 9 | 20 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1946 | 9 | 21 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1946 | 9 | 22 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1946 | 9 | 23 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1946 | 9 | 24 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1946 | 9 | 25 | 206.3673 | 5 | 201.3673 | 29.5873 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0853 | 72.94% | 201.6101 | 187.4974 | 4499.9381
1946 | 9 | 26 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
1946 | 9 | 27 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1946 | 9 | 28 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1946 | 9 | 29 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1946 | 9 | 30 | 672.6531 | 5 | 667.6531 | 28.6547 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1528 | 72.94% | 195.1458 | 181.4856 | 4355.6553
1946 | 10 | 1 | 2155.102 | 5 | 2150.102 | 25.6898 | 112.2144 | 0.50192 | 25.1879 | 72.94% | 174.5941 | 162.3726 | 3896.9413
1946 | 10 | 2 | 872.4898 | 5 | 867.4898 | 28.255 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7531 | 72.94% | 192.3754 | 178.9092 | 4293.8199
1946 | 10 | 3 | 475.4286 | 5 | 470.4286 | 29.0491 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5472 | 72.94% | 197.88 | 184.0284 | 4416.6825
1946 | 10 | 4 | 320 | 5 | 315 | 29.36 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8581 | 72.94% | 200.0348 | 186.0324 | 4464.7767
1946 | 10 | 5 | 240.3265 | 5 | 235.3265 | 29.5193 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0174 | 72.94% | 201.1393 | 187.0596 | 4489.4301
1946 | 10 | 6 | 189.3878 | 5 | 184.3878 | 29.6212 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1193 | 72.94% | 201.8455 | 187.7163 | 4505.1921
1946 | 10 | 7 | 158.0408 | 5 | 153.0408 | 29.6839 | 112.2144 | 0.50192 | 29.182 | 72.94% | 202.2801 | 188.1205 | 4514.8917
1946 | 10 | 8 | 134.5306 | 5 | 129.5306 | 29.7309 | 112.2144 | 0.50192 | 29.229 | 72.94% | 202.606 | 188.4236 | 4522.1665
1946 | 10 | 9 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
1946 | 10 | 10 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1946 | 10 | 11 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1946 | 10 | 12 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
1946 | 10 | 13 | 172.4082 | 5 | 167.4082 | 29.6552 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1533 | 72.94% | 202.0809 | 187.9353 | 4510.446
1946 | 10 | 14 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
1946 | 10 | 15 | 134.5306 | 5 | 129.5306 | 29.7309 | 112.2144 | 0.50192 | 29.229 | 72.94% | 202.606 | 188.4236 | 4522.1665
1946 | 10 | 16 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
1946 | 10 | 17 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
1946 | 10 | 18 | 248.1633 | 5 | 243.1633 | 29.5037 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0018 | 72.94% | 201.0307 | 186.9585 | 4487.0052
1946 | 10 | 19 | 429.7143 | 5 | 424.7143 | 29.1406 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6387 | 72.94% | 198.5138 | 184.6178 | 4430.8278
1946 | 10 | 20 | 280.8163 | 5 | 275.8163 | 29.4384 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9365 | 72.94% | 200.578 | 186.5376 | 4476.9013
1946 | 10 | 21 | 211.5918 | 5 | 206.5918 | 29.5768 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0749 | 72.94% | 201.5377 | 187.4301 | 4498.3214
1946 | 10 | 22 | 171.102 | 5 | 166.102 | 29.6578 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1559 | 72.94% | 202.099 | 187.9521 | 4510.8502
1946 | 10 | 23 | 148.898 | 5 | 143.898 | 29.7022 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2003 | 72.94% | 202.4068 | 188.2384 | 4517.7208
1946 | 10 | 24 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
1946 | 10 | 25 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1946 | 10 | 26 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
1946 | 10 | 27 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
1946 | 10 | 28 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1946 | 10 | 29 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1946 | 10 | 30 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1946 | 10 | 31 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
1946 | 11 | 1 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1946 | 11 | 2 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
1946 | 11 | 3 | 274.2857 | 5 | 269.2857 | 29.4514 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9495 | 72.94% | 200.6686 | 186.6218 | 4478.9221
1946 | 11 | 4 | 312.1633 | 5 | 307.1633 | 29.3757 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8738 | 72.94% | 200.1434 | 186.1334 | 4467.2016
1946 | 11 | 5 | 233.7959 | 5 | 228.7959 | 29.5324 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0305 | 72.94% | 201.2299 | 187.1438 | 4491.4508
1946 | 11 | 6 | 175.0204 | 5 | 170.0204 | 29.65 | 112.2144 | 0.50192 | 29.148 | 72.94% | 202.0447 | 187.9016 | 4509.6377
1946 | 11 | 7 | 148.898 | 5 | 143.898 | 29.7022 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2003 | 72.94% | 202.4068 | 188.2384 | 4517.7208
1946 | 11 | 8 | 144.9796 | 5 | 139.9796 | 29.71 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2081 | 72.94% | 202.4612 | 188.2889 | 4518.9333
1946 | 11 | 9 | 211.5918 | 5 | 206.5918 | 29.5768 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0749 | 72.94% | 201.5377 | 187.4301 | 4498.3214
1946 | 11 | 10 | 184.1633 | 5 | 179.1633 | 29.6317 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1298 | 72.94% | 201.918 | 187.7837 | 4506.8087
1946 | 11 | 11 | 167.1837 | 5 | 162.1837 | 29.6656 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1637 | 72.94% | 202.1533 | 188.0026 | 4512.0627
1946 | 11 | 12 | 320 | 5 | 315 | 29.36 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8581 | 72.94% | 200.0348 | 186.0324 | 4464.7767
1946 | 11 | 13 | 312.1633 | 5 | 307.1633 | 29.3757 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8738 | 72.94% | 200.1434 | 186.1334 | 4467.2016
1946 | 11 | 14 | 232.4898 | 5 | 227.4898 | 29.535 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0331 | 72.94% | 201.248 | 187.1606 | 4491.855
1946 | 11 | 15 | 188.0816 | 5 | 183.0816 | 29.6238 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1219 | 72.94% | 201.8636 | 187.7332 | 4505.5962
1946 | 11 | 16 | 158.0408 | 5 | 153.0408 | 29.6839 | 112.2144 | 0.50192 | 29.182 | 72.94% | 202.2801 | 188.1205 | 4514.8917
1946 | 11 | 17 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
1946 | 11 | 18 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
1946 | 11 | 19 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1946 | 11 | 20 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
1946 | 11 | 21 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1946 | 11 | 22 | 148.898 | 5 | 143.898 | 29.7022 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2003 | 72.94% | 202.4068 | 188.2384 | 4517.7208
1946 | 11 | 23 | 286.0408 | 5 | 281.0408 | 29.4279 | 112.2144 | 0.50192 | 28.926 | 72.94% | 200.5056 | 186.4702 | 4475.2847
1946 | 11 | 24 | 201.1429 | 5 | 196.1429 | 29.5977 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0958 | 72.94% | 201.6826 | 187.5648 | 4501.5547
1946 | 11 | 25 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
1946 | 11 | 26 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
1946 | 11 | 27 | 185.4694 | 5 | 180.4694 | 29.6291 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1271 | 72.94% | 201.8998 | 187.7669 | 4506.4045
1946 | 11 | 28 | 176.3265 | 5 | 171.3265 | 29.6473 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1454 | 72.94% | 202.0266 | 187.8847 | 4509.2336
1946 | 11 | 29 | 148.898 | 5 | 143.898 | 29.7022 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2003 | 72.94% | 202.4068 | 188.2384 | 4517.7208
1946 | 11 | 30 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
1946 | 12 | 1 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1946 | 12 | 2 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
1946 | 12 | 3 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1946 | 12 | 4 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1946 | 12 | 5 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1946 | 12 | 6 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1946 | 12 | 7 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1946 | 12 | 8 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1946 | 12 | 9 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
1946 | 12 | 10 | 189.3878 | 5 | 184.3878 | 29.6212 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1193 | 72.94% | 201.8455 | 187.7163 | 4505.1921
1946 | 12 | 11 | 305.6327 | 5 | 300.6327 | 29.3887 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8868 | 72.94% | 200.234 | 186.2176 | 4469.2224
1946 | 12 | 12 | 216.8163 | 5 | 211.8163 | 29.5664 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0645 | 72.94% | 201.4653 | 187.3627 | 4496.7048
1946 | 12 | 13 | 258.6122 | 5 | 253.6122 | 29.4828 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9809 | 72.94% | 200.8858 | 186.8238 | 4483.7719
1946 | 12 | 14 | 227.2653 | 5 | 222.2653 | 29.5455 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0436 | 72.94% | 201.3204 | 187.228 | 4493.4716
1946 | 12 | 15 | 171.102 | 5 | 166.102 | 29.6578 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1559 | 72.94% | 202.099 | 187.9521 | 4510.8502
1946 | 12 | 16 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
1946 | 12 | 17 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
1946 | 12 | 18 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1946 | 12 | 19 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1946 | 12 | 20 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1946 | 12 | 21 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1946 | 12 | 22 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1946 | 12 | 23 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
1946 | 12 | 24 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1946 | 12 | 25 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1946 | 12 | 26 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1946 | 12 | 27 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1946 | 12 | 28 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1946 | 12 | 29 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1946 | 12 | 30 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1946 | 12 | 31 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1947 | 1 | 1 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1947 | 1 | 2 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1947 | 1 | 3 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1947 | 1 | 4 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1947 | 1 | 5 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1947 | 1 | 6 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1947 | 1 | 7 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1947 | 1 | 8 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1947 | 1 | 9 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1947 | 1 | 10 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1947 | 1 | 11 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1947 | 1 | 12 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1947 | 1 | 13 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1947 | 1 | 14 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1947 | 1 | 15 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1947 | 1 | 16 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
1947 | 1 | 17 | 167.1837 | 5 | 162.1837 | 29.6656 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1637 | 72.94% | 202.1533 | 188.0026 | 4512.0627
1947 | 1 | 18 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
1947 | 1 | 19 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1947 | 1 | 20 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1947 | 1 | 21 | 248.1633 | 5 | 243.1633 | 29.5037 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0018 | 72.94% | 201.0307 | 186.9585 | 4487.0052
1947 | 1 | 22 | 267.7551 | 5 | 262.7551 | 29.4645 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9626 | 72.94% | 200.7591 | 186.706 | 4480.9429
1947 | 1 | 23 | 205.0612 | 5 | 200.0612 | 29.5899 | 112.2144 | 0.50192 | 29.088 | 72.94% | 201.6282 | 187.5143 | 4500.3422
1947 | 1 | 24 | 172.4082 | 5 | 167.4082 | 29.6552 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1533 | 72.94% | 202.0809 | 187.9353 | 4510.446
1947 | 1 | 25 | 154.1224 | 5 | 149.1224 | 29.6918 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1898 | 72.94% | 202.3344 | 188.171 | 4516.1042
1947 | 1 | 26 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
1947 | 1 | 27 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
1947 | 1 | 28 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1947 | 1 | 29 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
1947 | 1 | 30 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1947 | 1 | 31 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1947 | 2 | 1 | 169.7959 | 5 | 164.7959 | 29.6604 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1585 | 72.94% | 202.1171 | 187.9689 | 4511.2544
1947 | 2 | 2 | 146.2857 | 5 | 141.2857 | 29.7074 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2055 | 72.94% | 202.4431 | 188.272 | 4518.5291
1947 | 2 | 3 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1947 | 2 | 4 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1947 | 2 | 5 | 829.3878 | 5 | 824.3878 | 28.3412 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8393 | 72.94% | 192.973 | 179.4649 | 4307.1569
1947 | 2 | 6 | 1071.0204 | 5 | 1066.0204 | 27.858 | 112.2144 | 0.50192 | 27.356 | 72.94% | 189.6231 | 176.3495 | 4232.3886
1947 | 2 | 7 | 619.102 | 5 | 614.102 | 28.7618 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2599 | 72.94% | 195.8882 | 182.1761 | 4372.2256
1947 | 2 | 8 | 459.7551 | 5 | 454.7551 | 29.0805 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5786 | 72.94% | 198.0973 | 184.2305 | 4421.5323
1947 | 2 | 9 | 360.4898 | 5 | 355.4898 | 29.279 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7771 | 72.94% | 199.4735 | 185.5103 | 4452.248
1947 | 2 | 10 | 288.6531 | 5 | 283.6531 | 29.4227 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9208 | 72.94% | 200.4694 | 186.4365 | 4474.4764
1947 | 2 | 11 | 239.0204 | 5 | 234.0204 | 29.522 | 112.2144 | 0.50192 | 29.02 | 72.94% | 201.1574 | 187.0764 | 4489.8342
1947 | 2 | 12 | 197.2245 | 5 | 192.2245 | 29.6056 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1036 | 72.94% | 201.7369 | 187.6153 | 4502.7671
1947 | 2 | 13 | 180.2449 | 5 | 175.2449 | 29.6395 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1376 | 72.94% | 201.9723 | 187.8342 | 4508.0211
1947 | 2 | 14 | 171.102 | 5 | 166.102 | 29.6578 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1559 | 72.94% | 202.099 | 187.9521 | 4510.8502
1947 | 2 | 15 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
1947 | 2 | 16 | 158.0408 | 5 | 153.0408 | 29.6839 | 112.2144 | 0.50192 | 29.182 | 72.94% | 202.2801 | 188.1205 | 4514.8917
1947 | 2 | 17 | 158.0408 | 5 | 153.0408 | 29.6839 | 112.2144 | 0.50192 | 29.182 | 72.94% | 202.2801 | 188.1205 | 4514.8917
1947 | 2 | 18 | 154.1224 | 5 | 149.1224 | 29.6918 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1898 | 72.94% | 202.3344 | 188.171 | 4516.1042
1947 | 2 | 19 | 146.2857 | 5 | 141.2857 | 29.7074 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2055 | 72.94% | 202.4431 | 188.272 | 4518.5291
1947 | 2 | 20 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1947 | 2 | 21 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
1947 | 2 | 22 | 125.3878 | 5 | 120.3878 | 29.7492 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2473 | 72.94% | 202.7328 | 188.5415 | 4524.9956
1947 | 2 | 23 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1947 | 2 | 24 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
1947 | 2 | 25 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
1947 | 2 | 26 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
1947 | 2 | 27 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1947 | 2 | 28 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1947 | 3 | 1 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1947 | 3 | 2 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1947 | 3 | 3 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1947 | 3 | 4 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
1947 | 3 | 5 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1947 | 3 | 6 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1947 | 3 | 7 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1947 | 3 | 8 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1947 | 3 | 9 | 125.3878 | 5 | 120.3878 | 29.7492 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2473 | 72.94% | 202.7328 | 188.5415 | 4524.9956
1947 | 3 | 10 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1947 | 3 | 11 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1947 | 3 | 12 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
1947 | 3 | 13 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1947 | 3 | 14 | 215.5102 | 5 | 210.5102 | 29.569 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0671 | 72.94% | 201.4834 | 187.3795 | 4497.109
1947 | 3 | 15 | 386.6122 | 5 | 381.6122 | 29.2268 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7249 | 72.94% | 199.1113 | 185.1735 | 4444.1649
1947 | 3 | 16 | 415.3469 | 5 | 410.3469 | 29.1693 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6674 | 72.94% | 198.713 | 184.8031 | 4435.2735
1947 | 3 | 17 | 334.3673 | 5 | 329.3673 | 29.3313 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8293 | 72.94% | 199.8356 | 185.8471 | 4460.331
1947 | 3 | 18 | 276.898 | 5 | 271.898 | 29.4462 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9443 | 72.94% | 200.6323 | 186.5881 | 4478.1138
1947 | 3 | 19 | 236.4082 | 5 | 231.4082 | 29.5272 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0253 | 72.94% | 201.1937 | 187.1101 | 4490.6425
1947 | 3 | 20 | 222.0408 | 5 | 217.0408 | 29.5559 | 112.2144 | 0.50192 | 29.054 | 72.94% | 201.3928 | 187.2953 | 4495.0882
1947 | 3 | 21 | 222.0408 | 5 | 217.0408 | 29.5559 | 112.2144 | 0.50192 | 29.054 | 72.94% | 201.3928 | 187.2953 | 4495.0882
1947 | 3 | 22 | 249.4694 | 5 | 244.4694 | 29.5011 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9991 | 72.94% | 201.0126 | 186.9417 | 4486.601
1947 | 3 | 23 | 261.2245 | 5 | 256.2245 | 29.4776 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9756 | 72.94% | 200.8496 | 186.7902 | 4482.9636
1947 | 3 | 24 | 310.8571 | 5 | 305.8571 | 29.3783 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8764 | 72.94% | 200.1615 | 186.1502 | 4467.6058
1947 | 3 | 25 | 492.4082 | 5 | 487.4082 | 29.0152 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5133 | 72.94% | 197.6446 | 183.8095 | 4411.4285
1947 | 3 | 26 | 825.4694 | 5 | 820.4694 | 28.3491 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8471 | 72.94% | 193.0273 | 179.5154 | 4308.3694
1947 | 3 | 27 | 561.6327 | 5 | 556.6327 | 28.8767 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3748 | 72.94% | 196.685 | 182.917 | 4390.0084
1947 | 3 | 28 | 400.9796 | 5 | 395.9796 | 29.198 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6961 | 72.94% | 198.9122 | 184.9883 | 4439.7192
1947 | 3 | 29 | 322.6122 | 5 | 317.6122 | 29.3548 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8529 | 72.94% | 199.9986 | 185.9987 | 4463.9684
1947 | 3 | 30 | 283.4286 | 5 | 278.4286 | 29.4331 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9312 | 72.94% | 200.5418 | 186.5039 | 4476.093
1947 | 3 | 31 | 245.551 | 5 | 240.551 | 29.5089 | 112.2144 | 0.50192 | 29.007 | 72.94% | 201.0669 | 186.9922 | 4487.8135
1947 | 4 | 1 | 254.6939 | 5 | 249.6939 | 29.4906 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9887 | 72.94% | 200.9402 | 186.8743 | 4484.9844
1947 | 4 | 2 | 292.5714 | 5 | 287.5714 | 29.4149 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9129 | 72.94% | 200.4151 | 186.386 | 4473.2639
1947 | 4 | 3 | 314.7755 | 5 | 309.7755 | 29.3704 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8685 | 72.94% | 200.1072 | 186.0997 | 4466.3933
1947 | 4 | 4 | 373.551 | 5 | 368.551 | 29.2529 | 112.2144 | 0.50192 | 28.751 | 72.94% | 199.2924 | 185.3419 | 4448.2064
1947 | 4 | 5 | 415.3469 | 5 | 410.3469 | 29.1693 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6674 | 72.94% | 198.713 | 184.8031 | 4435.2735
1947 | 4 | 6 | 429.7143 | 5 | 424.7143 | 29.1406 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6387 | 72.94% | 198.5138 | 184.6178 | 4430.8278
1947 | 4 | 7 | 760.1633 | 5 | 755.1633 | 28.4797 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9778 | 72.94% | 193.9327 | 180.3574 | 4328.5771
1947 | 4 | 8 | 760.1633 | 5 | 755.1633 | 28.4797 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9778 | 72.94% | 193.9327 | 180.3574 | 4328.5771
1947 | 4 | 9 | 619.102 | 5 | 614.102 | 28.7618 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2599 | 72.94% | 195.8882 | 182.1761 | 4372.2256
1947 | 4 | 10 | 492.4082 | 5 | 487.4082 | 29.0152 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5133 | 72.94% | 197.6446 | 183.8095 | 4411.4285
1947 | 4 | 11 | 744.4898 | 5 | 739.4898 | 28.511 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0091 | 72.94% | 194.15 | 180.5595 | 4333.4269
1947 | 4 | 12 | 1541.2245 | 5 | 1536.2245 | 26.9176 | 112.2144 | 0.50192 | 26.4156 | 72.94% | 183.1045 | 170.2872 | 4086.8934
1947 | 4 | 13 | 1580.4082 | 5 | 1575.4082 | 26.8392 | 112.2144 | 0.50192 | 26.3373 | 72.94% | 182.5613 | 169.782 | 4074.7688
1947 | 4 | 14 | 1018.7755 | 5 | 1013.7755 | 27.9624 | 112.2144 | 0.50192 | 27.4605 | 72.94% | 190.3474 | 177.0231 | 4248.5547
1947 | 4 | 15 | 718.3673 | 5 | 713.3673 | 28.5633 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0613 | 72.94% | 194.5121 | 180.8962 | 4341.51
1947 | 4 | 16 | 638.6939 | 5 | 633.6939 | 28.7226 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2207 | 72.94% | 195.6166 | 181.9235 | 4366.1633
1947 | 4 | 17 | 561.6327 | 5 | 556.6327 | 28.8767 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3748 | 72.94% | 196.685 | 182.917 | 4390.0084
1947 | 4 | 18 | 579.9184 | 5 | 574.9184 | 28.8402 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3382 | 72.94% | 196.4315 | 182.6813 | 4384.3502
1947 | 4 | 19 | 543.3469 | 5 | 538.3469 | 28.9133 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4114 | 72.94% | 196.9385 | 183.1528 | 4395.6665
1947 | 4 | 20 | 444.0816 | 5 | 439.0816 | 29.1118 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6099 | 72.94% | 198.3146 | 184.4326 | 4426.3822
1947 | 4 | 21 | 373.551 | 5 | 368.551 | 29.2529 | 112.2144 | 0.50192 | 28.751 | 72.94% | 199.2924 | 185.3419 | 4448.2064
1947 | 4 | 22 | 320 | 5 | 315 | 29.36 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8581 | 72.94% | 200.0348 | 186.0324 | 4464.7767
1947 | 4 | 23 | 303.0204 | 5 | 298.0204 | 29.394 | 112.2144 | 0.50192 | 28.892 | 72.94% | 200.2702 | 186.2513 | 4470.0307
1947 | 4 | 24 | 314.7755 | 5 | 309.7755 | 29.3704 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8685 | 72.94% | 200.1072 | 186.0997 | 4466.3933
1947 | 4 | 25 | 360.4898 | 5 | 355.4898 | 29.279 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7771 | 72.94% | 199.4735 | 185.5103 | 4452.248
1947 | 4 | 26 | 334.3673 | 5 | 329.3673 | 29.3313 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8293 | 72.94% | 199.8356 | 185.8471 | 4460.331
1947 | 4 | 27 | 308.2449 | 5 | 303.2449 | 29.3835 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8816 | 72.94% | 200.1978 | 186.1839 | 4468.4141
1947 | 4 | 28 | 276.898 | 5 | 271.898 | 29.4462 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9443 | 72.94% | 200.6323 | 186.5881 | 4478.1138
1947 | 4 | 29 | 242.9388 | 5 | 237.9388 | 29.5141 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0122 | 72.94% | 201.1031 | 187.0259 | 4488.6218
1947 | 4 | 30 | 239.0204 | 5 | 234.0204 | 29.522 | 112.2144 | 0.50192 | 29.02 | 72.94% | 201.1574 | 187.0764 | 4489.8342
1947 | 5 | 1 | 444.0816 | 5 | 439.0816 | 29.1118 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6099 | 72.94% | 198.3146 | 184.4326 | 4426.3822
1947 | 5 | 2 | 579.9184 | 5 | 574.9184 | 28.8402 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3382 | 72.94% | 196.4315 | 182.6813 | 4384.3502
1947 | 5 | 3 | 579.9184 | 5 | 574.9184 | 28.8402 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3382 | 72.94% | 196.4315 | 182.6813 | 4384.3502
1947 | 5 | 4 | 940.4082 | 5 | 935.4082 | 28.1192 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6173 | 72.94% | 191.4339 | 178.0335 | 4272.8039
1947 | 5 | 5 | 1280 | 5 | 1275 | 27.44 | 112.2144 | 0.50192 | 26.9381 | 72.94% | 186.726 | 173.6552 | 4167.724
1947 | 5 | 6 | 919.5102 | 5 | 914.5102 | 28.161 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6591 | 72.94% | 191.7236 | 178.3029 | 4279.2704
1947 | 5 | 7 | 825.4694 | 5 | 820.4694 | 28.3491 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8471 | 72.94% | 193.0273 | 179.5154 | 4308.3694
1947 | 5 | 8 | 973.0612 | 5 | 968.0612 | 28.0539 | 112.2144 | 0.50192 | 27.552 | 72.94% | 190.9812 | 177.6125 | 4262.7001
1947 | 5 | 9 | 638.6939 | 5 | 633.6939 | 28.7226 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2207 | 72.94% | 195.6166 | 181.9235 | 4366.1633
1947 | 5 | 10 | 444.0816 | 5 | 439.0816 | 29.1118 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6099 | 72.94% | 198.3146 | 184.4326 | 4426.3822
1947 | 5 | 11 | 347.4286 | 5 | 342.4286 | 29.3051 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8032 | 72.94% | 199.6545 | 185.6787 | 4456.2895
1947 | 5 | 12 | 300.4082 | 5 | 295.4082 | 29.3992 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8973 | 72.94% | 200.3064 | 186.285 | 4470.839
1947 | 5 | 13 | 265.1429 | 5 | 260.1429 | 29.4697 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9678 | 72.94% | 200.7953 | 186.7396 | 4481.7512
1947 | 5 | 14 | 291.2653 | 5 | 286.2653 | 29.4175 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9156 | 72.94% | 200.4332 | 186.4028 | 4473.6681
1947 | 5 | 15 | 240.3265 | 5 | 235.3265 | 29.5193 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0174 | 72.94% | 201.1393 | 187.0596 | 4489.4301
1947 | 5 | 16 | 208.9796 | 5 | 203.9796 | 29.582 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0801 | 72.94% | 201.5739 | 187.4637 | 4499.1298
1947 | 5 | 17 | 190.6939 | 5 | 185.6939 | 29.6186 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1167 | 72.94% | 201.8274 | 187.6995 | 4504.7879
1947 | 5 | 18 | 184.1633 | 5 | 179.1633 | 29.6317 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1298 | 72.94% | 201.918 | 187.7837 | 4506.8087
1947 | 5 | 19 | 223.3469 | 5 | 218.3469 | 29.5533 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0514 | 72.94% | 201.3747 | 187.2785 | 4494.6841
1947 | 5 | 20 | 193.3061 | 5 | 188.3061 | 29.6134 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1115 | 72.94% | 201.7912 | 187.6658 | 4503.9796
1947 | 5 | 21 | 181.551 | 5 | 176.551 | 29.6369 | 112.2144 | 0.50192 | 29.135 | 72.94% | 201.9542 | 187.8174 | 4507.617
1947 | 5 | 22 | 176.3265 | 5 | 171.3265 | 29.6473 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1454 | 72.94% | 202.0266 | 187.8847 | 4509.2336
1947 | 5 | 23 | 181.551 | 5 | 176.551 | 29.6369 | 112.2144 | 0.50192 | 29.135 | 72.94% | 201.9542 | 187.8174 | 4507.617
1947 | 5 | 24 | 158.0408 | 5 | 153.0408 | 29.6839 | 112.2144 | 0.50192 | 29.182 | 72.94% | 202.2801 | 188.1205 | 4514.8917
1947 | 5 | 25 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
1947 | 5 | 26 | 203.7551 | 5 | 198.7551 | 29.5925 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0906 | 72.94% | 201.6463 | 187.5311 | 4500.7464
1947 | 5 | 27 | 175.0204 | 5 | 170.0204 | 29.65 | 112.2144 | 0.50192 | 29.148 | 72.94% | 202.0447 | 187.9016 | 4509.6377
1947 | 5 | 28 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
1947 | 5 | 29 | 144.9796 | 5 | 139.9796 | 29.71 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2081 | 72.94% | 202.4612 | 188.2889 | 4518.9333
1947 | 5 | 30 | 158.0408 | 5 | 153.0408 | 29.6839 | 112.2144 | 0.50192 | 29.182 | 72.94% | 202.2801 | 188.1205 | 4514.8917
1947 | 5 | 31 | 134.5306 | 5 | 129.5306 | 29.7309 | 112.2144 | 0.50192 | 29.229 | 72.94% | 202.606 | 188.4236 | 4522.1665
1947 | 6 | 1 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1947 | 6 | 2 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1947 | 6 | 3 | 431.0204 | 5 | 426.0204 | 29.138 | 112.2144 | 0.50192 | 28.636 | 72.94% | 198.4957 | 184.601 | 4430.4237
1947 | 6 | 4 | 561.6327 | 5 | 556.6327 | 28.8767 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3748 | 72.94% | 196.685 | 182.917 | 4390.0084
1947 | 6 | 5 | 308.2449 | 5 | 303.2449 | 29.3835 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8816 | 72.94% | 200.1978 | 186.1839 | 4468.4141
1947 | 6 | 6 | 211.5918 | 5 | 206.5918 | 29.5768 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0749 | 72.94% | 201.5377 | 187.4301 | 4498.3214
1947 | 6 | 7 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
1947 | 6 | 8 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
1947 | 6 | 9 | 300.4082 | 5 | 295.4082 | 29.3992 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8973 | 72.94% | 200.3064 | 186.285 | 4470.839
1947 | 6 | 10 | 280.8163 | 5 | 275.8163 | 29.4384 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9365 | 72.94% | 200.578 | 186.5376 | 4476.9013
1947 | 6 | 11 | 198.5306 | 5 | 193.5306 | 29.6029 | 112.2144 | 0.50192 | 29.101 | 72.94% | 201.7188 | 187.5985 | 4502.363
1947 | 6 | 12 | 171.102 | 5 | 166.102 | 29.6578 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1559 | 72.94% | 202.099 | 187.9521 | 4510.8502
1947 | 6 | 13 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
1947 | 6 | 14 | 152.8163 | 5 | 147.8163 | 29.6944 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1925 | 72.94% | 202.3525 | 188.1878 | 4516.5083
1947 | 6 | 15 | 308.2449 | 5 | 303.2449 | 29.3835 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8816 | 72.94% | 200.1978 | 186.1839 | 4468.4141
1947 | 6 | 16 | 233.7959 | 5 | 228.7959 | 29.5324 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0305 | 72.94% | 201.2299 | 187.1438 | 4491.4508
1947 | 6 | 17 | 178.9388 | 5 | 173.9388 | 29.6421 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1402 | 72.94% | 201.9904 | 187.8511 | 4508.4253
1947 | 6 | 18 | 154.1224 | 5 | 149.1224 | 29.6918 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1898 | 72.94% | 202.3344 | 188.171 | 4516.1042
1947 | 6 | 19 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
1947 | 6 | 20 | 167.1837 | 5 | 162.1837 | 29.6656 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1637 | 72.94% | 202.1533 | 188.0026 | 4512.0627
1947 | 6 | 21 | 144.9796 | 5 | 139.9796 | 29.71 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2081 | 72.94% | 202.4612 | 188.2889 | 4518.9333
1947 | 6 | 22 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1947 | 6 | 23 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1947 | 6 | 24 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1947 | 6 | 25 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1947 | 6 | 26 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
1947 | 6 | 27 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1947 | 6 | 28 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1947 | 6 | 29 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1947 | 6 | 30 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 7 | 1 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1947 | 7 | 2 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1947 | 7 | 3 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1947 | 7 | 4 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 7 | 5 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 7 | 6 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 7 | 7 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 7 | 8 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 7 | 9 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 7 | 10 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 7 | 11 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 7 | 12 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
1947 | 7 | 13 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1947 | 7 | 14 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1947 | 7 | 15 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1947 | 7 | 16 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 7 | 17 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 7 | 18 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1947 | 7 | 19 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1947 | 7 | 20 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 7 | 21 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 7 | 22 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 7 | 23 | 293.8776 | 5 | 288.8776 | 29.4122 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9103 | 72.94% | 200.3969 | 186.3692 | 4472.8598
1947 | 7 | 24 | 326.5306 | 5 | 321.5306 | 29.3469 | 112.2144 | 0.50192 | 28.845 | 72.94% | 199.9443 | 185.9482 | 4462.756
1947 | 7 | 25 | 169.7959 | 5 | 164.7959 | 29.6604 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1585 | 72.94% | 202.1171 | 187.9689 | 4511.2544
1947 | 7 | 26 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
1947 | 7 | 27 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1947 | 7 | 28 | 169.7959 | 5 | 164.7959 | 29.6604 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1585 | 72.94% | 202.1171 | 187.9689 | 4511.2544
1947 | 7 | 29 | 185.4694 | 5 | 180.4694 | 29.6291 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1271 | 72.94% | 201.8998 | 187.7669 | 4506.4045
1947 | 7 | 30 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
1947 | 7 | 31 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1947 | 8 | 1 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1947 | 8 | 2 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1947 | 8 | 3 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 8 | 4 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 8 | 5 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 8 | 6 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 8 | 7 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 8 | 8 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 8 | 9 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 8 | 10 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 8 | 11 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 8 | 12 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 8 | 13 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 8 | 14 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 8 | 15 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 8 | 16 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1947 | 8 | 17 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 8 | 18 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 8 | 19 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 8 | 20 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 8 | 21 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 8 | 22 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 8 | 23 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 8 | 24 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 8 | 25 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 8 | 26 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 8 | 27 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 8 | 28 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 8 | 29 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 8 | 30 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 8 | 31 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 9 | 1 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 9 | 2 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 9 | 3 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 9 | 4 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 9 | 5 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 9 | 6 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 9 | 7 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 9 | 8 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 9 | 9 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 9 | 10 | 11.8857 | 5 | 6.8857 | 29.9762 | 0 | 0 | 29.9762 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 9 | 11 | 10.8408 | 5 | 5.8408 | 29.9783 | 0 | 0 | 29.9783 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 9 | 12 | 10.449 | 5 | 5.449 | 29.9791 | 0 | 0 | 29.9791 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 9 | 13 | 9.9265 | 5 | 4.9265 | 29.9801 | 0 | 0 | 29.9801 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 9 | 14 | 9.9265 | 5 | 4.9265 | 29.9801 | 0 | 0 | 29.9801 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 9 | 15 | 10.1878 | 5 | 5.1878 | 29.9796 | 0 | 0 | 29.9796 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 9 | 16 | 10.1878 | 5 | 5.1878 | 29.9796 | 0 | 0 | 29.9796 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 9 | 17 | 9.2735 | 5 | 4.2735 | 29.9815 | 0 | 0 | 29.9815 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 9 | 18 | 8.4898 | 5 | 3.4898 | 29.983 | 0 | 0 | 29.983 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 9 | 19 | 8.4898 | 5 | 3.4898 | 29.983 | 0 | 0 | 29.983 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 9 | 20 | 9.0122 | 5 | 4.0122 | 29.982 | 0 | 0 | 29.982 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 9 | 21 | 9.2735 | 5 | 4.2735 | 29.9815 | 0 | 0 | 29.9815 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 9 | 22 | 9.9265 | 5 | 4.9265 | 29.9801 | 0 | 0 | 29.9801 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 9 | 23 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 9 | 24 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 9 | 25 | 12.6694 | 5 | 7.6694 | 29.9747 | 0 | 0 | 29.9747 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 9 | 26 | 11.2327 | 5 | 6.2327 | 29.9775 | 0 | 0 | 29.9775 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 9 | 27 | 10.449 | 5 | 5.449 | 29.9791 | 0 | 0 | 29.9791 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 9 | 28 | 9.5347 | 5 | 4.5347 | 29.9809 | 0 | 0 | 29.9809 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 9 | 29 | 8.751 | 5 | 3.751 | 29.9825 | 0 | 0 | 29.9825 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 9 | 30 | 9.9265 | 5 | 4.9265 | 29.9801 | 0 | 0 | 29.9801 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 10 | 1 | 10.449 | 5 | 5.449 | 29.9791 | 0 | 0 | 29.9791 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 10 | 2 | 11.8857 | 5 | 6.8857 | 29.9762 | 0 | 0 | 29.9762 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 10 | 3 | 10.449 | 5 | 5.449 | 29.9791 | 0 | 0 | 29.9791 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 10 | 4 | 10.1878 | 5 | 5.1878 | 29.9796 | 0 | 0 | 29.9796 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 10 | 5 | 9.9265 | 5 | 4.9265 | 29.9801 | 0 | 0 | 29.9801 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 10 | 6 | 9.5347 | 5 | 4.5347 | 29.9809 | 0 | 0 | 29.9809 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 10 | 7 | 9.2735 | 5 | 4.2735 | 29.9815 | 0 | 0 | 29.9815 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 10 | 8 | 8.4898 | 5 | 3.4898 | 29.983 | 0 | 0 | 29.983 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 10 | 9 | 7.0531 | 5 | 2.0531 | 29.9859 | 0 | 0 | 29.9859 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 10 | 10 | 7.3143 | 5 | 2.3143 | 29.9854 | 0 | 0 | 29.9854 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 10 | 11 | 7.5755 | 5 | 2.5755 | 29.9848 | 0 | 0 | 29.9848 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 10 | 12 | 7.3143 | 5 | 2.3143 | 29.9854 | 0 | 0 | 29.9854 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 10 | 13 | 7.3143 | 5 | 2.3143 | 29.9854 | 0 | 0 | 29.9854 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 10 | 14 | 6.9224 | 5 | 1.9224 | 29.9862 | 0 | 0 | 29.9862 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 10 | 15 | 7.0531 | 5 | 2.0531 | 29.9859 | 0 | 0 | 29.9859 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 10 | 16 | 7.0531 | 5 | 2.0531 | 29.9859 | 0 | 0 | 29.9859 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 10 | 17 | 7.0531 | 5 | 2.0531 | 29.9859 | 0 | 0 | 29.9859 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 10 | 18 | 7.0531 | 5 | 2.0531 | 29.9859 | 0 | 0 | 29.9859 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 10 | 19 | 7.0531 | 5 | 2.0531 | 29.9859 | 0 | 0 | 29.9859 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 10 | 20 | 7.3143 | 5 | 2.3143 | 29.9854 | 0 | 0 | 29.9854 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 10 | 21 | 7.0531 | 5 | 2.0531 | 29.9859 | 0 | 0 | 29.9859 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 10 | 22 | 6.0082 | 5 | 1.0082 | 29.988 | 0 | 0 | 29.988 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 10 | 23 | 6.0082 | 5 | 1.0082 | 29.988 | 0 | 0 | 29.988 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 10 | 24 | 4.9633 | 5 | 0 | 29.9901 | 0 | 0 | 29.9901 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 10 | 25 | 5.2245 | 5 | 0.22449 | 29.9896 | 0 | 0 | 29.9896 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 10 | 26 | 6.0082 | 5 | 1.0082 | 29.988 | 0 | 0 | 29.988 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 10 | 27 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 10 | 28 | 9.0122 | 5 | 4.0122 | 29.982 | 0 | 0 | 29.982 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 10 | 29 | 6.5306 | 5 | 1.5306 | 29.9869 | 0 | 0 | 29.9869 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 10 | 30 | 7.0531 | 5 | 2.0531 | 29.9859 | 0 | 0 | 29.9859 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 10 | 31 | 7.5755 | 5 | 2.5755 | 29.9848 | 0 | 0 | 29.9848 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 11 | 1 | 7.5755 | 5 | 2.5755 | 29.9848 | 0 | 0 | 29.9848 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 11 | 2 | 8.098 | 5 | 3.098 | 29.9838 | 0 | 0 | 29.9838 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 11 | 3 | 8.098 | 5 | 3.098 | 29.9838 | 0 | 0 | 29.9838 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 11 | 4 | 7.8367 | 5 | 2.8367 | 29.9843 | 0 | 0 | 29.9843 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 11 | 5 | 7.8367 | 5 | 2.8367 | 29.9843 | 0 | 0 | 29.9843 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 11 | 6 | 7.8367 | 5 | 2.8367 | 29.9843 | 0 | 0 | 29.9843 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 11 | 7 | 8.098 | 5 | 3.098 | 29.9838 | 0 | 0 | 29.9838 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 11 | 8 | 8.098 | 5 | 3.098 | 29.9838 | 0 | 0 | 29.9838 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 11 | 9 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1947 | 11 | 10 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1947 | 11 | 11 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 11 | 12 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
1947 | 11 | 13 | 211.5918 | 5 | 206.5918 | 29.5768 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0749 | 72.94% | 201.5377 | 187.4301 | 4498.3214
1947 | 11 | 14 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1947 | 11 | 15 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1947 | 11 | 16 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 11 | 17 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 11 | 18 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 11 | 19 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 11 | 20 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 11 | 21 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 11 | 22 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 11 | 23 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 11 | 24 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 11 | 25 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 11 | 26 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 11 | 27 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 11 | 28 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 11 | 29 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 11 | 30 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 12 | 1 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 12 | 2 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 12 | 3 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 12 | 4 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 12 | 5 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 12 | 6 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 12 | 7 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 12 | 8 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 12 | 9 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 12 | 10 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 12 | 11 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 12 | 12 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 12 | 13 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 12 | 14 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 12 | 15 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 12 | 16 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 12 | 17 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1947 | 12 | 18 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 12 | 19 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 12 | 20 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 12 | 21 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 12 | 22 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 12 | 23 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 12 | 24 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 12 | 25 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 12 | 26 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 12 | 27 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 12 | 28 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 12 | 29 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 12 | 30 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1947 | 12 | 31 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 1 | 1 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 1 | 2 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 1 | 3 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 1 | 4 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 1 | 5 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 1 | 6 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 1 | 7 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 1 | 8 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 1 | 9 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 1 | 10 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 1 | 11 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 1 | 12 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 1 | 13 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 1 | 14 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 1 | 15 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 1 | 16 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 1 | 17 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 1 | 18 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 1 | 19 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 1 | 20 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 1 | 21 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 1 | 22 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 1 | 23 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 1 | 24 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 1 | 25 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 1 | 26 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 1 | 27 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 1 | 28 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 1 | 29 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 1 | 30 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 1 | 31 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 2 | 1 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 2 | 2 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 2 | 3 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 2 | 4 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 2 | 5 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 2 | 6 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 2 | 7 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 2 | 8 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 2 | 9 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 2 | 10 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 2 | 11 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 2 | 12 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 2 | 13 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 2 | 14 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 2 | 15 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 2 | 16 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 2 | 17 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 2 | 18 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 2 | 19 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 2 | 20 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 2 | 21 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 2 | 22 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 2 | 23 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 2 | 24 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 2 | 25 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 2 | 26 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 2 | 27 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 2 | 28 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 2 | 29 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 3 | 1 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 3 | 2 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 3 | 3 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 3 | 4 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 3 | 5 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 3 | 6 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 3 | 7 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 3 | 8 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 3 | 9 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 3 | 10 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 3 | 11 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 3 | 12 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 3 | 13 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 3 | 14 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 3 | 15 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 3 | 16 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 3 | 17 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 3 | 18 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1948 | 3 | 19 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1948 | 3 | 20 | 300.4082 | 5 | 295.4082 | 29.3992 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8973 | 72.94% | 200.3064 | 186.285 | 4470.839
1948 | 3 | 21 | 697.4694 | 5 | 692.4694 | 28.6051 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1031 | 72.94% | 194.8018 | 181.1657 | 4347.9764
1948 | 3 | 22 | 848.9796 | 5 | 843.9796 | 28.302 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8001 | 72.94% | 192.7014 | 179.2123 | 4301.0946
1948 | 3 | 23 | 1018.7755 | 5 | 1013.7755 | 27.9624 | 112.2144 | 0.50192 | 27.4605 | 72.94% | 190.3474 | 177.0231 | 4248.5547
1948 | 3 | 24 | 658.2857 | 5 | 653.2857 | 28.6834 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1815 | 72.94% | 195.345 | 181.6709 | 4360.101
1948 | 3 | 25 | 638.6939 | 5 | 633.6939 | 28.7226 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2207 | 72.94% | 195.6166 | 181.9235 | 4366.1633
1948 | 3 | 26 | 475.4286 | 5 | 470.4286 | 29.0491 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5472 | 72.94% | 197.88 | 184.0284 | 4416.6825
1948 | 3 | 27 | 492.4082 | 5 | 487.4082 | 29.0152 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5133 | 72.94% | 197.6446 | 183.8095 | 4411.4285
1948 | 3 | 28 | 1280 | 5 | 1275 | 27.44 | 112.2144 | 0.50192 | 26.9381 | 72.94% | 186.726 | 173.6552 | 4167.724
1948 | 3 | 29 | 868.5714 | 5 | 863.5714 | 28.2629 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7609 | 72.94% | 192.4298 | 178.9597 | 4295.0323
1948 | 3 | 30 | 526.3673 | 5 | 521.3673 | 28.9473 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4453 | 72.94% | 197.1739 | 183.3717 | 4400.9205
1948 | 3 | 31 | 444.0816 | 5 | 439.0816 | 29.1118 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6099 | 72.94% | 198.3146 | 184.4326 | 4426.3822
1948 | 4 | 1 | 599.5102 | 5 | 594.5102 | 28.801 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2991 | 72.94% | 196.1599 | 182.4287 | 4378.2879
1948 | 4 | 2 | 1319.1837 | 5 | 1314.1837 | 27.3616 | 112.2144 | 0.50192 | 26.8597 | 72.94% | 186.1828 | 173.15 | 4155.5994
1948 | 4 | 3 | 848.9796 | 5 | 843.9796 | 28.302 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8001 | 72.94% | 192.7014 | 179.2123 | 4301.0946
1948 | 4 | 4 | 475.4286 | 5 | 470.4286 | 29.0491 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5472 | 72.94% | 197.88 | 184.0284 | 4416.6825
1948 | 4 | 5 | 373.551 | 5 | 368.551 | 29.2529 | 112.2144 | 0.50192 | 28.751 | 72.94% | 199.2924 | 185.3419 | 4448.2064
1948 | 4 | 6 | 347.4286 | 5 | 342.4286 | 29.3051 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8032 | 72.94% | 199.6545 | 185.6787 | 4456.2895
1948 | 4 | 7 | 347.4286 | 5 | 342.4286 | 29.3051 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8032 | 72.94% | 199.6545 | 185.6787 | 4456.2895
1948 | 4 | 8 | 310.8571 | 5 | 305.8571 | 29.3783 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8764 | 72.94% | 200.1615 | 186.1502 | 4467.6058
1948 | 4 | 9 | 271.6735 | 5 | 266.6735 | 29.4567 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9547 | 72.94% | 200.7048 | 186.6554 | 4479.7304
1948 | 4 | 10 | 227.2653 | 5 | 222.2653 | 29.5455 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0436 | 72.94% | 201.3204 | 187.228 | 4493.4716
1948 | 4 | 11 | 189.3878 | 5 | 184.3878 | 29.6212 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1193 | 72.94% | 201.8455 | 187.7163 | 4505.1921
1948 | 4 | 12 | 252.0816 | 5 | 247.0816 | 29.4958 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9939 | 72.94% | 200.9764 | 186.908 | 4485.7927
1948 | 4 | 13 | 317.3878 | 5 | 312.3878 | 29.3652 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8633 | 72.94% | 200.071 | 186.066 | 4465.585
1948 | 4 | 14 | 248.1633 | 5 | 243.1633 | 29.5037 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0018 | 72.94% | 201.0307 | 186.9585 | 4487.0052
1948 | 4 | 15 | 254.6939 | 5 | 249.6939 | 29.4906 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9887 | 72.94% | 200.9402 | 186.8743 | 4484.9844
1948 | 4 | 16 | 347.4286 | 5 | 342.4286 | 29.3051 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8032 | 72.94% | 199.6545 | 185.6787 | 4456.2895
1948 | 4 | 17 | 295.1837 | 5 | 290.1837 | 29.4096 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9077 | 72.94% | 200.3788 | 186.3523 | 4472.4556
1948 | 4 | 18 | 225.9592 | 5 | 220.9592 | 29.5481 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0462 | 72.94% | 201.3385 | 187.2448 | 4493.8758
1948 | 4 | 19 | 185.4694 | 5 | 180.4694 | 29.6291 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1271 | 72.94% | 201.8998 | 187.7669 | 4506.4045
1948 | 4 | 20 | 169.7959 | 5 | 164.7959 | 29.6604 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1585 | 72.94% | 202.1171 | 187.9689 | 4511.2544
1948 | 4 | 21 | 334.3673 | 5 | 329.3673 | 29.3313 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8293 | 72.94% | 199.8356 | 185.8471 | 4460.331
1948 | 4 | 22 | 334.3673 | 5 | 329.3673 | 29.3313 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8293 | 72.94% | 199.8356 | 185.8471 | 4460.331
1948 | 4 | 23 | 245.551 | 5 | 240.551 | 29.5089 | 112.2144 | 0.50192 | 29.007 | 72.94% | 201.0669 | 186.9922 | 4487.8135
1948 | 4 | 24 | 197.2245 | 5 | 192.2245 | 29.6056 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1036 | 72.94% | 201.7369 | 187.6153 | 4502.7671
1948 | 4 | 25 | 167.1837 | 5 | 162.1837 | 29.6656 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1637 | 72.94% | 202.1533 | 188.0026 | 4512.0627
1948 | 4 | 26 | 147.5918 | 5 | 142.5918 | 29.7048 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2029 | 72.94% | 202.425 | 188.2552 | 4518.125
1948 | 4 | 27 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1948 | 4 | 28 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
1948 | 4 | 29 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
1948 | 4 | 30 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1948 | 5 | 1 | 666.1224 | 5 | 661.1224 | 28.6678 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1658 | 72.94% | 195.2364 | 181.5698 | 4357.6761
1948 | 5 | 2 | 526.3673 | 5 | 521.3673 | 28.9473 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4453 | 72.94% | 197.1739 | 183.3717 | 4400.9205
1948 | 5 | 3 | 334.3673 | 5 | 329.3673 | 29.3313 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8293 | 72.94% | 199.8356 | 185.8471 | 4460.331
1948 | 5 | 4 | 239.0204 | 5 | 234.0204 | 29.522 | 112.2144 | 0.50192 | 29.02 | 72.94% | 201.1574 | 187.0764 | 4489.8342
1948 | 5 | 5 | 185.4694 | 5 | 180.4694 | 29.6291 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1271 | 72.94% | 201.8998 | 187.7669 | 4506.4045
1948 | 5 | 6 | 165.8776 | 5 | 160.8776 | 29.6682 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1663 | 72.94% | 202.1715 | 188.0195 | 4512.4668
1948 | 5 | 7 | 146.2857 | 5 | 141.2857 | 29.7074 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2055 | 72.94% | 202.4431 | 188.272 | 4518.5291
1948 | 5 | 8 | 659.5918 | 5 | 654.5918 | 28.6808 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1789 | 72.94% | 195.3269 | 181.654 | 4359.6969
1948 | 5 | 9 | 526.3673 | 5 | 521.3673 | 28.9473 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4453 | 72.94% | 197.1739 | 183.3717 | 4400.9205
1948 | 5 | 10 | 334.3673 | 5 | 329.3673 | 29.3313 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8293 | 72.94% | 199.8356 | 185.8471 | 4460.331
1948 | 5 | 11 | 256 | 5 | 251 | 29.488 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9861 | 72.94% | 200.9221 | 186.8575 | 4484.5802
1948 | 5 | 12 | 240.3265 | 5 | 235.3265 | 29.5193 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0174 | 72.94% | 201.1393 | 187.0596 | 4489.4301
1948 | 5 | 13 | 222.0408 | 5 | 217.0408 | 29.5559 | 112.2144 | 0.50192 | 29.054 | 72.94% | 201.3928 | 187.2953 | 4495.0882
1948 | 5 | 14 | 222.0408 | 5 | 217.0408 | 29.5559 | 112.2144 | 0.50192 | 29.054 | 72.94% | 201.3928 | 187.2953 | 4495.0882
1948 | 5 | 15 | 697.4694 | 5 | 692.4694 | 28.6051 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1031 | 72.94% | 194.8018 | 181.1657 | 4347.9764
1948 | 5 | 16 | 579.9184 | 5 | 574.9184 | 28.8402 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3382 | 72.94% | 196.4315 | 182.6813 | 4384.3502
1948 | 5 | 17 | 816.3265 | 5 | 811.3265 | 28.3673 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8654 | 72.94% | 193.1541 | 179.6333 | 4311.1985
1948 | 5 | 18 | 1750.2041 | 5 | 1745.2041 | 26.4996 | 112.2144 | 0.50192 | 25.9977 | 72.94% | 180.2074 | 167.5929 | 4022.2288
1948 | 5 | 19 | 1260.4082 | 5 | 1255.4082 | 27.4792 | 112.2144 | 0.50192 | 26.9773 | 72.94% | 186.9976 | 173.9078 | 4173.7863
1948 | 5 | 20 | 638.6939 | 5 | 633.6939 | 28.7226 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2207 | 72.94% | 195.6166 | 181.9235 | 4366.1633
1948 | 5 | 21 | 492.4082 | 5 | 487.4082 | 29.0152 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5133 | 72.94% | 197.6446 | 183.8095 | 4411.4285
1948 | 5 | 22 | 697.4694 | 5 | 692.4694 | 28.6051 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1031 | 72.94% | 194.8018 | 181.1657 | 4347.9764
1948 | 5 | 23 | 739.2653 | 5 | 734.2653 | 28.5215 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0196 | 72.94% | 194.2224 | 180.6268 | 4335.0435
1948 | 5 | 24 | 803.2653 | 5 | 798.2653 | 28.3935 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8916 | 72.94% | 193.3351 | 179.8017 | 4315.24
1948 | 5 | 25 | 638.6939 | 5 | 633.6939 | 28.7226 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2207 | 72.94% | 195.6166 | 181.9235 | 4366.1633
1948 | 5 | 26 | 475.4286 | 5 | 470.4286 | 29.0491 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5472 | 72.94% | 197.88 | 184.0284 | 4416.6825
1948 | 5 | 27 | 373.551 | 5 | 368.551 | 29.2529 | 112.2144 | 0.50192 | 28.751 | 72.94% | 199.2924 | 185.3419 | 4448.2064
1948 | 5 | 28 | 312.1633 | 5 | 307.1633 | 29.3757 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8738 | 72.94% | 200.1434 | 186.1334 | 4467.2016
1948 | 5 | 29 | 279.5102 | 5 | 274.5102 | 29.441 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9391 | 72.94% | 200.5961 | 186.5544 | 4477.3055
1948 | 5 | 30 | 291.2653 | 5 | 286.2653 | 29.4175 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9156 | 72.94% | 200.4332 | 186.4028 | 4473.6681
1948 | 5 | 31 | 254.6939 | 5 | 249.6939 | 29.4906 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9887 | 72.94% | 200.9402 | 186.8743 | 4484.9844
1948 | 6 | 1 | 211.5918 | 5 | 206.5918 | 29.5768 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0749 | 72.94% | 201.5377 | 187.4301 | 4498.3214
1948 | 6 | 2 | 178.9388 | 5 | 173.9388 | 29.6421 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1402 | 72.94% | 201.9904 | 187.8511 | 4508.4253
1948 | 6 | 3 | 148.898 | 5 | 143.898 | 29.7022 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2003 | 72.94% | 202.4068 | 188.2384 | 4517.7208
1948 | 6 | 4 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1948 | 6 | 5 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
1948 | 6 | 6 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
1948 | 6 | 7 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1948 | 6 | 8 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
1948 | 6 | 9 | 249.4694 | 5 | 244.4694 | 29.5011 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9991 | 72.94% | 201.0126 | 186.9417 | 4486.601
1948 | 6 | 10 | 212.898 | 5 | 207.898 | 29.5742 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0723 | 72.94% | 201.5196 | 187.4132 | 4497.9173
1948 | 6 | 11 | 171.102 | 5 | 166.102 | 29.6578 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1559 | 72.94% | 202.099 | 187.9521 | 4510.8502
1948 | 6 | 12 | 154.1224 | 5 | 149.1224 | 29.6918 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1898 | 72.94% | 202.3344 | 188.171 | 4516.1042
1948 | 6 | 13 | 188.0816 | 5 | 183.0816 | 29.6238 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1219 | 72.94% | 201.8636 | 187.7332 | 4505.5962
1948 | 6 | 14 | 181.551 | 5 | 176.551 | 29.6369 | 112.2144 | 0.50192 | 29.135 | 72.94% | 201.9542 | 187.8174 | 4507.617
1948 | 6 | 15 | 152.8163 | 5 | 147.8163 | 29.6944 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1925 | 72.94% | 202.3525 | 188.1878 | 4516.5083
1948 | 6 | 16 | 227.2653 | 5 | 222.2653 | 29.5455 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0436 | 72.94% | 201.3204 | 187.228 | 4493.4716
1948 | 6 | 17 | 169.7959 | 5 | 164.7959 | 29.6604 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1585 | 72.94% | 202.1171 | 187.9689 | 4511.2544
1948 | 6 | 18 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
1948 | 6 | 19 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1948 | 6 | 20 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1948 | 6 | 21 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1948 | 6 | 22 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1948 | 6 | 23 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1948 | 6 | 24 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1948 | 6 | 25 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1948 | 6 | 26 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1948 | 6 | 27 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1948 | 6 | 28 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1948 | 6 | 29 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1948 | 6 | 30 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1948 | 7 | 1 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1948 | 7 | 2 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1948 | 7 | 3 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 7 | 4 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 7 | 5 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 7 | 6 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 7 | 7 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 7 | 8 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 7 | 9 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 7 | 10 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 7 | 11 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 7 | 12 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 7 | 13 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 7 | 14 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 7 | 15 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 7 | 16 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 7 | 17 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 7 | 18 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 7 | 19 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 7 | 20 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 7 | 21 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 7 | 22 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 7 | 23 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 7 | 24 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 7 | 25 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 7 | 26 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 7 | 27 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 7 | 28 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 7 | 29 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 7 | 30 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 7 | 31 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 8 | 1 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 8 | 2 | 12.6694 | 5 | 7.6694 | 29.9747 | 0 | 0 | 29.9747 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 8 | 3 | 11.4939 | 5 | 6.4939 | 29.977 | 0 | 0 | 29.977 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 8 | 4 | 10.8408 | 5 | 5.8408 | 29.9783 | 0 | 0 | 29.9783 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 8 | 5 | 10.8408 | 5 | 5.8408 | 29.9783 | 0 | 0 | 29.9783 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 8 | 6 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 8 | 7 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 8 | 8 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 8 | 9 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 8 | 10 | 11.2327 | 5 | 6.2327 | 29.9775 | 0 | 0 | 29.9775 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 8 | 11 | 10.1878 | 5 | 5.1878 | 29.9796 | 0 | 0 | 29.9796 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 8 | 12 | 11.2327 | 5 | 6.2327 | 29.9775 | 0 | 0 | 29.9775 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 8 | 13 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 8 | 14 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 8 | 15 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 8 | 16 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 8 | 17 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 8 | 18 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 8 | 19 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 8 | 20 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 8 | 21 | 11.8857 | 5 | 6.8857 | 29.9762 | 0 | 0 | 29.9762 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 8 | 22 | 10.8408 | 5 | 5.8408 | 29.9783 | 0 | 0 | 29.9783 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 8 | 23 | 10.8408 | 5 | 5.8408 | 29.9783 | 0 | 0 | 29.9783 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 8 | 24 | 10.1878 | 5 | 5.1878 | 29.9796 | 0 | 0 | 29.9796 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 8 | 25 | 9.9265 | 5 | 4.9265 | 29.9801 | 0 | 0 | 29.9801 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 8 | 26 | 8.751 | 5 | 3.751 | 29.9825 | 0 | 0 | 29.9825 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 8 | 27 | 8.4898 | 5 | 3.4898 | 29.983 | 0 | 0 | 29.983 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 8 | 28 | 7.8367 | 5 | 2.8367 | 29.9843 | 0 | 0 | 29.9843 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 8 | 29 | 7.8367 | 5 | 2.8367 | 29.9843 | 0 | 0 | 29.9843 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 8 | 30 | 7.5755 | 5 | 2.5755 | 29.9848 | 0 | 0 | 29.9848 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 8 | 31 | 7.3143 | 5 | 2.3143 | 29.9854 | 0 | 0 | 29.9854 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 9 | 1 | 7.0531 | 5 | 2.0531 | 29.9859 | 0 | 0 | 29.9859 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 9 | 2 | 6.7918 | 5 | 1.7918 | 29.9864 | 0 | 0 | 29.9864 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 9 | 3 | 6.0082 | 5 | 1.0082 | 29.988 | 0 | 0 | 29.988 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 9 | 4 | 6.5306 | 5 | 1.5306 | 29.9869 | 0 | 0 | 29.9869 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 9 | 5 | 7.0531 | 5 | 2.0531 | 29.9859 | 0 | 0 | 29.9859 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 9 | 6 | 7.0531 | 5 | 2.0531 | 29.9859 | 0 | 0 | 29.9859 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 9 | 7 | 6.7918 | 5 | 1.7918 | 29.9864 | 0 | 0 | 29.9864 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 9 | 8 | 6.2694 | 5 | 1.2694 | 29.9875 | 0 | 0 | 29.9875 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 9 | 9 | 5.7469 | 5 | 0.74694 | 29.9885 | 0 | 0 | 29.9885 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 9 | 10 | 5.2245 | 5 | 0.22449 | 29.9896 | 0 | 0 | 29.9896 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 9 | 11 | 5.2245 | 5 | 0.22449 | 29.9896 | 0 | 0 | 29.9896 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 9 | 12 | 4.702 | 5 | 0 | 29.9906 | 0 | 0 | 29.9906 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 9 | 13 | 4.9633 | 5 | 0 | 29.9901 | 0 | 0 | 29.9901 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 9 | 14 | 4.4408 | 5 | 0 | 29.9911 | 0 | 0 | 29.9911 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 9 | 15 | 4.4408 | 5 | 0 | 29.9911 | 0 | 0 | 29.9911 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 9 | 16 | 8.098 | 5 | 3.098 | 29.9838 | 0 | 0 | 29.9838 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 9 | 17 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 9 | 18 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 9 | 19 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 9 | 20 | 12.2776 | 5 | 7.2776 | 29.9754 | 0 | 0 | 29.9754 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 9 | 21 | 9.5347 | 5 | 4.5347 | 29.9809 | 0 | 0 | 29.9809 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 9 | 22 | 7.5755 | 5 | 2.5755 | 29.9848 | 0 | 0 | 29.9848 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 9 | 23 | 6.2694 | 5 | 1.2694 | 29.9875 | 0 | 0 | 29.9875 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 9 | 24 | 5.4857 | 5 | 0.48571 | 29.989 | 0 | 0 | 29.989 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 9 | 25 | 5.2245 | 5 | 0.22449 | 29.9896 | 0 | 0 | 29.9896 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 9 | 26 | 4.702 | 5 | 0 | 29.9906 | 0 | 0 | 29.9906 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 9 | 27 | 4.1796 | 5 | 0 | 29.9916 | 0 | 0 | 29.9916 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 9 | 28 | 3.5265 | 5 | 0 | 29.9929 | 0 | 0 | 29.9929 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 9 | 29 | 2.7429 | 5 | 0 | 29.9945 | 0 | 0 | 29.9945 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 9 | 30 | 2.6122 | 5 | 0 | 29.9948 | 0 | 0 | 29.9948 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 10 | 1 | 2.7429 | 5 | 0 | 29.9945 | 0 | 0 | 29.9945 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 10 | 2 | 3.5265 | 5 | 0 | 29.9929 | 0 | 0 | 29.9929 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 10 | 3 | 3.7878 | 5 | 0 | 29.9924 | 0 | 0 | 29.9924 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 10 | 4 | 4.1796 | 5 | 0 | 29.9916 | 0 | 0 | 29.9916 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 10 | 5 | 3.0041 | 5 | 0 | 29.994 | 0 | 0 | 29.994 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 10 | 6 | 3.2653 | 5 | 0 | 29.9935 | 0 | 0 | 29.9935 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 10 | 7 | 2.7429 | 5 | 0 | 29.9945 | 0 | 0 | 29.9945 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 10 | 8 | 2.7429 | 5 | 0 | 29.9945 | 0 | 0 | 29.9945 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 10 | 9 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 10 | 10 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 10 | 11 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 10 | 12 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 10 | 13 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 10 | 14 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 10 | 15 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 10 | 16 | 11.4939 | 5 | 6.4939 | 29.977 | 0 | 0 | 29.977 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 10 | 17 | 10.1878 | 5 | 5.1878 | 29.9796 | 0 | 0 | 29.9796 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 10 | 18 | 10.1878 | 5 | 5.1878 | 29.9796 | 0 | 0 | 29.9796 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 10 | 19 | 12.6694 | 5 | 7.6694 | 29.9747 | 0 | 0 | 29.9747 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 10 | 20 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 10 | 21 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 10 | 22 | 11.4939 | 5 | 6.4939 | 29.977 | 0 | 0 | 29.977 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 10 | 23 | 11.4939 | 5 | 6.4939 | 29.977 | 0 | 0 | 29.977 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 10 | 24 | 10.449 | 5 | 5.449 | 29.9791 | 0 | 0 | 29.9791 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 10 | 25 | 10.449 | 5 | 5.449 | 29.9791 | 0 | 0 | 29.9791 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 10 | 26 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 10 | 27 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 10 | 28 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 10 | 29 | 11.2327 | 5 | 6.2327 | 29.9775 | 0 | 0 | 29.9775 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 10 | 30 | 10.449 | 5 | 5.449 | 29.9791 | 0 | 0 | 29.9791 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 10 | 31 | 10.1878 | 5 | 5.1878 | 29.9796 | 0 | 0 | 29.9796 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 11 | 1 | 9.5347 | 5 | 4.5347 | 29.9809 | 0 | 0 | 29.9809 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 11 | 2 | 10.1878 | 5 | 5.1878 | 29.9796 | 0 | 0 | 29.9796 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 11 | 3 | 9.0122 | 5 | 4.0122 | 29.982 | 0 | 0 | 29.982 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 11 | 4 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 11 | 5 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1948 | 11 | 6 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 11 | 7 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 11 | 8 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 11 | 9 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 11 | 10 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 11 | 11 | 300.4082 | 5 | 295.4082 | 29.3992 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8973 | 72.94% | 200.3064 | 186.285 | 4470.839
1948 | 11 | 12 | 155.4286 | 5 | 150.4286 | 29.6891 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1872 | 72.94% | 202.3163 | 188.1542 | 4515.7
1948 | 11 | 13 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1948 | 11 | 14 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1948 | 11 | 15 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1948 | 11 | 16 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 11 | 17 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 11 | 18 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1948 | 11 | 19 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1948 | 11 | 20 | 333.0612 | 5 | 328.0612 | 29.3339 | 112.2144 | 0.50192 | 28.832 | 72.94% | 199.8537 | 185.864 | 4460.7352
1948 | 11 | 21 | 395.7551 | 5 | 390.7551 | 29.2085 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7066 | 72.94% | 198.9846 | 185.0557 | 4441.3358
1948 | 11 | 22 | 236.4082 | 5 | 231.4082 | 29.5272 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0253 | 72.94% | 201.1937 | 187.1101 | 4490.6425
1948 | 11 | 23 | 211.5918 | 5 | 206.5918 | 29.5768 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0749 | 72.94% | 201.5377 | 187.4301 | 4498.3214
1948 | 11 | 24 | 215.5102 | 5 | 210.5102 | 29.569 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0671 | 72.94% | 201.4834 | 187.3795 | 4497.109
1948 | 11 | 25 | 305.6327 | 5 | 300.6327 | 29.3887 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8868 | 72.94% | 200.234 | 186.2176 | 4469.2224
1948 | 11 | 26 | 249.4694 | 5 | 244.4694 | 29.5011 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9991 | 72.94% | 201.0126 | 186.9417 | 4486.601
1948 | 11 | 27 | 195.9184 | 5 | 190.9184 | 29.6082 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1062 | 72.94% | 201.755 | 187.6321 | 4503.1713
1948 | 11 | 28 | 175.0204 | 5 | 170.0204 | 29.65 | 112.2144 | 0.50192 | 29.148 | 72.94% | 202.0447 | 187.9016 | 4509.6377
1948 | 11 | 29 | 141.0612 | 5 | 136.0612 | 29.7179 | 112.2144 | 0.50192 | 29.216 | 72.94% | 202.5155 | 188.3394 | 4520.1457
1948 | 11 | 30 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1948 | 12 | 1 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1948 | 12 | 2 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1948 | 12 | 3 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1948 | 12 | 4 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1948 | 12 | 5 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1948 | 12 | 6 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1948 | 12 | 7 | 276.898 | 5 | 271.898 | 29.4462 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9443 | 72.94% | 200.6323 | 186.5881 | 4478.1138
1948 | 12 | 8 | 198.5306 | 5 | 193.5306 | 29.6029 | 112.2144 | 0.50192 | 29.101 | 72.94% | 201.7188 | 187.5985 | 4502.363
1948 | 12 | 9 | 154.1224 | 5 | 149.1224 | 29.6918 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1898 | 72.94% | 202.3344 | 188.171 | 4516.1042
1948 | 12 | 10 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1948 | 12 | 11 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
1948 | 12 | 12 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1948 | 12 | 13 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1948 | 12 | 14 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1948 | 12 | 15 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1948 | 12 | 16 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1948 | 12 | 17 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1948 | 12 | 18 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1948 | 12 | 19 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 12 | 20 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1948 | 12 | 21 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 12 | 22 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 12 | 23 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 12 | 24 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 12 | 25 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 12 | 26 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 12 | 27 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 12 | 28 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 12 | 29 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1948 | 12 | 30 | 222.0408 | 5 | 217.0408 | 29.5559 | 112.2144 | 0.50192 | 29.054 | 72.94% | 201.3928 | 187.2953 | 4495.0882
1948 | 12 | 31 | 1488.9796 | 5 | 1483.9796 | 27.022 | 112.2144 | 0.50192 | 26.5201 | 72.94% | 183.8288 | 170.9608 | 4103.0595
1949 | 1 | 1 | 1933.0612 | 5 | 1928.0612 | 26.1339 | 112.2144 | 0.50192 | 25.632 | 72.94% | 177.6724 | 165.2353 | 3965.6474
1949 | 1 | 2 | 881.6327 | 5 | 876.6327 | 28.2367 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7348 | 72.94% | 192.2487 | 178.7913 | 4290.9908
1949 | 1 | 3 | 475.4286 | 5 | 470.4286 | 29.0491 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5472 | 72.94% | 197.88 | 184.0284 | 4416.6825
1949 | 1 | 4 | 314.7755 | 5 | 309.7755 | 29.3704 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8685 | 72.94% | 200.1072 | 186.0997 | 4466.3933
1949 | 1 | 5 | 254.6939 | 5 | 249.6939 | 29.4906 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9887 | 72.94% | 200.9402 | 186.8743 | 4484.9844
1949 | 1 | 6 | 744.4898 | 5 | 739.4898 | 28.511 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0091 | 72.94% | 194.15 | 180.5595 | 4333.4269
1949 | 1 | 7 | 842.449 | 5 | 837.449 | 28.3151 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8132 | 72.94% | 192.7919 | 179.2965 | 4303.1154
1949 | 1 | 8 | 472.8163 | 5 | 467.8163 | 29.0544 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5525 | 72.94% | 197.9163 | 184.0621 | 4417.4908
1949 | 1 | 9 | 330.449 | 5 | 325.449 | 29.3391 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8372 | 72.94% | 199.8899 | 185.8976 | 4461.5435
1949 | 1 | 10 | 271.6735 | 5 | 266.6735 | 29.4567 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9547 | 72.94% | 200.7048 | 186.6554 | 4479.7304
1949 | 1 | 11 | 232.4898 | 5 | 227.4898 | 29.535 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0331 | 72.94% | 201.248 | 187.1606 | 4491.855
1949 | 1 | 12 | 172.4082 | 5 | 167.4082 | 29.6552 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1533 | 72.94% | 202.0809 | 187.9353 | 4510.446
1949 | 1 | 13 | 148.898 | 5 | 143.898 | 29.7022 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2003 | 72.94% | 202.4068 | 188.2384 | 4517.7208
1949 | 1 | 14 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1949 | 1 | 15 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1949 | 1 | 16 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1949 | 1 | 17 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1949 | 1 | 18 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1949 | 1 | 19 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1949 | 1 | 20 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1949 | 1 | 21 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1949 | 1 | 22 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1949 | 1 | 23 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1949 | 1 | 24 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1949 | 1 | 25 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1949 | 1 | 26 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1949 | 1 | 27 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1949 | 1 | 28 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1949 | 1 | 29 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1949 | 1 | 30 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1949 | 1 | 31 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1949 | 2 | 1 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1949 | 2 | 2 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1949 | 2 | 3 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1949 | 2 | 4 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1949 | 2 | 5 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1949 | 2 | 6 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1949 | 2 | 7 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1949 | 2 | 8 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1949 | 2 | 9 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1949 | 2 | 10 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1949 | 2 | 11 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1949 | 2 | 12 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1949 | 2 | 13 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1949 | 2 | 14 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1949 | 2 | 15 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1949 | 2 | 16 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1949 | 2 | 17 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1949 | 2 | 18 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1949 | 2 | 19 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1949 | 2 | 20 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1949 | 2 | 21 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1949 | 2 | 22 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1949 | 2 | 23 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1949 | 2 | 24 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1949 | 2 | 25 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1949 | 2 | 26 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1949 | 2 | 27 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1949 | 2 | 28 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1949 | 3 | 1 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1949 | 3 | 2 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1949 | 3 | 3 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1949 | 3 | 4 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1949 | 3 | 5 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1949 | 3 | 6 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1949 | 3 | 7 | 161.9592 | 5 | 156.9592 | 29.6761 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1742 | 72.94% | 202.2258 | 188.07 | 4513.6793
1949 | 3 | 8 | 141.0612 | 5 | 136.0612 | 29.7179 | 112.2144 | 0.50192 | 29.216 | 72.94% | 202.5155 | 188.3394 | 4520.1457
1949 | 3 | 9 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1949 | 3 | 10 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1949 | 3 | 11 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
1949 | 3 | 12 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1949 | 3 | 13 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
1949 | 3 | 14 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1949 | 3 | 15 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1949 | 3 | 16 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1949 | 3 | 17 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1949 | 3 | 18 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1949 | 3 | 19 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1949 | 3 | 20 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1949 | 3 | 21 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1949 | 3 | 22 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1949 | 3 | 23 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
1949 | 3 | 24 | 305.6327 | 5 | 300.6327 | 29.3887 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8868 | 72.94% | 200.234 | 186.2176 | 4469.2224
1949 | 3 | 25 | 360.4898 | 5 | 355.4898 | 29.279 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7771 | 72.94% | 199.4735 | 185.5103 | 4452.248
1949 | 3 | 26 | 448 | 5 | 443 | 29.104 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6021 | 72.94% | 198.2603 | 184.3821 | 4425.1697
1949 | 3 | 27 | 670.0408 | 5 | 665.0408 | 28.6599 | 112.2144 | 0.50192 | 28.158 | 72.94% | 195.1821 | 181.5193 | 4356.4636
1949 | 3 | 28 | 1009.6327 | 5 | 1004.6327 | 27.9807 | 112.2144 | 0.50192 | 27.4788 | 72.94% | 190.4742 | 177.141 | 4251.3838
1949 | 3 | 29 | 1243.4286 | 5 | 1238.4286 | 27.5131 | 112.2144 | 0.50192 | 27.0112 | 72.94% | 187.233 | 174.1267 | 4179.0403
1949 | 3 | 30 | 901.2245 | 5 | 896.2245 | 28.1976 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6956 | 72.94% | 191.9771 | 178.5387 | 4284.9285
1949 | 3 | 31 | 714.449 | 5 | 709.449 | 28.5711 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0692 | 72.94% | 194.5664 | 180.9468 | 4342.7224
1949 | 4 | 1 | 530.2857 | 5 | 525.2857 | 28.9394 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4375 | 72.94% | 197.1195 | 183.3212 | 4399.708
1949 | 4 | 2 | 479.3469 | 5 | 474.3469 | 29.0413 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5394 | 72.94% | 197.8257 | 183.9779 | 4415.47
1949 | 4 | 3 | 498.9388 | 5 | 493.9388 | 29.0021 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5002 | 72.94% | 197.5541 | 183.7253 | 4409.4077
1949 | 4 | 4 | 509.3878 | 5 | 504.3878 | 28.9812 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4793 | 72.94% | 197.4093 | 183.5906 | 4406.1745
1949 | 4 | 5 | 472.8163 | 5 | 467.8163 | 29.0544 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5525 | 72.94% | 197.9163 | 184.0621 | 4417.4908
1949 | 4 | 6 | 519.8367 | 5 | 514.8367 | 28.9603 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4584 | 72.94% | 197.2644 | 183.4559 | 4402.9413
1949 | 4 | 7 | 677.8776 | 5 | 672.8776 | 28.6442 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1423 | 72.94% | 195.0734 | 181.4183 | 4354.0387
1949 | 4 | 8 | 619.102 | 5 | 614.102 | 28.7618 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2599 | 72.94% | 195.8882 | 182.1761 | 4372.2256
1949 | 4 | 9 | 536.8163 | 5 | 531.8163 | 28.9264 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4245 | 72.94% | 197.029 | 183.237 | 4397.6873
1949 | 4 | 10 | 427.102 | 5 | 422.102 | 29.1458 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6439 | 72.94% | 198.55 | 184.6515 | 4431.6362
1949 | 4 | 11 | 386.6122 | 5 | 381.6122 | 29.2268 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7249 | 72.94% | 199.1113 | 185.1735 | 4444.1649
1949 | 4 | 12 | 347.4286 | 5 | 342.4286 | 29.3051 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8032 | 72.94% | 199.6545 | 185.6787 | 4456.2895
1949 | 4 | 13 | 347.4286 | 5 | 342.4286 | 29.3051 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8032 | 72.94% | 199.6545 | 185.6787 | 4456.2895
1949 | 4 | 14 | 357.8776 | 5 | 352.8776 | 29.2842 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7823 | 72.94% | 199.5097 | 185.544 | 4453.0563
1949 | 4 | 15 | 330.449 | 5 | 325.449 | 29.3391 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8372 | 72.94% | 199.8899 | 185.8976 | 4461.5435
1949 | 4 | 16 | 412.7347 | 5 | 407.7347 | 29.1745 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6726 | 72.94% | 198.7492 | 184.8367 | 4436.0818
1949 | 4 | 17 | 347.4286 | 5 | 342.4286 | 29.3051 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8032 | 72.94% | 199.6545 | 185.6787 | 4456.2895
1949 | 4 | 18 | 286.0408 | 5 | 281.0408 | 29.4279 | 112.2144 | 0.50192 | 28.926 | 72.94% | 200.5056 | 186.4702 | 4475.2847
1949 | 4 | 19 | 283.4286 | 5 | 278.4286 | 29.4331 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9312 | 72.94% | 200.5418 | 186.5039 | 4476.093
1949 | 4 | 20 | 370.9388 | 5 | 365.9388 | 29.2581 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7562 | 72.94% | 199.3286 | 185.3756 | 4449.0147
1949 | 4 | 21 | 483.2653 | 5 | 478.2653 | 29.0335 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5316 | 72.94% | 197.7714 | 183.9274 | 4414.2576
1949 | 4 | 22 | 526.3673 | 5 | 521.3673 | 28.9473 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4453 | 72.94% | 197.1739 | 183.3717 | 4400.9205
1949 | 4 | 23 | 472.8163 | 5 | 467.8163 | 29.0544 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5525 | 72.94% | 197.9163 | 184.0621 | 4417.4908
1949 | 4 | 24 | 406.2041 | 5 | 401.2041 | 29.1876 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6857 | 72.94% | 198.8397 | 184.9209 | 4438.1026
1949 | 4 | 25 | 297.7959 | 5 | 292.7959 | 29.4044 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9025 | 72.94% | 200.3426 | 186.3186 | 4471.6473
1949 | 4 | 26 | 248.1633 | 5 | 243.1633 | 29.5037 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0018 | 72.94% | 201.0307 | 186.9585 | 4487.0052
1949 | 4 | 27 | 252.0816 | 5 | 247.0816 | 29.4958 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9939 | 72.94% | 200.9764 | 186.908 | 4485.7927
1949 | 4 | 28 | 222.0408 | 5 | 217.0408 | 29.5559 | 112.2144 | 0.50192 | 29.054 | 72.94% | 201.3928 | 187.2953 | 4495.0882
1949 | 4 | 29 | 190.6939 | 5 | 185.6939 | 29.6186 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1167 | 72.94% | 201.8274 | 187.6995 | 4504.7879
1949 | 4 | 30 | 171.102 | 5 | 166.102 | 29.6578 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1559 | 72.94% | 202.099 | 187.9521 | 4510.8502
1949 | 5 | 1 | 154.1224 | 5 | 149.1224 | 29.6918 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1898 | 72.94% | 202.3344 | 188.171 | 4516.1042
1949 | 5 | 2 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
1949 | 5 | 3 | 463.6735 | 5 | 458.6735 | 29.0727 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5707 | 72.94% | 198.043 | 184.18 | 4420.3199
1949 | 5 | 4 | 829.3878 | 5 | 824.3878 | 28.3412 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8393 | 72.94% | 192.973 | 179.4649 | 4307.1569
1949 | 5 | 5 | 436.2449 | 5 | 431.2449 | 29.1275 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6256 | 72.94% | 198.4233 | 184.5336 | 4428.8071
1949 | 5 | 6 | 320 | 5 | 315 | 29.36 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8581 | 72.94% | 200.0348 | 186.0324 | 4464.7767
1949 | 5 | 7 | 312.1633 | 5 | 307.1633 | 29.3757 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8738 | 72.94% | 200.1434 | 186.1334 | 4467.2016
1949 | 5 | 8 | 258.6122 | 5 | 253.6122 | 29.4828 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9809 | 72.94% | 200.8858 | 186.8238 | 4483.7719
1949 | 5 | 9 | 211.5918 | 5 | 206.5918 | 29.5768 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0749 | 72.94% | 201.5377 | 187.4301 | 4498.3214
1949 | 5 | 10 | 175.0204 | 5 | 170.0204 | 29.65 | 112.2144 | 0.50192 | 29.148 | 72.94% | 202.0447 | 187.9016 | 4509.6377
1949 | 5 | 11 | 147.5918 | 5 | 142.5918 | 29.7048 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2029 | 72.94% | 202.425 | 188.2552 | 4518.125
1949 | 5 | 12 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
1949 | 5 | 13 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
1949 | 5 | 14 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
1949 | 5 | 15 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1949 | 5 | 16 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1949 | 5 | 17 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1949 | 5 | 18 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1949 | 5 | 19 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1949 | 5 | 20 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1949 | 5 | 21 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1949 | 5 | 22 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1949 | 5 | 23 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1949 | 5 | 24 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1949 | 5 | 25 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
1949 | 5 | 26 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
1949 | 5 | 27 | 152.8163 | 5 | 147.8163 | 29.6944 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1925 | 72.94% | 202.3525 | 188.1878 | 4516.5083
1949 | 5 | 28 | 180.2449 | 5 | 175.2449 | 29.6395 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1376 | 72.94% | 201.9723 | 187.8342 | 4508.0211
1949 | 5 | 29 | 148.898 | 5 | 143.898 | 29.7022 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2003 | 72.94% | 202.4068 | 188.2384 | 4517.7208
1949 | 5 | 30 | 171.102 | 5 | 166.102 | 29.6578 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1559 | 72.94% | 202.099 | 187.9521 | 4510.8502
1949 | 5 | 31 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
1949 | 6 | 1 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1949 | 6 | 2 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1949 | 6 | 3 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1949 | 6 | 4 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1949 | 6 | 5 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 6 | 6 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 6 | 7 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 6 | 8 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 6 | 9 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 6 | 10 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 6 | 11 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 6 | 12 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 6 | 13 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 6 | 14 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 6 | 15 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 6 | 16 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 6 | 17 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 6 | 18 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 6 | 19 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 6 | 20 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 6 | 21 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 6 | 22 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 6 | 23 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 6 | 24 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 6 | 25 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 6 | 26 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 6 | 27 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 6 | 28 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 6 | 29 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 6 | 30 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 7 | 1 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 7 | 2 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 7 | 3 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 7 | 4 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 7 | 5 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 7 | 6 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 7 | 7 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 7 | 8 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 7 | 9 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 7 | 10 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 7 | 11 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 7 | 12 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 7 | 13 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 7 | 14 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 7 | 15 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 7 | 16 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 7 | 17 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 7 | 18 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 7 | 19 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 7 | 20 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 7 | 21 | 11.2327 | 5 | 6.2327 | 29.9775 | 0 | 0 | 29.9775 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 7 | 22 | 10.1878 | 5 | 5.1878 | 29.9796 | 0 | 0 | 29.9796 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 7 | 23 | 9.0122 | 5 | 4.0122 | 29.982 | 0 | 0 | 29.982 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 7 | 24 | 7.8367 | 5 | 2.8367 | 29.9843 | 0 | 0 | 29.9843 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 7 | 25 | 7.8367 | 5 | 2.8367 | 29.9843 | 0 | 0 | 29.9843 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 7 | 26 | 7.8367 | 5 | 2.8367 | 29.9843 | 0 | 0 | 29.9843 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 7 | 27 | 7.5755 | 5 | 2.5755 | 29.9848 | 0 | 0 | 29.9848 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 7 | 28 | 7.3143 | 5 | 2.3143 | 29.9854 | 0 | 0 | 29.9854 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 7 | 29 | 7.0531 | 5 | 2.0531 | 29.9859 | 0 | 0 | 29.9859 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 7 | 30 | 6.2694 | 5 | 1.2694 | 29.9875 | 0 | 0 | 29.9875 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 7 | 31 | 7.0531 | 5 | 2.0531 | 29.9859 | 0 | 0 | 29.9859 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 8 | 1 | 10.8408 | 5 | 5.8408 | 29.9783 | 0 | 0 | 29.9783 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 8 | 2 | 11.4939 | 5 | 6.4939 | 29.977 | 0 | 0 | 29.977 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 8 | 3 | 10.1878 | 5 | 5.1878 | 29.9796 | 0 | 0 | 29.9796 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 8 | 4 | 9.5347 | 5 | 4.5347 | 29.9809 | 0 | 0 | 29.9809 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 8 | 5 | 8.4898 | 5 | 3.4898 | 29.983 | 0 | 0 | 29.983 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 8 | 6 | 7.3143 | 5 | 2.3143 | 29.9854 | 0 | 0 | 29.9854 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 8 | 7 | 6.7918 | 5 | 1.7918 | 29.9864 | 0 | 0 | 29.9864 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 8 | 8 | 6.0082 | 5 | 1.0082 | 29.988 | 0 | 0 | 29.988 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 8 | 9 | 5.4857 | 5 | 0.48571 | 29.989 | 0 | 0 | 29.989 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 8 | 10 | 4.9633 | 5 | 0 | 29.9901 | 0 | 0 | 29.9901 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 8 | 11 | 4.702 | 5 | 0 | 29.9906 | 0 | 0 | 29.9906 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 8 | 12 | 4.702 | 5 | 0 | 29.9906 | 0 | 0 | 29.9906 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 8 | 13 | 5.7469 | 5 | 0.74694 | 29.9885 | 0 | 0 | 29.9885 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 8 | 14 | 5.7469 | 5 | 0.74694 | 29.9885 | 0 | 0 | 29.9885 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 8 | 15 | 4.9633 | 5 | 0 | 29.9901 | 0 | 0 | 29.9901 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 8 | 16 | 4.9633 | 5 | 0 | 29.9901 | 0 | 0 | 29.9901 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 8 | 17 | 4.1796 | 5 | 0 | 29.9916 | 0 | 0 | 29.9916 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 8 | 18 | 4.4408 | 5 | 0 | 29.9911 | 0 | 0 | 29.9911 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 8 | 19 | 4.9633 | 5 | 0 | 29.9901 | 0 | 0 | 29.9901 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 8 | 20 | 4.9633 | 5 | 0 | 29.9901 | 0 | 0 | 29.9901 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 8 | 21 | 4.702 | 5 | 0 | 29.9906 | 0 | 0 | 29.9906 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 8 | 22 | 3.5265 | 5 | 0 | 29.9929 | 0 | 0 | 29.9929 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 8 | 23 | 3.2653 | 5 | 0 | 29.9935 | 0 | 0 | 29.9935 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 8 | 24 | 2.6122 | 5 | 0 | 29.9948 | 0 | 0 | 29.9948 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 8 | 25 | 2.351 | 5 | 0 | 29.9953 | 0 | 0 | 29.9953 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 8 | 26 | 2.351 | 5 | 0 | 29.9953 | 0 | 0 | 29.9953 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 8 | 27 | 2.0898 | 5 | 0 | 29.9958 | 0 | 0 | 29.9958 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 8 | 28 | 1.698 | 5 | 0 | 29.9966 | 0 | 0 | 29.9966 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 8 | 29 | 2.6122 | 5 | 0 | 29.9948 | 0 | 0 | 29.9948 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 8 | 30 | 7.5755 | 5 | 2.5755 | 29.9848 | 0 | 0 | 29.9848 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 8 | 31 | 10.1878 | 5 | 5.1878 | 29.9796 | 0 | 0 | 29.9796 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 9 | 1 | 9.5347 | 5 | 4.5347 | 29.9809 | 0 | 0 | 29.9809 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 9 | 2 | 7.5755 | 5 | 2.5755 | 29.9848 | 0 | 0 | 29.9848 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 9 | 3 | 6.7918 | 5 | 1.7918 | 29.9864 | 0 | 0 | 29.9864 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 9 | 4 | 5.7469 | 5 | 0.74694 | 29.9885 | 0 | 0 | 29.9885 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 9 | 5 | 4.9633 | 5 | 0 | 29.9901 | 0 | 0 | 29.9901 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 9 | 6 | 4.4408 | 5 | 0 | 29.9911 | 0 | 0 | 29.9911 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 9 | 7 | 3.5265 | 5 | 0 | 29.9929 | 0 | 0 | 29.9929 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 9 | 8 | 3.2653 | 5 | 0 | 29.9935 | 0 | 0 | 29.9935 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 9 | 9 | 2.7429 | 5 | 0 | 29.9945 | 0 | 0 | 29.9945 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 9 | 10 | 2.6122 | 5 | 0 | 29.9948 | 0 | 0 | 29.9948 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 9 | 11 | 2.6122 | 5 | 0 | 29.9948 | 0 | 0 | 29.9948 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 9 | 12 | 2.6122 | 5 | 0 | 29.9948 | 0 | 0 | 29.9948 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 9 | 13 | 2.6122 | 5 | 0 | 29.9948 | 0 | 0 | 29.9948 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 9 | 14 | 4.049 | 5 | 0 | 29.9919 | 0 | 0 | 29.9919 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 9 | 15 | 7.8367 | 5 | 2.8367 | 29.9843 | 0 | 0 | 29.9843 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 9 | 16 | 12.2776 | 5 | 7.2776 | 29.9754 | 0 | 0 | 29.9754 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 9 | 17 | 11.8857 | 5 | 6.8857 | 29.9762 | 0 | 0 | 29.9762 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 9 | 18 | 9.5347 | 5 | 4.5347 | 29.9809 | 0 | 0 | 29.9809 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 9 | 19 | 8.098 | 5 | 3.098 | 29.9838 | 0 | 0 | 29.9838 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 9 | 20 | 7.0531 | 5 | 2.0531 | 29.9859 | 0 | 0 | 29.9859 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 9 | 21 | 6.0082 | 5 | 1.0082 | 29.988 | 0 | 0 | 29.988 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 9 | 22 | 5.7469 | 5 | 0.74694 | 29.9885 | 0 | 0 | 29.9885 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 9 | 23 | 7.8367 | 5 | 2.8367 | 29.9843 | 0 | 0 | 29.9843 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 9 | 24 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 9 | 25 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 9 | 26 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 9 | 27 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 9 | 28 | 12.2776 | 5 | 7.2776 | 29.9754 | 0 | 0 | 29.9754 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 9 | 29 | 12.2776 | 5 | 7.2776 | 29.9754 | 0 | 0 | 29.9754 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 9 | 30 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 10 | 1 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 10 | 2 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 10 | 3 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 10 | 4 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 10 | 5 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 10 | 6 | 10.449 | 5 | 5.449 | 29.9791 | 0 | 0 | 29.9791 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 10 | 7 | 10.449 | 5 | 5.449 | 29.9791 | 0 | 0 | 29.9791 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 10 | 8 | 11.2327 | 5 | 6.2327 | 29.9775 | 0 | 0 | 29.9775 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 10 | 9 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 10 | 10 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 10 | 11 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 10 | 12 | 10.449 | 5 | 5.449 | 29.9791 | 0 | 0 | 29.9791 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 10 | 13 | 9.5347 | 5 | 4.5347 | 29.9809 | 0 | 0 | 29.9809 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 10 | 14 | 10.449 | 5 | 5.449 | 29.9791 | 0 | 0 | 29.9791 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 10 | 15 | 10.8408 | 5 | 5.8408 | 29.9783 | 0 | 0 | 29.9783 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 10 | 16 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 10 | 17 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 10 | 18 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 10 | 19 | 12.6694 | 5 | 7.6694 | 29.9747 | 0 | 0 | 29.9747 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 10 | 20 | 10.8408 | 5 | 5.8408 | 29.9783 | 0 | 0 | 29.9783 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 10 | 21 | 11.2327 | 5 | 6.2327 | 29.9775 | 0 | 0 | 29.9775 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 10 | 22 | 10.449 | 5 | 5.449 | 29.9791 | 0 | 0 | 29.9791 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 10 | 23 | 10.449 | 5 | 5.449 | 29.9791 | 0 | 0 | 29.9791 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 10 | 24 | 10.449 | 5 | 5.449 | 29.9791 | 0 | 0 | 29.9791 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 10 | 25 | 10.449 | 5 | 5.449 | 29.9791 | 0 | 0 | 29.9791 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 10 | 26 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 10 | 27 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 10 | 28 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 10 | 29 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 10 | 30 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 10 | 31 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 11 | 1 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 11 | 2 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 11 | 3 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 11 | 4 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1949 | 11 | 5 | 138.449 | 5 | 133.449 | 29.7231 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2212 | 72.94% | 202.5517 | 188.3731 | 4520.954
1949 | 11 | 6 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1949 | 11 | 7 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1949 | 11 | 8 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 11 | 9 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 11 | 10 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 11 | 11 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 11 | 12 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 11 | 13 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 11 | 14 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1949 | 11 | 15 | 141.0612 | 5 | 136.0612 | 29.7179 | 112.2144 | 0.50192 | 29.216 | 72.94% | 202.5155 | 188.3394 | 4520.1457
1949 | 11 | 16 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
1949 | 11 | 17 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1949 | 11 | 18 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1949 | 11 | 19 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1949 | 11 | 20 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 11 | 21 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 11 | 22 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 11 | 23 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 11 | 24 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 11 | 25 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 11 | 26 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1949 | 11 | 27 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1949 | 11 | 28 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1949 | 11 | 29 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1949 | 11 | 30 | 138.449 | 5 | 133.449 | 29.7231 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2212 | 72.94% | 202.5517 | 188.3731 | 4520.954
1949 | 12 | 1 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
1949 | 12 | 2 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1949 | 12 | 3 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1949 | 12 | 4 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1949 | 12 | 5 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1949 | 12 | 6 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 12 | 7 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 12 | 8 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 12 | 9 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 12 | 10 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 12 | 11 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 12 | 12 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 12 | 13 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1949 | 12 | 14 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
1949 | 12 | 15 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1949 | 12 | 16 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1949 | 12 | 17 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 12 | 18 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 12 | 19 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 12 | 20 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1949 | 12 | 21 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1949 | 12 | 22 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1949 | 12 | 23 | 182.8571 | 5 | 177.8571 | 29.6343 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1324 | 72.94% | 201.9361 | 187.8005 | 4507.2128
1949 | 12 | 24 | 300.4082 | 5 | 295.4082 | 29.3992 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8973 | 72.94% | 200.3064 | 186.285 | 4470.839
1949 | 12 | 25 | 178.9388 | 5 | 173.9388 | 29.6421 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1402 | 72.94% | 201.9904 | 187.8511 | 4508.4253
1949 | 12 | 26 | 134.5306 | 5 | 129.5306 | 29.7309 | 112.2144 | 0.50192 | 29.229 | 72.94% | 202.606 | 188.4236 | 4522.1665
1949 | 12 | 27 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
1949 | 12 | 28 | 276.898 | 5 | 271.898 | 29.4462 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9443 | 72.94% | 200.6323 | 186.5881 | 4478.1138
1949 | 12 | 29 | 198.5306 | 5 | 193.5306 | 29.6029 | 112.2144 | 0.50192 | 29.101 | 72.94% | 201.7188 | 187.5985 | 4502.363
1949 | 12 | 30 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1949 | 12 | 31 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1950 | 1 | 1 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1950 | 1 | 2 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1950 | 1 | 3 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1950 | 1 | 4 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1950 | 1 | 5 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1950 | 1 | 6 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
1950 | 1 | 7 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1950 | 1 | 8 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1950 | 1 | 9 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1950 | 1 | 10 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1950 | 1 | 11 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1950 | 1 | 12 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1950 | 1 | 13 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1950 | 1 | 14 | 148.898 | 5 | 143.898 | 29.7022 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2003 | 72.94% | 202.4068 | 188.2384 | 4517.7208
1950 | 1 | 15 | 236.4082 | 5 | 231.4082 | 29.5272 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0253 | 72.94% | 201.1937 | 187.1101 | 4490.6425
1950 | 1 | 16 | 189.3878 | 5 | 184.3878 | 29.6212 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1193 | 72.94% | 201.8455 | 187.7163 | 4505.1921
1950 | 1 | 17 | 154.1224 | 5 | 149.1224 | 29.6918 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1898 | 72.94% | 202.3344 | 188.171 | 4516.1042
1950 | 1 | 18 | 134.5306 | 5 | 129.5306 | 29.7309 | 112.2144 | 0.50192 | 29.229 | 72.94% | 202.606 | 188.4236 | 4522.1665
1950 | 1 | 19 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1950 | 1 | 20 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1950 | 1 | 21 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1950 | 1 | 22 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1950 | 1 | 23 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1950 | 1 | 24 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1950 | 1 | 25 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1950 | 1 | 26 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1950 | 1 | 27 | 138.449 | 5 | 133.449 | 29.7231 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2212 | 72.94% | 202.5517 | 188.3731 | 4520.954
1950 | 1 | 28 | 148.898 | 5 | 143.898 | 29.7022 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2003 | 72.94% | 202.4068 | 188.2384 | 4517.7208
1950 | 1 | 29 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
1950 | 1 | 30 | 144.9796 | 5 | 139.9796 | 29.71 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2081 | 72.94% | 202.4612 | 188.2889 | 4518.9333
1950 | 1 | 31 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1950 | 2 | 1 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
1950 | 2 | 2 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1950 | 2 | 3 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1950 | 2 | 4 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1950 | 2 | 5 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1950 | 2 | 6 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1950 | 2 | 7 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1950 | 2 | 8 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1950 | 2 | 9 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1950 | 2 | 10 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1950 | 2 | 11 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1950 | 2 | 12 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1950 | 2 | 13 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1950 | 2 | 14 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1950 | 2 | 15 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1950 | 2 | 16 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1950 | 2 | 17 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1950 | 2 | 18 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1950 | 2 | 19 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1950 | 2 | 20 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1950 | 2 | 21 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 2 | 22 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1950 | 2 | 23 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1950 | 2 | 24 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1950 | 2 | 25 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1950 | 2 | 26 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 2 | 27 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 2 | 28 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 3 | 1 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1950 | 3 | 2 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 3 | 3 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 3 | 4 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 3 | 5 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 3 | 6 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 3 | 7 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 3 | 8 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 3 | 9 | 167.1837 | 5 | 162.1837 | 29.6656 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1637 | 72.94% | 202.1533 | 188.0026 | 4512.0627
1950 | 3 | 10 | 370.9388 | 5 | 365.9388 | 29.2581 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7562 | 72.94% | 199.3286 | 185.3756 | 4449.0147
1950 | 3 | 11 | 339.5918 | 5 | 334.5918 | 29.3208 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8189 | 72.94% | 199.7632 | 185.7798 | 4458.7144
1950 | 3 | 12 | 303.0204 | 5 | 298.0204 | 29.394 | 112.2144 | 0.50192 | 28.892 | 72.94% | 200.2702 | 186.2513 | 4470.0307
1950 | 3 | 13 | 245.551 | 5 | 240.551 | 29.5089 | 112.2144 | 0.50192 | 29.007 | 72.94% | 201.0669 | 186.9922 | 4487.8135
1950 | 3 | 14 | 208.9796 | 5 | 203.9796 | 29.582 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0801 | 72.94% | 201.5739 | 187.4637 | 4499.1298
1950 | 3 | 15 | 176.3265 | 5 | 171.3265 | 29.6473 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1454 | 72.94% | 202.0266 | 187.8847 | 4509.2336
1950 | 3 | 16 | 144.9796 | 5 | 139.9796 | 29.71 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2081 | 72.94% | 202.4612 | 188.2889 | 4518.9333
1950 | 3 | 17 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
1950 | 3 | 18 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
1950 | 3 | 19 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
1950 | 3 | 20 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1950 | 3 | 21 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
1950 | 3 | 22 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1950 | 3 | 23 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
1950 | 3 | 24 | 167.1837 | 5 | 162.1837 | 29.6656 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1637 | 72.94% | 202.1533 | 188.0026 | 4512.0627
1950 | 3 | 25 | 184.1633 | 5 | 179.1633 | 29.6317 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1298 | 72.94% | 201.918 | 187.7837 | 4506.8087
1950 | 3 | 26 | 189.3878 | 5 | 184.3878 | 29.6212 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1193 | 72.94% | 201.8455 | 187.7163 | 4505.1921
1950 | 3 | 27 | 188.0816 | 5 | 183.0816 | 29.6238 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1219 | 72.94% | 201.8636 | 187.7332 | 4505.5962
1950 | 3 | 28 | 197.2245 | 5 | 192.2245 | 29.6056 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1036 | 72.94% | 201.7369 | 187.6153 | 4502.7671
1950 | 3 | 29 | 308.2449 | 5 | 303.2449 | 29.3835 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8816 | 72.94% | 200.1978 | 186.1839 | 4468.4141
1950 | 3 | 30 | 532.898 | 5 | 527.898 | 28.9342 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4323 | 72.94% | 197.0833 | 183.2875 | 4398.8997
1950 | 3 | 31 | 498.9388 | 5 | 493.9388 | 29.0021 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5002 | 72.94% | 197.5541 | 183.7253 | 4409.4077
1950 | 4 | 1 | 432.3265 | 5 | 427.3265 | 29.1353 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6334 | 72.94% | 198.4776 | 184.5841 | 4430.0195
1950 | 4 | 2 | 429.7143 | 5 | 424.7143 | 29.1406 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6387 | 72.94% | 198.5138 | 184.6178 | 4430.8278
1950 | 4 | 3 | 398.3673 | 5 | 393.3673 | 29.2033 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7013 | 72.94% | 198.9484 | 185.022 | 4440.5275
1950 | 4 | 4 | 415.3469 | 5 | 410.3469 | 29.1693 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6674 | 72.94% | 198.713 | 184.8031 | 4435.2735
1950 | 4 | 5 | 689.6327 | 5 | 684.6327 | 28.6207 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1188 | 72.94% | 194.9105 | 181.2667 | 4350.4013
1950 | 4 | 6 | 949.551 | 5 | 944.551 | 28.1009 | 112.2144 | 0.50192 | 27.599 | 72.94% | 191.3071 | 177.9156 | 4269.9748
1950 | 4 | 7 | 685.7143 | 5 | 680.7143 | 28.6286 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1267 | 72.94% | 194.9648 | 181.3172 | 4351.6138
1950 | 4 | 8 | 577.3061 | 5 | 572.3061 | 28.8454 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3435 | 72.94% | 196.4677 | 182.7149 | 4385.1585
1950 | 4 | 9 | 569.4694 | 5 | 564.4694 | 28.8611 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3591 | 72.94% | 196.5763 | 182.816 | 4387.5834
1950 | 4 | 10 | 513.3061 | 5 | 508.3061 | 28.9734 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4715 | 72.94% | 197.3549 | 183.5401 | 4404.962
1950 | 4 | 11 | 509.3878 | 5 | 504.3878 | 28.9812 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4793 | 72.94% | 197.4093 | 183.5906 | 4406.1745
1950 | 4 | 12 | 505.4694 | 5 | 500.4694 | 28.9891 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4871 | 72.94% | 197.4636 | 183.6411 | 4407.387
1950 | 4 | 13 | 457.1429 | 5 | 452.1429 | 29.0857 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5838 | 72.94% | 198.1335 | 184.2642 | 4422.3406
1950 | 4 | 14 | 459.7551 | 5 | 454.7551 | 29.0805 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5786 | 72.94% | 198.0973 | 184.2305 | 4421.5323
1950 | 4 | 15 | 630.8571 | 5 | 625.8571 | 28.7383 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2364 | 72.94% | 195.7253 | 182.0245 | 4368.5882
1950 | 4 | 16 | 693.551 | 5 | 688.551 | 28.6129 | 112.2144 | 0.50192 | 28.111 | 72.94% | 194.8561 | 181.2162 | 4349.1889
1950 | 4 | 17 | 969.1429 | 5 | 964.1429 | 28.0617 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5598 | 72.94% | 191.0355 | 177.663 | 4263.9125
1950 | 4 | 18 | 1149.3878 | 5 | 1144.3878 | 27.7012 | 112.2144 | 0.50192 | 27.1993 | 72.94% | 188.5367 | 175.3391 | 4208.1394
1950 | 4 | 19 | 1295.6735 | 5 | 1290.6735 | 27.4087 | 112.2144 | 0.50192 | 26.9067 | 72.94% | 186.5087 | 173.4531 | 4162.8742
1950 | 4 | 20 | 1449.7959 | 5 | 1444.7959 | 27.1004 | 112.2144 | 0.50192 | 26.5985 | 72.94% | 184.372 | 171.466 | 4115.1841
1950 | 4 | 21 | 3147.7551 | 5 | 3142.7551 | 23.7045 | 0 | 0 | 23.7045 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 4 | 22 | 1632.6531 | 5 | 1627.6531 | 26.7347 | 112.2144 | 0.50192 | 26.2328 | 72.94% | 181.837 | 169.1084 | 4058.6026
1950 | 4 | 23 | 993.9592 | 5 | 988.9592 | 28.0121 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5102 | 72.94% | 190.6915 | 177.3431 | 4256.2336
1950 | 4 | 24 | 790.2041 | 5 | 785.2041 | 28.4196 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9177 | 72.94% | 193.5162 | 179.9701 | 4319.2815
1950 | 4 | 25 | 626.9388 | 5 | 621.9388 | 28.7461 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2442 | 72.94% | 195.7796 | 182.075 | 4369.8007
1950 | 4 | 26 | 561.6327 | 5 | 556.6327 | 28.8767 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3748 | 72.94% | 196.685 | 182.917 | 4390.0084
1950 | 4 | 27 | 498.9388 | 5 | 493.9388 | 29.0021 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5002 | 72.94% | 197.5541 | 183.7253 | 4409.4077
1950 | 4 | 28 | 509.3878 | 5 | 504.3878 | 28.9812 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4793 | 72.94% | 197.4093 | 183.5906 | 4406.1745
1950 | 4 | 29 | 453.2245 | 5 | 448.2245 | 29.0936 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5916 | 72.94% | 198.1879 | 184.3147 | 4423.5531
1950 | 4 | 30 | 390.5306 | 5 | 385.5306 | 29.2189 | 112.2144 | 0.50192 | 28.717 | 72.94% | 199.057 | 185.123 | 4442.9524
1950 | 5 | 1 | 368.3265 | 5 | 363.3265 | 29.2633 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7614 | 72.94% | 199.3648 | 185.4093 | 4449.823
1950 | 5 | 2 | 406.2041 | 5 | 401.2041 | 29.1876 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6857 | 72.94% | 198.8397 | 184.9209 | 4438.1026
1950 | 5 | 3 | 339.5918 | 5 | 334.5918 | 29.3208 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8189 | 72.94% | 199.7632 | 185.7798 | 4458.7144
1950 | 5 | 4 | 292.5714 | 5 | 287.5714 | 29.4149 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9129 | 72.94% | 200.4151 | 186.386 | 4473.2639
1950 | 5 | 5 | 336.9796 | 5 | 331.9796 | 29.326 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8241 | 72.94% | 199.7994 | 185.8134 | 4459.5227
1950 | 5 | 6 | 288.6531 | 5 | 283.6531 | 29.4227 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9208 | 72.94% | 200.4694 | 186.4365 | 4474.4764
1950 | 5 | 7 | 242.9388 | 5 | 237.9388 | 29.5141 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0122 | 72.94% | 201.1031 | 187.0259 | 4488.6218
1950 | 5 | 8 | 201.1429 | 5 | 196.1429 | 29.5977 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0958 | 72.94% | 201.6826 | 187.5648 | 4501.5547
1950 | 5 | 9 | 172.4082 | 5 | 167.4082 | 29.6552 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1533 | 72.94% | 202.0809 | 187.9353 | 4510.446
1950 | 5 | 10 | 165.8776 | 5 | 160.8776 | 29.6682 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1663 | 72.94% | 202.1715 | 188.0195 | 4512.4668
1950 | 5 | 11 | 155.4286 | 5 | 150.4286 | 29.6891 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1872 | 72.94% | 202.3163 | 188.1542 | 4515.7
1950 | 5 | 12 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
1950 | 5 | 13 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
1950 | 5 | 14 | 134.5306 | 5 | 129.5306 | 29.7309 | 112.2144 | 0.50192 | 29.229 | 72.94% | 202.606 | 188.4236 | 4522.1665
1950 | 5 | 15 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1950 | 5 | 16 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
1950 | 5 | 17 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1950 | 5 | 18 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1950 | 5 | 19 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1950 | 5 | 20 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
1950 | 5 | 21 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1950 | 5 | 22 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1950 | 5 | 23 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1950 | 5 | 24 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1950 | 5 | 25 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1950 | 5 | 26 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1950 | 5 | 27 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 5 | 28 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 5 | 29 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 5 | 30 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 5 | 31 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1950 | 6 | 1 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
1950 | 6 | 2 | 515.9184 | 5 | 510.9184 | 28.9682 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4662 | 72.94% | 197.3187 | 183.5064 | 4404.1537
1950 | 6 | 3 | 280.8163 | 5 | 275.8163 | 29.4384 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9365 | 72.94% | 200.578 | 186.5376 | 4476.9013
1950 | 6 | 4 | 203.7551 | 5 | 198.7551 | 29.5925 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0906 | 72.94% | 201.6463 | 187.5311 | 4500.7464
1950 | 6 | 5 | 159.3469 | 5 | 154.3469 | 29.6813 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1794 | 72.94% | 202.262 | 188.1036 | 4514.4876
1950 | 6 | 6 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1950 | 6 | 7 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1950 | 6 | 8 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1950 | 6 | 9 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1950 | 6 | 10 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 6 | 11 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1950 | 6 | 12 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1950 | 6 | 13 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1950 | 6 | 14 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 6 | 15 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 6 | 16 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 6 | 17 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 6 | 18 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1950 | 6 | 19 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 6 | 20 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 6 | 21 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 6 | 22 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 6 | 23 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 6 | 24 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 6 | 25 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 6 | 26 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 6 | 27 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 6 | 28 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1950 | 6 | 29 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1950 | 6 | 30 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1950 | 7 | 1 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 7 | 2 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 7 | 3 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 7 | 4 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 7 | 5 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 7 | 6 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 7 | 7 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 7 | 8 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 7 | 9 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 7 | 10 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 7 | 11 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 7 | 12 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 7 | 13 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 7 | 14 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 7 | 15 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 7 | 16 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 7 | 17 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 7 | 18 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 7 | 19 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 7 | 20 | 12.6694 | 5 | 7.6694 | 29.9747 | 0 | 0 | 29.9747 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 7 | 21 | 12.2776 | 5 | 7.2776 | 29.9754 | 0 | 0 | 29.9754 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 7 | 22 | 10.8408 | 5 | 5.8408 | 29.9783 | 0 | 0 | 29.9783 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 7 | 23 | 9.9265 | 5 | 4.9265 | 29.9801 | 0 | 0 | 29.9801 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 7 | 24 | 9.5347 | 5 | 4.5347 | 29.9809 | 0 | 0 | 29.9809 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 7 | 25 | 9.2735 | 5 | 4.2735 | 29.9815 | 0 | 0 | 29.9815 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 7 | 26 | 9.0122 | 5 | 4.0122 | 29.982 | 0 | 0 | 29.982 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 7 | 27 | 8.098 | 5 | 3.098 | 29.9838 | 0 | 0 | 29.9838 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 7 | 28 | 7.0531 | 5 | 2.0531 | 29.9859 | 0 | 0 | 29.9859 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 7 | 29 | 7.0531 | 5 | 2.0531 | 29.9859 | 0 | 0 | 29.9859 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 7 | 30 | 6.7918 | 5 | 1.7918 | 29.9864 | 0 | 0 | 29.9864 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 7 | 31 | 9.2735 | 5 | 4.2735 | 29.9815 | 0 | 0 | 29.9815 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 8 | 1 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1950 | 8 | 2 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1950 | 8 | 3 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 8 | 4 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 8 | 5 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 8 | 6 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 8 | 7 | 10.449 | 5 | 5.449 | 29.9791 | 0 | 0 | 29.9791 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 8 | 8 | 7.5755 | 5 | 2.5755 | 29.9848 | 0 | 0 | 29.9848 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 8 | 9 | 7.5755 | 5 | 2.5755 | 29.9848 | 0 | 0 | 29.9848 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 8 | 10 | 7.0531 | 5 | 2.0531 | 29.9859 | 0 | 0 | 29.9859 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 8 | 11 | 6.5306 | 5 | 1.5306 | 29.9869 | 0 | 0 | 29.9869 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 8 | 12 | 6.0082 | 5 | 1.0082 | 29.988 | 0 | 0 | 29.988 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 8 | 13 | 5.2245 | 5 | 0.22449 | 29.9896 | 0 | 0 | 29.9896 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 8 | 14 | 4.1796 | 5 | 0 | 29.9916 | 0 | 0 | 29.9916 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 8 | 15 | 4.702 | 5 | 0 | 29.9906 | 0 | 0 | 29.9906 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 8 | 16 | 4.702 | 5 | 0 | 29.9906 | 0 | 0 | 29.9906 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 8 | 17 | 4.4408 | 5 | 0 | 29.9911 | 0 | 0 | 29.9911 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 8 | 18 | 4.9633 | 5 | 0 | 29.9901 | 0 | 0 | 29.9901 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 8 | 19 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 8 | 20 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1950 | 8 | 21 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
1950 | 8 | 22 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 8 | 23 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 8 | 24 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 8 | 25 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 8 | 26 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 8 | 27 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 8 | 28 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 8 | 29 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 8 | 30 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 8 | 31 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 9 | 1 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 9 | 2 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1950 | 9 | 3 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 9 | 4 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 9 | 5 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 9 | 6 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 9 | 7 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 9 | 8 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 9 | 9 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 9 | 10 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 9 | 11 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 9 | 12 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 9 | 13 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 9 | 14 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 9 | 15 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 9 | 16 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 9 | 17 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 9 | 18 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 9 | 19 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 9 | 20 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 9 | 21 | 12.6694 | 5 | 7.6694 | 29.9747 | 0 | 0 | 29.9747 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 9 | 22 | 12.2776 | 5 | 7.2776 | 29.9754 | 0 | 0 | 29.9754 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 9 | 23 | 12.2776 | 5 | 7.2776 | 29.9754 | 0 | 0 | 29.9754 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 9 | 24 | 12.2776 | 5 | 7.2776 | 29.9754 | 0 | 0 | 29.9754 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 9 | 25 | 11.4939 | 5 | 6.4939 | 29.977 | 0 | 0 | 29.977 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 9 | 26 | 11.2327 | 5 | 6.2327 | 29.9775 | 0 | 0 | 29.9775 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 9 | 27 | 10.1878 | 5 | 5.1878 | 29.9796 | 0 | 0 | 29.9796 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 9 | 28 | 10.1878 | 5 | 5.1878 | 29.9796 | 0 | 0 | 29.9796 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 9 | 29 | 10.1878 | 5 | 5.1878 | 29.9796 | 0 | 0 | 29.9796 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 9 | 30 | 10.449 | 5 | 5.449 | 29.9791 | 0 | 0 | 29.9791 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 10 | 1 | 10.449 | 5 | 5.449 | 29.9791 | 0 | 0 | 29.9791 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 10 | 2 | 10.1878 | 5 | 5.1878 | 29.9796 | 0 | 0 | 29.9796 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 10 | 3 | 9.9265 | 5 | 4.9265 | 29.9801 | 0 | 0 | 29.9801 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 10 | 4 | 7.5755 | 5 | 2.5755 | 29.9848 | 0 | 0 | 29.9848 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 10 | 5 | 6.5306 | 5 | 1.5306 | 29.9869 | 0 | 0 | 29.9869 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 10 | 6 | 7.0531 | 5 | 2.0531 | 29.9859 | 0 | 0 | 29.9859 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 10 | 7 | 7.5755 | 5 | 2.5755 | 29.9848 | 0 | 0 | 29.9848 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 10 | 8 | 7.8367 | 5 | 2.8367 | 29.9843 | 0 | 0 | 29.9843 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 10 | 9 | 7.8367 | 5 | 2.8367 | 29.9843 | 0 | 0 | 29.9843 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 10 | 10 | 9.9265 | 5 | 4.9265 | 29.9801 | 0 | 0 | 29.9801 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 10 | 11 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 10 | 12 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1950 | 10 | 13 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
1950 | 10 | 14 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1950 | 10 | 15 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 10 | 16 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 10 | 17 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 10 | 18 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 10 | 19 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 10 | 20 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 10 | 21 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 10 | 22 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 10 | 23 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 10 | 24 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 10 | 25 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 10 | 26 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 10 | 27 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 10 | 28 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 10 | 29 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 10 | 30 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 10 | 31 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 11 | 1 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 11 | 2 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 11 | 3 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 11 | 4 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 11 | 5 | 232.4898 | 5 | 227.4898 | 29.535 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0331 | 72.94% | 201.248 | 187.1606 | 4491.855
1950 | 11 | 6 | 256 | 5 | 251 | 29.488 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9861 | 72.94% | 200.9221 | 186.8575 | 4484.5802
1950 | 11 | 7 | 146.2857 | 5 | 141.2857 | 29.7074 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2055 | 72.94% | 202.4431 | 188.272 | 4518.5291
1950 | 11 | 8 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1950 | 11 | 9 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1950 | 11 | 10 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1950 | 11 | 11 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1950 | 11 | 12 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 11 | 13 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 11 | 14 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 11 | 15 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 11 | 16 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 11 | 17 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 11 | 18 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 11 | 19 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 11 | 20 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1950 | 11 | 21 | 620.4082 | 5 | 615.4082 | 28.7592 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2573 | 72.94% | 195.8701 | 182.1592 | 4371.8215
1950 | 11 | 22 | 666.1224 | 5 | 661.1224 | 28.6678 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1658 | 72.94% | 195.2364 | 181.5698 | 4357.6761
1950 | 11 | 23 | 317.3878 | 5 | 312.3878 | 29.3652 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8633 | 72.94% | 200.071 | 186.066 | 4465.585
1950 | 11 | 24 | 211.5918 | 5 | 206.5918 | 29.5768 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0749 | 72.94% | 201.5377 | 187.4301 | 4498.3214
1950 | 11 | 25 | 165.8776 | 5 | 160.8776 | 29.6682 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1663 | 72.94% | 202.1715 | 188.0195 | 4512.4668
1950 | 11 | 26 | 1854.6939 | 5 | 1849.6939 | 26.2906 | 112.2144 | 0.50192 | 25.7887 | 72.94% | 178.7588 | 166.2457 | 3989.8966
1950 | 11 | 27 | 2311.8367 | 5 | 2306.8367 | 25.3763 | 112.2144 | 0.50192 | 24.8744 | 72.94% | 172.4213 | 160.3518 | 3848.4429
1950 | 11 | 28 | 1123.2653 | 5 | 1118.2653 | 27.7535 | 112.2144 | 0.50192 | 27.2516 | 72.94% | 188.8989 | 175.6759 | 4216.2224
1950 | 11 | 29 | 939.102 | 5 | 934.102 | 28.1218 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6199 | 72.94% | 191.452 | 178.0503 | 4273.2081
1950 | 11 | 30 | 611.2653 | 5 | 606.2653 | 28.7775 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2756 | 72.94% | 195.9969 | 182.2771 | 4374.6505
1950 | 12 | 1 | 424.4898 | 5 | 419.4898 | 29.151 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6491 | 72.94% | 198.5862 | 184.6852 | 4432.4445
1950 | 12 | 2 | 327.8367 | 5 | 322.8367 | 29.3443 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8424 | 72.94% | 199.9262 | 185.9313 | 4462.3518
1950 | 12 | 3 | 276.898 | 5 | 271.898 | 29.4462 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9443 | 72.94% | 200.6323 | 186.5881 | 4478.1138
1950 | 12 | 4 | 252.0816 | 5 | 247.0816 | 29.4958 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9939 | 72.94% | 200.9764 | 186.908 | 4485.7927
1950 | 12 | 5 | 573.3878 | 5 | 568.3878 | 28.8532 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3513 | 72.94% | 196.522 | 182.7655 | 4386.371
1950 | 12 | 6 | 530.2857 | 5 | 525.2857 | 28.9394 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4375 | 72.94% | 197.1195 | 183.3212 | 4399.708
1950 | 12 | 7 | 365.7143 | 5 | 360.7143 | 29.2686 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7667 | 72.94% | 199.401 | 185.443 | 4450.6314
1950 | 12 | 8 | 313.4694 | 5 | 308.4694 | 29.3731 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8711 | 72.94% | 200.1253 | 186.1166 | 4466.7975
1950 | 12 | 9 | 1580.4082 | 5 | 1575.4082 | 26.8392 | 112.2144 | 0.50192 | 26.3373 | 72.94% | 182.5613 | 169.782 | 4074.7688
1950 | 12 | 10 | 1273.4694 | 5 | 1268.4694 | 27.4531 | 112.2144 | 0.50192 | 26.9511 | 72.94% | 186.8165 | 173.7394 | 4169.7448
1950 | 12 | 11 | 777.1429 | 5 | 772.1429 | 28.4457 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9438 | 72.94% | 193.6973 | 180.1385 | 4323.3231
1950 | 12 | 12 | 654.3673 | 5 | 649.3673 | 28.6913 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1893 | 72.94% | 195.3993 | 181.7214 | 4361.3135
1950 | 12 | 13 | 502.8571 | 5 | 497.8571 | 28.9943 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4924 | 72.94% | 197.4998 | 183.6748 | 4408.1953
1950 | 12 | 14 | 381.3878 | 5 | 376.3878 | 29.2372 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7353 | 72.94% | 199.1838 | 185.2409 | 4445.7815
1950 | 12 | 15 | 310.8571 | 5 | 305.8571 | 29.3783 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8764 | 72.94% | 200.1615 | 186.1502 | 4467.6058
1950 | 12 | 16 | 271.6735 | 5 | 266.6735 | 29.4567 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9547 | 72.94% | 200.7048 | 186.6554 | 4479.7304
1950 | 12 | 17 | 236.4082 | 5 | 231.4082 | 29.5272 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0253 | 72.94% | 201.1937 | 187.1101 | 4490.6425
1950 | 12 | 18 | 212.898 | 5 | 207.898 | 29.5742 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0723 | 72.94% | 201.5196 | 187.4132 | 4497.9173
1950 | 12 | 19 | 181.551 | 5 | 176.551 | 29.6369 | 112.2144 | 0.50192 | 29.135 | 72.94% | 201.9542 | 187.8174 | 4507.617
1950 | 12 | 20 | 155.4286 | 5 | 150.4286 | 29.6891 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1872 | 72.94% | 202.3163 | 188.1542 | 4515.7
1950 | 12 | 21 | 137.1429 | 5 | 132.1429 | 29.7257 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2238 | 72.94% | 202.5698 | 188.3899 | 4521.3582
1950 | 12 | 22 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1950 | 12 | 23 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1950 | 12 | 24 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
1950 | 12 | 25 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
1950 | 12 | 26 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1950 | 12 | 27 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1950 | 12 | 28 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1950 | 12 | 29 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1950 | 12 | 30 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1950 | 12 | 31 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1951 | 1 | 1 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1951 | 1 | 2 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1951 | 1 | 3 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1951 | 1 | 4 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1951 | 1 | 5 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
1951 | 1 | 6 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1951 | 1 | 7 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
1951 | 1 | 8 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1951 | 1 | 9 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1951 | 1 | 10 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1951 | 1 | 11 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1951 | 1 | 12 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1951 | 1 | 13 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1951 | 1 | 14 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1951 | 1 | 15 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1951 | 1 | 16 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1951 | 1 | 17 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1951 | 1 | 18 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1951 | 1 | 19 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1951 | 1 | 20 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1951 | 1 | 21 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1951 | 1 | 22 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1951 | 1 | 23 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1951 | 1 | 24 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1951 | 1 | 25 | 344.8163 | 5 | 339.8163 | 29.3104 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8085 | 72.94% | 199.6908 | 185.7124 | 4457.0978
1951 | 1 | 26 | 291.2653 | 5 | 286.2653 | 29.4175 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9156 | 72.94% | 200.4332 | 186.4028 | 4473.6681
1951 | 1 | 27 | 211.5918 | 5 | 206.5918 | 29.5768 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0749 | 72.94% | 201.5377 | 187.4301 | 4498.3214
1951 | 1 | 28 | 159.3469 | 5 | 154.3469 | 29.6813 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1794 | 72.94% | 202.262 | 188.1036 | 4514.4876
1951 | 1 | 29 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1951 | 1 | 30 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1951 | 1 | 31 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1951 | 2 | 1 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1951 | 2 | 2 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1951 | 2 | 3 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1951 | 2 | 4 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1951 | 2 | 5 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1951 | 2 | 6 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1951 | 2 | 7 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1951 | 2 | 8 | 1234.2857 | 5 | 1229.2857 | 27.5314 | 112.2144 | 0.50192 | 27.0295 | 72.94% | 187.3597 | 174.2446 | 4181.8694
1951 | 2 | 9 | 848.9796 | 5 | 843.9796 | 28.302 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8001 | 72.94% | 192.7014 | 179.2123 | 4301.0946
1951 | 2 | 10 | 339.5918 | 5 | 334.5918 | 29.3208 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8189 | 72.94% | 199.7632 | 185.7798 | 4458.7144
1951 | 2 | 11 | 214.2041 | 5 | 209.2041 | 29.5716 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0697 | 72.94% | 201.5015 | 187.3964 | 4497.5131
1951 | 2 | 12 | 198.5306 | 5 | 193.5306 | 29.6029 | 112.2144 | 0.50192 | 29.101 | 72.94% | 201.7188 | 187.5985 | 4502.363
1951 | 2 | 13 | 193.3061 | 5 | 188.3061 | 29.6134 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1115 | 72.94% | 201.7912 | 187.6658 | 4503.9796
1951 | 2 | 14 | 188.0816 | 5 | 183.0816 | 29.6238 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1219 | 72.94% | 201.8636 | 187.7332 | 4505.5962
1951 | 2 | 15 | 182.8571 | 5 | 177.8571 | 29.6343 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1324 | 72.94% | 201.9361 | 187.8005 | 4507.2128
1951 | 2 | 16 | 177.6327 | 5 | 172.6327 | 29.6447 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1428 | 72.94% | 202.0085 | 187.8679 | 4508.8294
1951 | 2 | 17 | 169.7959 | 5 | 164.7959 | 29.6604 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1585 | 72.94% | 202.1171 | 187.9689 | 4511.2544
1951 | 2 | 18 | 169.7959 | 5 | 164.7959 | 29.6604 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1585 | 72.94% | 202.1171 | 187.9689 | 4511.2544
1951 | 2 | 19 | 167.1837 | 5 | 162.1837 | 29.6656 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1637 | 72.94% | 202.1533 | 188.0026 | 4512.0627
1951 | 2 | 20 | 167.1837 | 5 | 162.1837 | 29.6656 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1637 | 72.94% | 202.1533 | 188.0026 | 4512.0627
1951 | 2 | 21 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
1951 | 2 | 22 | 176.3265 | 5 | 171.3265 | 29.6473 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1454 | 72.94% | 202.0266 | 187.8847 | 4509.2336
1951 | 2 | 23 | 219.4286 | 5 | 214.4286 | 29.5611 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0592 | 72.94% | 201.4291 | 187.329 | 4495.8965
1951 | 2 | 24 | 176.3265 | 5 | 171.3265 | 29.6473 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1454 | 72.94% | 202.0266 | 187.8847 | 4509.2336
1951 | 2 | 25 | 159.3469 | 5 | 154.3469 | 29.6813 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1794 | 72.94% | 202.262 | 188.1036 | 4514.4876
1951 | 2 | 26 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
1951 | 2 | 27 | 155.4286 | 5 | 150.4286 | 29.6891 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1872 | 72.94% | 202.3163 | 188.1542 | 4515.7
1951 | 2 | 28 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
1951 | 3 | 1 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1951 | 3 | 2 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1951 | 3 | 3 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1951 | 3 | 4 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
1951 | 3 | 5 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1951 | 3 | 6 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
1951 | 3 | 7 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1951 | 3 | 8 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
1951 | 3 | 9 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1951 | 3 | 10 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
1951 | 3 | 11 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1951 | 3 | 12 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
1951 | 3 | 13 | 208.9796 | 5 | 203.9796 | 29.582 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0801 | 72.94% | 201.5739 | 187.4637 | 4499.1298
1951 | 3 | 14 | 215.5102 | 5 | 210.5102 | 29.569 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0671 | 72.94% | 201.4834 | 187.3795 | 4497.109
1951 | 3 | 15 | 263.8367 | 5 | 258.8367 | 29.4723 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9704 | 72.94% | 200.8134 | 186.7565 | 4482.1553
1951 | 3 | 16 | 297.7959 | 5 | 292.7959 | 29.4044 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9025 | 72.94% | 200.3426 | 186.3186 | 4471.6473
1951 | 3 | 17 | 288.6531 | 5 | 283.6531 | 29.4227 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9208 | 72.94% | 200.4694 | 186.4365 | 4474.4764
1951 | 3 | 18 | 295.1837 | 5 | 290.1837 | 29.4096 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9077 | 72.94% | 200.3788 | 186.3523 | 4472.4556
1951 | 3 | 19 | 274.2857 | 5 | 269.2857 | 29.4514 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9495 | 72.94% | 200.6686 | 186.6218 | 4478.9221
1951 | 3 | 20 | 376.1633 | 5 | 371.1633 | 29.2477 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7458 | 72.94% | 199.2562 | 185.3083 | 4447.3981
1951 | 3 | 21 | 599.5102 | 5 | 594.5102 | 28.801 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2991 | 72.94% | 196.1599 | 182.4287 | 4378.2879
1951 | 3 | 22 | 444.0816 | 5 | 439.0816 | 29.1118 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6099 | 72.94% | 198.3146 | 184.4326 | 4426.3822
1951 | 3 | 23 | 317.3878 | 5 | 312.3878 | 29.3652 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8633 | 72.94% | 200.071 | 186.066 | 4465.585
1951 | 3 | 24 | 252.0816 | 5 | 247.0816 | 29.4958 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9939 | 72.94% | 200.9764 | 186.908 | 4485.7927
1951 | 3 | 25 | 227.2653 | 5 | 222.2653 | 29.5455 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0436 | 72.94% | 201.3204 | 187.228 | 4493.4716
1951 | 3 | 26 | 215.5102 | 5 | 210.5102 | 29.569 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0671 | 72.94% | 201.4834 | 187.3795 | 4497.109
1951 | 3 | 27 | 193.3061 | 5 | 188.3061 | 29.6134 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1115 | 72.94% | 201.7912 | 187.6658 | 4503.9796
1951 | 3 | 28 | 219.4286 | 5 | 214.4286 | 29.5611 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0592 | 72.94% | 201.4291 | 187.329 | 4495.8965
1951 | 3 | 29 | 330.449 | 5 | 325.449 | 29.3391 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8372 | 72.94% | 199.8899 | 185.8976 | 4461.5435
1951 | 3 | 30 | 547.2653 | 5 | 542.2653 | 28.9055 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4036 | 72.94% | 196.8841 | 183.1023 | 4394.454
1951 | 3 | 31 | 1084.0816 | 5 | 1079.0816 | 27.8318 | 112.2144 | 0.50192 | 27.3299 | 72.94% | 189.4421 | 176.1811 | 4228.347
1951 | 4 | 1 | 2024.4898 | 5 | 2019.4898 | 25.951 | 112.2144 | 0.50192 | 25.4491 | 72.94% | 176.4049 | 164.0565 | 3937.3566
1951 | 4 | 2 | 1528.1633 | 5 | 1523.1633 | 26.9437 | 112.2144 | 0.50192 | 26.4418 | 72.94% | 183.2856 | 170.4556 | 4090.9349
1951 | 4 | 3 | 2677.551 | 5 | 2672.551 | 24.6449 | 0 | 0 | 24.6449 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 4 | 4 | 2991.0204 | 5 | 2986.0204 | 24.018 | 0 | 0 | 24.018 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 4 | 5 | 1332.2449 | 5 | 1327.2449 | 27.3355 | 112.2144 | 0.50192 | 26.8336 | 72.94% | 186.0017 | 172.9816 | 4151.5579
1951 | 4 | 6 | 979.5918 | 5 | 974.5918 | 28.0408 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5389 | 72.94% | 190.8906 | 177.5283 | 4260.6793
1951 | 4 | 7 | 939.102 | 5 | 934.102 | 28.1218 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6199 | 72.94% | 191.452 | 178.0503 | 4273.2081
1951 | 4 | 8 | 901.2245 | 5 | 896.2245 | 28.1976 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6956 | 72.94% | 191.9771 | 178.5387 | 4284.9285
1951 | 4 | 9 | 1221.2245 | 5 | 1216.2245 | 27.5576 | 112.2144 | 0.50192 | 27.0556 | 72.94% | 187.5408 | 174.413 | 4185.9109
1951 | 4 | 10 | 1358.3673 | 5 | 1353.3673 | 27.2833 | 112.2144 | 0.50192 | 26.7813 | 72.94% | 185.6396 | 172.6448 | 4143.4748
1951 | 4 | 11 | 1138.9388 | 5 | 1133.9388 | 27.7221 | 112.2144 | 0.50192 | 27.2202 | 72.94% | 188.6816 | 175.4739 | 4211.3726
1951 | 4 | 12 | 924.7347 | 5 | 919.7347 | 28.1505 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6486 | 72.94% | 191.6512 | 178.2356 | 4277.6537
1951 | 4 | 13 | 896 | 5 | 891 | 28.208 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7061 | 72.94% | 192.0495 | 178.606 | 4286.5451
1951 | 4 | 14 | 954.7755 | 5 | 949.7755 | 28.0904 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5885 | 72.94% | 191.2347 | 177.8483 | 4268.3582
1951 | 4 | 15 | 781.0612 | 5 | 776.0612 | 28.4379 | 112.2144 | 0.50192 | 27.936 | 72.94% | 193.6429 | 180.0879 | 4322.1106
1951 | 4 | 16 | 685.7143 | 5 | 680.7143 | 28.6286 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1267 | 72.94% | 194.9648 | 181.3172 | 4351.6138
1951 | 4 | 17 | 547.2653 | 5 | 542.2653 | 28.9055 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4036 | 72.94% | 196.8841 | 183.1023 | 4394.454
1951 | 4 | 18 | 441.4694 | 5 | 436.4694 | 29.1171 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6151 | 72.94% | 198.3508 | 184.4663 | 4427.1905
1951 | 4 | 19 | 406.2041 | 5 | 401.2041 | 29.1876 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6857 | 72.94% | 198.8397 | 184.9209 | 4438.1026
1951 | 4 | 20 | 412.7347 | 5 | 407.7347 | 29.1745 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6726 | 72.94% | 198.7492 | 184.8367 | 4436.0818
1951 | 4 | 21 | 342.2041 | 5 | 337.2041 | 29.3156 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8137 | 72.94% | 199.727 | 185.7461 | 4457.9061
1951 | 4 | 22 | 288.6531 | 5 | 283.6531 | 29.4227 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9208 | 72.94% | 200.4694 | 186.4365 | 4474.4764
1951 | 4 | 23 | 522.449 | 5 | 517.449 | 28.9551 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4532 | 72.94% | 197.2282 | 183.4222 | 4402.133
1951 | 4 | 24 | 619.102 | 5 | 614.102 | 28.7618 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2599 | 72.94% | 195.8882 | 182.1761 | 4372.2256
1951 | 4 | 25 | 457.1429 | 5 | 452.1429 | 29.0857 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5838 | 72.94% | 198.1335 | 184.2642 | 4422.3406
1951 | 4 | 26 | 949.551 | 5 | 944.551 | 28.1009 | 112.2144 | 0.50192 | 27.599 | 72.94% | 191.3071 | 177.9156 | 4269.9748
1951 | 4 | 27 | 777.1429 | 5 | 772.1429 | 28.4457 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9438 | 72.94% | 193.6973 | 180.1385 | 4323.3231
1951 | 4 | 28 | 502.8571 | 5 | 497.8571 | 28.9943 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4924 | 72.94% | 197.4998 | 183.6748 | 4408.1953
1951 | 4 | 29 | 395.7551 | 5 | 390.7551 | 29.2085 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7066 | 72.94% | 198.9846 | 185.0557 | 4441.3358
1951 | 4 | 30 | 325.2245 | 5 | 320.2245 | 29.3496 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8476 | 72.94% | 199.9624 | 185.965 | 4463.1601
1951 | 5 | 1 | 267.7551 | 5 | 262.7551 | 29.4645 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9626 | 72.94% | 200.7591 | 186.706 | 4480.9429
1951 | 5 | 2 | 229.8776 | 5 | 224.8776 | 29.5402 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0383 | 72.94% | 201.2842 | 187.1943 | 4492.6633
1951 | 5 | 3 | 205.0612 | 5 | 200.0612 | 29.5899 | 112.2144 | 0.50192 | 29.088 | 72.94% | 201.6282 | 187.5143 | 4500.3422
1951 | 5 | 4 | 190.6939 | 5 | 185.6939 | 29.6186 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1167 | 72.94% | 201.8274 | 187.6995 | 4504.7879
1951 | 5 | 5 | 175.0204 | 5 | 170.0204 | 29.65 | 112.2144 | 0.50192 | 29.148 | 72.94% | 202.0447 | 187.9016 | 4509.6377
1951 | 5 | 6 | 148.898 | 5 | 143.898 | 29.7022 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2003 | 72.94% | 202.4068 | 188.2384 | 4517.7208
1951 | 5 | 7 | 148.898 | 5 | 143.898 | 29.7022 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2003 | 72.94% | 202.4068 | 188.2384 | 4517.7208
1951 | 5 | 8 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
1951 | 5 | 9 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1951 | 5 | 10 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
1951 | 5 | 11 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1951 | 5 | 12 | 171.102 | 5 | 166.102 | 29.6578 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1559 | 72.94% | 202.099 | 187.9521 | 4510.8502
1951 | 5 | 13 | 180.2449 | 5 | 175.2449 | 29.6395 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1376 | 72.94% | 201.9723 | 187.8342 | 4508.0211
1951 | 5 | 14 | 144.9796 | 5 | 139.9796 | 29.71 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2081 | 72.94% | 202.4612 | 188.2889 | 4518.9333
1951 | 5 | 15 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
1951 | 5 | 16 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1951 | 5 | 17 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1951 | 5 | 18 | 138.449 | 5 | 133.449 | 29.7231 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2212 | 72.94% | 202.5517 | 188.3731 | 4520.954
1951 | 5 | 19 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1951 | 5 | 20 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1951 | 5 | 21 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1951 | 5 | 22 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1951 | 5 | 23 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1951 | 5 | 24 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1951 | 5 | 25 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
1951 | 5 | 26 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
1951 | 5 | 27 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1951 | 5 | 28 | 227.2653 | 5 | 222.2653 | 29.5455 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0436 | 72.94% | 201.3204 | 187.228 | 4493.4716
1951 | 5 | 29 | 223.3469 | 5 | 218.3469 | 29.5533 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0514 | 72.94% | 201.3747 | 187.2785 | 4494.6841
1951 | 5 | 30 | 161.9592 | 5 | 156.9592 | 29.6761 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1742 | 72.94% | 202.2258 | 188.07 | 4513.6793
1951 | 5 | 31 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
1951 | 6 | 1 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1951 | 6 | 2 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1951 | 6 | 3 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1951 | 6 | 4 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1951 | 6 | 5 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1951 | 6 | 6 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 6 | 7 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 6 | 8 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 6 | 9 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 6 | 10 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 6 | 11 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 6 | 12 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 6 | 13 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 6 | 14 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 6 | 15 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 6 | 16 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1951 | 6 | 17 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1951 | 6 | 18 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1951 | 6 | 19 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 6 | 20 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 6 | 21 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 6 | 22 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 6 | 23 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 6 | 24 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 6 | 25 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 6 | 26 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 6 | 27 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 6 | 28 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 6 | 29 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 6 | 30 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 7 | 1 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 7 | 2 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 7 | 3 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 7 | 4 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 7 | 5 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 7 | 6 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1951 | 7 | 7 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 7 | 8 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 7 | 9 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 7 | 10 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 7 | 11 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 7 | 12 | 352.6531 | 5 | 347.6531 | 29.2947 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7928 | 72.94% | 199.5821 | 185.6114 | 4454.6729
1951 | 7 | 13 | 587.7551 | 5 | 582.7551 | 28.8245 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3226 | 72.94% | 196.3228 | 182.5802 | 4381.9253
1951 | 7 | 14 | 263.8367 | 5 | 258.8367 | 29.4723 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9704 | 72.94% | 200.8134 | 186.7565 | 4482.1553
1951 | 7 | 15 | 146.2857 | 5 | 141.2857 | 29.7074 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2055 | 72.94% | 202.4431 | 188.272 | 4518.5291
1951 | 7 | 16 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1951 | 7 | 17 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1951 | 7 | 18 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1951 | 7 | 19 | 141.0612 | 5 | 136.0612 | 29.7179 | 112.2144 | 0.50192 | 29.216 | 72.94% | 202.5155 | 188.3394 | 4520.1457
1951 | 7 | 20 | 158.0408 | 5 | 153.0408 | 29.6839 | 112.2144 | 0.50192 | 29.182 | 72.94% | 202.2801 | 188.1205 | 4514.8917
1951 | 7 | 21 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1951 | 7 | 22 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1951 | 7 | 23 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1951 | 7 | 24 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 7 | 25 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 7 | 26 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 7 | 27 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 7 | 28 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 7 | 29 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 7 | 30 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 7 | 31 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 8 | 1 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 8 | 2 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 8 | 3 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 8 | 4 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 8 | 5 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 8 | 6 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 8 | 7 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 8 | 8 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 8 | 9 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 8 | 10 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 8 | 11 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 8 | 12 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 8 | 13 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 8 | 14 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 8 | 15 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 8 | 16 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 8 | 17 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 8 | 18 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 8 | 19 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 8 | 20 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 8 | 21 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 8 | 22 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1951 | 8 | 23 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 8 | 24 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 8 | 25 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 8 | 26 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 8 | 27 | 195.9184 | 5 | 190.9184 | 29.6082 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1062 | 72.94% | 201.755 | 187.6321 | 4503.1713
1951 | 8 | 28 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1951 | 8 | 29 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1951 | 8 | 30 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1951 | 8 | 31 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 9 | 1 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1951 | 9 | 2 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1951 | 9 | 3 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1951 | 9 | 4 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
1951 | 9 | 5 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1951 | 9 | 6 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1951 | 9 | 7 | 256 | 5 | 251 | 29.488 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9861 | 72.94% | 200.9221 | 186.8575 | 4484.5802
1951 | 9 | 8 | 276.898 | 5 | 271.898 | 29.4462 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9443 | 72.94% | 200.6323 | 186.5881 | 4478.1138
1951 | 9 | 9 | 155.4286 | 5 | 150.4286 | 29.6891 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1872 | 72.94% | 202.3163 | 188.1542 | 4515.7
1951 | 9 | 10 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1951 | 9 | 11 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1951 | 9 | 12 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1951 | 9 | 13 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1951 | 9 | 14 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1951 | 9 | 15 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
1951 | 9 | 16 | 125.3878 | 5 | 120.3878 | 29.7492 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2473 | 72.94% | 202.7328 | 188.5415 | 4524.9956
1951 | 9 | 17 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1951 | 9 | 18 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1951 | 9 | 19 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 9 | 20 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 9 | 21 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 9 | 22 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 9 | 23 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 9 | 24 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 9 | 25 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 9 | 26 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 9 | 27 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 9 | 28 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 9 | 29 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 9 | 30 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 10 | 1 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 10 | 2 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 10 | 3 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 10 | 4 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 10 | 5 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 10 | 6 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 10 | 7 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 10 | 8 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
1951 | 10 | 9 | 154.1224 | 5 | 149.1224 | 29.6918 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1898 | 72.94% | 202.3344 | 188.171 | 4516.1042
1951 | 10 | 10 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1951 | 10 | 11 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1951 | 10 | 12 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1951 | 10 | 13 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1951 | 10 | 14 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 10 | 15 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 10 | 16 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 10 | 17 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 10 | 18 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 10 | 19 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 10 | 20 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 10 | 21 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 10 | 22 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 10 | 23 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 10 | 24 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1951 | 10 | 25 | 450.6122 | 5 | 445.6122 | 29.0988 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5969 | 72.94% | 198.2241 | 184.3484 | 4424.3614
1951 | 10 | 26 | 376.1633 | 5 | 371.1633 | 29.2477 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7458 | 72.94% | 199.2562 | 185.3083 | 4447.3981
1951 | 10 | 27 | 216.8163 | 5 | 211.8163 | 29.5664 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0645 | 72.94% | 201.4653 | 187.3627 | 4496.7048
1951 | 10 | 28 | 160.6531 | 5 | 155.6531 | 29.6787 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1768 | 72.94% | 202.2439 | 188.0868 | 4514.0834
1951 | 10 | 29 | 193.3061 | 5 | 188.3061 | 29.6134 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1115 | 72.94% | 201.7912 | 187.6658 | 4503.9796
1951 | 10 | 30 | 189.3878 | 5 | 184.3878 | 29.6212 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1193 | 72.94% | 201.8455 | 187.7163 | 4505.1921
1951 | 10 | 31 | 154.1224 | 5 | 149.1224 | 29.6918 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1898 | 72.94% | 202.3344 | 188.171 | 4516.1042
1951 | 11 | 1 | 147.5918 | 5 | 142.5918 | 29.7048 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2029 | 72.94% | 202.425 | 188.2552 | 4518.125
1951 | 11 | 2 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
1951 | 11 | 3 | 1084.0816 | 5 | 1079.0816 | 27.8318 | 112.2144 | 0.50192 | 27.3299 | 72.94% | 189.4421 | 176.1811 | 4228.347
1951 | 11 | 4 | 1946.1224 | 5 | 1941.1224 | 26.1078 | 112.2144 | 0.50192 | 25.6058 | 72.94% | 177.4913 | 165.0669 | 3961.6058
1951 | 11 | 5 | 855.5102 | 5 | 850.5102 | 28.289 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7871 | 72.94% | 192.6108 | 179.1281 | 4299.0739
1951 | 11 | 6 | 489.7959 | 5 | 484.7959 | 29.0204 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5185 | 72.94% | 197.6809 | 183.8432 | 4412.2368
1951 | 11 | 7 | 822.8571 | 5 | 817.8571 | 28.3543 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8524 | 72.94% | 193.0635 | 179.5491 | 4309.1777
1951 | 11 | 8 | 1697.9592 | 5 | 1692.9592 | 26.6041 | 112.2144 | 0.50192 | 26.1022 | 72.94% | 180.9317 | 168.2665 | 4038.395
1951 | 11 | 9 | 927.3469 | 5 | 922.3469 | 28.1453 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6434 | 72.94% | 191.6149 | 178.2019 | 4276.8454
1951 | 11 | 10 | 536.8163 | 5 | 531.8163 | 28.9264 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4245 | 72.94% | 197.029 | 183.237 | 4397.6873
1951 | 11 | 11 | 386.6122 | 5 | 381.6122 | 29.2268 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7249 | 72.94% | 199.1113 | 185.1735 | 4444.1649
1951 | 11 | 12 | 327.8367 | 5 | 322.8367 | 29.3443 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8424 | 72.94% | 199.9262 | 185.9313 | 4462.3518
1951 | 11 | 13 | 276.898 | 5 | 271.898 | 29.4462 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9443 | 72.94% | 200.6323 | 186.5881 | 4478.1138
1951 | 11 | 14 | 256 | 5 | 251 | 29.488 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9861 | 72.94% | 200.9221 | 186.8575 | 4484.5802
1951 | 11 | 15 | 283.4286 | 5 | 278.4286 | 29.4331 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9312 | 72.94% | 200.5418 | 186.5039 | 4476.093
1951 | 11 | 16 | 258.6122 | 5 | 253.6122 | 29.4828 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9809 | 72.94% | 200.8858 | 186.8238 | 4483.7719
1951 | 11 | 17 | 280.8163 | 5 | 275.8163 | 29.4384 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9365 | 72.94% | 200.578 | 186.5376 | 4476.9013
1951 | 11 | 18 | 256 | 5 | 251 | 29.488 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9861 | 72.94% | 200.9221 | 186.8575 | 4484.5802
1951 | 11 | 19 | 215.5102 | 5 | 210.5102 | 29.569 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0671 | 72.94% | 201.4834 | 187.3795 | 4497.109
1951 | 11 | 20 | 178.9388 | 5 | 173.9388 | 29.6421 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1402 | 72.94% | 201.9904 | 187.8511 | 4508.4253
1951 | 11 | 21 | 155.4286 | 5 | 150.4286 | 29.6891 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1872 | 72.94% | 202.3163 | 188.1542 | 4515.7
1951 | 11 | 22 | 138.449 | 5 | 133.449 | 29.7231 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2212 | 72.94% | 202.5517 | 188.3731 | 4520.954
1951 | 11 | 23 | 146.2857 | 5 | 141.2857 | 29.7074 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2055 | 72.94% | 202.4431 | 188.272 | 4518.5291
1951 | 11 | 24 | 178.9388 | 5 | 173.9388 | 29.6421 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1402 | 72.94% | 201.9904 | 187.8511 | 4508.4253
1951 | 11 | 25 | 169.7959 | 5 | 164.7959 | 29.6604 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1585 | 72.94% | 202.1171 | 187.9689 | 4511.2544
1951 | 11 | 26 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
1951 | 11 | 27 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1951 | 11 | 28 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1951 | 11 | 29 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1951 | 11 | 30 | 125.3878 | 5 | 120.3878 | 29.7492 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2473 | 72.94% | 202.7328 | 188.5415 | 4524.9956
1951 | 12 | 1 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1951 | 12 | 2 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1951 | 12 | 3 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1951 | 12 | 4 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
1951 | 12 | 5 | 144.9796 | 5 | 139.9796 | 29.71 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2081 | 72.94% | 202.4612 | 188.2889 | 4518.9333
1951 | 12 | 6 | 607.3469 | 5 | 602.3469 | 28.7853 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2834 | 72.94% | 196.0512 | 182.3276 | 4375.863
1951 | 12 | 7 | 662.2041 | 5 | 657.2041 | 28.6756 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1737 | 72.94% | 195.2907 | 181.6204 | 4358.8886
1951 | 12 | 8 | 415.3469 | 5 | 410.3469 | 29.1693 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6674 | 72.94% | 198.713 | 184.8031 | 4435.2735
1951 | 12 | 9 | 314.7755 | 5 | 309.7755 | 29.3704 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8685 | 72.94% | 200.1072 | 186.0997 | 4466.3933
1951 | 12 | 10 | 283.4286 | 5 | 278.4286 | 29.4331 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9312 | 72.94% | 200.5418 | 186.5039 | 4476.093
1951 | 12 | 11 | 216.8163 | 5 | 211.8163 | 29.5664 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0645 | 72.94% | 201.4653 | 187.3627 | 4496.7048
1951 | 12 | 12 | 195.9184 | 5 | 190.9184 | 29.6082 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1062 | 72.94% | 201.755 | 187.6321 | 4503.1713
1951 | 12 | 13 | 175.0204 | 5 | 170.0204 | 29.65 | 112.2144 | 0.50192 | 29.148 | 72.94% | 202.0447 | 187.9016 | 4509.6377
1951 | 12 | 14 | 154.1224 | 5 | 149.1224 | 29.6918 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1898 | 72.94% | 202.3344 | 188.171 | 4516.1042
1951 | 12 | 15 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1951 | 12 | 16 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1951 | 12 | 17 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1951 | 12 | 18 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1951 | 12 | 19 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
1951 | 12 | 20 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
1951 | 12 | 21 | 147.5918 | 5 | 142.5918 | 29.7048 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2029 | 72.94% | 202.425 | 188.2552 | 4518.125
1951 | 12 | 22 | 236.4082 | 5 | 231.4082 | 29.5272 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0253 | 72.94% | 201.1937 | 187.1101 | 4490.6425
1951 | 12 | 23 | 215.5102 | 5 | 210.5102 | 29.569 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0671 | 72.94% | 201.4834 | 187.3795 | 4497.109
1951 | 12 | 24 | 188.0816 | 5 | 183.0816 | 29.6238 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1219 | 72.94% | 201.8636 | 187.7332 | 4505.5962
1951 | 12 | 25 | 165.8776 | 5 | 160.8776 | 29.6682 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1663 | 72.94% | 202.1715 | 188.0195 | 4512.4668
1951 | 12 | 26 | 159.3469 | 5 | 154.3469 | 29.6813 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1794 | 72.94% | 202.262 | 188.1036 | 4514.4876
1951 | 12 | 27 | 148.898 | 5 | 143.898 | 29.7022 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2003 | 72.94% | 202.4068 | 188.2384 | 4517.7208
1951 | 12 | 28 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
1951 | 12 | 29 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1951 | 12 | 30 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1951 | 12 | 31 | 205.0612 | 5 | 200.0612 | 29.5899 | 112.2144 | 0.50192 | 29.088 | 72.94% | 201.6282 | 187.5143 | 4500.3422
1952 | 1 | 1 | 219.4286 | 5 | 214.4286 | 29.5611 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0592 | 72.94% | 201.4291 | 187.329 | 4495.8965
1952 | 1 | 2 | 197.2245 | 5 | 192.2245 | 29.6056 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1036 | 72.94% | 201.7369 | 187.6153 | 4502.7671
1952 | 1 | 3 | 181.551 | 5 | 176.551 | 29.6369 | 112.2144 | 0.50192 | 29.135 | 72.94% | 201.9542 | 187.8174 | 4507.617
1952 | 1 | 4 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
1952 | 1 | 5 | 146.2857 | 5 | 141.2857 | 29.7074 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2055 | 72.94% | 202.4431 | 188.272 | 4518.5291
1952 | 1 | 6 | 148.898 | 5 | 143.898 | 29.7022 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2003 | 72.94% | 202.4068 | 188.2384 | 4517.7208
1952 | 1 | 7 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1952 | 1 | 8 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
1952 | 1 | 9 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
1952 | 1 | 10 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1952 | 1 | 11 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
1952 | 1 | 12 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1952 | 1 | 13 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1952 | 1 | 14 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1952 | 1 | 15 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1952 | 1 | 16 | 215.5102 | 5 | 210.5102 | 29.569 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0671 | 72.94% | 201.4834 | 187.3795 | 4497.109
1952 | 1 | 17 | 190.6939 | 5 | 185.6939 | 29.6186 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1167 | 72.94% | 201.8274 | 187.6995 | 4504.7879
1952 | 1 | 18 | 211.5918 | 5 | 206.5918 | 29.5768 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0749 | 72.94% | 201.5377 | 187.4301 | 4498.3214
1952 | 1 | 19 | 229.8776 | 5 | 224.8776 | 29.5402 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0383 | 72.94% | 201.2842 | 187.1943 | 4492.6633
1952 | 1 | 20 | 190.6939 | 5 | 185.6939 | 29.6186 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1167 | 72.94% | 201.8274 | 187.6995 | 4504.7879
1952 | 1 | 21 | 175.0204 | 5 | 170.0204 | 29.65 | 112.2144 | 0.50192 | 29.148 | 72.94% | 202.0447 | 187.9016 | 4509.6377
1952 | 1 | 22 | 147.5918 | 5 | 142.5918 | 29.7048 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2029 | 72.94% | 202.425 | 188.2552 | 4518.125
1952 | 1 | 23 | 195.9184 | 5 | 190.9184 | 29.6082 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1062 | 72.94% | 201.755 | 187.6321 | 4503.1713
1952 | 1 | 24 | 233.7959 | 5 | 228.7959 | 29.5324 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0305 | 72.94% | 201.2299 | 187.1438 | 4491.4508
1952 | 1 | 25 | 182.8571 | 5 | 177.8571 | 29.6343 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1324 | 72.94% | 201.9361 | 187.8005 | 4507.2128
1952 | 1 | 26 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
1952 | 1 | 27 | 148.898 | 5 | 143.898 | 29.7022 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2003 | 72.94% | 202.4068 | 188.2384 | 4517.7208
1952 | 1 | 28 | 141.0612 | 5 | 136.0612 | 29.7179 | 112.2144 | 0.50192 | 29.216 | 72.94% | 202.5155 | 188.3394 | 4520.1457
1952 | 1 | 29 | 138.449 | 5 | 133.449 | 29.7231 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2212 | 72.94% | 202.5517 | 188.3731 | 4520.954
1952 | 1 | 30 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
1952 | 1 | 31 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
1952 | 2 | 1 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1952 | 2 | 2 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
1952 | 2 | 3 | 125.3878 | 5 | 120.3878 | 29.7492 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2473 | 72.94% | 202.7328 | 188.5415 | 4524.9956
1952 | 2 | 4 | 134.5306 | 5 | 129.5306 | 29.7309 | 112.2144 | 0.50192 | 29.229 | 72.94% | 202.606 | 188.4236 | 4522.1665
1952 | 2 | 5 | 242.9388 | 5 | 237.9388 | 29.5141 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0122 | 72.94% | 201.1031 | 187.0259 | 4488.6218
1952 | 2 | 6 | 240.3265 | 5 | 235.3265 | 29.5193 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0174 | 72.94% | 201.1393 | 187.0596 | 4489.4301
1952 | 2 | 7 | 201.1429 | 5 | 196.1429 | 29.5977 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0958 | 72.94% | 201.6826 | 187.5648 | 4501.5547
1952 | 2 | 8 | 171.102 | 5 | 166.102 | 29.6578 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1559 | 72.94% | 202.099 | 187.9521 | 4510.8502
1952 | 2 | 9 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
1952 | 2 | 10 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
1952 | 2 | 11 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
1952 | 2 | 12 | 138.449 | 5 | 133.449 | 29.7231 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2212 | 72.94% | 202.5517 | 188.3731 | 4520.954
1952 | 2 | 13 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
1952 | 2 | 14 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
1952 | 2 | 15 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1952 | 2 | 16 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1952 | 2 | 17 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1952 | 2 | 18 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1952 | 2 | 19 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1952 | 2 | 20 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1952 | 2 | 21 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1952 | 2 | 22 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
1952 | 2 | 23 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1952 | 2 | 24 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1952 | 2 | 25 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
1952 | 2 | 26 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
1952 | 2 | 27 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
1952 | 2 | 28 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1952 | 2 | 29 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1952 | 3 | 1 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1952 | 3 | 2 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1952 | 3 | 3 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1952 | 3 | 4 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1952 | 3 | 5 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1952 | 3 | 6 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1952 | 3 | 7 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
1952 | 3 | 8 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
1952 | 3 | 9 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
1952 | 3 | 10 | 138.449 | 5 | 133.449 | 29.7231 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2212 | 72.94% | 202.5517 | 188.3731 | 4520.954
1952 | 3 | 11 | 152.8163 | 5 | 147.8163 | 29.6944 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1925 | 72.94% | 202.3525 | 188.1878 | 4516.5083
1952 | 3 | 12 | 381.3878 | 5 | 376.3878 | 29.2372 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7353 | 72.94% | 199.1838 | 185.2409 | 4445.7815
1952 | 3 | 13 | 403.5918 | 5 | 398.5918 | 29.1928 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6909 | 72.94% | 198.8759 | 184.9546 | 4438.9109
1952 | 3 | 14 | 352.6531 | 5 | 347.6531 | 29.2947 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7928 | 72.94% | 199.5821 | 185.6114 | 4454.6729
1952 | 3 | 15 | 292.5714 | 5 | 287.5714 | 29.4149 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9129 | 72.94% | 200.4151 | 186.386 | 4473.2639
1952 | 3 | 16 | 270.3673 | 5 | 265.3673 | 29.4593 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9573 | 72.94% | 200.7229 | 186.6723 | 4480.1345
1952 | 3 | 17 | 236.4082 | 5 | 231.4082 | 29.5272 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0253 | 72.94% | 201.1937 | 187.1101 | 4490.6425
1952 | 3 | 18 | 203.7551 | 5 | 198.7551 | 29.5925 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0906 | 72.94% | 201.6463 | 187.5311 | 4500.7464
1952 | 3 | 19 | 178.9388 | 5 | 173.9388 | 29.6421 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1402 | 72.94% | 201.9904 | 187.8511 | 4508.4253
1952 | 3 | 20 | 167.1837 | 5 | 162.1837 | 29.6656 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1637 | 72.94% | 202.1533 | 188.0026 | 4512.0627
1952 | 3 | 21 | 181.551 | 5 | 176.551 | 29.6369 | 112.2144 | 0.50192 | 29.135 | 72.94% | 201.9542 | 187.8174 | 4507.617
1952 | 3 | 22 | 232.4898 | 5 | 227.4898 | 29.535 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0331 | 72.94% | 201.248 | 187.1606 | 4491.855
1952 | 3 | 23 | 270.3673 | 5 | 265.3673 | 29.4593 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9573 | 72.94% | 200.7229 | 186.6723 | 4480.1345
1952 | 3 | 24 | 242.9388 | 5 | 237.9388 | 29.5141 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0122 | 72.94% | 201.1031 | 187.0259 | 4488.6218
1952 | 3 | 25 | 229.8776 | 5 | 224.8776 | 29.5402 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0383 | 72.94% | 201.2842 | 187.1943 | 4492.6633
1952 | 3 | 26 | 248.1633 | 5 | 243.1633 | 29.5037 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0018 | 72.94% | 201.0307 | 186.9585 | 4487.0052
1952 | 3 | 27 | 300.4082 | 5 | 295.4082 | 29.3992 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8973 | 72.94% | 200.3064 | 186.285 | 4470.839
1952 | 3 | 28 | 350.0408 | 5 | 345.0408 | 29.2999 | 112.2144 | 0.50192 | 28.798 | 72.94% | 199.6183 | 185.645 | 4455.4812
1952 | 3 | 29 | 314.7755 | 5 | 309.7755 | 29.3704 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8685 | 72.94% | 200.1072 | 186.0997 | 4466.3933
1952 | 3 | 30 | 295.1837 | 5 | 290.1837 | 29.4096 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9077 | 72.94% | 200.3788 | 186.3523 | 4472.4556
1952 | 3 | 31 | 310.8571 | 5 | 305.8571 | 29.3783 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8764 | 72.94% | 200.1615 | 186.1502 | 4467.6058
1952 | 4 | 1 | 300.4082 | 5 | 295.4082 | 29.3992 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8973 | 72.94% | 200.3064 | 186.285 | 4470.839
1952 | 4 | 2 | 565.551 | 5 | 560.551 | 28.8689 | 112.2144 | 0.50192 | 28.367 | 72.94% | 196.6306 | 182.8665 | 4388.7959
1952 | 4 | 3 | 681.7959 | 5 | 676.7959 | 28.6364 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1345 | 72.94% | 195.0191 | 181.3678 | 4352.8263
1952 | 4 | 4 | 583.8367 | 5 | 578.8367 | 28.8323 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3304 | 72.94% | 196.3771 | 182.6307 | 4383.1378
1952 | 4 | 5 | 677.8776 | 5 | 672.8776 | 28.6442 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1423 | 72.94% | 195.0734 | 181.4183 | 4354.0387
1952 | 4 | 6 | 1828.5714 | 5 | 1823.5714 | 26.3429 | 112.2144 | 0.50192 | 25.8409 | 72.94% | 179.121 | 166.5825 | 3997.9796
1952 | 4 | 7 | 1645.7143 | 5 | 1640.7143 | 26.7086 | 112.2144 | 0.50192 | 26.2067 | 72.94% | 181.656 | 168.94 | 4054.5611
1952 | 4 | 8 | 1371.4286 | 5 | 1366.4286 | 27.2571 | 112.2144 | 0.50192 | 26.7552 | 72.94% | 185.4585 | 172.4764 | 4139.4333
1952 | 4 | 9 | 1280 | 5 | 1275 | 27.44 | 112.2144 | 0.50192 | 26.9381 | 72.94% | 186.726 | 173.6552 | 4167.724
1952 | 4 | 10 | 1201.6327 | 5 | 1196.6327 | 27.5967 | 112.2144 | 0.50192 | 27.0948 | 72.94% | 187.8124 | 174.6656 | 4191.9732
1952 | 4 | 11 | 1462.8571 | 5 | 1457.8571 | 27.0743 | 112.2144 | 0.50192 | 26.5724 | 72.94% | 184.191 | 171.2976 | 4111.1426
1952 | 4 | 12 | 1192.4898 | 5 | 1187.4898 | 27.615 | 112.2144 | 0.50192 | 27.1131 | 72.94% | 187.9392 | 174.7834 | 4194.8023
1952 | 4 | 13 | 969.1429 | 5 | 964.1429 | 28.0617 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5598 | 72.94% | 191.0355 | 177.663 | 4263.9125
1952 | 4 | 14 | 1047.5102 | 5 | 1042.5102 | 27.905 | 112.2144 | 0.50192 | 27.4031 | 72.94% | 189.9491 | 176.6526 | 4239.6633
1952 | 4 | 15 | 1180.7347 | 5 | 1175.7347 | 27.6385 | 112.2144 | 0.50192 | 27.1366 | 72.94% | 188.1021 | 174.935 | 4198.4397
1952 | 4 | 16 | 1199.0204 | 5 | 1194.0204 | 27.602 | 112.2144 | 0.50192 | 27.1 | 72.94% | 187.8486 | 174.6992 | 4192.7815
1952 | 4 | 17 | 1168.9796 | 5 | 1163.9796 | 27.662 | 112.2144 | 0.50192 | 27.1601 | 72.94% | 188.2651 | 175.0865 | 4202.0771
1952 | 4 | 18 | 1110.2041 | 5 | 1105.2041 | 27.7796 | 112.2144 | 0.50192 | 27.2777 | 72.94% | 189.0799 | 175.8443 | 4220.264
1952 | 4 | 19 | 1128.4898 | 5 | 1123.4898 | 27.743 | 112.2144 | 0.50192 | 27.2411 | 72.94% | 188.8264 | 175.6086 | 4214.6058
1952 | 4 | 20 | 1358.3673 | 5 | 1353.3673 | 27.2833 | 112.2144 | 0.50192 | 26.7813 | 72.94% | 185.6396 | 172.6448 | 4143.4748
1952 | 4 | 21 | 1247.3469 | 5 | 1242.3469 | 27.5053 | 112.2144 | 0.50192 | 27.0034 | 72.94% | 187.1787 | 174.0762 | 4177.8279
1952 | 4 | 22 | 825.4694 | 5 | 820.4694 | 28.3491 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8471 | 72.94% | 193.0273 | 179.5154 | 4308.3694
1952 | 4 | 23 | 717.0612 | 5 | 712.0612 | 28.5659 | 112.2144 | 0.50192 | 28.064 | 72.94% | 194.5302 | 180.9131 | 4341.9141
1952 | 4 | 24 | 629.551 | 5 | 624.551 | 28.7409 | 112.2144 | 0.50192 | 28.239 | 72.94% | 195.7434 | 182.0413 | 4368.9924
1952 | 4 | 25 | 479.3469 | 5 | 474.3469 | 29.0413 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5394 | 72.94% | 197.8257 | 183.9779 | 4415.47
1952 | 4 | 26 | 417.9592 | 5 | 412.9592 | 29.1641 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6622 | 72.94% | 198.6768 | 184.7694 | 4434.4652
1952 | 4 | 27 | 374.8571 | 5 | 369.8571 | 29.2503 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7484 | 72.94% | 199.2743 | 185.3251 | 4447.8023
1952 | 4 | 28 | 339.5918 | 5 | 334.5918 | 29.3208 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8189 | 72.94% | 199.7632 | 185.7798 | 4458.7144
1952 | 4 | 29 | 342.2041 | 5 | 337.2041 | 29.3156 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8137 | 72.94% | 199.727 | 185.7461 | 4457.9061
1952 | 4 | 30 | 305.6327 | 5 | 300.6327 | 29.3887 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8868 | 72.94% | 200.234 | 186.2176 | 4469.2224
1952 | 5 | 1 | 239.0204 | 5 | 234.0204 | 29.522 | 112.2144 | 0.50192 | 29.02 | 72.94% | 201.1574 | 187.0764 | 4489.8342
1952 | 5 | 2 | 216.8163 | 5 | 211.8163 | 29.5664 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0645 | 72.94% | 201.4653 | 187.3627 | 4496.7048
1952 | 5 | 3 | 194.6122 | 5 | 189.6122 | 29.6108 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1089 | 72.94% | 201.7731 | 187.649 | 4503.5754
1952 | 5 | 4 | 178.9388 | 5 | 173.9388 | 29.6421 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1402 | 72.94% | 201.9904 | 187.8511 | 4508.4253
1952 | 5 | 5 | 175.0204 | 5 | 170.0204 | 29.65 | 112.2144 | 0.50192 | 29.148 | 72.94% | 202.0447 | 187.9016 | 4509.6377
1952 | 5 | 6 | 160.6531 | 5 | 155.6531 | 29.6787 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1768 | 72.94% | 202.2439 | 188.0868 | 4514.0834
1952 | 5 | 7 | 177.6327 | 5 | 172.6327 | 29.6447 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1428 | 72.94% | 202.0085 | 187.8679 | 4508.8294
1952 | 5 | 8 | 167.1837 | 5 | 162.1837 | 29.6656 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1637 | 72.94% | 202.1533 | 188.0026 | 4512.0627
1952 | 5 | 9 | 146.2857 | 5 | 141.2857 | 29.7074 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2055 | 72.94% | 202.4431 | 188.272 | 4518.5291
1952 | 5 | 10 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1952 | 5 | 11 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
1952 | 5 | 12 | 848.9796 | 5 | 843.9796 | 28.302 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8001 | 72.94% | 192.7014 | 179.2123 | 4301.0946
1952 | 5 | 13 | 1227.7551 | 5 | 1222.7551 | 27.5445 | 112.2144 | 0.50192 | 27.0426 | 72.94% | 187.4503 | 174.3288 | 4183.8902
1952 | 5 | 14 | 556.4082 | 5 | 551.4082 | 28.8872 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3853 | 72.94% | 196.7574 | 182.9844 | 4391.625
1952 | 5 | 15 | 368.3265 | 5 | 363.3265 | 29.2633 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7614 | 72.94% | 199.3648 | 185.4093 | 4449.823
1952 | 5 | 16 | 548.5714 | 5 | 543.5714 | 28.9029 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4009 | 72.94% | 196.866 | 183.0854 | 4394.0499
1952 | 5 | 17 | 548.5714 | 5 | 543.5714 | 28.9029 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4009 | 72.94% | 196.866 | 183.0854 | 4394.0499
1952 | 5 | 18 | 385.3061 | 5 | 380.3061 | 29.2294 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7275 | 72.94% | 199.1294 | 185.1904 | 4444.5691
1952 | 5 | 19 | 297.7959 | 5 | 292.7959 | 29.4044 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9025 | 72.94% | 200.3426 | 186.3186 | 4471.6473
1952 | 5 | 20 | 241.6327 | 5 | 236.6327 | 29.5167 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0148 | 72.94% | 201.1212 | 187.0427 | 4489.0259
1952 | 5 | 21 | 515.9184 | 5 | 510.9184 | 28.9682 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4662 | 72.94% | 197.3187 | 183.5064 | 4404.1537
1952 | 5 | 22 | 566.8571 | 5 | 561.8571 | 28.8663 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3644 | 72.94% | 196.6125 | 182.8497 | 4388.3917
1952 | 5 | 23 | 374.8571 | 5 | 369.8571 | 29.2503 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7484 | 72.94% | 199.2743 | 185.3251 | 4447.8023
1952 | 5 | 24 | 283.4286 | 5 | 278.4286 | 29.4331 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9312 | 72.94% | 200.5418 | 186.5039 | 4476.093
1952 | 5 | 25 | 231.1837 | 5 | 226.1837 | 29.5376 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0357 | 72.94% | 201.2661 | 187.1775 | 4492.2591
1952 | 5 | 26 | 391.8367 | 5 | 386.8367 | 29.2163 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7144 | 72.94% | 199.0389 | 185.1062 | 4442.5483
1952 | 5 | 27 | 424.4898 | 5 | 419.4898 | 29.151 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6491 | 72.94% | 198.5862 | 184.6852 | 4432.4445
1952 | 5 | 28 | 291.2653 | 5 | 286.2653 | 29.4175 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9156 | 72.94% | 200.4332 | 186.4028 | 4473.6681
1952 | 5 | 29 | 224.6531 | 5 | 219.6531 | 29.5507 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0488 | 72.94% | 201.3566 | 187.2617 | 4494.2799
1952 | 5 | 30 | 201.1429 | 5 | 196.1429 | 29.5977 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0958 | 72.94% | 201.6826 | 187.5648 | 4501.5547
1952 | 5 | 31 | 165.8776 | 5 | 160.8776 | 29.6682 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1663 | 72.94% | 202.1715 | 188.0195 | 4512.4668
1952 | 6 | 1 | 326.5306 | 5 | 321.5306 | 29.3469 | 112.2144 | 0.50192 | 28.845 | 72.94% | 199.9443 | 185.9482 | 4462.756
1952 | 6 | 2 | 2207.3469 | 5 | 2202.3469 | 25.5853 | 112.2144 | 0.50192 | 25.0834 | 72.94% | 173.8699 | 161.699 | 3880.7752
1952 | 6 | 3 | 1044.898 | 5 | 1039.898 | 27.9102 | 112.2144 | 0.50192 | 27.4083 | 72.94% | 189.9853 | 176.6863 | 4240.4716
1952 | 6 | 4 | 517.2245 | 5 | 512.2245 | 28.9656 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4636 | 72.94% | 197.3006 | 183.4896 | 4403.7496
1952 | 6 | 5 | 440.1633 | 5 | 435.1633 | 29.1197 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6178 | 72.94% | 198.3689 | 184.4831 | 4427.5946
1952 | 6 | 6 | 344.8163 | 5 | 339.8163 | 29.3104 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8085 | 72.94% | 199.6908 | 185.7124 | 4457.0978
1952 | 6 | 7 | 350.0408 | 5 | 345.0408 | 29.2999 | 112.2144 | 0.50192 | 28.798 | 72.94% | 199.6183 | 185.645 | 4455.4812
1952 | 6 | 8 | 291.2653 | 5 | 286.2653 | 29.4175 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9156 | 72.94% | 200.4332 | 186.4028 | 4473.6681
1952 | 6 | 9 | 227.2653 | 5 | 222.2653 | 29.5455 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0436 | 72.94% | 201.3204 | 187.228 | 4493.4716
1952 | 6 | 10 | 185.4694 | 5 | 180.4694 | 29.6291 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1271 | 72.94% | 201.8998 | 187.7669 | 4506.4045
1952 | 6 | 11 | 152.8163 | 5 | 147.8163 | 29.6944 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1925 | 72.94% | 202.3525 | 188.1878 | 4516.5083
1952 | 6 | 12 | 138.449 | 5 | 133.449 | 29.7231 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2212 | 72.94% | 202.5517 | 188.3731 | 4520.954
1952 | 6 | 13 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1952 | 6 | 14 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1952 | 6 | 15 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1952 | 6 | 16 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1952 | 6 | 17 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1952 | 6 | 18 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1952 | 6 | 19 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1952 | 6 | 20 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1952 | 6 | 21 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 6 | 22 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 6 | 23 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 6 | 24 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 6 | 25 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 6 | 26 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 6 | 27 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 6 | 28 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 6 | 29 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 6 | 30 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 7 | 1 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 7 | 2 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 7 | 3 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 7 | 4 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 7 | 5 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 7 | 6 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 7 | 7 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 7 | 8 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 7 | 9 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 7 | 10 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 7 | 11 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 7 | 12 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 7 | 13 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 7 | 14 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 7 | 15 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 7 | 16 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 7 | 17 | 12.6694 | 5 | 7.6694 | 29.9747 | 0 | 0 | 29.9747 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 7 | 18 | 11.4939 | 5 | 6.4939 | 29.977 | 0 | 0 | 29.977 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 7 | 19 | 12.6694 | 5 | 7.6694 | 29.9747 | 0 | 0 | 29.9747 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 7 | 20 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 7 | 21 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 7 | 22 | 10.8408 | 5 | 5.8408 | 29.9783 | 0 | 0 | 29.9783 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 7 | 23 | 10.1878 | 5 | 5.1878 | 29.9796 | 0 | 0 | 29.9796 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 7 | 24 | 10.1878 | 5 | 5.1878 | 29.9796 | 0 | 0 | 29.9796 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 7 | 25 | 9.9265 | 5 | 4.9265 | 29.9801 | 0 | 0 | 29.9801 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 7 | 26 | 9.5347 | 5 | 4.5347 | 29.9809 | 0 | 0 | 29.9809 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 7 | 27 | 9.5347 | 5 | 4.5347 | 29.9809 | 0 | 0 | 29.9809 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 7 | 28 | 9.5347 | 5 | 4.5347 | 29.9809 | 0 | 0 | 29.9809 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 7 | 29 | 9.5347 | 5 | 4.5347 | 29.9809 | 0 | 0 | 29.9809 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 7 | 30 | 9.2735 | 5 | 4.2735 | 29.9815 | 0 | 0 | 29.9815 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 7 | 31 | 9.0122 | 5 | 4.0122 | 29.982 | 0 | 0 | 29.982 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 8 | 1 | 8.4898 | 5 | 3.4898 | 29.983 | 0 | 0 | 29.983 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 8 | 2 | 7.5755 | 5 | 2.5755 | 29.9848 | 0 | 0 | 29.9848 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 8 | 3 | 6.2694 | 5 | 1.2694 | 29.9875 | 0 | 0 | 29.9875 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 8 | 4 | 5.7469 | 5 | 0.74694 | 29.9885 | 0 | 0 | 29.9885 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 8 | 5 | 6.2694 | 5 | 1.2694 | 29.9875 | 0 | 0 | 29.9875 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 8 | 6 | 7.0531 | 5 | 2.0531 | 29.9859 | 0 | 0 | 29.9859 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 8 | 7 | 6.2694 | 5 | 1.2694 | 29.9875 | 0 | 0 | 29.9875 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 8 | 8 | 5.2245 | 5 | 0.22449 | 29.9896 | 0 | 0 | 29.9896 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 8 | 9 | 6.0082 | 5 | 1.0082 | 29.988 | 0 | 0 | 29.988 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 8 | 10 | 6.2694 | 5 | 1.2694 | 29.9875 | 0 | 0 | 29.9875 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 8 | 11 | 7.0531 | 5 | 2.0531 | 29.9859 | 0 | 0 | 29.9859 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 8 | 12 | 7.8367 | 5 | 2.8367 | 29.9843 | 0 | 0 | 29.9843 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 8 | 13 | 8.098 | 5 | 3.098 | 29.9838 | 0 | 0 | 29.9838 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 8 | 14 | 7.8367 | 5 | 2.8367 | 29.9843 | 0 | 0 | 29.9843 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 8 | 15 | 6.7918 | 5 | 1.7918 | 29.9864 | 0 | 0 | 29.9864 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 8 | 16 | 6.5306 | 5 | 1.5306 | 29.9869 | 0 | 0 | 29.9869 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 8 | 17 | 9.5347 | 5 | 4.5347 | 29.9809 | 0 | 0 | 29.9809 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 8 | 18 | 10.1878 | 5 | 5.1878 | 29.9796 | 0 | 0 | 29.9796 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 8 | 19 | 9.2735 | 5 | 4.2735 | 29.9815 | 0 | 0 | 29.9815 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 8 | 20 | 7.5755 | 5 | 2.5755 | 29.9848 | 0 | 0 | 29.9848 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 8 | 21 | 6.7918 | 5 | 1.7918 | 29.9864 | 0 | 0 | 29.9864 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 8 | 22 | 5.4857 | 5 | 0.48571 | 29.989 | 0 | 0 | 29.989 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 8 | 23 | 4.9633 | 5 | 0 | 29.9901 | 0 | 0 | 29.9901 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 8 | 24 | 4.702 | 5 | 0 | 29.9906 | 0 | 0 | 29.9906 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 8 | 25 | 4.702 | 5 | 0 | 29.9906 | 0 | 0 | 29.9906 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 8 | 26 | 4.4408 | 5 | 0 | 29.9911 | 0 | 0 | 29.9911 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 8 | 27 | 4.049 | 5 | 0 | 29.9919 | 0 | 0 | 29.9919 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 8 | 28 | 3.7878 | 5 | 0 | 29.9924 | 0 | 0 | 29.9924 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 8 | 29 | 3.5265 | 5 | 0 | 29.9929 | 0 | 0 | 29.9929 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 8 | 30 | 3.0041 | 5 | 0 | 29.994 | 0 | 0 | 29.994 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 8 | 31 | 2.6122 | 5 | 0 | 29.9948 | 0 | 0 | 29.9948 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 9 | 1 | 2.6122 | 5 | 0 | 29.9948 | 0 | 0 | 29.9948 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 9 | 2 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 9 | 3 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 9 | 4 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 9 | 5 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 9 | 6 | 12.2776 | 5 | 7.2776 | 29.9754 | 0 | 0 | 29.9754 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 9 | 7 | 8.751 | 5 | 3.751 | 29.9825 | 0 | 0 | 29.9825 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 9 | 8 | 7.3143 | 5 | 2.3143 | 29.9854 | 0 | 0 | 29.9854 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 9 | 9 | 6.7918 | 5 | 1.7918 | 29.9864 | 0 | 0 | 29.9864 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 9 | 10 | 6.5306 | 5 | 1.5306 | 29.9869 | 0 | 0 | 29.9869 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 9 | 11 | 6.0082 | 5 | 1.0082 | 29.988 | 0 | 0 | 29.988 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 9 | 12 | 5.7469 | 5 | 0.74694 | 29.9885 | 0 | 0 | 29.9885 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 9 | 13 | 5.7469 | 5 | 0.74694 | 29.9885 | 0 | 0 | 29.9885 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 9 | 14 | 4.702 | 5 | 0 | 29.9906 | 0 | 0 | 29.9906 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 9 | 15 | 4.702 | 5 | 0 | 29.9906 | 0 | 0 | 29.9906 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 9 | 16 | 4.4408 | 5 | 0 | 29.9911 | 0 | 0 | 29.9911 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 9 | 17 | 4.1796 | 5 | 0 | 29.9916 | 0 | 0 | 29.9916 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 9 | 18 | 4.1796 | 5 | 0 | 29.9916 | 0 | 0 | 29.9916 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 9 | 19 | 5.4857 | 5 | 0.48571 | 29.989 | 0 | 0 | 29.989 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 9 | 20 | 9.0122 | 5 | 4.0122 | 29.982 | 0 | 0 | 29.982 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 9 | 21 | 9.2735 | 5 | 4.2735 | 29.9815 | 0 | 0 | 29.9815 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 9 | 22 | 7.8367 | 5 | 2.8367 | 29.9843 | 0 | 0 | 29.9843 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 9 | 23 | 6.7918 | 5 | 1.7918 | 29.9864 | 0 | 0 | 29.9864 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 9 | 24 | 6.7918 | 5 | 1.7918 | 29.9864 | 0 | 0 | 29.9864 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 9 | 25 | 6.7918 | 5 | 1.7918 | 29.9864 | 0 | 0 | 29.9864 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 9 | 26 | 7.0531 | 5 | 2.0531 | 29.9859 | 0 | 0 | 29.9859 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 9 | 27 | 7.0531 | 5 | 2.0531 | 29.9859 | 0 | 0 | 29.9859 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 9 | 28 | 7.3143 | 5 | 2.3143 | 29.9854 | 0 | 0 | 29.9854 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 9 | 29 | 7.0531 | 5 | 2.0531 | 29.9859 | 0 | 0 | 29.9859 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 9 | 30 | 6.0082 | 5 | 1.0082 | 29.988 | 0 | 0 | 29.988 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 10 | 1 | 5.4857 | 5 | 0.48571 | 29.989 | 0 | 0 | 29.989 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 10 | 2 | 5.4857 | 5 | 0.48571 | 29.989 | 0 | 0 | 29.989 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 10 | 3 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 10 | 4 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 10 | 5 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 10 | 6 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 10 | 7 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 10 | 8 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 10 | 9 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 10 | 10 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 10 | 11 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 10 | 12 | 12.2776 | 5 | 7.2776 | 29.9754 | 0 | 0 | 29.9754 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 10 | 13 | 11.2327 | 5 | 6.2327 | 29.9775 | 0 | 0 | 29.9775 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 10 | 14 | 10.449 | 5 | 5.449 | 29.9791 | 0 | 0 | 29.9791 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 10 | 15 | 9.9265 | 5 | 4.9265 | 29.9801 | 0 | 0 | 29.9801 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 10 | 16 | 10.1878 | 5 | 5.1878 | 29.9796 | 0 | 0 | 29.9796 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 10 | 17 | 9.5347 | 5 | 4.5347 | 29.9809 | 0 | 0 | 29.9809 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 10 | 18 | 8.751 | 5 | 3.751 | 29.9825 | 0 | 0 | 29.9825 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 10 | 19 | 8.751 | 5 | 3.751 | 29.9825 | 0 | 0 | 29.9825 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 10 | 20 | 8.751 | 5 | 3.751 | 29.9825 | 0 | 0 | 29.9825 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 10 | 21 | 8.4898 | 5 | 3.4898 | 29.983 | 0 | 0 | 29.983 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 10 | 22 | 8.098 | 5 | 3.098 | 29.9838 | 0 | 0 | 29.9838 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 10 | 23 | 8.098 | 5 | 3.098 | 29.9838 | 0 | 0 | 29.9838 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 10 | 24 | 8.098 | 5 | 3.098 | 29.9838 | 0 | 0 | 29.9838 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 10 | 25 | 7.5755 | 5 | 2.5755 | 29.9848 | 0 | 0 | 29.9848 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 10 | 26 | 7.5755 | 5 | 2.5755 | 29.9848 | 0 | 0 | 29.9848 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 10 | 27 | 9.0122 | 5 | 4.0122 | 29.982 | 0 | 0 | 29.982 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 10 | 28 | 9.5347 | 5 | 4.5347 | 29.9809 | 0 | 0 | 29.9809 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 10 | 29 | 8.4898 | 5 | 3.4898 | 29.983 | 0 | 0 | 29.983 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 10 | 30 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 10 | 31 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 11 | 1 | 10.8408 | 5 | 5.8408 | 29.9783 | 0 | 0 | 29.9783 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 11 | 2 | 10.449 | 5 | 5.449 | 29.9791 | 0 | 0 | 29.9791 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 11 | 3 | 10.1878 | 5 | 5.1878 | 29.9796 | 0 | 0 | 29.9796 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 11 | 4 | 10.449 | 5 | 5.449 | 29.9791 | 0 | 0 | 29.9791 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 11 | 5 | 7.3143 | 5 | 2.3143 | 29.9854 | 0 | 0 | 29.9854 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 11 | 6 | 8.4898 | 5 | 3.4898 | 29.983 | 0 | 0 | 29.983 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 11 | 7 | 9.5347 | 5 | 4.5347 | 29.9809 | 0 | 0 | 29.9809 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 11 | 8 | 9.5347 | 5 | 4.5347 | 29.9809 | 0 | 0 | 29.9809 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 11 | 9 | 9.9265 | 5 | 4.9265 | 29.9801 | 0 | 0 | 29.9801 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 11 | 10 | 10.1878 | 5 | 5.1878 | 29.9796 | 0 | 0 | 29.9796 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 11 | 11 | 9.9265 | 5 | 4.9265 | 29.9801 | 0 | 0 | 29.9801 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 11 | 12 | 10.1878 | 5 | 5.1878 | 29.9796 | 0 | 0 | 29.9796 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 11 | 13 | 9.9265 | 5 | 4.9265 | 29.9801 | 0 | 0 | 29.9801 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 11 | 14 | 10.449 | 5 | 5.449 | 29.9791 | 0 | 0 | 29.9791 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 11 | 15 | 10.449 | 5 | 5.449 | 29.9791 | 0 | 0 | 29.9791 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 11 | 16 | 11.4939 | 5 | 6.4939 | 29.977 | 0 | 0 | 29.977 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 11 | 17 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 11 | 18 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 11 | 19 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 11 | 20 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 11 | 21 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 11 | 22 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 11 | 23 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 11 | 24 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 11 | 25 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 11 | 26 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 11 | 27 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 11 | 28 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 11 | 29 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 11 | 30 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 12 | 1 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 12 | 2 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 12 | 3 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 12 | 4 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 12 | 5 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 12 | 6 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1952 | 12 | 7 | 194.6122 | 5 | 189.6122 | 29.6108 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1089 | 72.94% | 201.7731 | 187.649 | 4503.5754
1952 | 12 | 8 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1952 | 12 | 9 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1952 | 12 | 10 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1952 | 12 | 11 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1952 | 12 | 12 | 182.8571 | 5 | 177.8571 | 29.6343 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1324 | 72.94% | 201.9361 | 187.8005 | 4507.2128
1952 | 12 | 13 | 862.0408 | 5 | 857.0408 | 28.2759 | 112.2144 | 0.50192 | 27.774 | 72.94% | 192.5203 | 179.0439 | 4297.0531
1952 | 12 | 14 | 513.3061 | 5 | 508.3061 | 28.9734 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4715 | 72.94% | 197.3549 | 183.5401 | 4404.962
1952 | 12 | 15 | 259.9184 | 5 | 254.9184 | 29.4802 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9782 | 72.94% | 200.8677 | 186.807 | 4483.3678
1952 | 12 | 16 | 240.3265 | 5 | 235.3265 | 29.5193 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0174 | 72.94% | 201.1393 | 187.0596 | 4489.4301
1952 | 12 | 17 | 222.0408 | 5 | 217.0408 | 29.5559 | 112.2144 | 0.50192 | 29.054 | 72.94% | 201.3928 | 187.2953 | 4495.0882
1952 | 12 | 18 | 195.9184 | 5 | 190.9184 | 29.6082 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1062 | 72.94% | 201.755 | 187.6321 | 4503.1713
1952 | 12 | 19 | 175.0204 | 5 | 170.0204 | 29.65 | 112.2144 | 0.50192 | 29.148 | 72.94% | 202.0447 | 187.9016 | 4509.6377
1952 | 12 | 20 | 169.7959 | 5 | 164.7959 | 29.6604 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1585 | 72.94% | 202.1171 | 187.9689 | 4511.2544
1952 | 12 | 21 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
1952 | 12 | 22 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1952 | 12 | 23 | 138.449 | 5 | 133.449 | 29.7231 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2212 | 72.94% | 202.5517 | 188.3731 | 4520.954
1952 | 12 | 24 | 256 | 5 | 251 | 29.488 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9861 | 72.94% | 200.9221 | 186.8575 | 4484.5802
1952 | 12 | 25 | 222.0408 | 5 | 217.0408 | 29.5559 | 112.2144 | 0.50192 | 29.054 | 72.94% | 201.3928 | 187.2953 | 4495.0882
1952 | 12 | 26 | 146.2857 | 5 | 141.2857 | 29.7074 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2055 | 72.94% | 202.4431 | 188.272 | 4518.5291
1952 | 12 | 27 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
1952 | 12 | 28 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1952 | 12 | 29 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1952 | 12 | 30 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1952 | 12 | 31 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1953 | 1 | 1 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1953 | 1 | 2 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 1 | 3 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1953 | 1 | 4 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 1 | 5 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 1 | 6 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 1 | 7 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 1 | 8 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 1 | 9 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 1 | 10 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1953 | 1 | 11 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1953 | 1 | 12 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1953 | 1 | 13 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1953 | 1 | 14 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1953 | 1 | 15 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 1 | 16 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 1 | 17 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 1 | 18 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 1 | 19 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1953 | 1 | 20 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 1 | 21 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 1 | 22 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 1 | 23 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 1 | 24 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1953 | 1 | 25 | 646.5306 | 5 | 641.5306 | 28.7069 | 112.2144 | 0.50192 | 28.205 | 72.94% | 195.508 | 181.8224 | 4363.7384
1953 | 1 | 26 | 535.5102 | 5 | 530.5102 | 28.929 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4271 | 72.94% | 197.0471 | 183.2538 | 4398.0914
1953 | 1 | 27 | 295.1837 | 5 | 290.1837 | 29.4096 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9077 | 72.94% | 200.3788 | 186.3523 | 4472.4556
1953 | 1 | 28 | 232.4898 | 5 | 227.4898 | 29.535 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0331 | 72.94% | 201.248 | 187.1606 | 4491.855
1953 | 1 | 29 | 216.8163 | 5 | 211.8163 | 29.5664 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0645 | 72.94% | 201.4653 | 187.3627 | 4496.7048
1953 | 1 | 30 | 177.6327 | 5 | 172.6327 | 29.6447 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1428 | 72.94% | 202.0085 | 187.8679 | 4508.8294
1953 | 1 | 31 | 144.9796 | 5 | 139.9796 | 29.71 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2081 | 72.94% | 202.4612 | 188.2889 | 4518.9333
1953 | 2 | 1 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
1953 | 2 | 2 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1953 | 2 | 3 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1953 | 2 | 4 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
1953 | 2 | 5 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1953 | 2 | 6 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1953 | 2 | 7 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
1953 | 2 | 8 | 306.9388 | 5 | 301.9388 | 29.3861 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8842 | 72.94% | 200.2159 | 186.2008 | 4468.8183
1953 | 2 | 9 | 286.0408 | 5 | 281.0408 | 29.4279 | 112.2144 | 0.50192 | 28.926 | 72.94% | 200.5056 | 186.4702 | 4475.2847
1953 | 2 | 10 | 208.9796 | 5 | 203.9796 | 29.582 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0801 | 72.94% | 201.5739 | 187.4637 | 4499.1298
1953 | 2 | 11 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
1953 | 2 | 12 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
1953 | 2 | 13 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
1953 | 2 | 14 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
1953 | 2 | 15 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
1953 | 2 | 16 | 274.2857 | 5 | 269.2857 | 29.4514 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9495 | 72.94% | 200.6686 | 186.6218 | 4478.9221
1953 | 2 | 17 | 303.0204 | 5 | 298.0204 | 29.394 | 112.2144 | 0.50192 | 28.892 | 72.94% | 200.2702 | 186.2513 | 4470.0307
1953 | 2 | 18 | 228.5714 | 5 | 223.5714 | 29.5429 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0409 | 72.94% | 201.3023 | 187.2111 | 4493.0675
1953 | 2 | 19 | 175.0204 | 5 | 170.0204 | 29.65 | 112.2144 | 0.50192 | 29.148 | 72.94% | 202.0447 | 187.9016 | 4509.6377
1953 | 2 | 20 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
1953 | 2 | 21 | 161.9592 | 5 | 156.9592 | 29.6761 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1742 | 72.94% | 202.2258 | 188.07 | 4513.6793
1953 | 2 | 22 | 326.5306 | 5 | 321.5306 | 29.3469 | 112.2144 | 0.50192 | 28.845 | 72.94% | 199.9443 | 185.9482 | 4462.756
1953 | 2 | 23 | 286.0408 | 5 | 281.0408 | 29.4279 | 112.2144 | 0.50192 | 28.926 | 72.94% | 200.5056 | 186.4702 | 4475.2847
1953 | 2 | 24 | 224.6531 | 5 | 219.6531 | 29.5507 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0488 | 72.94% | 201.3566 | 187.2617 | 4494.2799
1953 | 2 | 25 | 186.7755 | 5 | 181.7755 | 29.6264 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1245 | 72.94% | 201.8817 | 187.75 | 4506.0004
1953 | 2 | 26 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
1953 | 2 | 27 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
1953 | 2 | 28 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1953 | 3 | 1 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1953 | 3 | 2 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1953 | 3 | 3 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1953 | 3 | 4 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
1953 | 3 | 5 | 198.5306 | 5 | 193.5306 | 29.6029 | 112.2144 | 0.50192 | 29.101 | 72.94% | 201.7188 | 187.5985 | 4502.363
1953 | 3 | 6 | 165.8776 | 5 | 160.8776 | 29.6682 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1663 | 72.94% | 202.1715 | 188.0195 | 4512.4668
1953 | 3 | 7 | 134.5306 | 5 | 129.5306 | 29.7309 | 112.2144 | 0.50192 | 29.229 | 72.94% | 202.606 | 188.4236 | 4522.1665
1953 | 3 | 8 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1953 | 3 | 9 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1953 | 3 | 10 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1953 | 3 | 11 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1953 | 3 | 12 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1953 | 3 | 13 | 214.2041 | 5 | 209.2041 | 29.5716 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0697 | 72.94% | 201.5015 | 187.3964 | 4497.5131
1953 | 3 | 14 | 683.102 | 5 | 678.102 | 28.6338 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1319 | 72.94% | 195.001 | 181.3509 | 4352.4221
1953 | 3 | 15 | 609.9592 | 5 | 604.9592 | 28.7801 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2782 | 72.94% | 196.015 | 182.2939 | 4375.0547
1953 | 3 | 16 | 437.551 | 5 | 432.551 | 29.1249 | 112.2144 | 0.50192 | 28.623 | 72.94% | 198.4051 | 184.5168 | 4428.4029
1953 | 3 | 17 | 387.9184 | 5 | 382.9184 | 29.2242 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7222 | 72.94% | 199.0932 | 185.1567 | 4443.7607
1953 | 3 | 18 | 331.7551 | 5 | 326.7551 | 29.3365 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8346 | 72.94% | 199.8718 | 185.8808 | 4461.1393
1953 | 3 | 19 | 295.1837 | 5 | 290.1837 | 29.4096 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9077 | 72.94% | 200.3788 | 186.3523 | 4472.4556
1953 | 3 | 20 | 257.3061 | 5 | 252.3061 | 29.4854 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9835 | 72.94% | 200.9039 | 186.8407 | 4484.1761
1953 | 3 | 21 | 241.6327 | 5 | 236.6327 | 29.5167 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0148 | 72.94% | 201.1212 | 187.0427 | 4489.0259
1953 | 3 | 22 | 300.4082 | 5 | 295.4082 | 29.3992 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8973 | 72.94% | 200.3064 | 186.285 | 4470.839
1953 | 3 | 23 | 449.3061 | 5 | 444.3061 | 29.1014 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5995 | 72.94% | 198.2422 | 184.3652 | 4424.7655
1953 | 3 | 24 | 1084.0816 | 5 | 1079.0816 | 27.8318 | 112.2144 | 0.50192 | 27.3299 | 72.94% | 189.4421 | 176.1811 | 4228.347
1953 | 3 | 25 | 3866.1224 | 5 | 3861.1224 | 22.2678 | 0 | 0 | 22.2678 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 3 | 26 | 3918.3673 | 5 | 3913.3673 | 22.1633 | 0 | 0 | 22.1633 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 3 | 27 | 8124.0816 | 5 | 8119.0816 | 13.7518 | 0 | 0 | 13.7518 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 3 | 28 | 2951.8367 | 5 | 2946.8367 | 24.0963 | 0 | 0 | 24.0963 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 3 | 29 | 1515.102 | 5 | 1510.102 | 26.9698 | 112.2144 | 0.50192 | 26.4679 | 72.94% | 183.4667 | 170.624 | 4094.9764
1953 | 3 | 30 | 2390.2041 | 5 | 2385.2041 | 25.2196 | 112.2144 | 0.50192 | 24.7177 | 72.94% | 171.3348 | 159.3414 | 3824.1937
1953 | 3 | 31 | 2455.5102 | 5 | 2450.5102 | 25.089 | 112.2144 | 0.50192 | 24.5871 | 72.94% | 170.4295 | 158.4994 | 3803.9861
1953 | 4 | 1 | 1410.6122 | 5 | 1405.6122 | 27.1788 | 112.2144 | 0.50192 | 26.6769 | 72.94% | 184.9153 | 171.9712 | 4127.3087
1953 | 4 | 2 | 991.3469 | 5 | 986.3469 | 28.0173 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5154 | 72.94% | 190.7277 | 177.3767 | 4257.0419
1953 | 4 | 3 | 786.2857 | 5 | 781.2857 | 28.4274 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9255 | 72.94% | 193.5705 | 180.0206 | 4320.494
1953 | 4 | 4 | 649.1429 | 5 | 644.1429 | 28.7017 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1998 | 72.94% | 195.4718 | 181.7888 | 4362.9301
1953 | 4 | 5 | 577.3061 | 5 | 572.3061 | 28.8454 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3435 | 72.94% | 196.4677 | 182.7149 | 4385.1585
1953 | 4 | 6 | 508.0816 | 5 | 503.0816 | 28.9838 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4819 | 72.94% | 197.4274 | 183.6074 | 4406.5786
1953 | 4 | 7 | 448 | 5 | 443 | 29.104 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6021 | 72.94% | 198.2603 | 184.3821 | 4425.1697
1953 | 4 | 8 | 407.5102 | 5 | 402.5102 | 29.185 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6831 | 72.94% | 198.8216 | 184.9041 | 4437.6985
1953 | 4 | 9 | 365.7143 | 5 | 360.7143 | 29.2686 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7667 | 72.94% | 199.401 | 185.443 | 4450.6314
1953 | 4 | 10 | 326.5306 | 5 | 321.5306 | 29.3469 | 112.2144 | 0.50192 | 28.845 | 72.94% | 199.9443 | 185.9482 | 4462.756
1953 | 4 | 11 | 368.3265 | 5 | 363.3265 | 29.2633 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7614 | 72.94% | 199.3648 | 185.4093 | 4449.823
1953 | 4 | 12 | 336.9796 | 5 | 331.9796 | 29.326 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8241 | 72.94% | 199.7994 | 185.8134 | 4459.5227
1953 | 4 | 13 | 305.6327 | 5 | 300.6327 | 29.3887 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8868 | 72.94% | 200.234 | 186.2176 | 4469.2224
1953 | 4 | 14 | 796.7347 | 5 | 791.7347 | 28.4065 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9046 | 72.94% | 193.4257 | 179.8859 | 4317.2608
1953 | 4 | 15 | 653.0612 | 5 | 648.0612 | 28.6939 | 112.2144 | 0.50192 | 28.192 | 72.94% | 195.4175 | 181.7382 | 4361.7176
1953 | 4 | 16 | 501.551 | 5 | 496.551 | 28.9969 | 112.2144 | 0.50192 | 28.495 | 72.94% | 197.5179 | 183.6916 | 4408.5994
1953 | 4 | 17 | 999.1837 | 5 | 994.1837 | 28.0016 | 112.2144 | 0.50192 | 27.4997 | 72.94% | 190.619 | 177.2757 | 4254.617
1953 | 4 | 18 | 939.102 | 5 | 934.102 | 28.1218 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6199 | 72.94% | 191.452 | 178.0503 | 4273.2081
1953 | 4 | 19 | 596.898 | 5 | 591.898 | 28.8062 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3043 | 72.94% | 196.1961 | 182.4623 | 4379.0962
1953 | 4 | 20 | 596.898 | 5 | 591.898 | 28.8062 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3043 | 72.94% | 196.1961 | 182.4623 | 4379.0962
1953 | 4 | 21 | 640 | 5 | 635 | 28.72 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2181 | 72.94% | 195.5985 | 181.9066 | 4365.7592
1953 | 4 | 22 | 470.2041 | 5 | 465.2041 | 29.0596 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5577 | 72.94% | 197.9525 | 184.0958 | 4418.2991
1953 | 4 | 23 | 425.7959 | 5 | 420.7959 | 29.1484 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6465 | 72.94% | 198.5681 | 184.6683 | 4432.0403
1953 | 4 | 24 | 386.6122 | 5 | 381.6122 | 29.2268 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7249 | 72.94% | 199.1113 | 185.1735 | 4444.1649
1953 | 4 | 25 | 316.0816 | 5 | 311.0816 | 29.3678 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8659 | 72.94% | 200.0891 | 186.0829 | 4465.9892
1953 | 4 | 26 | 365.7143 | 5 | 360.7143 | 29.2686 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7667 | 72.94% | 199.401 | 185.443 | 4450.6314
1953 | 4 | 27 | 470.2041 | 5 | 465.2041 | 29.0596 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5577 | 72.94% | 197.9525 | 184.0958 | 4418.2991
1953 | 4 | 28 | 478.0408 | 5 | 473.0408 | 29.0439 | 112.2144 | 0.50192 | 28.542 | 72.94% | 197.8438 | 183.9948 | 4415.8742
1953 | 4 | 29 | 377.4694 | 5 | 372.4694 | 29.2451 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7431 | 72.94% | 199.2381 | 185.2914 | 4446.994
1953 | 4 | 30 | 300.4082 | 5 | 295.4082 | 29.3992 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8973 | 72.94% | 200.3064 | 186.285 | 4470.839
1953 | 5 | 1 | 321.3061 | 5 | 316.3061 | 29.3574 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8555 | 72.94% | 200.0167 | 186.0155 | 4464.3726
1953 | 5 | 2 | 478.0408 | 5 | 473.0408 | 29.0439 | 112.2144 | 0.50192 | 28.542 | 72.94% | 197.8438 | 183.9948 | 4415.8742
1953 | 5 | 3 | 539.4286 | 5 | 534.4286 | 28.9211 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4192 | 72.94% | 196.9928 | 183.2033 | 4396.879
1953 | 5 | 4 | 428.4082 | 5 | 423.4082 | 29.1432 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6413 | 72.94% | 198.5319 | 184.6347 | 4431.232
1953 | 5 | 5 | 329.1429 | 5 | 324.1429 | 29.3417 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8398 | 72.94% | 199.908 | 185.9145 | 4461.9476
1953 | 5 | 6 | 275.5918 | 5 | 270.5918 | 29.4488 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9469 | 72.94% | 200.6504 | 186.6049 | 4478.5179
1953 | 5 | 7 | 231.1837 | 5 | 226.1837 | 29.5376 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0357 | 72.94% | 201.2661 | 187.1775 | 4492.2591
1953 | 5 | 8 | 211.5918 | 5 | 206.5918 | 29.5768 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0749 | 72.94% | 201.5377 | 187.4301 | 4498.3214
1953 | 5 | 9 | 206.3673 | 5 | 201.3673 | 29.5873 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0853 | 72.94% | 201.6101 | 187.4974 | 4499.9381
1953 | 5 | 10 | 185.4694 | 5 | 180.4694 | 29.6291 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1271 | 72.94% | 201.8998 | 187.7669 | 4506.4045
1953 | 5 | 11 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
1953 | 5 | 12 | 142.3673 | 5 | 137.3673 | 29.7153 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2133 | 72.94% | 202.4974 | 188.3226 | 4519.7416
1953 | 5 | 13 | 154.1224 | 5 | 149.1224 | 29.6918 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1898 | 72.94% | 202.3344 | 188.171 | 4516.1042
1953 | 5 | 14 | 444.0816 | 5 | 439.0816 | 29.1118 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6099 | 72.94% | 198.3146 | 184.4326 | 4426.3822
1953 | 5 | 15 | 448 | 5 | 443 | 29.104 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6021 | 72.94% | 198.2603 | 184.3821 | 4425.1697
1953 | 5 | 16 | 491.102 | 5 | 486.102 | 29.0178 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5159 | 72.94% | 197.6628 | 183.8264 | 4411.8326
1953 | 5 | 17 | 394.449 | 5 | 389.449 | 29.2111 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7092 | 72.94% | 199.0027 | 185.0725 | 4441.74
1953 | 5 | 18 | 514.6122 | 5 | 509.6122 | 28.9708 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4689 | 72.94% | 197.3368 | 183.5232 | 4404.5579
1953 | 5 | 19 | 532.898 | 5 | 527.898 | 28.9342 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4323 | 72.94% | 197.0833 | 183.2875 | 4398.8997
1953 | 5 | 20 | 363.102 | 5 | 358.102 | 29.2738 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7719 | 72.94% | 199.4373 | 185.4767 | 4451.4397
1953 | 5 | 21 | 270.3673 | 5 | 265.3673 | 29.4593 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9573 | 72.94% | 200.7229 | 186.6723 | 4480.1345
1953 | 5 | 22 | 223.3469 | 5 | 218.3469 | 29.5533 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0514 | 72.94% | 201.3747 | 187.2785 | 4494.6841
1953 | 5 | 23 | 203.7551 | 5 | 198.7551 | 29.5925 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0906 | 72.94% | 201.6463 | 187.5311 | 4500.7464
1953 | 5 | 24 | 175.0204 | 5 | 170.0204 | 29.65 | 112.2144 | 0.50192 | 29.148 | 72.94% | 202.0447 | 187.9016 | 4509.6377
1953 | 5 | 25 | 146.2857 | 5 | 141.2857 | 29.7074 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2055 | 72.94% | 202.4431 | 188.272 | 4518.5291
1953 | 5 | 26 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
1953 | 5 | 27 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1953 | 5 | 28 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1953 | 5 | 29 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1953 | 5 | 30 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1953 | 5 | 31 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1953 | 6 | 1 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1953 | 6 | 2 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 6 | 3 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 6 | 4 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 6 | 5 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 6 | 6 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1953 | 6 | 7 | 192 | 5 | 187 | 29.616 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1141 | 72.94% | 201.8093 | 187.6827 | 4504.3837
1953 | 6 | 8 | 194.6122 | 5 | 189.6122 | 29.6108 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1089 | 72.94% | 201.7731 | 187.649 | 4503.5754
1953 | 6 | 9 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
1953 | 6 | 10 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1953 | 6 | 11 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1953 | 6 | 12 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 6 | 13 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 6 | 14 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 6 | 15 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 6 | 16 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 6 | 17 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 6 | 18 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 6 | 19 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 6 | 20 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 6 | 21 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 6 | 22 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 6 | 23 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 6 | 24 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 6 | 25 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 6 | 26 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 6 | 27 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 6 | 28 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 6 | 29 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 6 | 30 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 7 | 1 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 7 | 2 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 7 | 3 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 7 | 4 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 7 | 5 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 7 | 6 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 7 | 7 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 7 | 8 | 12.0163 | 5 | 7.0163 | 29.976 | 0 | 0 | 29.976 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 7 | 9 | 11.2327 | 5 | 6.2327 | 29.9775 | 0 | 0 | 29.9775 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 7 | 10 | 10.449 | 5 | 5.449 | 29.9791 | 0 | 0 | 29.9791 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 7 | 11 | 10.449 | 5 | 5.449 | 29.9791 | 0 | 0 | 29.9791 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 7 | 12 | 10.1878 | 5 | 5.1878 | 29.9796 | 0 | 0 | 29.9796 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 7 | 13 | 11.2327 | 5 | 6.2327 | 29.9775 | 0 | 0 | 29.9775 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 7 | 14 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 7 | 15 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 7 | 16 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 7 | 17 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 7 | 18 | 12.4082 | 5 | 7.4082 | 29.9752 | 0 | 0 | 29.9752 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 7 | 19 | 11.2327 | 5 | 6.2327 | 29.9775 | 0 | 0 | 29.9775 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 7 | 20 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 7 | 21 | 208.9796 | 5 | 203.9796 | 29.582 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0801 | 72.94% | 201.5739 | 187.4637 | 4499.1298
1953 | 7 | 22 | 300.4082 | 5 | 295.4082 | 29.3992 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8973 | 72.94% | 200.3064 | 186.285 | 4470.839
1953 | 7 | 23 | 142.3673 | 5 | 137.3673 | 29.7153 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2133 | 72.94% | 202.4974 | 188.3226 | 4519.7416
1953 | 7 | 24 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1953 | 7 | 25 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 7 | 26 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 7 | 27 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 7 | 28 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 7 | 29 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 7 | 30 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 7 | 31 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 8 | 1 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 8 | 2 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 8 | 3 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 8 | 4 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 8 | 5 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1953 | 8 | 6 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1953 | 8 | 7 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 8 | 8 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 8 | 9 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 8 | 10 | 169.7959 | 5 | 164.7959 | 29.6604 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1585 | 72.94% | 202.1171 | 187.9689 | 4511.2544
1953 | 8 | 11 | 373.551 | 5 | 368.551 | 29.2529 | 112.2144 | 0.50192 | 28.751 | 72.94% | 199.2924 | 185.3419 | 4448.2064
1953 | 8 | 12 | 172.4082 | 5 | 167.4082 | 29.6552 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1533 | 72.94% | 202.0809 | 187.9353 | 4510.446
1953 | 8 | 13 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
1953 | 8 | 14 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1953 | 8 | 15 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 8 | 16 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 8 | 17 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 8 | 18 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 8 | 19 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 8 | 20 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 8 | 21 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 8 | 22 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 8 | 23 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 8 | 24 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 8 | 25 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 8 | 26 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 8 | 27 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 8 | 28 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 8 | 29 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 8 | 30 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 8 | 31 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 9 | 1 | 11.4939 | 5 | 6.4939 | 29.977 | 0 | 0 | 29.977 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 9 | 2 | 10.449 | 5 | 5.449 | 29.9791 | 0 | 0 | 29.9791 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 9 | 3 | 10.1878 | 5 | 5.1878 | 29.9796 | 0 | 0 | 29.9796 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 9 | 4 | 9.9265 | 5 | 4.9265 | 29.9801 | 0 | 0 | 29.9801 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 9 | 5 | 9.5347 | 5 | 4.5347 | 29.9809 | 0 | 0 | 29.9809 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 9 | 6 | 8.751 | 5 | 3.751 | 29.9825 | 0 | 0 | 29.9825 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 9 | 7 | 9.2735 | 5 | 4.2735 | 29.9815 | 0 | 0 | 29.9815 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 9 | 8 | 9.5347 | 5 | 4.5347 | 29.9809 | 0 | 0 | 29.9809 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 9 | 9 | 10.1878 | 5 | 5.1878 | 29.9796 | 0 | 0 | 29.9796 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 9 | 10 | 10.449 | 5 | 5.449 | 29.9791 | 0 | 0 | 29.9791 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 9 | 11 | 10.1878 | 5 | 5.1878 | 29.9796 | 0 | 0 | 29.9796 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 9 | 12 | 9.2735 | 5 | 4.2735 | 29.9815 | 0 | 0 | 29.9815 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 9 | 13 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 9 | 14 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 9 | 15 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 9 | 16 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 9 | 17 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 9 | 18 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 9 | 19 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 9 | 20 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 9 | 21 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 9 | 22 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 9 | 23 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 9 | 24 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 9 | 25 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 9 | 26 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 9 | 27 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 9 | 28 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 9 | 29 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 9 | 30 | 12.6694 | 5 | 7.6694 | 29.9747 | 0 | 0 | 29.9747 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 10 | 1 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 10 | 2 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 10 | 3 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 10 | 4 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 10 | 5 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 10 | 6 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 10 | 7 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 10 | 8 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 10 | 9 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 10 | 10 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 10 | 11 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 10 | 12 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 10 | 13 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 10 | 14 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 10 | 15 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 10 | 16 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 10 | 17 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 10 | 18 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 10 | 19 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 10 | 20 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 10 | 21 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 10 | 22 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 10 | 23 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 10 | 24 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 10 | 25 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 10 | 26 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 10 | 27 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 10 | 28 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1953 | 10 | 29 | 154.1224 | 5 | 149.1224 | 29.6918 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1898 | 72.94% | 202.3344 | 188.171 | 4516.1042
1953 | 10 | 30 | 184.1633 | 5 | 179.1633 | 29.6317 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1298 | 72.94% | 201.918 | 187.7837 | 4506.8087
1953 | 10 | 31 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
1953 | 11 | 1 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1953 | 11 | 2 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1953 | 11 | 3 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1953 | 11 | 4 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 11 | 5 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 11 | 6 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 11 | 7 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 11 | 8 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1953 | 11 | 9 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1953 | 11 | 10 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1953 | 11 | 11 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1953 | 11 | 12 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1953 | 11 | 13 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 11 | 14 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 11 | 15 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 11 | 16 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 11 | 17 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 11 | 18 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 11 | 19 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 11 | 20 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 11 | 21 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 11 | 22 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1953 | 11 | 23 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1953 | 11 | 24 | 176.3265 | 5 | 171.3265 | 29.6473 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1454 | 72.94% | 202.0266 | 187.8847 | 4509.2336
1953 | 11 | 25 | 253.3878 | 5 | 248.3878 | 29.4932 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9913 | 72.94% | 200.9583 | 186.8912 | 4485.3885
1953 | 11 | 26 | 848.9796 | 5 | 843.9796 | 28.302 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8001 | 72.94% | 192.7014 | 179.2123 | 4301.0946
1953 | 11 | 27 | 544.6531 | 5 | 539.6531 | 28.9107 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4088 | 72.94% | 196.9204 | 183.1359 | 4395.2624
1953 | 11 | 28 | 352.6531 | 5 | 347.6531 | 29.2947 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7928 | 72.94% | 199.5821 | 185.6114 | 4454.6729
1953 | 11 | 29 | 266.449 | 5 | 261.449 | 29.4671 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9652 | 72.94% | 200.7772 | 186.7228 | 4481.347
1953 | 11 | 30 | 215.5102 | 5 | 210.5102 | 29.569 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0671 | 72.94% | 201.4834 | 187.3795 | 4497.109
1953 | 12 | 1 | 186.7755 | 5 | 181.7755 | 29.6264 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1245 | 72.94% | 201.8817 | 187.75 | 4506.0004
1953 | 12 | 2 | 165.8776 | 5 | 160.8776 | 29.6682 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1663 | 72.94% | 202.1715 | 188.0195 | 4512.4668
1953 | 12 | 3 | 146.2857 | 5 | 141.2857 | 29.7074 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2055 | 72.94% | 202.4431 | 188.272 | 4518.5291
1953 | 12 | 4 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
1953 | 12 | 5 | 248.1633 | 5 | 243.1633 | 29.5037 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0018 | 72.94% | 201.0307 | 186.9585 | 4487.0052
1953 | 12 | 6 | 286.0408 | 5 | 281.0408 | 29.4279 | 112.2144 | 0.50192 | 28.926 | 72.94% | 200.5056 | 186.4702 | 4475.2847
1953 | 12 | 7 | 946.9388 | 5 | 941.9388 | 28.1061 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6042 | 72.94% | 191.3433 | 177.9493 | 4270.7831
1953 | 12 | 8 | 720.9796 | 5 | 715.9796 | 28.558 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0561 | 72.94% | 194.4759 | 180.8626 | 4340.7017
1953 | 12 | 9 | 472.8163 | 5 | 467.8163 | 29.0544 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5525 | 72.94% | 197.9163 | 184.0621 | 4417.4908
1953 | 12 | 10 | 466.2857 | 5 | 461.2857 | 29.0674 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5655 | 72.94% | 198.0068 | 184.1463 | 4419.5116
1953 | 12 | 11 | 419.2653 | 5 | 414.2653 | 29.1615 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6596 | 72.94% | 198.6587 | 184.7525 | 4434.0611
1953 | 12 | 12 | 327.8367 | 5 | 322.8367 | 29.3443 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8424 | 72.94% | 199.9262 | 185.9313 | 4462.3518
1953 | 12 | 13 | 280.8163 | 5 | 275.8163 | 29.4384 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9365 | 72.94% | 200.578 | 186.5376 | 4476.9013
1953 | 12 | 14 | 256 | 5 | 251 | 29.488 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9861 | 72.94% | 200.9221 | 186.8575 | 4484.5802
1953 | 12 | 15 | 278.2041 | 5 | 273.2041 | 29.4436 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9417 | 72.94% | 200.6142 | 186.5712 | 4477.7096
1953 | 12 | 16 | 258.6122 | 5 | 253.6122 | 29.4828 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9809 | 72.94% | 200.8858 | 186.8238 | 4483.7719
1953 | 12 | 17 | 198.5306 | 5 | 193.5306 | 29.6029 | 112.2144 | 0.50192 | 29.101 | 72.94% | 201.7188 | 187.5985 | 4502.363
1953 | 12 | 18 | 177.6327 | 5 | 172.6327 | 29.6447 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1428 | 72.94% | 202.0085 | 187.8679 | 4508.8294
1953 | 12 | 19 | 131.9184 | 5 | 126.9184 | 29.7362 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2342 | 72.94% | 202.6422 | 188.4573 | 4522.9748
1953 | 12 | 20 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1953 | 12 | 21 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1953 | 12 | 22 | 142.3673 | 5 | 137.3673 | 29.7153 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2133 | 72.94% | 202.4974 | 188.3226 | 4519.7416
1953 | 12 | 23 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
1953 | 12 | 24 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1953 | 12 | 25 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1953 | 12 | 26 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1953 | 12 | 27 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1953 | 12 | 28 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1953 | 12 | 29 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1953 | 12 | 30 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1953 | 12 | 31 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1954 | 1 | 1 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1954 | 1 | 2 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1954 | 1 | 3 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1954 | 1 | 4 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1954 | 1 | 5 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1954 | 1 | 6 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1954 | 1 | 7 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
1954 | 1 | 8 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1954 | 1 | 9 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1954 | 1 | 10 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1954 | 1 | 11 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1954 | 1 | 12 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1954 | 1 | 13 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1954 | 1 | 14 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1954 | 1 | 15 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1954 | 1 | 16 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1954 | 1 | 17 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1954 | 1 | 18 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1954 | 1 | 19 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1954 | 1 | 20 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1954 | 1 | 21 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1954 | 1 | 22 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1954 | 1 | 23 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1954 | 1 | 24 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1954 | 1 | 25 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1954 | 1 | 26 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1954 | 1 | 27 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1954 | 1 | 28 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1954 | 1 | 29 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1954 | 1 | 30 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1954 | 1 | 31 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1954 | 2 | 1 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1954 | 2 | 2 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1954 | 2 | 3 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1954 | 2 | 4 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1954 | 2 | 5 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1954 | 2 | 6 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1954 | 2 | 7 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1954 | 2 | 8 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1954 | 2 | 9 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1954 | 2 | 10 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1954 | 2 | 11 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1954 | 2 | 12 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1954 | 2 | 13 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1954 | 2 | 14 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1954 | 2 | 15 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1954 | 2 | 16 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1954 | 2 | 17 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1954 | 2 | 18 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1954 | 2 | 19 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1954 | 2 | 20 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1954 | 2 | 21 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1954 | 2 | 22 | 381.3878 | 5 | 376.3878 | 29.2372 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7353 | 72.94% | 199.1838 | 185.2409 | 4445.7815
1954 | 2 | 23 | 731.4286 | 5 | 726.4286 | 28.5371 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0352 | 72.94% | 194.331 | 180.7279 | 4337.4684
1954 | 2 | 24 | 585.1429 | 5 | 580.1429 | 28.8297 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3278 | 72.94% | 196.359 | 182.6139 | 4382.7336
1954 | 2 | 25 | 431.0204 | 5 | 426.0204 | 29.138 | 112.2144 | 0.50192 | 28.636 | 72.94% | 198.4957 | 184.601 | 4430.4237
1954 | 2 | 26 | 360.4898 | 5 | 355.4898 | 29.279 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7771 | 72.94% | 199.4735 | 185.5103 | 4452.248
1954 | 2 | 27 | 343.5102 | 5 | 338.5102 | 29.313 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8111 | 72.94% | 199.7089 | 185.7292 | 4457.502
1954 | 2 | 28 | 374.8571 | 5 | 369.8571 | 29.2503 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7484 | 72.94% | 199.2743 | 185.3251 | 4447.8023
1954 | 3 | 1 | 369.6327 | 5 | 364.6327 | 29.2607 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7588 | 72.94% | 199.3467 | 185.3925 | 4449.4189
1954 | 3 | 2 | 431.0204 | 5 | 426.0204 | 29.138 | 112.2144 | 0.50192 | 28.636 | 72.94% | 198.4957 | 184.601 | 4430.4237
1954 | 3 | 3 | 525.0612 | 5 | 520.0612 | 28.9499 | 112.2144 | 0.50192 | 28.448 | 72.94% | 197.192 | 183.3885 | 4401.3247
1954 | 3 | 4 | 1013.551 | 5 | 1008.551 | 27.9729 | 112.2144 | 0.50192 | 27.471 | 72.94% | 190.4199 | 177.0905 | 4250.1713
1954 | 3 | 5 | 773.2245 | 5 | 768.2245 | 28.4536 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9516 | 72.94% | 193.7516 | 180.189 | 4324.5355
1954 | 3 | 6 | 495.0204 | 5 | 490.0204 | 29.01 | 112.2144 | 0.50192 | 28.508 | 72.94% | 197.6084 | 183.7758 | 4410.6202
1954 | 3 | 7 | 367.0204 | 5 | 362.0204 | 29.266 | 112.2144 | 0.50192 | 28.764 | 72.94% | 199.3829 | 185.4261 | 4450.2272
1954 | 3 | 8 | 309.551 | 5 | 304.551 | 29.3809 | 112.2144 | 0.50192 | 28.879 | 72.94% | 200.1797 | 186.1671 | 4468.0099
1954 | 3 | 9 | 261.2245 | 5 | 256.2245 | 29.4776 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9756 | 72.94% | 200.8496 | 186.7902 | 4482.9636
1954 | 3 | 10 | 245.551 | 5 | 240.551 | 29.5089 | 112.2144 | 0.50192 | 29.007 | 72.94% | 201.0669 | 186.9922 | 4487.8135
1954 | 3 | 11 | 227.2653 | 5 | 222.2653 | 29.5455 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0436 | 72.94% | 201.3204 | 187.228 | 4493.4716
1954 | 3 | 12 | 195.9184 | 5 | 190.9184 | 29.6082 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1062 | 72.94% | 201.755 | 187.6321 | 4503.1713
1954 | 3 | 13 | 182.8571 | 5 | 177.8571 | 29.6343 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1324 | 72.94% | 201.9361 | 187.8005 | 4507.2128
1954 | 3 | 14 | 165.8776 | 5 | 160.8776 | 29.6682 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1663 | 72.94% | 202.1715 | 188.0195 | 4512.4668
1954 | 3 | 15 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
1954 | 3 | 16 | 144.9796 | 5 | 139.9796 | 29.71 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2081 | 72.94% | 202.4612 | 188.2889 | 4518.9333
1954 | 3 | 17 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
1954 | 3 | 18 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
1954 | 3 | 19 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1954 | 3 | 20 | 158.0408 | 5 | 153.0408 | 29.6839 | 112.2144 | 0.50192 | 29.182 | 72.94% | 202.2801 | 188.1205 | 4514.8917
1954 | 3 | 21 | 186.7755 | 5 | 181.7755 | 29.6264 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1245 | 72.94% | 201.8817 | 187.75 | 4506.0004
1954 | 3 | 22 | 161.9592 | 5 | 156.9592 | 29.6761 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1742 | 72.94% | 202.2258 | 188.07 | 4513.6793
1954 | 3 | 23 | 148.898 | 5 | 143.898 | 29.7022 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2003 | 72.94% | 202.4068 | 188.2384 | 4517.7208
1954 | 3 | 24 | 154.1224 | 5 | 149.1224 | 29.6918 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1898 | 72.94% | 202.3344 | 188.171 | 4516.1042
1954 | 3 | 25 | 180.2449 | 5 | 175.2449 | 29.6395 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1376 | 72.94% | 201.9723 | 187.8342 | 4508.0211
1954 | 3 | 26 | 237.7143 | 5 | 232.7143 | 29.5246 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0227 | 72.94% | 201.1756 | 187.0933 | 4490.2384
1954 | 3 | 27 | 355.2653 | 5 | 350.2653 | 29.2895 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7876 | 72.94% | 199.5459 | 185.5777 | 4453.8646
1954 | 3 | 28 | 271.6735 | 5 | 266.6735 | 29.4567 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9547 | 72.94% | 200.7048 | 186.6554 | 4479.7304
1954 | 3 | 29 | 261.2245 | 5 | 256.2245 | 29.4776 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9756 | 72.94% | 200.8496 | 186.7902 | 4482.9636
1954 | 3 | 30 | 261.2245 | 5 | 256.2245 | 29.4776 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9756 | 72.94% | 200.8496 | 186.7902 | 4482.9636
1954 | 3 | 31 | 256 | 5 | 251 | 29.488 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9861 | 72.94% | 200.9221 | 186.8575 | 4484.5802
1954 | 4 | 1 | 201.1429 | 5 | 196.1429 | 29.5977 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0958 | 72.94% | 201.6826 | 187.5648 | 4501.5547
1954 | 4 | 2 | 184.1633 | 5 | 179.1633 | 29.6317 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1298 | 72.94% | 201.918 | 187.7837 | 4506.8087
1954 | 4 | 3 | 180.2449 | 5 | 175.2449 | 29.6395 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1376 | 72.94% | 201.9723 | 187.8342 | 4508.0211
1954 | 4 | 4 | 148.898 | 5 | 143.898 | 29.7022 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2003 | 72.94% | 202.4068 | 188.2384 | 4517.7208
1954 | 4 | 5 | 148.898 | 5 | 143.898 | 29.7022 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2003 | 72.94% | 202.4068 | 188.2384 | 4517.7208
1954 | 4 | 6 | 172.4082 | 5 | 167.4082 | 29.6552 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1533 | 72.94% | 202.0809 | 187.9353 | 4510.446
1954 | 4 | 7 | 463.6735 | 5 | 458.6735 | 29.0727 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5707 | 72.94% | 198.043 | 184.18 | 4420.3199
1954 | 4 | 8 | 800.6531 | 5 | 795.6531 | 28.3987 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8968 | 72.94% | 193.3713 | 179.8353 | 4316.0483
1954 | 4 | 9 | 809.7959 | 5 | 804.7959 | 28.3804 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8785 | 72.94% | 193.2446 | 179.7175 | 4313.2192
1954 | 4 | 10 | 630.8571 | 5 | 625.8571 | 28.7383 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2364 | 72.94% | 195.7253 | 182.0245 | 4368.5882
1954 | 4 | 11 | 709.2245 | 5 | 704.2245 | 28.5816 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0796 | 72.94% | 194.6388 | 181.0141 | 4344.339
1954 | 4 | 12 | 764.0816 | 5 | 759.0816 | 28.4718 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9699 | 72.94% | 193.8783 | 180.3069 | 4327.3646
1954 | 4 | 13 | 786.2857 | 5 | 781.2857 | 28.4274 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9255 | 72.94% | 193.5705 | 180.0206 | 4320.494
1954 | 4 | 14 | 630.8571 | 5 | 625.8571 | 28.7383 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2364 | 72.94% | 195.7253 | 182.0245 | 4368.5882
1954 | 4 | 15 | 577.3061 | 5 | 572.3061 | 28.8454 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3435 | 72.94% | 196.4677 | 182.7149 | 4385.1585
1954 | 4 | 16 | 709.2245 | 5 | 704.2245 | 28.5816 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0796 | 72.94% | 194.6388 | 181.0141 | 4344.339
1954 | 4 | 17 | 1266.9388 | 5 | 1261.9388 | 27.4661 | 112.2144 | 0.50192 | 26.9642 | 72.94% | 186.9071 | 173.8236 | 4171.7656
1954 | 4 | 18 | 3030.2041 | 5 | 3025.2041 | 23.9396 | 0 | 0 | 23.9396 | 0% | 0 | 0 | 0
1954 | 4 | 19 | 2024.4898 | 5 | 2019.4898 | 25.951 | 112.2144 | 0.50192 | 25.4491 | 72.94% | 176.4049 | 164.0565 | 3937.3566
1954 | 4 | 20 | 1175.5102 | 5 | 1170.5102 | 27.649 | 112.2144 | 0.50192 | 27.1471 | 72.94% | 188.1746 | 175.0023 | 4200.0563
1954 | 4 | 21 | 1266.9388 | 5 | 1261.9388 | 27.4661 | 112.2144 | 0.50192 | 26.9642 | 72.94% | 186.9071 | 173.8236 | 4171.7656
1954 | 4 | 22 | 1286.5306 | 5 | 1281.5306 | 27.4269 | 112.2144 | 0.50192 | 26.925 | 72.94% | 186.6355 | 173.571 | 4165.7033
1954 | 4 | 23 | 1168.9796 | 5 | 1163.9796 | 27.662 | 112.2144 | 0.50192 | 27.1601 | 72.94% | 188.2651 | 175.0865 | 4202.0771
1954 | 4 | 24 | 851.5918 | 5 | 846.5918 | 28.2968 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7949 | 72.94% | 192.6652 | 179.1786 | 4300.2863
1954 | 4 | 25 | 647.8367 | 5 | 642.8367 | 28.7043 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2024 | 72.94% | 195.4899 | 181.8056 | 4363.3342
1954 | 4 | 26 | 509.3878 | 5 | 504.3878 | 28.9812 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4793 | 72.94% | 197.4093 | 183.5906 | 4406.1745
1954 | 4 | 27 | 431.0204 | 5 | 426.0204 | 29.138 | 112.2144 | 0.50192 | 28.636 | 72.94% | 198.4957 | 184.601 | 4430.4237
1954 | 4 | 28 | 458.449 | 5 | 453.449 | 29.0831 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5812 | 72.94% | 198.1154 | 184.2474 | 4421.9365
1954 | 4 | 29 | 433.6327 | 5 | 428.6327 | 29.1327 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6308 | 72.94% | 198.4595 | 184.5673 | 4429.6154
1954 | 4 | 30 | 357.8776 | 5 | 352.8776 | 29.2842 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7823 | 72.94% | 199.5097 | 185.544 | 4453.0563
1954 | 5 | 1 | 312.1633 | 5 | 307.1633 | 29.3757 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8738 | 72.94% | 200.1434 | 186.1334 | 4467.2016
1954 | 5 | 2 | 309.551 | 5 | 304.551 | 29.3809 | 112.2144 | 0.50192 | 28.879 | 72.94% | 200.1797 | 186.1671 | 4468.0099
1954 | 5 | 3 | 326.5306 | 5 | 321.5306 | 29.3469 | 112.2144 | 0.50192 | 28.845 | 72.94% | 199.9443 | 185.9482 | 4462.756
1954 | 5 | 4 | 505.4694 | 5 | 500.4694 | 28.9891 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4871 | 72.94% | 197.4636 | 183.6411 | 4407.387
1954 | 5 | 5 | 745.7959 | 5 | 740.7959 | 28.5084 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0065 | 72.94% | 194.1318 | 180.5426 | 4333.0227
1954 | 5 | 6 | 796.7347 | 5 | 791.7347 | 28.4065 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9046 | 72.94% | 193.4257 | 179.8859 | 4317.2608
1954 | 5 | 7 | 830.6939 | 5 | 825.6939 | 28.3386 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8367 | 72.94% | 192.9549 | 179.448 | 4306.7528
1954 | 5 | 8 | 577.3061 | 5 | 572.3061 | 28.8454 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3435 | 72.94% | 196.4677 | 182.7149 | 4385.1585
1954 | 5 | 9 | 1750.2041 | 5 | 1745.2041 | 26.4996 | 112.2144 | 0.50192 | 25.9977 | 72.94% | 180.2074 | 167.5929 | 4022.2288
1954 | 5 | 10 | 2194.2857 | 5 | 2189.2857 | 25.6114 | 112.2144 | 0.50192 | 25.1095 | 72.94% | 174.0509 | 161.8674 | 3884.8167
1954 | 5 | 11 | 1060.5714 | 5 | 1055.5714 | 27.8789 | 112.2144 | 0.50192 | 27.3769 | 72.94% | 189.768 | 176.4842 | 4235.6218
1954 | 5 | 12 | 709.2245 | 5 | 704.2245 | 28.5816 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0796 | 72.94% | 194.6388 | 181.0141 | 4344.339
1954 | 5 | 13 | 536.8163 | 5 | 531.8163 | 28.9264 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4245 | 72.94% | 197.029 | 183.237 | 4397.6873
1954 | 5 | 14 | 431.0204 | 5 | 426.0204 | 29.138 | 112.2144 | 0.50192 | 28.636 | 72.94% | 198.4957 | 184.601 | 4430.4237
1954 | 5 | 15 | 355.2653 | 5 | 350.2653 | 29.2895 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7876 | 72.94% | 199.5459 | 185.5777 | 4453.8646
1954 | 5 | 16 | 357.8776 | 5 | 352.8776 | 29.2842 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7823 | 72.94% | 199.5097 | 185.544 | 4453.0563
1954 | 5 | 17 | 424.4898 | 5 | 419.4898 | 29.151 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6491 | 72.94% | 198.5862 | 184.6852 | 4432.4445
1954 | 5 | 18 | 334.3673 | 5 | 329.3673 | 29.3313 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8293 | 72.94% | 199.8356 | 185.8471 | 4460.331
1954 | 5 | 19 | 276.898 | 5 | 271.898 | 29.4462 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9443 | 72.94% | 200.6323 | 186.5881 | 4478.1138
1954 | 5 | 20 | 250.7755 | 5 | 245.7755 | 29.4984 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9965 | 72.94% | 200.9945 | 186.9249 | 4486.1968
1954 | 5 | 21 | 242.9388 | 5 | 237.9388 | 29.5141 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0122 | 72.94% | 201.1031 | 187.0259 | 4488.6218
1954 | 5 | 22 | 355.2653 | 5 | 350.2653 | 29.2895 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7876 | 72.94% | 199.5459 | 185.5777 | 4453.8646
1954 | 5 | 23 | 338.2857 | 5 | 333.2857 | 29.3234 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8215 | 72.94% | 199.7813 | 185.7966 | 4459.1186
1954 | 5 | 24 | 340.898 | 5 | 335.898 | 29.3182 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8163 | 72.94% | 199.7451 | 185.7629 | 4458.3103
1954 | 5 | 25 | 297.7959 | 5 | 292.7959 | 29.4044 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9025 | 72.94% | 200.3426 | 186.3186 | 4471.6473
1954 | 5 | 26 | 266.449 | 5 | 261.449 | 29.4671 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9652 | 72.94% | 200.7772 | 186.7228 | 4481.347
1954 | 5 | 27 | 212.898 | 5 | 207.898 | 29.5742 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0723 | 72.94% | 201.5196 | 187.4132 | 4497.9173
1954 | 5 | 28 | 180.2449 | 5 | 175.2449 | 29.6395 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1376 | 72.94% | 201.9723 | 187.8342 | 4508.0211
1954 | 5 | 29 | 169.7959 | 5 | 164.7959 | 29.6604 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1585 | 72.94% | 202.1171 | 187.9689 | 4511.2544
1954 | 5 | 30 | 235.102 | 5 | 230.102 | 29.5298 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0279 | 72.94% | 201.2118 | 187.1269 | 4491.0467
1954 | 5 | 31 | 189.3878 | 5 | 184.3878 | 29.6212 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1193 | 72.94% | 201.8455 | 187.7163 | 4505.1921
1954 | 6 | 1 | 150.2041 | 5 | 145.2041 | 29.6996 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1977 | 72.94% | 202.3887 | 188.2215 | 4517.3167
1954 | 6 | 2 | 193.3061 | 5 | 188.3061 | 29.6134 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1115 | 72.94% | 201.7912 | 187.6658 | 4503.9796
1954 | 6 | 3 | 329.1429 | 5 | 324.1429 | 29.3417 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8398 | 72.94% | 199.908 | 185.9145 | 4461.9476
1954 | 6 | 4 | 269.0612 | 5 | 264.0612 | 29.4619 | 112.2144 | 0.50192 | 28.96 | 72.94% | 200.741 | 186.6891 | 4480.5387
1954 | 6 | 5 | 329.1429 | 5 | 324.1429 | 29.3417 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8398 | 72.94% | 199.908 | 185.9145 | 4461.9476
1954 | 6 | 6 | 509.3878 | 5 | 504.3878 | 28.9812 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4793 | 72.94% | 197.4093 | 183.5906 | 4406.1745
1954 | 6 | 7 | 394.449 | 5 | 389.449 | 29.2111 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7092 | 72.94% | 199.0027 | 185.0725 | 4441.74
1954 | 6 | 8 | 355.2653 | 5 | 350.2653 | 29.2895 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7876 | 72.94% | 199.5459 | 185.5777 | 4453.8646
1954 | 6 | 9 | 282.1224 | 5 | 277.1224 | 29.4358 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9338 | 72.94% | 200.5599 | 186.5207 | 4476.4972
1954 | 6 | 10 | 218.1224 | 5 | 213.1224 | 29.5638 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0618 | 72.94% | 201.4472 | 187.3459 | 4496.3007
1954 | 6 | 11 | 189.3878 | 5 | 184.3878 | 29.6212 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1193 | 72.94% | 201.8455 | 187.7163 | 4505.1921
1954 | 6 | 12 | 161.9592 | 5 | 156.9592 | 29.6761 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1742 | 72.94% | 202.2258 | 188.07 | 4513.6793
1954 | 6 | 13 | 142.3673 | 5 | 137.3673 | 29.7153 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2133 | 72.94% | 202.4974 | 188.3226 | 4519.7416
1954 | 6 | 14 | 161.9592 | 5 | 156.9592 | 29.6761 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1742 | 72.94% | 202.2258 | 188.07 | 4513.6793
1954 | 6 | 15 | 304.3265 | 5 | 299.3265 | 29.3913 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8894 | 72.94% | 200.2521 | 186.2344 | 4469.6266
1954 | 6 | 16 | 271.6735 | 5 | 266.6735 | 29.4567 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9547 | 72.94% | 200.7048 | 186.6554 | 4479.7304
1954 | 6 | 17 | 203.7551 | 5 | 198.7551 | 29.5925 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0906 | 72.94% | 201.6463 | 187.5311 | 4500.7464
1954 | 6 | 18 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
1954 | 6 | 19 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1954 | 6 | 20 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1954 | 6 | 21 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1954 | 6 | 22 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1954 | 6 | 23 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1954 | 6 | 24 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1954 | 6 | 25 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1954 | 6 | 26 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1954 | 6 | 27 | 142.3673 | 5 | 137.3673 | 29.7153 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2133 | 72.94% | 202.4974 | 188.3226 | 4519.7416
1954 | 6 | 28 | 289.9592 | 5 | 284.9592 | 29.4201 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9182 | 72.94% | 200.4513 | 186.4197 | 4474.0722
1954 | 6 | 29 | 483.2653 | 5 | 478.2653 | 29.0335 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5316 | 72.94% | 197.7714 | 183.9274 | 4414.2576
1954 | 6 | 30 | 509.3878 | 5 | 504.3878 | 28.9812 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4793 | 72.94% | 197.4093 | 183.5906 | 4406.1745
1954 | 7 | 1 | 348.7347 | 5 | 343.7347 | 29.3025 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8006 | 72.94% | 199.6364 | 185.6619 | 4455.8853
1954 | 7 | 2 | 250.7755 | 5 | 245.7755 | 29.4984 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9965 | 72.94% | 200.9945 | 186.9249 | 4486.1968
1954 | 7 | 3 | 169.7959 | 5 | 164.7959 | 29.6604 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1585 | 72.94% | 202.1171 | 187.9689 | 4511.2544
1954 | 7 | 4 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1954 | 7 | 5 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1954 | 7 | 6 | 146.2857 | 5 | 141.2857 | 29.7074 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2055 | 72.94% | 202.4431 | 188.272 | 4518.5291
1954 | 7 | 7 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1954 | 7 | 8 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1954 | 7 | 9 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1954 | 7 | 10 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1954 | 7 | 11 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1954 | 7 | 12 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1954 | 7 | 13 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1954 | 7 | 14 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1954 | 7 | 15 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1954 | 7 | 16 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1954 | 7 | 17 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1954 | 7 | 18 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1954 | 7 | 19 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1954 | 7 | 20 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1954 | 7 | 21 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1954 | 7 | 22 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
1954 | 7 | 23 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1954 | 7 | 24 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1954 | 7 | 25 | 159.3469 | 5 | 154.3469 | 29.6813 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1794 | 72.94% | 202.262 | 188.1036 | 4514.4876
1954 | 7 | 26 | 144.9796 | 5 | 139.9796 | 29.71 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2081 | 72.94% | 202.4612 | 188.2889 | 4518.9333
1954 | 7 | 27 | 138.449 | 5 | 133.449 | 29.7231 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2212 | 72.94% | 202.5517 | 188.3731 | 4520.954
1954 | 7 | 28 | 186.7755 | 5 | 181.7755 | 29.6264 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1245 | 72.94% | 201.8817 | 187.75 | 4506.0004
1954 | 7 | 29 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
1954 | 7 | 30 | 198.5306 | 5 | 193.5306 | 29.6029 | 112.2144 | 0.50192 | 29.101 | 72.94% | 201.7188 | 187.5985 | 4502.363
1954 | 7 | 31 | 235.102 | 5 | 230.102 | 29.5298 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0279 | 72.94% | 201.2118 | 187.1269 | 4491.0467
1954 | 8 | 1 | 203.7551 | 5 | 198.7551 | 29.5925 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0906 | 72.94% | 201.6463 | 187.5311 | 4500.7464
1954 | 8 | 2 | 146.2857 | 5 | 141.2857 | 29.7074 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2055 | 72.94% | 202.4431 | 188.272 | 4518.5291
1954 | 8 | 3 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1954 | 8 | 4 | 161.9592 | 5 | 156.9592 | 29.6761 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1742 | 72.94% | 202.2258 | 188.07 | 4513.6793
1954 | 8 | 5 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
1954 | 8 | 6 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1954 | 8 | 7 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1954 | 8 | 8 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1954 | 8 | 9 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1954 | 8 | 10 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
1954 | 8 | 11 | 295.1837 | 5 | 290.1837 | 29.4096 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9077 | 72.94% | 200.3788 | 186.3523 | 4472.4556
1954 | 8 | 12 | 220.7347 | 5 | 215.7347 | 29.5585 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0566 | 72.94% | 201.4109 | 187.3122 | 4495.4924
1954 | 8 | 13 | 154.1224 | 5 | 149.1224 | 29.6918 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1898 | 72.94% | 202.3344 | 188.171 | 4516.1042
1954 | 8 | 14 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1954 | 8 | 15 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1954 | 8 | 16 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1954 | 8 | 17 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1954 | 8 | 18 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1954 | 8 | 19 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1954 | 8 | 20 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1954 | 8 | 21 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1954 | 8 | 22 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1954 | 8 | 23 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1954 | 8 | 24 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1954 | 8 | 25 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1954 | 8 | 26 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1954 | 8 | 27 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1954 | 8 | 28 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1954 | 8 | 29 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1954 | 8 | 30 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1954 | 8 | 31 | 306.9388 | 5 | 301.9388 | 29.3861 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8842 | 72.94% | 200.2159 | 186.2008 | 4468.8183
1954 | 9 | 1 | 757.551 | 5 | 752.551 | 28.4849 | 112.2144 | 0.50192 | 27.983 | 72.94% | 193.9689 | 180.3911 | 4329.3854
1954 | 9 | 2 | 343.5102 | 5 | 338.5102 | 29.313 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8111 | 72.94% | 199.7089 | 185.7292 | 4457.502
1954 | 9 | 3 | 201.1429 | 5 | 196.1429 | 29.5977 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0958 | 72.94% | 201.6826 | 187.5648 | 4501.5547
1954 | 9 | 4 | 131.9184 | 5 | 126.9184 | 29.7362 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2342 | 72.94% | 202.6422 | 188.4573 | 4522.9748
1954 | 9 | 5 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1954 | 9 | 6 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1954 | 9 | 7 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1954 | 9 | 8 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1954 | 9 | 9 | 359.1837 | 5 | 354.1837 | 29.2816 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7797 | 72.94% | 199.4916 | 185.5272 | 4452.6521
1954 | 9 | 10 | 544.6531 | 5 | 539.6531 | 28.9107 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4088 | 72.94% | 196.9204 | 183.1359 | 4395.2624
1954 | 9 | 11 | 1371.4286 | 5 | 1366.4286 | 27.2571 | 112.2144 | 0.50192 | 26.7552 | 72.94% | 185.4585 | 172.4764 | 4139.4333
1954 | 9 | 12 | 2808.1633 | 5 | 2803.1633 | 24.3837 | 0 | 0 | 24.3837 | 0% | 0 | 0 | 0
1954 | 9 | 13 | 986.1224 | 5 | 981.1224 | 28.0278 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5258 | 72.94% | 190.8001 | 177.4441 | 4258.6585
1954 | 9 | 14 | 768 | 5 | 763 | 28.464 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9621 | 72.94% | 193.824 | 180.2563 | 4326.1521
1954 | 9 | 15 | 592.9796 | 5 | 587.9796 | 28.814 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3121 | 72.94% | 196.2504 | 182.5129 | 4380.3087
1954 | 9 | 16 | 424.4898 | 5 | 419.4898 | 29.151 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6491 | 72.94% | 198.5862 | 184.6852 | 4432.4445
1954 | 9 | 17 | 403.5918 | 5 | 398.5918 | 29.1928 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6909 | 72.94% | 198.8759 | 184.9546 | 4438.9109
1954 | 9 | 18 | 367.0204 | 5 | 362.0204 | 29.266 | 112.2144 | 0.50192 | 28.764 | 72.94% | 199.3829 | 185.4261 | 4450.2272
1954 | 9 | 19 | 346.1224 | 5 | 341.1224 | 29.3078 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8058 | 72.94% | 199.6727 | 185.6956 | 4456.6937
1954 | 9 | 20 | 664.8163 | 5 | 659.8163 | 28.6704 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1685 | 72.94% | 195.2545 | 181.5867 | 4358.0802
1954 | 9 | 21 | 462.3673 | 5 | 457.3673 | 29.0753 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5733 | 72.94% | 198.0611 | 184.1968 | 4420.724
1954 | 9 | 22 | 367.0204 | 5 | 362.0204 | 29.266 | 112.2144 | 0.50192 | 28.764 | 72.94% | 199.3829 | 185.4261 | 4450.2272
1954 | 9 | 23 | 300.4082 | 5 | 295.4082 | 29.3992 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8973 | 72.94% | 200.3064 | 186.285 | 4470.839
1954 | 9 | 24 | 232.4898 | 5 | 227.4898 | 29.535 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0331 | 72.94% | 201.248 | 187.1606 | 4491.855
1954 | 9 | 25 | 205.0612 | 5 | 200.0612 | 29.5899 | 112.2144 | 0.50192 | 29.088 | 72.94% | 201.6282 | 187.5143 | 4500.3422
1954 | 9 | 26 | 248.1633 | 5 | 243.1633 | 29.5037 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0018 | 72.94% | 201.0307 | 186.9585 | 4487.0052
1954 | 9 | 27 | 205.0612 | 5 | 200.0612 | 29.5899 | 112.2144 | 0.50192 | 29.088 | 72.94% | 201.6282 | 187.5143 | 4500.3422
1954 | 9 | 28 | 173.7143 | 5 | 168.7143 | 29.6526 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1507 | 72.94% | 202.0628 | 187.9184 | 4510.0419
1954 | 9 | 29 | 148.898 | 5 | 143.898 | 29.7022 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2003 | 72.94% | 202.4068 | 188.2384 | 4517.7208
1954 | 9 | 30 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1954 | 10 | 1 | 137.1429 | 5 | 132.1429 | 29.7257 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2238 | 72.94% | 202.5698 | 188.3899 | 4521.3582
1954 | 10 | 2 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1954 | 10 | 3 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
1954 | 10 | 4 | 222.0408 | 5 | 217.0408 | 29.5559 | 112.2144 | 0.50192 | 29.054 | 72.94% | 201.3928 | 187.2953 | 4495.0882
1954 | 10 | 5 | 229.8776 | 5 | 224.8776 | 29.5402 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0383 | 72.94% | 201.2842 | 187.1943 | 4492.6633
1954 | 10 | 6 | 184.1633 | 5 | 179.1633 | 29.6317 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1298 | 72.94% | 201.918 | 187.7837 | 4506.8087
1954 | 10 | 7 | 182.8571 | 5 | 177.8571 | 29.6343 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1324 | 72.94% | 201.9361 | 187.8005 | 4507.2128
1954 | 10 | 8 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
1954 | 10 | 9 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1954 | 10 | 10 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1954 | 10 | 11 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1954 | 10 | 12 | 161.9592 | 5 | 156.9592 | 29.6761 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1742 | 72.94% | 202.2258 | 188.07 | 4513.6793
1954 | 10 | 13 | 141.0612 | 5 | 136.0612 | 29.7179 | 112.2144 | 0.50192 | 29.216 | 72.94% | 202.5155 | 188.3394 | 4520.1457
1954 | 10 | 14 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
1954 | 10 | 15 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1954 | 10 | 16 | 685.7143 | 5 | 680.7143 | 28.6286 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1267 | 72.94% | 194.9648 | 181.3172 | 4351.6138
1954 | 10 | 17 | 705.3061 | 5 | 700.3061 | 28.5894 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0875 | 72.94% | 194.6932 | 181.0646 | 4345.5515
1954 | 10 | 18 | 414.0408 | 5 | 409.0408 | 29.1719 | 112.2144 | 0.50192 | 28.67 | 72.94% | 198.7311 | 184.8199 | 4435.6777
1954 | 10 | 19 | 300.4082 | 5 | 295.4082 | 29.3992 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8973 | 72.94% | 200.3064 | 186.285 | 4470.839
1954 | 10 | 20 | 248.1633 | 5 | 243.1633 | 29.5037 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0018 | 72.94% | 201.0307 | 186.9585 | 4487.0052
1954 | 10 | 21 | 207.6735 | 5 | 202.6735 | 29.5847 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0827 | 72.94% | 201.592 | 187.4806 | 4499.5339
1954 | 10 | 22 | 180.2449 | 5 | 175.2449 | 29.6395 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1376 | 72.94% | 201.9723 | 187.8342 | 4508.0211
1954 | 10 | 23 | 158.0408 | 5 | 153.0408 | 29.6839 | 112.2144 | 0.50192 | 29.182 | 72.94% | 202.2801 | 188.1205 | 4514.8917
1954 | 10 | 24 | 142.3673 | 5 | 137.3673 | 29.7153 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2133 | 72.94% | 202.4974 | 188.3226 | 4519.7416
1954 | 10 | 25 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1954 | 10 | 26 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
1954 | 10 | 27 | 169.7959 | 5 | 164.7959 | 29.6604 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1585 | 72.94% | 202.1171 | 187.9689 | 4511.2544
1954 | 10 | 28 | 222.0408 | 5 | 217.0408 | 29.5559 | 112.2144 | 0.50192 | 29.054 | 72.94% | 201.3928 | 187.2953 | 4495.0882
1954 | 10 | 29 | 193.3061 | 5 | 188.3061 | 29.6134 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1115 | 72.94% | 201.7912 | 187.6658 | 4503.9796
1954 | 10 | 30 | 282.1224 | 5 | 277.1224 | 29.4358 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9338 | 72.94% | 200.5599 | 186.5207 | 4476.4972
1954 | 10 | 31 | 306.9388 | 5 | 301.9388 | 29.3861 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8842 | 72.94% | 200.2159 | 186.2008 | 4468.8183
1954 | 11 | 1 | 289.9592 | 5 | 284.9592 | 29.4201 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9182 | 72.94% | 200.4513 | 186.4197 | 4474.0722
1954 | 11 | 2 | 317.3878 | 5 | 312.3878 | 29.3652 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8633 | 72.94% | 200.071 | 186.066 | 4465.585
1954 | 11 | 3 | 535.5102 | 5 | 530.5102 | 28.929 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4271 | 72.94% | 197.0471 | 183.2538 | 4398.0914
1954 | 11 | 4 | 1137.6327 | 5 | 1132.6327 | 27.7247 | 112.2144 | 0.50192 | 27.2228 | 72.94% | 188.6997 | 175.4907 | 4211.7767
1954 | 11 | 5 | 643.9184 | 5 | 638.9184 | 28.7122 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2102 | 72.94% | 195.5442 | 181.8561 | 4364.5467
1954 | 11 | 6 | 424.4898 | 5 | 419.4898 | 29.151 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6491 | 72.94% | 198.5862 | 184.6852 | 4432.4445
1954 | 11 | 7 | 323.9184 | 5 | 318.9184 | 29.3522 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8502 | 72.94% | 199.9805 | 185.9818 | 4463.5643
1954 | 11 | 8 | 276.898 | 5 | 271.898 | 29.4462 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9443 | 72.94% | 200.6323 | 186.5881 | 4478.1138
1954 | 11 | 9 | 237.7143 | 5 | 232.7143 | 29.5246 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0227 | 72.94% | 201.1756 | 187.0933 | 4490.2384
1954 | 11 | 10 | 205.0612 | 5 | 200.0612 | 29.5899 | 112.2144 | 0.50192 | 29.088 | 72.94% | 201.6282 | 187.5143 | 4500.3422
1954 | 11 | 11 | 186.7755 | 5 | 181.7755 | 29.6264 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1245 | 72.94% | 201.8817 | 187.75 | 4506.0004
1954 | 11 | 12 | 178.9388 | 5 | 173.9388 | 29.6421 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1402 | 72.94% | 201.9904 | 187.8511 | 4508.4253
1954 | 11 | 13 | 178.9388 | 5 | 173.9388 | 29.6421 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1402 | 72.94% | 201.9904 | 187.8511 | 4508.4253
1954 | 11 | 14 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
1954 | 11 | 15 | 146.2857 | 5 | 141.2857 | 29.7074 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2055 | 72.94% | 202.4431 | 188.272 | 4518.5291
1954 | 11 | 16 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1954 | 11 | 17 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1954 | 11 | 18 | 131.9184 | 5 | 126.9184 | 29.7362 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2342 | 72.94% | 202.6422 | 188.4573 | 4522.9748
1954 | 11 | 19 | 161.9592 | 5 | 156.9592 | 29.6761 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1742 | 72.94% | 202.2258 | 188.07 | 4513.6793
1954 | 11 | 20 | 287.3469 | 5 | 282.3469 | 29.4253 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9234 | 72.94% | 200.4875 | 186.4534 | 4474.8806
1954 | 11 | 21 | 692.2449 | 5 | 687.2449 | 28.6155 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1136 | 72.94% | 194.8742 | 181.233 | 4349.593
1954 | 11 | 22 | 692.2449 | 5 | 687.2449 | 28.6155 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1136 | 72.94% | 194.8742 | 181.233 | 4349.593
1954 | 11 | 23 | 451.9184 | 5 | 446.9184 | 29.0962 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5942 | 72.94% | 198.206 | 184.3316 | 4423.9572
1954 | 11 | 24 | 326.5306 | 5 | 321.5306 | 29.3469 | 112.2144 | 0.50192 | 28.845 | 72.94% | 199.9443 | 185.9482 | 4462.756
1954 | 11 | 25 | 274.2857 | 5 | 269.2857 | 29.4514 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9495 | 72.94% | 200.6686 | 186.6218 | 4478.9221
1954 | 11 | 26 | 240.3265 | 5 | 235.3265 | 29.5193 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0174 | 72.94% | 201.1393 | 187.0596 | 4489.4301
1954 | 11 | 27 | 218.1224 | 5 | 213.1224 | 29.5638 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0618 | 72.94% | 201.4472 | 187.3459 | 4496.3007
1954 | 11 | 28 | 218.1224 | 5 | 213.1224 | 29.5638 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0618 | 72.94% | 201.4472 | 187.3459 | 4496.3007
1954 | 11 | 29 | 339.5918 | 5 | 334.5918 | 29.3208 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8189 | 72.94% | 199.7632 | 185.7798 | 4458.7144
1954 | 11 | 30 | 372.2449 | 5 | 367.2449 | 29.2555 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7536 | 72.94% | 199.3105 | 185.3588 | 4448.6106
1954 | 12 | 1 | 348.7347 | 5 | 343.7347 | 29.3025 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8006 | 72.94% | 199.6364 | 185.6619 | 4455.8853
1954 | 12 | 2 | 269.0612 | 5 | 264.0612 | 29.4619 | 112.2144 | 0.50192 | 28.96 | 72.94% | 200.741 | 186.6891 | 4480.5387
1954 | 12 | 3 | 220.7347 | 5 | 215.7347 | 29.5585 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0566 | 72.94% | 201.4109 | 187.3122 | 4495.4924
1954 | 12 | 4 | 184.1633 | 5 | 179.1633 | 29.6317 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1298 | 72.94% | 201.918 | 187.7837 | 4506.8087
1954 | 12 | 5 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
1954 | 12 | 6 | 131.9184 | 5 | 126.9184 | 29.7362 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2342 | 72.94% | 202.6422 | 188.4573 | 4522.9748
1954 | 12 | 7 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1954 | 12 | 8 | 131.9184 | 5 | 126.9184 | 29.7362 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2342 | 72.94% | 202.6422 | 188.4573 | 4522.9748
1954 | 12 | 9 | 131.9184 | 5 | 126.9184 | 29.7362 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2342 | 72.94% | 202.6422 | 188.4573 | 4522.9748
1954 | 12 | 10 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
1954 | 12 | 11 | 158.0408 | 5 | 153.0408 | 29.6839 | 112.2144 | 0.50192 | 29.182 | 72.94% | 202.2801 | 188.1205 | 4514.8917
1954 | 12 | 12 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
1954 | 12 | 13 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1954 | 12 | 14 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
1954 | 12 | 15 | 365.7143 | 5 | 360.7143 | 29.2686 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7667 | 72.94% | 199.401 | 185.443 | 4450.6314
1954 | 12 | 16 | 420.5714 | 5 | 415.5714 | 29.1589 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6569 | 72.94% | 198.6405 | 184.7357 | 4433.6569
1954 | 12 | 17 | 287.3469 | 5 | 282.3469 | 29.4253 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9234 | 72.94% | 200.4875 | 186.4534 | 4474.8806
1954 | 12 | 18 | 542.0408 | 5 | 537.0408 | 28.9159 | 112.2144 | 0.50192 | 28.414 | 72.94% | 196.9566 | 183.1696 | 4396.0707
1954 | 12 | 19 | 2115.9184 | 5 | 2110.9184 | 25.7682 | 112.2144 | 0.50192 | 25.2662 | 72.94% | 175.1374 | 162.8777 | 3909.0659
1954 | 12 | 20 | 862.0408 | 5 | 857.0408 | 28.2759 | 112.2144 | 0.50192 | 27.774 | 72.94% | 192.5203 | 179.0439 | 4297.0531
1954 | 12 | 21 | 495.0204 | 5 | 490.0204 | 29.01 | 112.2144 | 0.50192 | 28.508 | 72.94% | 197.6084 | 183.7758 | 4410.6202
1954 | 12 | 22 | 378.7755 | 5 | 373.7755 | 29.2424 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7405 | 72.94% | 199.22 | 185.2746 | 4446.5898
1954 | 12 | 23 | 367.0204 | 5 | 362.0204 | 29.266 | 112.2144 | 0.50192 | 28.764 | 72.94% | 199.3829 | 185.4261 | 4450.2272
1954 | 12 | 24 | 314.7755 | 5 | 309.7755 | 29.3704 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8685 | 72.94% | 200.1072 | 186.0997 | 4466.3933
1954 | 12 | 25 | 267.7551 | 5 | 262.7551 | 29.4645 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9626 | 72.94% | 200.7591 | 186.706 | 4480.9429
1954 | 12 | 26 | 237.7143 | 5 | 232.7143 | 29.5246 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0227 | 72.94% | 201.1756 | 187.0933 | 4490.2384
1954 | 12 | 27 | 237.7143 | 5 | 232.7143 | 29.5246 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0227 | 72.94% | 201.1756 | 187.0933 | 4490.2384
1954 | 12 | 28 | 229.8776 | 5 | 224.8776 | 29.5402 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0383 | 72.94% | 201.2842 | 187.1943 | 4492.6633
1954 | 12 | 29 | 229.8776 | 5 | 224.8776 | 29.5402 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0383 | 72.94% | 201.2842 | 187.1943 | 4492.6633
1954 | 12 | 30 | 215.5102 | 5 | 210.5102 | 29.569 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0671 | 72.94% | 201.4834 | 187.3795 | 4497.109
1954 | 12 | 31 | 218.1224 | 5 | 213.1224 | 29.5638 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0618 | 72.94% | 201.4472 | 187.3459 | 4496.3007
1955 | 1 | 1 | 192 | 5 | 187 | 29.616 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1141 | 72.94% | 201.8093 | 187.6827 | 4504.3837
1955 | 1 | 2 | 193.3061 | 5 | 188.3061 | 29.6134 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1115 | 72.94% | 201.7912 | 187.6658 | 4503.9796
1955 | 1 | 3 | 195.9184 | 5 | 190.9184 | 29.6082 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1062 | 72.94% | 201.755 | 187.6321 | 4503.1713
1955 | 1 | 4 | 186.7755 | 5 | 181.7755 | 29.6264 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1245 | 72.94% | 201.8817 | 187.75 | 4506.0004
1955 | 1 | 5 | 178.9388 | 5 | 173.9388 | 29.6421 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1402 | 72.94% | 201.9904 | 187.8511 | 4508.4253
1955 | 1 | 6 | 168.4898 | 5 | 163.4898 | 29.663 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1611 | 72.94% | 202.1352 | 187.9858 | 4511.6585
1955 | 1 | 7 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
1955 | 1 | 8 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
1955 | 1 | 9 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1955 | 1 | 10 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
1955 | 1 | 11 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
1955 | 1 | 12 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1955 | 1 | 13 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
1955 | 1 | 14 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1955 | 1 | 15 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1955 | 1 | 16 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1955 | 1 | 17 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1955 | 1 | 18 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1955 | 1 | 19 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1955 | 1 | 20 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1955 | 1 | 21 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1955 | 1 | 22 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1955 | 1 | 23 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1955 | 1 | 24 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1955 | 1 | 25 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1955 | 1 | 26 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1955 | 1 | 27 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1955 | 1 | 28 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1955 | 1 | 29 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1955 | 1 | 30 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1955 | 1 | 31 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1955 | 2 | 1 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1955 | 2 | 2 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1955 | 2 | 3 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 2 | 4 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 2 | 5 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 2 | 6 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 2 | 7 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1955 | 2 | 8 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1955 | 2 | 9 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1955 | 2 | 10 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1955 | 2 | 11 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1955 | 2 | 12 | 309.551 | 5 | 304.551 | 29.3809 | 112.2144 | 0.50192 | 28.879 | 72.94% | 200.1797 | 186.1671 | 4468.0099
1955 | 2 | 13 | 357.8776 | 5 | 352.8776 | 29.2842 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7823 | 72.94% | 199.5097 | 185.544 | 4453.0563
1955 | 2 | 14 | 306.9388 | 5 | 301.9388 | 29.3861 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8842 | 72.94% | 200.2159 | 186.2008 | 4468.8183
1955 | 2 | 15 | 261.2245 | 5 | 256.2245 | 29.4776 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9756 | 72.94% | 200.8496 | 186.7902 | 4482.9636
1955 | 2 | 16 | 203.7551 | 5 | 198.7551 | 29.5925 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0906 | 72.94% | 201.6463 | 187.5311 | 4500.7464
1955 | 2 | 17 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
1955 | 2 | 18 | 144.9796 | 5 | 139.9796 | 29.71 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2081 | 72.94% | 202.4612 | 188.2889 | 4518.9333
1955 | 2 | 19 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1955 | 2 | 20 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
1955 | 2 | 21 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1955 | 2 | 22 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1955 | 2 | 23 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
1955 | 2 | 24 | 261.2245 | 5 | 256.2245 | 29.4776 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9756 | 72.94% | 200.8496 | 186.7902 | 4482.9636
1955 | 2 | 25 | 263.8367 | 5 | 258.8367 | 29.4723 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9704 | 72.94% | 200.8134 | 186.7565 | 4482.1553
1955 | 2 | 26 | 222.0408 | 5 | 217.0408 | 29.5559 | 112.2144 | 0.50192 | 29.054 | 72.94% | 201.3928 | 187.2953 | 4495.0882
1955 | 2 | 27 | 186.7755 | 5 | 181.7755 | 29.6264 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1245 | 72.94% | 201.8817 | 187.75 | 4506.0004
1955 | 2 | 28 | 168.4898 | 5 | 163.4898 | 29.663 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1611 | 72.94% | 202.1352 | 187.9858 | 4511.6585
1955 | 3 | 1 | 168.4898 | 5 | 163.4898 | 29.663 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1611 | 72.94% | 202.1352 | 187.9858 | 4511.6585
1955 | 3 | 2 | 201.1429 | 5 | 196.1429 | 29.5977 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0958 | 72.94% | 201.6826 | 187.5648 | 4501.5547
1955 | 3 | 3 | 178.9388 | 5 | 173.9388 | 29.6421 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1402 | 72.94% | 201.9904 | 187.8511 | 4508.4253
1955 | 3 | 4 | 158.0408 | 5 | 153.0408 | 29.6839 | 112.2144 | 0.50192 | 29.182 | 72.94% | 202.2801 | 188.1205 | 4514.8917
1955 | 3 | 5 | 148.898 | 5 | 143.898 | 29.7022 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2003 | 72.94% | 202.4068 | 188.2384 | 4517.7208
1955 | 3 | 6 | 142.3673 | 5 | 137.3673 | 29.7153 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2133 | 72.94% | 202.4974 | 188.3226 | 4519.7416
1955 | 3 | 7 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
1955 | 3 | 8 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1955 | 3 | 9 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1955 | 3 | 10 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
1955 | 3 | 11 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
1955 | 3 | 12 | 212.898 | 5 | 207.898 | 29.5742 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0723 | 72.94% | 201.5196 | 187.4132 | 4497.9173
1955 | 3 | 13 | 207.6735 | 5 | 202.6735 | 29.5847 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0827 | 72.94% | 201.592 | 187.4806 | 4499.5339
1955 | 3 | 14 | 182.8571 | 5 | 177.8571 | 29.6343 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1324 | 72.94% | 201.9361 | 187.8005 | 4507.2128
1955 | 3 | 15 | 168.4898 | 5 | 163.4898 | 29.663 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1611 | 72.94% | 202.1352 | 187.9858 | 4511.6585
1955 | 3 | 16 | 176.3265 | 5 | 171.3265 | 29.6473 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1454 | 72.94% | 202.0266 | 187.8847 | 4509.2336
1955 | 3 | 17 | 232.4898 | 5 | 227.4898 | 29.535 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0331 | 72.94% | 201.248 | 187.1606 | 4491.855
1955 | 3 | 18 | 218.1224 | 5 | 213.1224 | 29.5638 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0618 | 72.94% | 201.4472 | 187.3459 | 4496.3007
1955 | 3 | 19 | 178.9388 | 5 | 173.9388 | 29.6421 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1402 | 72.94% | 201.9904 | 187.8511 | 4508.4253
1955 | 3 | 20 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
1955 | 3 | 21 | 146.2857 | 5 | 141.2857 | 29.7074 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2055 | 72.94% | 202.4431 | 188.272 | 4518.5291
1955 | 3 | 22 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
1955 | 3 | 23 | 144.9796 | 5 | 139.9796 | 29.71 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2081 | 72.94% | 202.4612 | 188.2889 | 4518.9333
1955 | 3 | 24 | 144.9796 | 5 | 139.9796 | 29.71 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2081 | 72.94% | 202.4612 | 188.2889 | 4518.9333
1955 | 3 | 25 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
1955 | 3 | 26 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
1955 | 3 | 27 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
1955 | 3 | 28 | 150.2041 | 5 | 145.2041 | 29.6996 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1977 | 72.94% | 202.3887 | 188.2215 | 4517.3167
1955 | 3 | 29 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
1955 | 3 | 30 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1955 | 3 | 31 | 212.898 | 5 | 207.898 | 29.5742 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0723 | 72.94% | 201.5196 | 187.4132 | 4497.9173
1955 | 4 | 1 | 323.9184 | 5 | 318.9184 | 29.3522 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8502 | 72.94% | 199.9805 | 185.9818 | 4463.5643
1955 | 4 | 2 | 385.3061 | 5 | 380.3061 | 29.2294 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7275 | 72.94% | 199.1294 | 185.1904 | 4444.5691
1955 | 4 | 3 | 414.0408 | 5 | 409.0408 | 29.1719 | 112.2144 | 0.50192 | 28.67 | 72.94% | 198.7311 | 184.8199 | 4435.6777
1955 | 4 | 4 | 433.6327 | 5 | 428.6327 | 29.1327 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6308 | 72.94% | 198.4595 | 184.5673 | 4429.6154
1955 | 4 | 5 | 574.6939 | 5 | 569.6939 | 28.8506 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3487 | 72.94% | 196.5039 | 182.7486 | 4385.9668
1955 | 4 | 6 | 770.6122 | 5 | 765.6122 | 28.4588 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9569 | 72.94% | 193.7878 | 180.2227 | 4325.3438
1955 | 4 | 7 | 903.8367 | 5 | 898.8367 | 28.1923 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6904 | 72.94% | 191.9409 | 178.505 | 4284.1202
1955 | 4 | 8 | 996.5714 | 5 | 991.5714 | 28.0069 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5049 | 72.94% | 190.6553 | 177.3094 | 4255.4253
1955 | 4 | 9 | 705.3061 | 5 | 700.3061 | 28.5894 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0875 | 72.94% | 194.6932 | 181.0646 | 4345.5515
1955 | 4 | 10 | 596.898 | 5 | 591.898 | 28.8062 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3043 | 72.94% | 196.1961 | 182.4623 | 4379.0962
1955 | 4 | 11 | 875.102 | 5 | 870.102 | 28.2498 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7479 | 72.94% | 192.3392 | 178.8755 | 4293.0116
1955 | 4 | 12 | 1103.6735 | 5 | 1098.6735 | 27.7927 | 112.2144 | 0.50192 | 27.2907 | 72.94% | 189.1705 | 175.9285 | 4222.2847
1955 | 4 | 13 | 825.4694 | 5 | 820.4694 | 28.3491 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8471 | 72.94% | 193.0273 | 179.5154 | 4308.3694
1955 | 4 | 14 | 731.4286 | 5 | 726.4286 | 28.5371 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0352 | 72.94% | 194.331 | 180.7279 | 4337.4684
1955 | 4 | 15 | 914.2857 | 5 | 909.2857 | 28.1714 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6695 | 72.94% | 191.796 | 178.3703 | 4280.887
1955 | 4 | 16 | 1214.6939 | 5 | 1209.6939 | 27.5706 | 112.2144 | 0.50192 | 27.0687 | 72.94% | 187.6313 | 174.4972 | 4187.9317
1955 | 4 | 17 | 903.8367 | 5 | 898.8367 | 28.1923 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6904 | 72.94% | 191.9409 | 178.505 | 4284.1202
1955 | 4 | 18 | 673.9592 | 5 | 668.9592 | 28.6521 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1502 | 72.94% | 195.1277 | 181.4688 | 4355.2512
1955 | 4 | 19 | 609.9592 | 5 | 604.9592 | 28.7801 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2782 | 72.94% | 196.015 | 182.2939 | 4375.0547
1955 | 4 | 20 | 723.5918 | 5 | 718.5918 | 28.5528 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0509 | 72.94% | 194.4397 | 180.8289 | 4339.8933
1955 | 4 | 21 | 556.4082 | 5 | 551.4082 | 28.8872 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3853 | 72.94% | 196.7574 | 182.9844 | 4391.625
1955 | 4 | 22 | 448 | 5 | 443 | 29.104 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6021 | 72.94% | 198.2603 | 184.3821 | 4425.1697
1955 | 4 | 23 | 410.1224 | 5 | 405.1224 | 29.1798 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6778 | 72.94% | 198.7854 | 184.8704 | 4436.8901
1955 | 4 | 24 | 372.2449 | 5 | 367.2449 | 29.2555 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7536 | 72.94% | 199.3105 | 185.3588 | 4448.6106
1955 | 4 | 25 | 357.8776 | 5 | 352.8776 | 29.2842 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7823 | 72.94% | 199.5097 | 185.544 | 4453.0563
1955 | 4 | 26 | 643.9184 | 5 | 638.9184 | 28.7122 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2102 | 72.94% | 195.5442 | 181.8561 | 4364.5467
1955 | 4 | 27 | 782.3673 | 5 | 777.3673 | 28.4353 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9333 | 72.94% | 193.6248 | 180.0711 | 4321.7064
1955 | 4 | 28 | 606.0408 | 5 | 601.0408 | 28.7879 | 112.2144 | 0.50192 | 28.286 | 72.94% | 196.0693 | 182.3445 | 4376.2671
1955 | 4 | 29 | 451.9184 | 5 | 446.9184 | 29.0962 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5942 | 72.94% | 198.206 | 184.3316 | 4423.9572
1955 | 4 | 30 | 369.6327 | 5 | 364.6327 | 29.2607 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7588 | 72.94% | 199.3467 | 185.3925 | 4449.4189
1955 | 5 | 1 | 309.551 | 5 | 304.551 | 29.3809 | 112.2144 | 0.50192 | 28.879 | 72.94% | 200.1797 | 186.1671 | 4468.0099
1955 | 5 | 2 | 266.449 | 5 | 261.449 | 29.4671 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9652 | 72.94% | 200.7772 | 186.7228 | 4481.347
1955 | 5 | 3 | 240.3265 | 5 | 235.3265 | 29.5193 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0174 | 72.94% | 201.1393 | 187.0596 | 4489.4301
1955 | 5 | 4 | 218.1224 | 5 | 213.1224 | 29.5638 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0618 | 72.94% | 201.4472 | 187.3459 | 4496.3007
1955 | 5 | 5 | 220.7347 | 5 | 215.7347 | 29.5585 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0566 | 72.94% | 201.4109 | 187.3122 | 4495.4924
1955 | 5 | 6 | 258.6122 | 5 | 253.6122 | 29.4828 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9809 | 72.94% | 200.8858 | 186.8238 | 4483.7719
1955 | 5 | 7 | 232.4898 | 5 | 227.4898 | 29.535 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0331 | 72.94% | 201.248 | 187.1606 | 4491.855
1955 | 5 | 8 | 245.551 | 5 | 240.551 | 29.5089 | 112.2144 | 0.50192 | 29.007 | 72.94% | 201.0669 | 186.9922 | 4487.8135
1955 | 5 | 9 | 289.9592 | 5 | 284.9592 | 29.4201 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9182 | 72.94% | 200.4513 | 186.4197 | 4474.0722
1955 | 5 | 10 | 248.1633 | 5 | 243.1633 | 29.5037 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0018 | 72.94% | 201.0307 | 186.9585 | 4487.0052
1955 | 5 | 11 | 201.1429 | 5 | 196.1429 | 29.5977 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0958 | 72.94% | 201.6826 | 187.5648 | 4501.5547
1955 | 5 | 12 | 176.3265 | 5 | 171.3265 | 29.6473 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1454 | 72.94% | 202.0266 | 187.8847 | 4509.2336
1955 | 5 | 13 | 158.0408 | 5 | 153.0408 | 29.6839 | 112.2144 | 0.50192 | 29.182 | 72.94% | 202.2801 | 188.1205 | 4514.8917
1955 | 5 | 14 | 142.3673 | 5 | 137.3673 | 29.7153 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2133 | 72.94% | 202.4974 | 188.3226 | 4519.7416
1955 | 5 | 15 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1955 | 5 | 16 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
1955 | 5 | 17 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1955 | 5 | 18 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1955 | 5 | 19 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1955 | 5 | 20 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1955 | 5 | 21 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1955 | 5 | 22 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1955 | 5 | 23 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1955 | 5 | 24 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1955 | 5 | 25 | 175.0204 | 5 | 170.0204 | 29.65 | 112.2144 | 0.50192 | 29.148 | 72.94% | 202.0447 | 187.9016 | 4509.6377
1955 | 5 | 26 | 433.6327 | 5 | 428.6327 | 29.1327 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6308 | 72.94% | 198.4595 | 184.5673 | 4429.6154
1955 | 5 | 27 | 263.8367 | 5 | 258.8367 | 29.4723 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9704 | 72.94% | 200.8134 | 186.7565 | 4482.1553
1955 | 5 | 28 | 168.4898 | 5 | 163.4898 | 29.663 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1611 | 72.94% | 202.1352 | 187.9858 | 4511.6585
1955 | 5 | 29 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
1955 | 5 | 30 | 309.551 | 5 | 304.551 | 29.3809 | 112.2144 | 0.50192 | 28.879 | 72.94% | 200.1797 | 186.1671 | 4468.0099
1955 | 5 | 31 | 218.1224 | 5 | 213.1224 | 29.5638 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0618 | 72.94% | 201.4472 | 187.3459 | 4496.3007
1955 | 6 | 1 | 314.7755 | 5 | 309.7755 | 29.3704 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8685 | 72.94% | 200.1072 | 186.0997 | 4466.3933
1955 | 6 | 2 | 289.9592 | 5 | 284.9592 | 29.4201 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9182 | 72.94% | 200.4513 | 186.4197 | 4474.0722
1955 | 6 | 3 | 201.1429 | 5 | 196.1429 | 29.5977 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0958 | 72.94% | 201.6826 | 187.5648 | 4501.5547
1955 | 6 | 4 | 150.2041 | 5 | 145.2041 | 29.6996 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1977 | 72.94% | 202.3887 | 188.2215 | 4517.3167
1955 | 6 | 5 | 146.2857 | 5 | 141.2857 | 29.7074 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2055 | 72.94% | 202.4431 | 188.272 | 4518.5291
1955 | 6 | 6 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1955 | 6 | 7 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1955 | 6 | 8 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1955 | 6 | 9 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1955 | 6 | 10 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1955 | 6 | 11 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1955 | 6 | 12 | 229.8776 | 5 | 224.8776 | 29.5402 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0383 | 72.94% | 201.2842 | 187.1943 | 4492.6633
1955 | 6 | 13 | 754.9388 | 5 | 749.9388 | 28.4901 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9882 | 72.94% | 194.0051 | 180.4247 | 4330.1937
1955 | 6 | 14 | 589.0612 | 5 | 584.0612 | 28.8219 | 112.2144 | 0.50192 | 28.32 | 72.94% | 196.3047 | 182.5634 | 4381.5211
1955 | 6 | 15 | 343.5102 | 5 | 338.5102 | 29.313 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8111 | 72.94% | 199.7089 | 185.7292 | 4457.502
1955 | 6 | 16 | 215.5102 | 5 | 210.5102 | 29.569 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0671 | 72.94% | 201.4834 | 187.3795 | 4497.109
1955 | 6 | 17 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
1955 | 6 | 18 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
1955 | 6 | 19 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1955 | 6 | 20 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1955 | 6 | 21 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1955 | 6 | 22 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1955 | 6 | 23 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
1955 | 6 | 24 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
1955 | 6 | 25 | 186.7755 | 5 | 181.7755 | 29.6264 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1245 | 72.94% | 201.8817 | 187.75 | 4506.0004
1955 | 6 | 26 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
1955 | 6 | 27 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
1955 | 6 | 28 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1955 | 6 | 29 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1955 | 6 | 30 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1955 | 7 | 1 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1955 | 7 | 2 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 7 | 3 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 7 | 4 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 7 | 5 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 7 | 6 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 7 | 7 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 7 | 8 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 7 | 9 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 7 | 10 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 7 | 11 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 7 | 12 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 7 | 13 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 7 | 14 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 7 | 15 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 7 | 16 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 7 | 17 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 7 | 18 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 7 | 19 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 7 | 20 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 7 | 21 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 7 | 22 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 7 | 23 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 7 | 24 | 8.4898 | 5 | 3.4898 | 29.983 | 0 | 0 | 29.983 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 7 | 25 | 7.8367 | 5 | 2.8367 | 29.9843 | 0 | 0 | 29.9843 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 7 | 26 | 9.0122 | 5 | 4.0122 | 29.982 | 0 | 0 | 29.982 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 7 | 27 | 9.0122 | 5 | 4.0122 | 29.982 | 0 | 0 | 29.982 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 7 | 28 | 10.8408 | 5 | 5.8408 | 29.9783 | 0 | 0 | 29.9783 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 7 | 29 | 10.8408 | 5 | 5.8408 | 29.9783 | 0 | 0 | 29.9783 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 7 | 30 | 9.9265 | 5 | 4.9265 | 29.9801 | 0 | 0 | 29.9801 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 7 | 31 | 9.0122 | 5 | 4.0122 | 29.982 | 0 | 0 | 29.982 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 8 | 1 | 8.4898 | 5 | 3.4898 | 29.983 | 0 | 0 | 29.983 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 8 | 2 | 8.098 | 5 | 3.098 | 29.9838 | 0 | 0 | 29.9838 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 8 | 3 | 7.8367 | 5 | 2.8367 | 29.9843 | 0 | 0 | 29.9843 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 8 | 4 | 7.3143 | 5 | 2.3143 | 29.9854 | 0 | 0 | 29.9854 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 8 | 5 | 7.3143 | 5 | 2.3143 | 29.9854 | 0 | 0 | 29.9854 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 8 | 6 | 7.3143 | 5 | 2.3143 | 29.9854 | 0 | 0 | 29.9854 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 8 | 7 | 10.449 | 5 | 5.449 | 29.9791 | 0 | 0 | 29.9791 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 8 | 8 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 8 | 9 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 8 | 10 | 11.4939 | 5 | 6.4939 | 29.977 | 0 | 0 | 29.977 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 8 | 11 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 8 | 12 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 8 | 13 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 8 | 14 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 8 | 15 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 8 | 16 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 8 | 17 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 8 | 18 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 8 | 19 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 8 | 20 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 8 | 21 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 8 | 22 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 8 | 23 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 8 | 24 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 8 | 25 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 8 | 26 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 8 | 27 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 8 | 28 | 12.2776 | 5 | 7.2776 | 29.9754 | 0 | 0 | 29.9754 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 8 | 29 | 10.449 | 5 | 5.449 | 29.9791 | 0 | 0 | 29.9791 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 8 | 30 | 10.1878 | 5 | 5.1878 | 29.9796 | 0 | 0 | 29.9796 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 8 | 31 | 10.1878 | 5 | 5.1878 | 29.9796 | 0 | 0 | 29.9796 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 9 | 1 | 9.9265 | 5 | 4.9265 | 29.9801 | 0 | 0 | 29.9801 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 9 | 2 | 9.5347 | 5 | 4.5347 | 29.9809 | 0 | 0 | 29.9809 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 9 | 3 | 9.0122 | 5 | 4.0122 | 29.982 | 0 | 0 | 29.982 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 9 | 4 | 8.4898 | 5 | 3.4898 | 29.983 | 0 | 0 | 29.983 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 9 | 5 | 7.8367 | 5 | 2.8367 | 29.9843 | 0 | 0 | 29.9843 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 9 | 6 | 7.3143 | 5 | 2.3143 | 29.9854 | 0 | 0 | 29.9854 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 9 | 7 | 6.7918 | 5 | 1.7918 | 29.9864 | 0 | 0 | 29.9864 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 9 | 8 | 5.7469 | 5 | 0.74694 | 29.9885 | 0 | 0 | 29.9885 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 9 | 9 | 5.4857 | 5 | 0.48571 | 29.989 | 0 | 0 | 29.989 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 9 | 10 | 5.4857 | 5 | 0.48571 | 29.989 | 0 | 0 | 29.989 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 9 | 11 | 5.4857 | 5 | 0.48571 | 29.989 | 0 | 0 | 29.989 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 9 | 12 | 5.7469 | 5 | 0.74694 | 29.9885 | 0 | 0 | 29.9885 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 9 | 13 | 5.4857 | 5 | 0.48571 | 29.989 | 0 | 0 | 29.989 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 9 | 14 | 5.4857 | 5 | 0.48571 | 29.989 | 0 | 0 | 29.989 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 9 | 15 | 5.2245 | 5 | 0.22449 | 29.9896 | 0 | 0 | 29.9896 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 9 | 16 | 5.4857 | 5 | 0.48571 | 29.989 | 0 | 0 | 29.989 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 9 | 17 | 7.0531 | 5 | 2.0531 | 29.9859 | 0 | 0 | 29.9859 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 9 | 18 | 5.4857 | 5 | 0.48571 | 29.989 | 0 | 0 | 29.989 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 9 | 19 | 4.9633 | 5 | 0 | 29.9901 | 0 | 0 | 29.9901 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 9 | 20 | 4.4408 | 5 | 0 | 29.9911 | 0 | 0 | 29.9911 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 9 | 21 | 4.1796 | 5 | 0 | 29.9916 | 0 | 0 | 29.9916 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 9 | 22 | 2.6122 | 5 | 0 | 29.9948 | 0 | 0 | 29.9948 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 9 | 23 | 2.351 | 5 | 0 | 29.9953 | 0 | 0 | 29.9953 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 9 | 24 | 3.2653 | 5 | 0 | 29.9935 | 0 | 0 | 29.9935 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 9 | 25 | 4.4408 | 5 | 0 | 29.9911 | 0 | 0 | 29.9911 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 9 | 26 | 4.9633 | 5 | 0 | 29.9901 | 0 | 0 | 29.9901 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 9 | 27 | 4.9633 | 5 | 0 | 29.9901 | 0 | 0 | 29.9901 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 9 | 28 | 4.9633 | 5 | 0 | 29.9901 | 0 | 0 | 29.9901 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 9 | 29 | 5.4857 | 5 | 0.48571 | 29.989 | 0 | 0 | 29.989 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 9 | 30 | 6.7918 | 5 | 1.7918 | 29.9864 | 0 | 0 | 29.9864 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 10 | 1 | 7.8367 | 5 | 2.8367 | 29.9843 | 0 | 0 | 29.9843 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 10 | 2 | 9.2735 | 5 | 4.2735 | 29.9815 | 0 | 0 | 29.9815 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 10 | 3 | 7.5755 | 5 | 2.5755 | 29.9848 | 0 | 0 | 29.9848 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 10 | 4 | 7.0531 | 5 | 2.0531 | 29.9859 | 0 | 0 | 29.9859 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 10 | 5 | 5.7469 | 5 | 0.74694 | 29.9885 | 0 | 0 | 29.9885 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 10 | 6 | 5.4857 | 5 | 0.48571 | 29.989 | 0 | 0 | 29.989 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 10 | 7 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 10 | 8 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 10 | 9 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 10 | 10 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 10 | 11 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 10 | 12 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 10 | 13 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 10 | 14 | 11.4939 | 5 | 6.4939 | 29.977 | 0 | 0 | 29.977 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 10 | 15 | 11.2327 | 5 | 6.2327 | 29.9775 | 0 | 0 | 29.9775 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 10 | 16 | 11.8857 | 5 | 6.8857 | 29.9762 | 0 | 0 | 29.9762 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 10 | 17 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 10 | 18 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 10 | 19 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 10 | 20 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 10 | 21 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 10 | 22 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 10 | 23 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 10 | 24 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 10 | 25 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 10 | 26 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 10 | 27 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 10 | 28 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 10 | 29 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 10 | 30 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 10 | 31 | 245.551 | 5 | 240.551 | 29.5089 | 112.2144 | 0.50192 | 29.007 | 72.94% | 201.0669 | 186.9922 | 4487.8135
1955 | 11 | 1 | 509.3878 | 5 | 504.3878 | 28.9812 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4793 | 72.94% | 197.4093 | 183.5906 | 4406.1745
1955 | 11 | 2 | 424.4898 | 5 | 419.4898 | 29.151 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6491 | 72.94% | 198.5862 | 184.6852 | 4432.4445
1955 | 11 | 3 | 242.9388 | 5 | 237.9388 | 29.5141 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0122 | 72.94% | 201.1031 | 187.0259 | 4488.6218
1955 | 11 | 4 | 169.7959 | 5 | 164.7959 | 29.6604 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1585 | 72.94% | 202.1171 | 187.9689 | 4511.2544
1955 | 11 | 5 | 431.0204 | 5 | 426.0204 | 29.138 | 112.2144 | 0.50192 | 28.636 | 72.94% | 198.4957 | 184.601 | 4430.4237
1955 | 11 | 6 | 355.2653 | 5 | 350.2653 | 29.2895 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7876 | 72.94% | 199.5459 | 185.5777 | 4453.8646
1955 | 11 | 7 | 240.3265 | 5 | 235.3265 | 29.5193 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0174 | 72.94% | 201.1393 | 187.0596 | 4489.4301
1955 | 11 | 8 | 172.4082 | 5 | 167.4082 | 29.6552 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1533 | 72.94% | 202.0809 | 187.9353 | 4510.446
1955 | 11 | 9 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
1955 | 11 | 10 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1955 | 11 | 11 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1955 | 11 | 12 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
1955 | 11 | 13 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1955 | 11 | 14 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1955 | 11 | 15 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1955 | 11 | 16 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1955 | 11 | 17 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1955 | 11 | 18 | 138.449 | 5 | 133.449 | 29.7231 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2212 | 72.94% | 202.5517 | 188.3731 | 4520.954
1955 | 11 | 19 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1955 | 11 | 20 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1955 | 11 | 21 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1955 | 11 | 22 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1955 | 11 | 23 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1955 | 11 | 24 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1955 | 11 | 25 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1955 | 11 | 26 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 11 | 27 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 11 | 28 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 11 | 29 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 11 | 30 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 12 | 1 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 12 | 2 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 12 | 3 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 12 | 4 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 12 | 5 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 12 | 6 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 12 | 7 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 12 | 8 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 12 | 9 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 12 | 10 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 12 | 11 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 12 | 12 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 12 | 13 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 12 | 14 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 12 | 15 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 12 | 16 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 12 | 17 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 12 | 18 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 12 | 19 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 12 | 20 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 12 | 21 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 12 | 22 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 12 | 23 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 12 | 24 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 12 | 25 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 12 | 26 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 12 | 27 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 12 | 28 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 12 | 29 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 12 | 30 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1955 | 12 | 31 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 1 | 1 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 1 | 2 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 1 | 3 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 1 | 4 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 1 | 5 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 1 | 6 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 1 | 7 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 1 | 8 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 1 | 9 | 476.7347 | 5 | 471.7347 | 29.0465 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5446 | 72.94% | 197.8619 | 184.0116 | 4416.2783
1956 | 1 | 10 | 1097.1429 | 5 | 1092.1429 | 27.8057 | 112.2144 | 0.50192 | 27.3038 | 72.94% | 189.261 | 176.0127 | 4224.3055
1956 | 1 | 11 | 1071.0204 | 5 | 1066.0204 | 27.858 | 112.2144 | 0.50192 | 27.356 | 72.94% | 189.6231 | 176.3495 | 4232.3886
1956 | 1 | 12 | 768 | 5 | 763 | 28.464 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9621 | 72.94% | 193.824 | 180.2563 | 4326.1521
1956 | 1 | 13 | 1149.3878 | 5 | 1144.3878 | 27.7012 | 112.2144 | 0.50192 | 27.1993 | 72.94% | 188.5367 | 175.3391 | 4208.1394
1956 | 1 | 14 | 914.2857 | 5 | 909.2857 | 28.1714 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6695 | 72.94% | 191.796 | 178.3703 | 4280.887
1956 | 1 | 15 | 528.9796 | 5 | 523.9796 | 28.942 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4401 | 72.94% | 197.1376 | 183.338 | 4400.1122
1956 | 1 | 16 | 374.8571 | 5 | 369.8571 | 29.2503 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7484 | 72.94% | 199.2743 | 185.3251 | 4447.8023
1956 | 1 | 17 | 295.1837 | 5 | 290.1837 | 29.4096 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9077 | 72.94% | 200.3788 | 186.3523 | 4472.4556
1956 | 1 | 18 | 227.2653 | 5 | 222.2653 | 29.5455 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0436 | 72.94% | 201.3204 | 187.228 | 4493.4716
1956 | 1 | 19 | 185.4694 | 5 | 180.4694 | 29.6291 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1271 | 72.94% | 201.8998 | 187.7669 | 4506.4045
1956 | 1 | 20 | 137.1429 | 5 | 132.1429 | 29.7257 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2238 | 72.94% | 202.5698 | 188.3899 | 4521.3582
1956 | 1 | 21 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1956 | 1 | 22 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1956 | 1 | 23 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1956 | 1 | 24 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1956 | 1 | 25 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1956 | 1 | 26 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1956 | 1 | 27 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1956 | 1 | 28 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 1 | 29 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 1 | 30 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 1 | 31 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 2 | 1 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 2 | 2 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 2 | 3 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 2 | 4 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 2 | 5 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 2 | 6 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 2 | 7 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 2 | 8 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1956 | 2 | 9 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1956 | 2 | 10 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 2 | 11 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 2 | 12 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 2 | 13 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1956 | 2 | 14 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1956 | 2 | 15 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1956 | 2 | 16 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 2 | 17 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 2 | 18 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 2 | 19 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 2 | 20 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 2 | 21 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 2 | 22 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 2 | 23 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 2 | 24 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 2 | 25 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 2 | 26 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1956 | 2 | 27 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1956 | 2 | 28 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 2 | 29 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 3 | 1 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 3 | 2 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 3 | 3 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 3 | 4 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 3 | 5 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 3 | 6 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 3 | 7 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 3 | 8 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 3 | 9 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1956 | 3 | 10 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1956 | 3 | 11 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 3 | 12 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 3 | 13 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 3 | 14 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 3 | 15 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 3 | 16 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 3 | 17 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 3 | 18 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 3 | 19 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 3 | 20 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 3 | 21 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 3 | 22 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 3 | 23 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1956 | 3 | 24 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1956 | 3 | 25 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1956 | 3 | 26 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 3 | 27 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 3 | 28 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 3 | 29 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 3 | 30 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 3 | 31 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 4 | 1 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 4 | 2 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 4 | 3 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1956 | 4 | 4 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1956 | 4 | 5 | 253.3878 | 5 | 248.3878 | 29.4932 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9913 | 72.94% | 200.9583 | 186.8912 | 4485.3885
1956 | 4 | 6 | 444.0816 | 5 | 439.0816 | 29.1118 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6099 | 72.94% | 198.3146 | 184.4326 | 4426.3822
1956 | 4 | 7 | 585.1429 | 5 | 580.1429 | 28.8297 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3278 | 72.94% | 196.359 | 182.6139 | 4382.7336
1956 | 4 | 8 | 556.4082 | 5 | 551.4082 | 28.8872 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3853 | 72.94% | 196.7574 | 182.9844 | 4391.625
1956 | 4 | 9 | 433.6327 | 5 | 428.6327 | 29.1327 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6308 | 72.94% | 198.4595 | 184.5673 | 4429.6154
1956 | 4 | 10 | 387.9184 | 5 | 382.9184 | 29.2242 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7222 | 72.94% | 199.0932 | 185.1567 | 4443.7607
1956 | 4 | 11 | 437.551 | 5 | 432.551 | 29.1249 | 112.2144 | 0.50192 | 28.623 | 72.94% | 198.4051 | 184.5168 | 4428.4029
1956 | 4 | 12 | 544.6531 | 5 | 539.6531 | 28.9107 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4088 | 72.94% | 196.9204 | 183.1359 | 4395.2624
1956 | 4 | 13 | 653.0612 | 5 | 648.0612 | 28.6939 | 112.2144 | 0.50192 | 28.192 | 72.94% | 195.4175 | 181.7382 | 4361.7176
1956 | 4 | 14 | 705.3061 | 5 | 700.3061 | 28.5894 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0875 | 72.94% | 194.6932 | 181.0646 | 4345.5515
1956 | 4 | 15 | 670.0408 | 5 | 665.0408 | 28.6599 | 112.2144 | 0.50192 | 28.158 | 72.94% | 195.1821 | 181.5193 | 4356.4636
1956 | 4 | 16 | 760.1633 | 5 | 755.1633 | 28.4797 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9778 | 72.94% | 193.9327 | 180.3574 | 4328.5771
1956 | 4 | 17 | 1436.7347 | 5 | 1431.7347 | 27.1265 | 112.2144 | 0.50192 | 26.6246 | 72.94% | 184.5531 | 171.6344 | 4119.2256
1956 | 4 | 18 | 1201.6327 | 5 | 1196.6327 | 27.5967 | 112.2144 | 0.50192 | 27.0948 | 72.94% | 187.8124 | 174.6656 | 4191.9732
1956 | 4 | 19 | 862.0408 | 5 | 857.0408 | 28.2759 | 112.2144 | 0.50192 | 27.774 | 72.94% | 192.5203 | 179.0439 | 4297.0531
1956 | 4 | 20 | 696.1633 | 5 | 691.1633 | 28.6077 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1058 | 72.94% | 194.8199 | 181.1825 | 4348.3806
1956 | 4 | 21 | 634.7755 | 5 | 629.7755 | 28.7304 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2285 | 72.94% | 195.671 | 181.974 | 4367.3758
1956 | 4 | 22 | 585.1429 | 5 | 580.1429 | 28.8297 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3278 | 72.94% | 196.359 | 182.6139 | 4382.7336
1956 | 4 | 23 | 528.9796 | 5 | 523.9796 | 28.942 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4401 | 72.94% | 197.1376 | 183.338 | 4400.1122
1956 | 4 | 24 | 476.7347 | 5 | 471.7347 | 29.0465 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5446 | 72.94% | 197.8619 | 184.0116 | 4416.2783
1956 | 4 | 25 | 427.102 | 5 | 422.102 | 29.1458 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6439 | 72.94% | 198.55 | 184.6515 | 4431.6362
1956 | 4 | 26 | 416.6531 | 5 | 411.6531 | 29.1667 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6648 | 72.94% | 198.6949 | 184.7862 | 4434.8694
1956 | 4 | 27 | 420.5714 | 5 | 415.5714 | 29.1589 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6569 | 72.94% | 198.6405 | 184.7357 | 4433.6569
1956 | 4 | 28 | 687.0204 | 5 | 682.0204 | 28.626 | 112.2144 | 0.50192 | 28.124 | 72.94% | 194.9467 | 181.3004 | 4351.2096
1956 | 4 | 29 | 979.5918 | 5 | 974.5918 | 28.0408 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5389 | 72.94% | 190.8906 | 177.5283 | 4260.6793
1956 | 4 | 30 | 1131.102 | 5 | 1126.102 | 27.7378 | 112.2144 | 0.50192 | 27.2359 | 72.94% | 188.7902 | 175.5749 | 4213.7975
1956 | 5 | 1 | 809.7959 | 5 | 804.7959 | 28.3804 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8785 | 72.94% | 193.2446 | 179.7175 | 4313.2192
1956 | 5 | 2 | 577.3061 | 5 | 572.3061 | 28.8454 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3435 | 72.94% | 196.4677 | 182.7149 | 4385.1585
1956 | 5 | 3 | 606.0408 | 5 | 601.0408 | 28.7879 | 112.2144 | 0.50192 | 28.286 | 72.94% | 196.0693 | 182.3445 | 4376.2671
1956 | 5 | 4 | 568.1633 | 5 | 563.1633 | 28.8637 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3618 | 72.94% | 196.5944 | 182.8328 | 4387.9876
1956 | 5 | 5 | 609.9592 | 5 | 604.9592 | 28.7801 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2782 | 72.94% | 196.015 | 182.2939 | 4375.0547
1956 | 5 | 6 | 491.102 | 5 | 486.102 | 29.0178 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5159 | 72.94% | 197.6628 | 183.8264 | 4411.8326
1956 | 5 | 7 | 400.9796 | 5 | 395.9796 | 29.198 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6961 | 72.94% | 198.9122 | 184.9883 | 4439.7192
1956 | 5 | 8 | 329.1429 | 5 | 324.1429 | 29.3417 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8398 | 72.94% | 199.908 | 185.9145 | 4461.9476
1956 | 5 | 9 | 276.898 | 5 | 271.898 | 29.4462 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9443 | 72.94% | 200.6323 | 186.5881 | 4478.1138
1956 | 5 | 10 | 271.6735 | 5 | 266.6735 | 29.4567 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9547 | 72.94% | 200.7048 | 186.6554 | 4479.7304
1956 | 5 | 11 | 250.7755 | 5 | 245.7755 | 29.4984 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9965 | 72.94% | 200.9945 | 186.9249 | 4486.1968
1956 | 5 | 12 | 229.8776 | 5 | 224.8776 | 29.5402 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0383 | 72.94% | 201.2842 | 187.1943 | 4492.6633
1956 | 5 | 13 | 240.3265 | 5 | 235.3265 | 29.5193 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0174 | 72.94% | 201.1393 | 187.0596 | 4489.4301
1956 | 5 | 14 | 240.3265 | 5 | 235.3265 | 29.5193 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0174 | 72.94% | 201.1393 | 187.0596 | 4489.4301
1956 | 5 | 15 | 227.2653 | 5 | 222.2653 | 29.5455 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0436 | 72.94% | 201.3204 | 187.228 | 4493.4716
1956 | 5 | 16 | 203.7551 | 5 | 198.7551 | 29.5925 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0906 | 72.94% | 201.6463 | 187.5311 | 4500.7464
1956 | 5 | 17 | 203.7551 | 5 | 198.7551 | 29.5925 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0906 | 72.94% | 201.6463 | 187.5311 | 4500.7464
1956 | 5 | 18 | 176.3265 | 5 | 171.3265 | 29.6473 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1454 | 72.94% | 202.0266 | 187.8847 | 4509.2336
1956 | 5 | 19 | 159.3469 | 5 | 154.3469 | 29.6813 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1794 | 72.94% | 202.262 | 188.1036 | 4514.4876
1956 | 5 | 20 | 144.9796 | 5 | 139.9796 | 29.71 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2081 | 72.94% | 202.4612 | 188.2889 | 4518.9333
1956 | 5 | 21 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
1956 | 5 | 22 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
1956 | 5 | 23 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
1956 | 5 | 24 | 161.9592 | 5 | 156.9592 | 29.6761 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1742 | 72.94% | 202.2258 | 188.07 | 4513.6793
1956 | 5 | 25 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
1956 | 5 | 26 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1956 | 5 | 27 | 404.898 | 5 | 399.898 | 29.1902 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6883 | 72.94% | 198.8578 | 184.9378 | 4438.5068
1956 | 5 | 28 | 862.0408 | 5 | 857.0408 | 28.2759 | 112.2144 | 0.50192 | 27.774 | 72.94% | 192.5203 | 179.0439 | 4297.0531
1956 | 5 | 29 | 468.898 | 5 | 463.898 | 29.0622 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5603 | 72.94% | 197.9706 | 184.1126 | 4418.7032
1956 | 5 | 30 | 320 | 5 | 315 | 29.36 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8581 | 72.94% | 200.0348 | 186.0324 | 4464.7767
1956 | 5 | 31 | 256 | 5 | 251 | 29.488 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9861 | 72.94% | 200.9221 | 186.8575 | 4484.5802
1956 | 6 | 1 | 232.4898 | 5 | 227.4898 | 29.535 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0331 | 72.94% | 201.248 | 187.1606 | 4491.855
1956 | 6 | 2 | 242.9388 | 5 | 237.9388 | 29.5141 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0122 | 72.94% | 201.1031 | 187.0259 | 4488.6218
1956 | 6 | 3 | 314.7755 | 5 | 309.7755 | 29.3704 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8685 | 72.94% | 200.1072 | 186.0997 | 4466.3933
1956 | 6 | 4 | 472.8163 | 5 | 467.8163 | 29.0544 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5525 | 72.94% | 197.9163 | 184.0621 | 4417.4908
1956 | 6 | 5 | 369.6327 | 5 | 364.6327 | 29.2607 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7588 | 72.94% | 199.3467 | 185.3925 | 4449.4189
1956 | 6 | 6 | 274.2857 | 5 | 269.2857 | 29.4514 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9495 | 72.94% | 200.6686 | 186.6218 | 4478.9221
1956 | 6 | 7 | 207.6735 | 5 | 202.6735 | 29.5847 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0827 | 72.94% | 201.592 | 187.4806 | 4499.5339
1956 | 6 | 8 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
1956 | 6 | 9 | 148.898 | 5 | 143.898 | 29.7022 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2003 | 72.94% | 202.4068 | 188.2384 | 4517.7208
1956 | 6 | 10 | 154.1224 | 5 | 149.1224 | 29.6918 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1898 | 72.94% | 202.3344 | 188.171 | 4516.1042
1956 | 6 | 11 | 142.3673 | 5 | 137.3673 | 29.7153 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2133 | 72.94% | 202.4974 | 188.3226 | 4519.7416
1956 | 6 | 12 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1956 | 6 | 13 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1956 | 6 | 14 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1956 | 6 | 15 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1956 | 6 | 16 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1956 | 6 | 17 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 6 | 18 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 6 | 19 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 6 | 20 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 6 | 21 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 6 | 22 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 6 | 23 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 6 | 24 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 6 | 25 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1956 | 6 | 26 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1956 | 6 | 27 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 6 | 28 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1956 | 6 | 29 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 6 | 30 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 7 | 1 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 7 | 2 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 7 | 3 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 7 | 4 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 7 | 5 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 7 | 6 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 7 | 7 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1956 | 7 | 8 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1956 | 7 | 9 | 313.4694 | 5 | 308.4694 | 29.3731 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8711 | 72.94% | 200.1253 | 186.1166 | 4466.7975
1956 | 7 | 10 | 640 | 5 | 635 | 28.72 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2181 | 72.94% | 195.5985 | 181.9066 | 4365.7592
1956 | 7 | 11 | 352.6531 | 5 | 347.6531 | 29.2947 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7928 | 72.94% | 199.5821 | 185.6114 | 4454.6729
1956 | 7 | 12 | 207.6735 | 5 | 202.6735 | 29.5847 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0827 | 72.94% | 201.592 | 187.4806 | 4499.5339
1956 | 7 | 13 | 180.2449 | 5 | 175.2449 | 29.6395 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1376 | 72.94% | 201.9723 | 187.8342 | 4508.0211
1956 | 7 | 14 | 431.0204 | 5 | 426.0204 | 29.138 | 112.2144 | 0.50192 | 28.636 | 72.94% | 198.4957 | 184.601 | 4430.4237
1956 | 7 | 15 | 363.102 | 5 | 358.102 | 29.2738 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7719 | 72.94% | 199.4373 | 185.4767 | 4451.4397
1956 | 7 | 16 | 224.6531 | 5 | 219.6531 | 29.5507 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0488 | 72.94% | 201.3566 | 187.2617 | 4494.2799
1956 | 7 | 17 | 150.2041 | 5 | 145.2041 | 29.6996 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1977 | 72.94% | 202.3887 | 188.2215 | 4517.3167
1956 | 7 | 18 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
1956 | 7 | 19 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1956 | 7 | 20 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1956 | 7 | 21 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 7 | 22 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 7 | 23 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1956 | 7 | 24 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1956 | 7 | 25 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 7 | 26 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 7 | 27 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 7 | 28 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 7 | 29 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 7 | 30 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 7 | 31 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 8 | 1 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 8 | 2 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 8 | 3 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 8 | 4 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 8 | 5 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 8 | 6 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 8 | 7 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 8 | 8 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 8 | 9 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 8 | 10 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 8 | 11 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 8 | 12 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 8 | 13 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 8 | 14 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 8 | 15 | 12.6694 | 5 | 7.6694 | 29.9747 | 0 | 0 | 29.9747 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 8 | 16 | 11.8857 | 5 | 6.8857 | 29.9762 | 0 | 0 | 29.9762 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 8 | 17 | 10.8408 | 5 | 5.8408 | 29.9783 | 0 | 0 | 29.9783 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 8 | 18 | 10.449 | 5 | 5.449 | 29.9791 | 0 | 0 | 29.9791 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 8 | 19 | 10.449 | 5 | 5.449 | 29.9791 | 0 | 0 | 29.9791 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 8 | 20 | 10.8408 | 5 | 5.8408 | 29.9783 | 0 | 0 | 29.9783 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 8 | 21 | 10.449 | 5 | 5.449 | 29.9791 | 0 | 0 | 29.9791 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 8 | 22 | 10.449 | 5 | 5.449 | 29.9791 | 0 | 0 | 29.9791 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 8 | 23 | 10.1878 | 5 | 5.1878 | 29.9796 | 0 | 0 | 29.9796 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 8 | 24 | 10.449 | 5 | 5.449 | 29.9791 | 0 | 0 | 29.9791 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 8 | 25 | 10.8408 | 5 | 5.8408 | 29.9783 | 0 | 0 | 29.9783 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 8 | 26 | 11.2327 | 5 | 6.2327 | 29.9775 | 0 | 0 | 29.9775 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 8 | 27 | 10.449 | 5 | 5.449 | 29.9791 | 0 | 0 | 29.9791 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 8 | 28 | 10.1878 | 5 | 5.1878 | 29.9796 | 0 | 0 | 29.9796 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 8 | 29 | 9.5347 | 5 | 4.5347 | 29.9809 | 0 | 0 | 29.9809 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 8 | 30 | 9.2735 | 5 | 4.2735 | 29.9815 | 0 | 0 | 29.9815 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 8 | 31 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1956 | 9 | 1 | 215.5102 | 5 | 210.5102 | 29.569 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0671 | 72.94% | 201.4834 | 187.3795 | 4497.109
1956 | 9 | 2 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1956 | 9 | 3 | 457.1429 | 5 | 452.1429 | 29.0857 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5838 | 72.94% | 198.1335 | 184.2642 | 4422.3406
1956 | 9 | 4 | 206.3673 | 5 | 201.3673 | 29.5873 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0853 | 72.94% | 201.6101 | 187.4974 | 4499.9381
1956 | 9 | 5 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
1956 | 9 | 6 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1956 | 9 | 7 | 267.7551 | 5 | 262.7551 | 29.4645 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9626 | 72.94% | 200.7591 | 186.706 | 4480.9429
1956 | 9 | 8 | 176.3265 | 5 | 171.3265 | 29.6473 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1454 | 72.94% | 202.0266 | 187.8847 | 4509.2336
1956 | 9 | 9 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1956 | 9 | 10 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1956 | 9 | 11 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1956 | 9 | 12 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 9 | 13 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 9 | 14 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1956 | 9 | 15 | 154.1224 | 5 | 149.1224 | 29.6918 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1898 | 72.94% | 202.3344 | 188.171 | 4516.1042
1956 | 9 | 16 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1956 | 9 | 17 | 185.4694 | 5 | 180.4694 | 29.6291 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1271 | 72.94% | 201.8998 | 187.7669 | 4506.4045
1956 | 9 | 18 | 355.2653 | 5 | 350.2653 | 29.2895 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7876 | 72.94% | 199.5459 | 185.5777 | 4453.8646
1956 | 9 | 19 | 218.1224 | 5 | 213.1224 | 29.5638 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0618 | 72.94% | 201.4472 | 187.3459 | 4496.3007
1956 | 9 | 20 | 235.102 | 5 | 230.102 | 29.5298 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0279 | 72.94% | 201.2118 | 187.1269 | 4491.0467
1956 | 9 | 21 | 346.1224 | 5 | 341.1224 | 29.3078 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8058 | 72.94% | 199.6727 | 185.6956 | 4456.6937
1956 | 9 | 22 | 220.7347 | 5 | 215.7347 | 29.5585 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0566 | 72.94% | 201.4109 | 187.3122 | 4495.4924
1956 | 9 | 23 | 154.1224 | 5 | 149.1224 | 29.6918 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1898 | 72.94% | 202.3344 | 188.171 | 4516.1042
1956 | 9 | 24 | 313.4694 | 5 | 308.4694 | 29.3731 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8711 | 72.94% | 200.1253 | 186.1166 | 4466.7975
1956 | 9 | 25 | 346.1224 | 5 | 341.1224 | 29.3078 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8058 | 72.94% | 199.6727 | 185.6956 | 4456.6937
1956 | 9 | 26 | 235.102 | 5 | 230.102 | 29.5298 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0279 | 72.94% | 201.2118 | 187.1269 | 4491.0467
1956 | 9 | 27 | 180.2449 | 5 | 175.2449 | 29.6395 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1376 | 72.94% | 201.9723 | 187.8342 | 4508.0211
1956 | 9 | 28 | 144.9796 | 5 | 139.9796 | 29.71 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2081 | 72.94% | 202.4612 | 188.2889 | 4518.9333
1956 | 9 | 29 | 131.9184 | 5 | 126.9184 | 29.7362 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2342 | 72.94% | 202.6422 | 188.4573 | 4522.9748
1956 | 9 | 30 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1956 | 10 | 1 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1956 | 10 | 2 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1956 | 10 | 3 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1956 | 10 | 4 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1956 | 10 | 5 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1956 | 10 | 6 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1956 | 10 | 7 | 267.7551 | 5 | 262.7551 | 29.4645 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9626 | 72.94% | 200.7591 | 186.706 | 4480.9429
1956 | 10 | 8 | 394.449 | 5 | 389.449 | 29.2111 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7092 | 72.94% | 199.0027 | 185.0725 | 4441.74
1956 | 10 | 9 | 235.102 | 5 | 230.102 | 29.5298 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0279 | 72.94% | 201.2118 | 187.1269 | 4491.0467
1956 | 10 | 10 | 158.0408 | 5 | 153.0408 | 29.6839 | 112.2144 | 0.50192 | 29.182 | 72.94% | 202.2801 | 188.1205 | 4514.8917
1956 | 10 | 11 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
1956 | 10 | 12 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1956 | 10 | 13 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1956 | 10 | 14 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1956 | 10 | 15 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1956 | 10 | 16 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1956 | 10 | 17 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1956 | 10 | 18 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1956 | 10 | 19 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1956 | 10 | 20 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1956 | 10 | 21 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1956 | 10 | 22 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1956 | 10 | 23 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1956 | 10 | 24 | 309.551 | 5 | 304.551 | 29.3809 | 112.2144 | 0.50192 | 28.879 | 72.94% | 200.1797 | 186.1671 | 4468.0099
1956 | 10 | 25 | 212.898 | 5 | 207.898 | 29.5742 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0723 | 72.94% | 201.5196 | 187.4132 | 4497.9173
1956 | 10 | 26 | 154.1224 | 5 | 149.1224 | 29.6918 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1898 | 72.94% | 202.3344 | 188.171 | 4516.1042
1956 | 10 | 27 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
1956 | 10 | 28 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1956 | 10 | 29 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1956 | 10 | 30 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1956 | 10 | 31 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1956 | 11 | 1 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
1956 | 11 | 2 | 142.3673 | 5 | 137.3673 | 29.7153 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2133 | 72.94% | 202.4974 | 188.3226 | 4519.7416
1956 | 11 | 3 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1956 | 11 | 4 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1956 | 11 | 5 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1956 | 11 | 6 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1956 | 11 | 7 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1956 | 11 | 8 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1956 | 11 | 9 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1956 | 11 | 10 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1956 | 11 | 11 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1956 | 11 | 12 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1956 | 11 | 13 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1956 | 11 | 14 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1956 | 11 | 15 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1956 | 11 | 16 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1956 | 11 | 17 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1956 | 11 | 18 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1956 | 11 | 19 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1956 | 11 | 20 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1956 | 11 | 21 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1956 | 11 | 22 | 437.551 | 5 | 432.551 | 29.1249 | 112.2144 | 0.50192 | 28.623 | 72.94% | 198.4051 | 184.5168 | 4428.4029
1956 | 11 | 23 | 367.0204 | 5 | 362.0204 | 29.266 | 112.2144 | 0.50192 | 28.764 | 72.94% | 199.3829 | 185.4261 | 4450.2272
1956 | 11 | 24 | 229.8776 | 5 | 224.8776 | 29.5402 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0383 | 72.94% | 201.2842 | 187.1943 | 4492.6633
1956 | 11 | 25 | 161.9592 | 5 | 156.9592 | 29.6761 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1742 | 72.94% | 202.2258 | 188.07 | 4513.6793
1956 | 11 | 26 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
1956 | 11 | 27 | 142.3673 | 5 | 137.3673 | 29.7153 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2133 | 72.94% | 202.4974 | 188.3226 | 4519.7416
1956 | 11 | 28 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1956 | 11 | 29 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1956 | 11 | 30 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1956 | 12 | 1 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1956 | 12 | 2 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1956 | 12 | 3 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1956 | 12 | 4 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1956 | 12 | 5 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1956 | 12 | 6 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1956 | 12 | 7 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1956 | 12 | 8 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1956 | 12 | 9 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
1956 | 12 | 10 | 137.1429 | 5 | 132.1429 | 29.7257 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2238 | 72.94% | 202.5698 | 188.3899 | 4521.3582
1956 | 12 | 11 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
1956 | 12 | 12 | 158.0408 | 5 | 153.0408 | 29.6839 | 112.2144 | 0.50192 | 29.182 | 72.94% | 202.2801 | 188.1205 | 4514.8917
1956 | 12 | 13 | 210.2857 | 5 | 205.2857 | 29.5794 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0775 | 72.94% | 201.5558 | 187.4469 | 4498.7256
1956 | 12 | 14 | 189.3878 | 5 | 184.3878 | 29.6212 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1193 | 72.94% | 201.8455 | 187.7163 | 4505.1921
1956 | 12 | 15 | 150.2041 | 5 | 145.2041 | 29.6996 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1977 | 72.94% | 202.3887 | 188.2215 | 4517.3167
1956 | 12 | 16 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
1956 | 12 | 17 | 207.6735 | 5 | 202.6735 | 29.5847 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0827 | 72.94% | 201.592 | 187.4806 | 4499.5339
1956 | 12 | 18 | 172.4082 | 5 | 167.4082 | 29.6552 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1533 | 72.94% | 202.0809 | 187.9353 | 4510.446
1956 | 12 | 19 | 141.0612 | 5 | 136.0612 | 29.7179 | 112.2144 | 0.50192 | 29.216 | 72.94% | 202.5155 | 188.3394 | 4520.1457
1956 | 12 | 20 | 131.9184 | 5 | 126.9184 | 29.7362 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2342 | 72.94% | 202.6422 | 188.4573 | 4522.9748
1956 | 12 | 21 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1956 | 12 | 22 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1956 | 12 | 23 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1956 | 12 | 24 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1956 | 12 | 25 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1956 | 12 | 26 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1956 | 12 | 27 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1956 | 12 | 28 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1956 | 12 | 29 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1956 | 12 | 30 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1956 | 12 | 31 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1957 | 1 | 1 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1957 | 1 | 2 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1957 | 1 | 3 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1957 | 1 | 4 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1957 | 1 | 5 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1957 | 1 | 6 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1957 | 1 | 7 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1957 | 1 | 8 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1957 | 1 | 9 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1957 | 1 | 10 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1957 | 1 | 11 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1957 | 1 | 12 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1957 | 1 | 13 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1957 | 1 | 14 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 1 | 15 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 1 | 16 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 1 | 17 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 1 | 18 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 1 | 19 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1957 | 1 | 20 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1957 | 1 | 21 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 1 | 22 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1957 | 1 | 23 | 274.2857 | 5 | 269.2857 | 29.4514 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9495 | 72.94% | 200.6686 | 186.6218 | 4478.9221
1957 | 1 | 24 | 400.9796 | 5 | 395.9796 | 29.198 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6961 | 72.94% | 198.9122 | 184.9883 | 4439.7192
1957 | 1 | 25 | 320 | 5 | 315 | 29.36 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8581 | 72.94% | 200.0348 | 186.0324 | 4464.7767
1957 | 1 | 26 | 250.7755 | 5 | 245.7755 | 29.4984 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9965 | 72.94% | 200.9945 | 186.9249 | 4486.1968
1957 | 1 | 27 | 205.0612 | 5 | 200.0612 | 29.5899 | 112.2144 | 0.50192 | 29.088 | 72.94% | 201.6282 | 187.5143 | 4500.3422
1957 | 1 | 28 | 172.4082 | 5 | 167.4082 | 29.6552 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1533 | 72.94% | 202.0809 | 187.9353 | 4510.446
1957 | 1 | 29 | 142.3673 | 5 | 137.3673 | 29.7153 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2133 | 72.94% | 202.4974 | 188.3226 | 4519.7416
1957 | 1 | 30 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1957 | 1 | 31 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1957 | 2 | 1 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1957 | 2 | 2 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1957 | 2 | 3 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1957 | 2 | 4 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1957 | 2 | 5 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1957 | 2 | 6 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1957 | 2 | 7 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1957 | 2 | 8 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1957 | 2 | 9 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1957 | 2 | 10 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1957 | 2 | 11 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1957 | 2 | 12 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1957 | 2 | 13 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1957 | 2 | 14 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1957 | 2 | 15 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1957 | 2 | 16 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1957 | 2 | 17 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1957 | 2 | 18 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1957 | 2 | 19 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1957 | 2 | 20 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1957 | 2 | 21 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 2 | 22 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 2 | 23 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 2 | 24 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 2 | 25 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 2 | 26 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1957 | 2 | 27 | 169.7959 | 5 | 164.7959 | 29.6604 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1585 | 72.94% | 202.1171 | 187.9689 | 4511.2544
1957 | 2 | 28 | 253.3878 | 5 | 248.3878 | 29.4932 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9913 | 72.94% | 200.9583 | 186.8912 | 4485.3885
1957 | 3 | 1 | 227.2653 | 5 | 222.2653 | 29.5455 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0436 | 72.94% | 201.3204 | 187.228 | 4493.4716
1957 | 3 | 2 | 186.7755 | 5 | 181.7755 | 29.6264 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1245 | 72.94% | 201.8817 | 187.75 | 4506.0004
1957 | 3 | 3 | 150.2041 | 5 | 145.2041 | 29.6996 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1977 | 72.94% | 202.3887 | 188.2215 | 4517.3167
1957 | 3 | 4 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1957 | 3 | 5 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1957 | 3 | 6 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1957 | 3 | 7 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1957 | 3 | 8 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1957 | 3 | 9 | 148.898 | 5 | 143.898 | 29.7022 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2003 | 72.94% | 202.4068 | 188.2384 | 4517.7208
1957 | 3 | 10 | 256 | 5 | 251 | 29.488 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9861 | 72.94% | 200.9221 | 186.8575 | 4484.5802
1957 | 3 | 11 | 210.2857 | 5 | 205.2857 | 29.5794 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0775 | 72.94% | 201.5558 | 187.4469 | 4498.7256
1957 | 3 | 12 | 178.9388 | 5 | 173.9388 | 29.6421 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1402 | 72.94% | 201.9904 | 187.8511 | 4508.4253
1957 | 3 | 13 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
1957 | 3 | 14 | 176.3265 | 5 | 171.3265 | 29.6473 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1454 | 72.94% | 202.0266 | 187.8847 | 4509.2336
1957 | 3 | 15 | 229.8776 | 5 | 224.8776 | 29.5402 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0383 | 72.94% | 201.2842 | 187.1943 | 4492.6633
1957 | 3 | 16 | 235.102 | 5 | 230.102 | 29.5298 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0279 | 72.94% | 201.2118 | 187.1269 | 4491.0467
1957 | 3 | 17 | 256 | 5 | 251 | 29.488 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9861 | 72.94% | 200.9221 | 186.8575 | 4484.5802
1957 | 3 | 18 | 237.7143 | 5 | 232.7143 | 29.5246 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0227 | 72.94% | 201.1756 | 187.0933 | 4490.2384
1957 | 3 | 19 | 205.0612 | 5 | 200.0612 | 29.5899 | 112.2144 | 0.50192 | 29.088 | 72.94% | 201.6282 | 187.5143 | 4500.3422
1957 | 3 | 20 | 205.0612 | 5 | 200.0612 | 29.5899 | 112.2144 | 0.50192 | 29.088 | 72.94% | 201.6282 | 187.5143 | 4500.3422
1957 | 3 | 21 | 195.9184 | 5 | 190.9184 | 29.6082 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1062 | 72.94% | 201.755 | 187.6321 | 4503.1713
1957 | 3 | 22 | 258.6122 | 5 | 253.6122 | 29.4828 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9809 | 72.94% | 200.8858 | 186.8238 | 4483.7719
1957 | 3 | 23 | 329.1429 | 5 | 324.1429 | 29.3417 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8398 | 72.94% | 199.908 | 185.9145 | 4461.9476
1957 | 3 | 24 | 338.2857 | 5 | 333.2857 | 29.3234 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8215 | 72.94% | 199.7813 | 185.7966 | 4459.1186
1957 | 3 | 25 | 287.3469 | 5 | 282.3469 | 29.4253 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9234 | 72.94% | 200.4875 | 186.4534 | 4474.8806
1957 | 3 | 26 | 274.2857 | 5 | 269.2857 | 29.4514 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9495 | 72.94% | 200.6686 | 186.6218 | 4478.9221
1957 | 3 | 27 | 287.3469 | 5 | 282.3469 | 29.4253 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9234 | 72.94% | 200.4875 | 186.4534 | 4474.8806
1957 | 3 | 28 | 274.2857 | 5 | 269.2857 | 29.4514 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9495 | 72.94% | 200.6686 | 186.6218 | 4478.9221
1957 | 3 | 29 | 263.8367 | 5 | 258.8367 | 29.4723 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9704 | 72.94% | 200.8134 | 186.7565 | 4482.1553
1957 | 3 | 30 | 245.551 | 5 | 240.551 | 29.5089 | 112.2144 | 0.50192 | 29.007 | 72.94% | 201.0669 | 186.9922 | 4487.8135
1957 | 3 | 31 | 212.898 | 5 | 207.898 | 29.5742 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0723 | 72.94% | 201.5196 | 187.4132 | 4497.9173
1957 | 4 | 1 | 212.898 | 5 | 207.898 | 29.5742 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0723 | 72.94% | 201.5196 | 187.4132 | 4497.9173
1957 | 4 | 2 | 282.1224 | 5 | 277.1224 | 29.4358 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9338 | 72.94% | 200.5599 | 186.5207 | 4476.4972
1957 | 4 | 3 | 338.2857 | 5 | 333.2857 | 29.3234 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8215 | 72.94% | 199.7813 | 185.7966 | 4459.1186
1957 | 4 | 4 | 256 | 5 | 251 | 29.488 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9861 | 72.94% | 200.9221 | 186.8575 | 4484.5802
1957 | 4 | 5 | 224.6531 | 5 | 219.6531 | 29.5507 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0488 | 72.94% | 201.3566 | 187.2617 | 4494.2799
1957 | 4 | 6 | 229.8776 | 5 | 224.8776 | 29.5402 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0383 | 72.94% | 201.2842 | 187.1943 | 4492.6633
1957 | 4 | 7 | 306.9388 | 5 | 301.9388 | 29.3861 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8842 | 72.94% | 200.2159 | 186.2008 | 4468.8183
1957 | 4 | 8 | 287.3469 | 5 | 282.3469 | 29.4253 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9234 | 72.94% | 200.4875 | 186.4534 | 4474.8806
1957 | 4 | 9 | 266.449 | 5 | 261.449 | 29.4671 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9652 | 72.94% | 200.7772 | 186.7228 | 4481.347
1957 | 4 | 10 | 224.6531 | 5 | 219.6531 | 29.5507 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0488 | 72.94% | 201.3566 | 187.2617 | 4494.2799
1957 | 4 | 11 | 245.551 | 5 | 240.551 | 29.5089 | 112.2144 | 0.50192 | 29.007 | 72.94% | 201.0669 | 186.9922 | 4487.8135
1957 | 4 | 12 | 258.6122 | 5 | 253.6122 | 29.4828 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9809 | 72.94% | 200.8858 | 186.8238 | 4483.7719
1957 | 4 | 13 | 441.4694 | 5 | 436.4694 | 29.1171 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6151 | 72.94% | 198.3508 | 184.4663 | 4427.1905
1957 | 4 | 14 | 355.2653 | 5 | 350.2653 | 29.2895 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7876 | 72.94% | 199.5459 | 185.5777 | 4453.8646
1957 | 4 | 15 | 276.898 | 5 | 271.898 | 29.4462 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9443 | 72.94% | 200.6323 | 186.5881 | 4478.1138
1957 | 4 | 16 | 253.3878 | 5 | 248.3878 | 29.4932 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9913 | 72.94% | 200.9583 | 186.8912 | 4485.3885
1957 | 4 | 17 | 292.5714 | 5 | 287.5714 | 29.4149 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9129 | 72.94% | 200.4151 | 186.386 | 4473.2639
1957 | 4 | 18 | 334.3673 | 5 | 329.3673 | 29.3313 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8293 | 72.94% | 199.8356 | 185.8471 | 4460.331
1957 | 4 | 19 | 367.0204 | 5 | 362.0204 | 29.266 | 112.2144 | 0.50192 | 28.764 | 72.94% | 199.3829 | 185.4261 | 4450.2272
1957 | 4 | 20 | 390.5306 | 5 | 385.5306 | 29.2189 | 112.2144 | 0.50192 | 28.717 | 72.94% | 199.057 | 185.123 | 4442.9524
1957 | 4 | 21 | 424.4898 | 5 | 419.4898 | 29.151 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6491 | 72.94% | 198.5862 | 184.6852 | 4432.4445
1957 | 4 | 22 | 374.8571 | 5 | 369.8571 | 29.2503 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7484 | 72.94% | 199.2743 | 185.3251 | 4447.8023
1957 | 4 | 23 | 287.3469 | 5 | 282.3469 | 29.4253 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9234 | 72.94% | 200.4875 | 186.4534 | 4474.8806
1957 | 4 | 24 | 240.3265 | 5 | 235.3265 | 29.5193 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0174 | 72.94% | 201.1393 | 187.0596 | 4489.4301
1957 | 4 | 25 | 203.7551 | 5 | 198.7551 | 29.5925 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0906 | 72.94% | 201.6463 | 187.5311 | 4500.7464
1957 | 4 | 26 | 201.1429 | 5 | 196.1429 | 29.5977 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0958 | 72.94% | 201.6826 | 187.5648 | 4501.5547
1957 | 4 | 27 | 193.3061 | 5 | 188.3061 | 29.6134 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1115 | 72.94% | 201.7912 | 187.6658 | 4503.9796
1957 | 4 | 28 | 172.4082 | 5 | 167.4082 | 29.6552 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1533 | 72.94% | 202.0809 | 187.9353 | 4510.446
1957 | 4 | 29 | 158.0408 | 5 | 153.0408 | 29.6839 | 112.2144 | 0.50192 | 29.182 | 72.94% | 202.2801 | 188.1205 | 4514.8917
1957 | 4 | 30 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
1957 | 5 | 1 | 144.9796 | 5 | 139.9796 | 29.71 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2081 | 72.94% | 202.4612 | 188.2889 | 4518.9333
1957 | 5 | 2 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
1957 | 5 | 3 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1957 | 5 | 4 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1957 | 5 | 5 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1957 | 5 | 6 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1957 | 5 | 7 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1957 | 5 | 8 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1957 | 5 | 9 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1957 | 5 | 10 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1957 | 5 | 11 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1957 | 5 | 12 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1957 | 5 | 13 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1957 | 5 | 14 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
1957 | 5 | 15 | 232.4898 | 5 | 227.4898 | 29.535 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0331 | 72.94% | 201.248 | 187.1606 | 4491.855
1957 | 5 | 16 | 338.2857 | 5 | 333.2857 | 29.3234 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8215 | 72.94% | 199.7813 | 185.7966 | 4459.1186
1957 | 5 | 17 | 220.7347 | 5 | 215.7347 | 29.5585 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0566 | 72.94% | 201.4109 | 187.3122 | 4495.4924
1957 | 5 | 18 | 159.3469 | 5 | 154.3469 | 29.6813 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1794 | 72.94% | 202.262 | 188.1036 | 4514.4876
1957 | 5 | 19 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
1957 | 5 | 20 | 208.9796 | 5 | 203.9796 | 29.582 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0801 | 72.94% | 201.5739 | 187.4637 | 4499.1298
1957 | 5 | 21 | 212.898 | 5 | 207.898 | 29.5742 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0723 | 72.94% | 201.5196 | 187.4132 | 4497.9173
1957 | 5 | 22 | 334.3673 | 5 | 329.3673 | 29.3313 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8293 | 72.94% | 199.8356 | 185.8471 | 4460.331
1957 | 5 | 23 | 222.0408 | 5 | 217.0408 | 29.5559 | 112.2144 | 0.50192 | 29.054 | 72.94% | 201.3928 | 187.2953 | 4495.0882
1957 | 5 | 24 | 168.4898 | 5 | 163.4898 | 29.663 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1611 | 72.94% | 202.1352 | 187.9858 | 4511.6585
1957 | 5 | 25 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
1957 | 5 | 26 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1957 | 5 | 27 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1957 | 5 | 28 | 192 | 5 | 187 | 29.616 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1141 | 72.94% | 201.8093 | 187.6827 | 4504.3837
1957 | 5 | 29 | 148.898 | 5 | 143.898 | 29.7022 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2003 | 72.94% | 202.4068 | 188.2384 | 4517.7208
1957 | 5 | 30 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1957 | 5 | 31 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1957 | 6 | 1 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1957 | 6 | 2 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1957 | 6 | 3 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1957 | 6 | 4 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1957 | 6 | 5 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1957 | 6 | 6 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1957 | 6 | 7 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 6 | 8 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1957 | 6 | 9 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 6 | 10 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 6 | 11 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 6 | 12 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 6 | 13 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 6 | 14 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 6 | 15 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 6 | 16 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 6 | 17 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 6 | 18 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 6 | 19 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 6 | 20 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1957 | 6 | 21 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 6 | 22 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 6 | 23 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 6 | 24 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 6 | 25 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 6 | 26 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1957 | 6 | 27 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1957 | 6 | 28 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1957 | 6 | 29 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1957 | 6 | 30 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1957 | 7 | 1 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 7 | 2 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 7 | 3 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 7 | 4 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 7 | 5 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 7 | 6 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1957 | 7 | 7 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 7 | 8 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 7 | 9 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 7 | 10 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1957 | 7 | 11 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1957 | 7 | 12 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 7 | 13 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 7 | 14 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 7 | 15 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 7 | 16 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 7 | 17 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 7 | 18 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 7 | 19 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 7 | 20 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 7 | 21 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 7 | 22 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 7 | 23 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1957 | 7 | 24 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 7 | 25 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 7 | 26 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 7 | 27 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 7 | 28 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 7 | 29 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 7 | 30 | 306.9388 | 5 | 301.9388 | 29.3861 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8842 | 72.94% | 200.2159 | 186.2008 | 4468.8183
1957 | 7 | 31 | 146.2857 | 5 | 141.2857 | 29.7074 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2055 | 72.94% | 202.4431 | 188.272 | 4518.5291
1957 | 8 | 1 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1957 | 8 | 2 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 8 | 3 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 8 | 4 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 8 | 5 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 8 | 6 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 8 | 7 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 8 | 8 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 8 | 9 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 8 | 10 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 8 | 11 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 8 | 12 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 8 | 13 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 8 | 14 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 8 | 15 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 8 | 16 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 8 | 17 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 8 | 18 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 8 | 19 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 8 | 20 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 8 | 21 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 8 | 22 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 8 | 23 | 12.2776 | 5 | 7.2776 | 29.9754 | 0 | 0 | 29.9754 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 8 | 24 | 10.8408 | 5 | 5.8408 | 29.9783 | 0 | 0 | 29.9783 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 8 | 25 | 10.1878 | 5 | 5.1878 | 29.9796 | 0 | 0 | 29.9796 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 8 | 26 | 10.1878 | 5 | 5.1878 | 29.9796 | 0 | 0 | 29.9796 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 8 | 27 | 10.449 | 5 | 5.449 | 29.9791 | 0 | 0 | 29.9791 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 8 | 28 | 9.5347 | 5 | 4.5347 | 29.9809 | 0 | 0 | 29.9809 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 8 | 29 | 9.2735 | 5 | 4.2735 | 29.9815 | 0 | 0 | 29.9815 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 8 | 30 | 9.0122 | 5 | 4.0122 | 29.982 | 0 | 0 | 29.982 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 8 | 31 | 8.4898 | 5 | 3.4898 | 29.983 | 0 | 0 | 29.983 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 9 | 1 | 7.8367 | 5 | 2.8367 | 29.9843 | 0 | 0 | 29.9843 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 9 | 2 | 7.3143 | 5 | 2.3143 | 29.9854 | 0 | 0 | 29.9854 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 9 | 3 | 7.8367 | 5 | 2.8367 | 29.9843 | 0 | 0 | 29.9843 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 9 | 4 | 9.0122 | 5 | 4.0122 | 29.982 | 0 | 0 | 29.982 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 9 | 5 | 9.2735 | 5 | 4.2735 | 29.9815 | 0 | 0 | 29.9815 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 9 | 6 | 8.4898 | 5 | 3.4898 | 29.983 | 0 | 0 | 29.983 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 9 | 7 | 7.5755 | 5 | 2.5755 | 29.9848 | 0 | 0 | 29.9848 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 9 | 8 | 8.098 | 5 | 3.098 | 29.9838 | 0 | 0 | 29.9838 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 9 | 9 | 9.2735 | 5 | 4.2735 | 29.9815 | 0 | 0 | 29.9815 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 9 | 10 | 8.4898 | 5 | 3.4898 | 29.983 | 0 | 0 | 29.983 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 9 | 11 | 8.098 | 5 | 3.098 | 29.9838 | 0 | 0 | 29.9838 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 9 | 12 | 8.4898 | 5 | 3.4898 | 29.983 | 0 | 0 | 29.983 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 9 | 13 | 8.751 | 5 | 3.751 | 29.9825 | 0 | 0 | 29.9825 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 9 | 14 | 8.751 | 5 | 3.751 | 29.9825 | 0 | 0 | 29.9825 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 9 | 15 | 8.098 | 5 | 3.098 | 29.9838 | 0 | 0 | 29.9838 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 9 | 16 | 8.4898 | 5 | 3.4898 | 29.983 | 0 | 0 | 29.983 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 9 | 17 | 11.2327 | 5 | 6.2327 | 29.9775 | 0 | 0 | 29.9775 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 9 | 18 | 9.5347 | 5 | 4.5347 | 29.9809 | 0 | 0 | 29.9809 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 9 | 19 | 8.751 | 5 | 3.751 | 29.9825 | 0 | 0 | 29.9825 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 9 | 20 | 8.098 | 5 | 3.098 | 29.9838 | 0 | 0 | 29.9838 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 9 | 21 | 7.8367 | 5 | 2.8367 | 29.9843 | 0 | 0 | 29.9843 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 9 | 22 | 7.5755 | 5 | 2.5755 | 29.9848 | 0 | 0 | 29.9848 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 9 | 23 | 8.4898 | 5 | 3.4898 | 29.983 | 0 | 0 | 29.983 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 9 | 24 | 9.5347 | 5 | 4.5347 | 29.9809 | 0 | 0 | 29.9809 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 9 | 25 | 9.9265 | 5 | 4.9265 | 29.9801 | 0 | 0 | 29.9801 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 9 | 26 | 9.2735 | 5 | 4.2735 | 29.9815 | 0 | 0 | 29.9815 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 9 | 27 | 7.5755 | 5 | 2.5755 | 29.9848 | 0 | 0 | 29.9848 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 9 | 28 | 6.7918 | 5 | 1.7918 | 29.9864 | 0 | 0 | 29.9864 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 9 | 29 | 6.5306 | 5 | 1.5306 | 29.9869 | 0 | 0 | 29.9869 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 9 | 30 | 5.7469 | 5 | 0.74694 | 29.9885 | 0 | 0 | 29.9885 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 10 | 1 | 5.7469 | 5 | 0.74694 | 29.9885 | 0 | 0 | 29.9885 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 10 | 2 | 5.7469 | 5 | 0.74694 | 29.9885 | 0 | 0 | 29.9885 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 10 | 3 | 5.4857 | 5 | 0.48571 | 29.989 | 0 | 0 | 29.989 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 10 | 4 | 4.9633 | 5 | 0 | 29.9901 | 0 | 0 | 29.9901 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 10 | 5 | 4.9633 | 5 | 0 | 29.9901 | 0 | 0 | 29.9901 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 10 | 6 | 4.9633 | 5 | 0 | 29.9901 | 0 | 0 | 29.9901 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 10 | 7 | 6.2694 | 5 | 1.2694 | 29.9875 | 0 | 0 | 29.9875 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 10 | 8 | 7.3143 | 5 | 2.3143 | 29.9854 | 0 | 0 | 29.9854 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 10 | 9 | 7.8367 | 5 | 2.8367 | 29.9843 | 0 | 0 | 29.9843 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 10 | 10 | 8.4898 | 5 | 3.4898 | 29.983 | 0 | 0 | 29.983 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 10 | 11 | 7.3143 | 5 | 2.3143 | 29.9854 | 0 | 0 | 29.9854 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 10 | 12 | 7.0531 | 5 | 2.0531 | 29.9859 | 0 | 0 | 29.9859 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 10 | 13 | 6.7918 | 5 | 1.7918 | 29.9864 | 0 | 0 | 29.9864 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 10 | 14 | 6.7918 | 5 | 1.7918 | 29.9864 | 0 | 0 | 29.9864 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 10 | 15 | 7.5755 | 5 | 2.5755 | 29.9848 | 0 | 0 | 29.9848 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 10 | 16 | 7.0531 | 5 | 2.0531 | 29.9859 | 0 | 0 | 29.9859 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 10 | 17 | 6.7918 | 5 | 1.7918 | 29.9864 | 0 | 0 | 29.9864 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 10 | 18 | 6.7918 | 5 | 1.7918 | 29.9864 | 0 | 0 | 29.9864 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 10 | 19 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 10 | 20 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1957 | 10 | 21 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 10 | 22 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 10 | 23 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 10 | 24 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 10 | 25 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 10 | 26 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 10 | 27 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 10 | 28 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 10 | 29 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 10 | 30 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 10 | 31 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 11 | 1 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 11 | 2 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 11 | 3 | 177.6327 | 5 | 172.6327 | 29.6447 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1428 | 72.94% | 202.0085 | 187.8679 | 4508.8294
1957 | 11 | 4 | 370.9388 | 5 | 365.9388 | 29.2581 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7562 | 72.94% | 199.3286 | 185.3756 | 4449.0147
1957 | 11 | 5 | 222.0408 | 5 | 217.0408 | 29.5559 | 112.2144 | 0.50192 | 29.054 | 72.94% | 201.3928 | 187.2953 | 4495.0882
1957 | 11 | 6 | 141.0612 | 5 | 136.0612 | 29.7179 | 112.2144 | 0.50192 | 29.216 | 72.94% | 202.5155 | 188.3394 | 4520.1457
1957 | 11 | 7 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1957 | 11 | 8 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1957 | 11 | 9 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
1957 | 11 | 10 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
1957 | 11 | 11 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1957 | 11 | 12 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1957 | 11 | 13 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1957 | 11 | 14 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1957 | 11 | 15 | 229.8776 | 5 | 224.8776 | 29.5402 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0383 | 72.94% | 201.2842 | 187.1943 | 4492.6633
1957 | 11 | 16 | 305.6327 | 5 | 300.6327 | 29.3887 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8868 | 72.94% | 200.234 | 186.2176 | 4469.2224
1957 | 11 | 17 | 197.2245 | 5 | 192.2245 | 29.6056 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1036 | 72.94% | 201.7369 | 187.6153 | 4502.7671
1957 | 11 | 18 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
1957 | 11 | 19 | 206.3673 | 5 | 201.3673 | 29.5873 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0853 | 72.94% | 201.6101 | 187.4974 | 4499.9381
1957 | 11 | 20 | 582.5306 | 5 | 577.5306 | 28.8349 | 112.2144 | 0.50192 | 28.333 | 72.94% | 196.3952 | 182.6476 | 4383.5419
1957 | 11 | 21 | 368.3265 | 5 | 363.3265 | 29.2633 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7614 | 72.94% | 199.3648 | 185.4093 | 4449.823
1957 | 11 | 22 | 231.1837 | 5 | 226.1837 | 29.5376 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0357 | 72.94% | 201.2661 | 187.1775 | 4492.2591
1957 | 11 | 23 | 175.0204 | 5 | 170.0204 | 29.65 | 112.2144 | 0.50192 | 29.148 | 72.94% | 202.0447 | 187.9016 | 4509.6377
1957 | 11 | 24 | 142.3673 | 5 | 137.3673 | 29.7153 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2133 | 72.94% | 202.4974 | 188.3226 | 4519.7416
1957 | 11 | 25 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1957 | 11 | 26 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1957 | 11 | 27 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1957 | 11 | 28 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1957 | 11 | 29 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1957 | 11 | 30 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
1957 | 12 | 1 | 195.9184 | 5 | 190.9184 | 29.6082 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1062 | 72.94% | 201.755 | 187.6321 | 4503.1713
1957 | 12 | 2 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
1957 | 12 | 3 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1957 | 12 | 4 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1957 | 12 | 5 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1957 | 12 | 6 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1957 | 12 | 7 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1957 | 12 | 8 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1957 | 12 | 9 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1957 | 12 | 10 | 224.6531 | 5 | 219.6531 | 29.5507 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0488 | 72.94% | 201.3566 | 187.2617 | 4494.2799
1957 | 12 | 11 | 1108.898 | 5 | 1103.898 | 27.7822 | 112.2144 | 0.50192 | 27.2803 | 72.94% | 189.098 | 175.8612 | 4220.6681
1957 | 12 | 12 | 620.4082 | 5 | 615.4082 | 28.7592 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2573 | 72.94% | 195.8701 | 182.1592 | 4371.8215
1957 | 12 | 13 | 411.4286 | 5 | 406.4286 | 29.1771 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6752 | 72.94% | 198.7673 | 184.8536 | 4436.486
1957 | 12 | 14 | 306.9388 | 5 | 301.9388 | 29.3861 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8842 | 72.94% | 200.2159 | 186.2008 | 4468.8183
1957 | 12 | 15 | 240.3265 | 5 | 235.3265 | 29.5193 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0174 | 72.94% | 201.1393 | 187.0596 | 4489.4301
1957 | 12 | 16 | 185.4694 | 5 | 180.4694 | 29.6291 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1271 | 72.94% | 201.8998 | 187.7669 | 4506.4045
1957 | 12 | 17 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
1957 | 12 | 18 | 138.449 | 5 | 133.449 | 29.7231 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2212 | 72.94% | 202.5517 | 188.3731 | 4520.954
1957 | 12 | 19 | 131.9184 | 5 | 126.9184 | 29.7362 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2342 | 72.94% | 202.6422 | 188.4573 | 4522.9748
1957 | 12 | 20 | 261.2245 | 5 | 256.2245 | 29.4776 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9756 | 72.94% | 200.8496 | 186.7902 | 4482.9636
1957 | 12 | 21 | 1920 | 5 | 1915 | 26.16 | 112.2144 | 0.50192 | 25.6581 | 72.94% | 177.8534 | 165.4037 | 3969.6889
1957 | 12 | 22 | 1384.4898 | 5 | 1379.4898 | 27.231 | 112.2144 | 0.50192 | 26.7291 | 72.94% | 185.2774 | 172.308 | 4135.3918
1957 | 12 | 23 | 624.3265 | 5 | 619.3265 | 28.7513 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2494 | 72.94% | 195.8158 | 182.1087 | 4370.609
1957 | 12 | 24 | 446.6939 | 5 | 441.6939 | 29.1066 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6047 | 72.94% | 198.2784 | 184.3989 | 4425.5739
1957 | 12 | 25 | 310.8571 | 5 | 305.8571 | 29.3783 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8764 | 72.94% | 200.1615 | 186.1502 | 4467.6058
1957 | 12 | 26 | 293.8776 | 5 | 288.8776 | 29.4122 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9103 | 72.94% | 200.3969 | 186.3692 | 4472.8598
1957 | 12 | 27 | 1175.5102 | 5 | 1170.5102 | 27.649 | 112.2144 | 0.50192 | 27.1471 | 72.94% | 188.1746 | 175.0023 | 4200.0563
1957 | 12 | 28 | 700.0816 | 5 | 695.0816 | 28.5998 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0979 | 72.94% | 194.7656 | 181.132 | 4347.1681
1957 | 12 | 29 | 453.2245 | 5 | 448.2245 | 29.0936 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5916 | 72.94% | 198.1879 | 184.3147 | 4423.5531
1957 | 12 | 30 | 327.8367 | 5 | 322.8367 | 29.3443 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8424 | 72.94% | 199.9262 | 185.9313 | 4462.3518
1957 | 12 | 31 | 272.9796 | 5 | 267.9796 | 29.454 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9521 | 72.94% | 200.6867 | 186.6386 | 4479.3262
1958 | 1 | 1 | 286.0408 | 5 | 281.0408 | 29.4279 | 112.2144 | 0.50192 | 28.926 | 72.94% | 200.5056 | 186.4702 | 4475.2847
1958 | 1 | 2 | 339.5918 | 5 | 334.5918 | 29.3208 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8189 | 72.94% | 199.7632 | 185.7798 | 4458.7144
1958 | 1 | 3 | 242.9388 | 5 | 237.9388 | 29.5141 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0122 | 72.94% | 201.1031 | 187.0259 | 4488.6218
1958 | 1 | 4 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
1958 | 1 | 5 | 141.0612 | 5 | 136.0612 | 29.7179 | 112.2144 | 0.50192 | 29.216 | 72.94% | 202.5155 | 188.3394 | 4520.1457
1958 | 1 | 6 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
1958 | 1 | 7 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1958 | 1 | 8 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
1958 | 1 | 9 | 152.8163 | 5 | 147.8163 | 29.6944 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1925 | 72.94% | 202.3525 | 188.1878 | 4516.5083
1958 | 1 | 10 | 137.1429 | 5 | 132.1429 | 29.7257 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2238 | 72.94% | 202.5698 | 188.3899 | 4521.3582
1958 | 1 | 11 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1958 | 1 | 12 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
1958 | 1 | 13 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
1958 | 1 | 14 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1958 | 1 | 15 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
1958 | 1 | 16 | 134.5306 | 5 | 129.5306 | 29.7309 | 112.2144 | 0.50192 | 29.229 | 72.94% | 202.606 | 188.4236 | 4522.1665
1958 | 1 | 17 | 313.4694 | 5 | 308.4694 | 29.3731 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8711 | 72.94% | 200.1253 | 186.1166 | 4466.7975
1958 | 1 | 18 | 336.9796 | 5 | 331.9796 | 29.326 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8241 | 72.94% | 199.7994 | 185.8134 | 4459.5227
1958 | 1 | 19 | 267.7551 | 5 | 262.7551 | 29.4645 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9626 | 72.94% | 200.7591 | 186.706 | 4480.9429
1958 | 1 | 20 | 212.898 | 5 | 207.898 | 29.5742 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0723 | 72.94% | 201.5196 | 187.4132 | 4497.9173
1958 | 1 | 21 | 193.3061 | 5 | 188.3061 | 29.6134 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1115 | 72.94% | 201.7912 | 187.6658 | 4503.9796
1958 | 1 | 22 | 202.449 | 5 | 197.449 | 29.5951 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0932 | 72.94% | 201.6644 | 187.5479 | 4501.1505
1958 | 1 | 23 | 370.9388 | 5 | 365.9388 | 29.2581 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7562 | 72.94% | 199.3286 | 185.3756 | 4449.0147
1958 | 1 | 24 | 316.0816 | 5 | 311.0816 | 29.3678 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8659 | 72.94% | 200.0891 | 186.0829 | 4465.9892
1958 | 1 | 25 | 262.5306 | 5 | 257.5306 | 29.4749 | 112.2144 | 0.50192 | 28.973 | 72.94% | 200.8315 | 186.7733 | 4482.5595
1958 | 1 | 26 | 386.6122 | 5 | 381.6122 | 29.2268 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7249 | 72.94% | 199.1113 | 185.1735 | 4444.1649
1958 | 1 | 27 | 513.3061 | 5 | 508.3061 | 28.9734 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4715 | 72.94% | 197.3549 | 183.5401 | 4404.962
1958 | 1 | 28 | 403.5918 | 5 | 398.5918 | 29.1928 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6909 | 72.94% | 198.8759 | 184.9546 | 4438.9109
1958 | 1 | 29 | 327.8367 | 5 | 322.8367 | 29.3443 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8424 | 72.94% | 199.9262 | 185.9313 | 4462.3518
1958 | 1 | 30 | 280.8163 | 5 | 275.8163 | 29.4384 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9365 | 72.94% | 200.578 | 186.5376 | 4476.9013
1958 | 1 | 31 | 253.3878 | 5 | 248.3878 | 29.4932 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9913 | 72.94% | 200.9583 | 186.8912 | 4485.3885
1958 | 2 | 1 | 222.0408 | 5 | 217.0408 | 29.5559 | 112.2144 | 0.50192 | 29.054 | 72.94% | 201.3928 | 187.2953 | 4495.0882
1958 | 2 | 2 | 203.7551 | 5 | 198.7551 | 29.5925 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0906 | 72.94% | 201.6463 | 187.5311 | 4500.7464
1958 | 2 | 3 | 185.4694 | 5 | 180.4694 | 29.6291 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1271 | 72.94% | 201.8998 | 187.7669 | 4506.4045
1958 | 2 | 4 | 159.3469 | 5 | 154.3469 | 29.6813 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1794 | 72.94% | 202.262 | 188.1036 | 4514.4876
1958 | 2 | 5 | 159.3469 | 5 | 154.3469 | 29.6813 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1794 | 72.94% | 202.262 | 188.1036 | 4514.4876
1958 | 2 | 6 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
1958 | 2 | 7 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
1958 | 2 | 8 | 137.1429 | 5 | 132.1429 | 29.7257 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2238 | 72.94% | 202.5698 | 188.3899 | 4521.3582
1958 | 2 | 9 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
1958 | 2 | 10 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
1958 | 2 | 11 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1958 | 2 | 12 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1958 | 2 | 13 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1958 | 2 | 14 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1958 | 2 | 15 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1958 | 2 | 16 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1958 | 2 | 17 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1958 | 2 | 18 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1958 | 2 | 19 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1958 | 2 | 20 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1958 | 2 | 21 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1958 | 2 | 22 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1958 | 2 | 23 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1958 | 2 | 24 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1958 | 2 | 25 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1958 | 2 | 26 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1958 | 2 | 27 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1958 | 2 | 28 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1958 | 3 | 1 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1958 | 3 | 2 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1958 | 3 | 3 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1958 | 3 | 4 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1958 | 3 | 5 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1958 | 3 | 6 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1958 | 3 | 7 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
1958 | 3 | 8 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1958 | 3 | 9 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1958 | 3 | 10 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1958 | 3 | 11 | 206.3673 | 5 | 201.3673 | 29.5873 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0853 | 72.94% | 201.6101 | 187.4974 | 4499.9381
1958 | 3 | 12 | 286.0408 | 5 | 281.0408 | 29.4279 | 112.2144 | 0.50192 | 28.926 | 72.94% | 200.5056 | 186.4702 | 4475.2847
1958 | 3 | 13 | 222.0408 | 5 | 217.0408 | 29.5559 | 112.2144 | 0.50192 | 29.054 | 72.94% | 201.3928 | 187.2953 | 4495.0882
1958 | 3 | 14 | 250.7755 | 5 | 245.7755 | 29.4984 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9965 | 72.94% | 200.9945 | 186.9249 | 4486.1968
1958 | 3 | 15 | 212.898 | 5 | 207.898 | 29.5742 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0723 | 72.94% | 201.5196 | 187.4132 | 4497.9173
1958 | 3 | 16 | 222.0408 | 5 | 217.0408 | 29.5559 | 112.2144 | 0.50192 | 29.054 | 72.94% | 201.3928 | 187.2953 | 4495.0882
1958 | 3 | 17 | 186.7755 | 5 | 181.7755 | 29.6264 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1245 | 72.94% | 201.8817 | 187.75 | 4506.0004
1958 | 3 | 18 | 163.2653 | 5 | 158.2653 | 29.6735 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1716 | 72.94% | 202.2077 | 188.0531 | 4513.2751
1958 | 3 | 19 | 163.2653 | 5 | 158.2653 | 29.6735 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1716 | 72.94% | 202.2077 | 188.0531 | 4513.2751
1958 | 3 | 20 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
1958 | 3 | 21 | 161.9592 | 5 | 156.9592 | 29.6761 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1742 | 72.94% | 202.2258 | 188.07 | 4513.6793
1958 | 3 | 22 | 158.0408 | 5 | 153.0408 | 29.6839 | 112.2144 | 0.50192 | 29.182 | 72.94% | 202.2801 | 188.1205 | 4514.8917
1958 | 3 | 23 | 154.1224 | 5 | 149.1224 | 29.6918 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1898 | 72.94% | 202.3344 | 188.171 | 4516.1042
1958 | 3 | 24 | 177.6327 | 5 | 172.6327 | 29.6447 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1428 | 72.94% | 202.0085 | 187.8679 | 4508.8294
1958 | 3 | 25 | 224.6531 | 5 | 219.6531 | 29.5507 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0488 | 72.94% | 201.3566 | 187.2617 | 4494.2799
1958 | 3 | 26 | 224.6531 | 5 | 219.6531 | 29.5507 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0488 | 72.94% | 201.3566 | 187.2617 | 4494.2799
1958 | 3 | 27 | 267.7551 | 5 | 262.7551 | 29.4645 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9626 | 72.94% | 200.7591 | 186.706 | 4480.9429
1958 | 3 | 28 | 308.2449 | 5 | 303.2449 | 29.3835 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8816 | 72.94% | 200.1978 | 186.1839 | 4468.4141
1958 | 3 | 29 | 313.4694 | 5 | 308.4694 | 29.3731 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8711 | 72.94% | 200.1253 | 186.1166 | 4466.7975
1958 | 3 | 30 | 355.2653 | 5 | 350.2653 | 29.2895 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7876 | 72.94% | 199.5459 | 185.5777 | 4453.8646
1958 | 3 | 31 | 420.5714 | 5 | 415.5714 | 29.1589 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6569 | 72.94% | 198.6405 | 184.7357 | 4433.6569
1958 | 4 | 1 | 424.4898 | 5 | 419.4898 | 29.151 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6491 | 72.94% | 198.5862 | 184.6852 | 4432.4445
1958 | 4 | 2 | 424.4898 | 5 | 419.4898 | 29.151 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6491 | 72.94% | 198.5862 | 184.6852 | 4432.4445
1958 | 4 | 3 | 397.0612 | 5 | 392.0612 | 29.2059 | 112.2144 | 0.50192 | 28.704 | 72.94% | 198.9665 | 185.0388 | 4440.9317
1958 | 4 | 4 | 476.7347 | 5 | 471.7347 | 29.0465 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5446 | 72.94% | 197.8619 | 184.0116 | 4416.2783
1958 | 4 | 5 | 619.102 | 5 | 614.102 | 28.7618 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2599 | 72.94% | 195.8882 | 182.1761 | 4372.2256
1958 | 4 | 6 | 730.1224 | 5 | 725.1224 | 28.5398 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0378 | 72.94% | 194.3491 | 180.7447 | 4337.8726
1958 | 4 | 7 | 710.5306 | 5 | 705.5306 | 28.5789 | 112.2144 | 0.50192 | 28.077 | 72.94% | 194.6207 | 180.9973 | 4343.9349
1958 | 4 | 8 | 595.5918 | 5 | 590.5918 | 28.8088 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3069 | 72.94% | 196.2142 | 182.4792 | 4379.5004
1958 | 4 | 9 | 457.1429 | 5 | 452.1429 | 29.0857 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5838 | 72.94% | 198.1335 | 184.2642 | 4422.3406
1958 | 4 | 10 | 416.6531 | 5 | 411.6531 | 29.1667 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6648 | 72.94% | 198.6949 | 184.7862 | 4434.8694
1958 | 4 | 11 | 488.4898 | 5 | 483.4898 | 29.023 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5211 | 72.94% | 197.699 | 183.86 | 4412.6409
1958 | 4 | 12 | 500.2449 | 5 | 495.2449 | 28.9995 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4976 | 72.94% | 197.536 | 183.7085 | 4409.0036
1958 | 4 | 13 | 551.1837 | 5 | 546.1837 | 28.8976 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3957 | 72.94% | 196.8298 | 183.0517 | 4393.2416
1958 | 4 | 14 | 745.7959 | 5 | 740.7959 | 28.5084 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0065 | 72.94% | 194.1318 | 180.5426 | 4333.0227
1958 | 4 | 15 | 834.6122 | 5 | 829.6122 | 28.3308 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8289 | 72.94% | 192.9006 | 179.3975 | 4305.5403
1958 | 4 | 16 | 1170.2857 | 5 | 1165.2857 | 27.6594 | 112.2144 | 0.50192 | 27.1575 | 72.94% | 188.247 | 175.0697 | 4201.6729
1958 | 4 | 17 | 1528.1633 | 5 | 1523.1633 | 26.9437 | 112.2144 | 0.50192 | 26.4418 | 72.94% | 183.2856 | 170.4556 | 4090.9349
1958 | 4 | 18 | 1658.7755 | 5 | 1653.7755 | 26.6824 | 112.2144 | 0.50192 | 26.1805 | 72.94% | 181.4749 | 168.7716 | 4050.5196
1958 | 4 | 19 | 1671.8367 | 5 | 1666.8367 | 26.6563 | 112.2144 | 0.50192 | 26.1544 | 72.94% | 181.2938 | 168.6033 | 4046.478
1958 | 4 | 20 | 1423.6735 | 5 | 1418.6735 | 27.1527 | 112.2144 | 0.50192 | 26.6507 | 72.94% | 184.7342 | 171.8028 | 4123.2672
1958 | 4 | 21 | 1170.2857 | 5 | 1165.2857 | 27.6594 | 112.2144 | 0.50192 | 27.1575 | 72.94% | 188.247 | 175.0697 | 4201.6729
1958 | 4 | 22 | 1449.7959 | 5 | 1444.7959 | 27.1004 | 112.2144 | 0.50192 | 26.5985 | 72.94% | 184.372 | 171.466 | 4115.1841
1958 | 4 | 23 | 2115.9184 | 5 | 2110.9184 | 25.7682 | 112.2144 | 0.50192 | 25.2662 | 72.94% | 175.1374 | 162.8777 | 3909.0659
1958 | 4 | 24 | 1580.4082 | 5 | 1575.4082 | 26.8392 | 112.2144 | 0.50192 | 26.3373 | 72.94% | 182.5613 | 169.782 | 4074.7688
1958 | 4 | 25 | 1082.7755 | 5 | 1077.7755 | 27.8344 | 112.2144 | 0.50192 | 27.3325 | 72.94% | 189.4602 | 176.198 | 4228.7512
1958 | 4 | 26 | 719.6735 | 5 | 714.6735 | 28.5607 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0587 | 72.94% | 194.494 | 180.8794 | 4341.1058
1958 | 4 | 27 | 492.4082 | 5 | 487.4082 | 29.0152 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5133 | 72.94% | 197.6446 | 183.8095 | 4411.4285
1958 | 4 | 28 | 442.7755 | 5 | 437.7755 | 29.1144 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6125 | 72.94% | 198.3327 | 184.4494 | 4426.7863
1958 | 4 | 29 | 626.9388 | 5 | 621.9388 | 28.7461 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2442 | 72.94% | 195.7796 | 182.075 | 4369.8007
1958 | 4 | 30 | 1423.6735 | 5 | 1418.6735 | 27.1527 | 112.2144 | 0.50192 | 26.6507 | 72.94% | 184.7342 | 171.8028 | 4123.2672
1958 | 5 | 1 | 940.4082 | 5 | 935.4082 | 28.1192 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6173 | 72.94% | 191.4339 | 178.0335 | 4272.8039
1958 | 5 | 2 | 595.5918 | 5 | 590.5918 | 28.8088 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3069 | 72.94% | 196.2142 | 182.4792 | 4379.5004
1958 | 5 | 3 | 442.7755 | 5 | 437.7755 | 29.1144 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6125 | 72.94% | 198.3327 | 184.4494 | 4426.7863
1958 | 5 | 4 | 390.5306 | 5 | 385.5306 | 29.2189 | 112.2144 | 0.50192 | 28.717 | 72.94% | 199.057 | 185.123 | 4442.9524
1958 | 5 | 5 | 343.5102 | 5 | 338.5102 | 29.313 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8111 | 72.94% | 199.7089 | 185.7292 | 4457.502
1958 | 5 | 6 | 296.4898 | 5 | 291.4898 | 29.407 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9051 | 72.94% | 200.3607 | 186.3355 | 4472.0515
1958 | 5 | 7 | 308.2449 | 5 | 303.2449 | 29.3835 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8816 | 72.94% | 200.1978 | 186.1839 | 4468.4141
1958 | 5 | 8 | 399.6735 | 5 | 394.6735 | 29.2007 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6987 | 72.94% | 198.9303 | 185.0051 | 4440.1234
1958 | 5 | 9 | 569.4694 | 5 | 564.4694 | 28.8611 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3591 | 72.94% | 196.5763 | 182.816 | 4387.5834
1958 | 5 | 10 | 410.1224 | 5 | 405.1224 | 29.1798 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6778 | 72.94% | 198.7854 | 184.8704 | 4436.8901
1958 | 5 | 11 | 305.6327 | 5 | 300.6327 | 29.3887 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8868 | 72.94% | 200.234 | 186.2176 | 4469.2224
1958 | 5 | 12 | 594.2857 | 5 | 589.2857 | 28.8114 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3095 | 72.94% | 196.2323 | 182.496 | 4379.9045
1958 | 5 | 13 | 564.2449 | 5 | 559.2449 | 28.8715 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3696 | 72.94% | 196.6487 | 182.8833 | 4389.2001
1958 | 5 | 14 | 384 | 5 | 379 | 29.232 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7301 | 72.94% | 199.1475 | 185.2072 | 4444.9732
1958 | 5 | 15 | 305.6327 | 5 | 300.6327 | 29.3887 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8868 | 72.94% | 200.234 | 186.2176 | 4469.2224
1958 | 5 | 16 | 280.8163 | 5 | 275.8163 | 29.4384 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9365 | 72.94% | 200.578 | 186.5376 | 4476.9013
1958 | 5 | 17 | 280.8163 | 5 | 275.8163 | 29.4384 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9365 | 72.94% | 200.578 | 186.5376 | 4476.9013
1958 | 5 | 18 | 250.7755 | 5 | 245.7755 | 29.4984 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9965 | 72.94% | 200.9945 | 186.9249 | 4486.1968
1958 | 5 | 19 | 248.1633 | 5 | 243.1633 | 29.5037 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0018 | 72.94% | 201.0307 | 186.9585 | 4487.0052
1958 | 5 | 20 | 339.5918 | 5 | 334.5918 | 29.3208 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8189 | 72.94% | 199.7632 | 185.7798 | 4458.7144
1958 | 5 | 21 | 256 | 5 | 251 | 29.488 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9861 | 72.94% | 200.9221 | 186.8575 | 4484.5802
1958 | 5 | 22 | 206.3673 | 5 | 201.3673 | 29.5873 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0853 | 72.94% | 201.6101 | 187.4974 | 4499.9381
1958 | 5 | 23 | 171.102 | 5 | 166.102 | 29.6578 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1559 | 72.94% | 202.099 | 187.9521 | 4510.8502
1958 | 5 | 24 | 154.1224 | 5 | 149.1224 | 29.6918 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1898 | 72.94% | 202.3344 | 188.171 | 4516.1042
1958 | 5 | 25 | 147.5918 | 5 | 142.5918 | 29.7048 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2029 | 72.94% | 202.425 | 188.2552 | 4518.125
1958 | 5 | 26 | 155.4286 | 5 | 150.4286 | 29.6891 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1872 | 72.94% | 202.3163 | 188.1542 | 4515.7
1958 | 5 | 27 | 134.5306 | 5 | 129.5306 | 29.7309 | 112.2144 | 0.50192 | 29.229 | 72.94% | 202.606 | 188.4236 | 4522.1665
1958 | 5 | 28 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
1958 | 5 | 29 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
1958 | 5 | 30 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
1958 | 5 | 31 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1958 | 6 | 1 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
1958 | 6 | 2 | 159.3469 | 5 | 154.3469 | 29.6813 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1794 | 72.94% | 202.262 | 188.1036 | 4514.4876
1958 | 6 | 3 | 186.7755 | 5 | 181.7755 | 29.6264 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1245 | 72.94% | 201.8817 | 187.75 | 4506.0004
1958 | 6 | 4 | 134.5306 | 5 | 129.5306 | 29.7309 | 112.2144 | 0.50192 | 29.229 | 72.94% | 202.606 | 188.4236 | 4522.1665
1958 | 6 | 5 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
1958 | 6 | 6 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1958 | 6 | 7 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1958 | 6 | 8 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1958 | 6 | 9 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1958 | 6 | 10 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1958 | 6 | 11 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1958 | 6 | 12 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1958 | 6 | 13 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1958 | 6 | 14 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1958 | 6 | 15 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 6 | 16 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 6 | 17 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 6 | 18 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 6 | 19 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 6 | 20 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 6 | 21 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 6 | 22 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1958 | 6 | 23 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 6 | 24 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 6 | 25 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 6 | 26 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 6 | 27 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 6 | 28 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 6 | 29 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 6 | 30 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 7 | 1 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 7 | 2 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 7 | 3 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 7 | 4 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 7 | 5 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 7 | 6 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 7 | 7 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 7 | 8 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 7 | 9 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 7 | 10 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 7 | 11 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 7 | 12 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 7 | 13 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1958 | 7 | 14 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1958 | 7 | 15 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 7 | 16 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 7 | 17 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1958 | 7 | 18 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 7 | 19 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 7 | 20 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 7 | 21 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 7 | 22 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 7 | 23 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 7 | 24 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 7 | 25 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 7 | 26 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 7 | 27 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1958 | 7 | 28 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1958 | 7 | 29 | 333.0612 | 5 | 328.0612 | 29.3339 | 112.2144 | 0.50192 | 28.832 | 72.94% | 199.8537 | 185.864 | 4460.7352
1958 | 7 | 30 | 364.4082 | 5 | 359.4082 | 29.2712 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7693 | 72.94% | 199.4192 | 185.4598 | 4451.0355
1958 | 7 | 31 | 199.8367 | 5 | 194.8367 | 29.6003 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0984 | 72.94% | 201.7007 | 187.5816 | 4501.9588
1958 | 8 | 1 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
1958 | 8 | 2 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1958 | 8 | 3 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 8 | 4 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 8 | 5 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1958 | 8 | 6 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1958 | 8 | 7 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 8 | 8 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 8 | 9 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 8 | 10 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 8 | 11 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 8 | 12 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 8 | 13 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 8 | 14 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1958 | 8 | 15 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 8 | 16 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 8 | 17 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 8 | 18 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 8 | 19 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 8 | 20 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 8 | 21 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 8 | 22 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 8 | 23 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 8 | 24 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 8 | 25 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 8 | 26 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 8 | 27 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 8 | 28 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 8 | 29 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 8 | 30 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 8 | 31 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 9 | 1 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 9 | 2 | 11.6245 | 5 | 6.6245 | 29.9768 | 0 | 0 | 29.9768 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 9 | 3 | 9.9265 | 5 | 4.9265 | 29.9801 | 0 | 0 | 29.9801 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 9 | 4 | 9.5347 | 5 | 4.5347 | 29.9809 | 0 | 0 | 29.9809 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 9 | 5 | 9.2735 | 5 | 4.2735 | 29.9815 | 0 | 0 | 29.9815 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 9 | 6 | 8.751 | 5 | 3.751 | 29.9825 | 0 | 0 | 29.9825 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 9 | 7 | 8.751 | 5 | 3.751 | 29.9825 | 0 | 0 | 29.9825 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 9 | 8 | 8.751 | 5 | 3.751 | 29.9825 | 0 | 0 | 29.9825 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 9 | 9 | 8.4898 | 5 | 3.4898 | 29.983 | 0 | 0 | 29.983 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 9 | 10 | 9.5347 | 5 | 4.5347 | 29.9809 | 0 | 0 | 29.9809 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 9 | 11 | 12.8 | 5 | 7.8 | 29.9744 | 0 | 0 | 29.9744 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 9 | 12 | 12.8 | 5 | 7.8 | 29.9744 | 0 | 0 | 29.9744 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 9 | 13 | 10.8408 | 5 | 5.8408 | 29.9783 | 0 | 0 | 29.9783 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 9 | 14 | 9.9265 | 5 | 4.9265 | 29.9801 | 0 | 0 | 29.9801 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 9 | 15 | 9.5347 | 5 | 4.5347 | 29.9809 | 0 | 0 | 29.9809 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 9 | 16 | 9.0122 | 5 | 4.0122 | 29.982 | 0 | 0 | 29.982 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 9 | 17 | 8.751 | 5 | 3.751 | 29.9825 | 0 | 0 | 29.9825 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 9 | 18 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 9 | 19 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 9 | 20 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 9 | 21 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 9 | 22 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 9 | 23 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 9 | 24 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 9 | 25 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 9 | 26 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 9 | 27 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 9 | 28 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 9 | 29 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 9 | 30 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 10 | 1 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 10 | 2 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 10 | 3 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 10 | 4 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 10 | 5 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 10 | 6 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 10 | 7 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 10 | 8 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 10 | 9 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 10 | 10 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 10 | 11 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 10 | 12 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 10 | 13 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 10 | 14 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 10 | 15 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 10 | 16 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 10 | 17 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 10 | 18 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 10 | 19 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 10 | 20 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 10 | 21 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 10 | 22 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 10 | 23 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 10 | 24 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1958 | 10 | 25 | 161.9592 | 5 | 156.9592 | 29.6761 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1742 | 72.94% | 202.2258 | 188.07 | 4513.6793
1958 | 10 | 26 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
1958 | 10 | 27 | 404.898 | 5 | 399.898 | 29.1902 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6883 | 72.94% | 198.8578 | 184.9378 | 4438.5068
1958 | 10 | 28 | 407.5102 | 5 | 402.5102 | 29.185 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6831 | 72.94% | 198.8216 | 184.9041 | 4437.6985
1958 | 10 | 29 | 449.3061 | 5 | 444.3061 | 29.1014 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5995 | 72.94% | 198.2422 | 184.3652 | 4424.7655
1958 | 10 | 30 | 364.4082 | 5 | 359.4082 | 29.2712 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7693 | 72.94% | 199.4192 | 185.4598 | 4451.0355
1958 | 10 | 31 | 240.3265 | 5 | 235.3265 | 29.5193 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0174 | 72.94% | 201.1393 | 187.0596 | 4489.4301
1958 | 11 | 1 | 171.102 | 5 | 166.102 | 29.6578 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1559 | 72.94% | 202.099 | 187.9521 | 4510.8502
1958 | 11 | 2 | 134.5306 | 5 | 129.5306 | 29.7309 | 112.2144 | 0.50192 | 29.229 | 72.94% | 202.606 | 188.4236 | 4522.1665
1958 | 11 | 3 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1958 | 11 | 4 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1958 | 11 | 5 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1958 | 11 | 6 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1958 | 11 | 7 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1958 | 11 | 8 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1958 | 11 | 9 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1958 | 11 | 10 | 242.9388 | 5 | 237.9388 | 29.5141 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0122 | 72.94% | 201.1031 | 187.0259 | 4488.6218
1958 | 11 | 11 | 181.551 | 5 | 176.551 | 29.6369 | 112.2144 | 0.50192 | 29.135 | 72.94% | 201.9542 | 187.8174 | 4507.617
1958 | 11 | 12 | 146.2857 | 5 | 141.2857 | 29.7074 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2055 | 72.94% | 202.4431 | 188.272 | 4518.5291
1958 | 11 | 13 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
1958 | 11 | 14 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
1958 | 11 | 15 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
1958 | 11 | 16 | 131.9184 | 5 | 126.9184 | 29.7362 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2342 | 72.94% | 202.6422 | 188.4573 | 4522.9748
1958 | 11 | 17 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1958 | 11 | 18 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1958 | 11 | 19 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
1958 | 11 | 20 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1958 | 11 | 21 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1958 | 11 | 22 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1958 | 11 | 23 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1958 | 11 | 24 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1958 | 11 | 25 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1958 | 11 | 26 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1958 | 11 | 27 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
1958 | 11 | 28 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1958 | 11 | 29 | 142.3673 | 5 | 137.3673 | 29.7153 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2133 | 72.94% | 202.4974 | 188.3226 | 4519.7416
1958 | 11 | 30 | 141.0612 | 5 | 136.0612 | 29.7179 | 112.2144 | 0.50192 | 29.216 | 72.94% | 202.5155 | 188.3394 | 4520.1457
1958 | 12 | 1 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
1958 | 12 | 2 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1958 | 12 | 3 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1958 | 12 | 4 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1958 | 12 | 5 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1958 | 12 | 6 | 167.1837 | 5 | 162.1837 | 29.6656 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1637 | 72.94% | 202.1533 | 188.0026 | 4512.0627
1958 | 12 | 7 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
1958 | 12 | 8 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1958 | 12 | 9 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1958 | 12 | 10 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1958 | 12 | 11 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1958 | 12 | 12 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1958 | 12 | 13 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1958 | 12 | 14 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 12 | 15 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 12 | 16 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1958 | 12 | 17 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 12 | 18 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 12 | 19 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 12 | 20 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 12 | 21 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 12 | 22 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 12 | 23 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 12 | 24 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 12 | 25 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 12 | 26 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 12 | 27 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 12 | 28 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 12 | 29 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 12 | 30 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1958 | 12 | 31 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 1 | 1 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 1 | 2 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 1 | 3 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 1 | 4 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 1 | 5 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 1 | 6 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 1 | 7 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 1 | 8 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 1 | 9 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 1 | 10 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 1 | 11 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 1 | 12 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 1 | 13 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 1 | 14 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 1 | 15 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 1 | 16 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 1 | 17 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1959 | 1 | 18 | 161.9592 | 5 | 156.9592 | 29.6761 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1742 | 72.94% | 202.2258 | 188.07 | 4513.6793
1959 | 1 | 19 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
1959 | 1 | 20 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
1959 | 1 | 21 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1959 | 1 | 22 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1959 | 1 | 23 | 182.8571 | 5 | 177.8571 | 29.6343 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1324 | 72.94% | 201.9361 | 187.8005 | 4507.2128
1959 | 1 | 24 | 177.6327 | 5 | 172.6327 | 29.6447 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1428 | 72.94% | 202.0085 | 187.8679 | 4508.8294
1959 | 1 | 25 | 148.898 | 5 | 143.898 | 29.7022 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2003 | 72.94% | 202.4068 | 188.2384 | 4517.7208
1959 | 1 | 26 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1959 | 1 | 27 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1959 | 1 | 28 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1959 | 1 | 29 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1959 | 1 | 30 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1959 | 1 | 31 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1959 | 2 | 1 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1959 | 2 | 2 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 2 | 3 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 2 | 4 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1959 | 2 | 5 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1959 | 2 | 6 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1959 | 2 | 7 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 2 | 8 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 2 | 9 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 2 | 10 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 2 | 11 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 2 | 12 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 2 | 13 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 2 | 14 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 2 | 15 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 2 | 16 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 2 | 17 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 2 | 18 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 2 | 19 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 2 | 20 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 2 | 21 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 2 | 22 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 2 | 23 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 2 | 24 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 2 | 25 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 2 | 26 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 2 | 27 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 2 | 28 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 3 | 1 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 3 | 2 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 3 | 3 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 3 | 4 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 3 | 5 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 3 | 6 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 3 | 7 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
1959 | 3 | 8 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
1959 | 3 | 9 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1959 | 3 | 10 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1959 | 3 | 11 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1959 | 3 | 12 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1959 | 3 | 13 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1959 | 3 | 14 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1959 | 3 | 15 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1959 | 3 | 16 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1959 | 3 | 17 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1959 | 3 | 18 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1959 | 3 | 19 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1959 | 3 | 20 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1959 | 3 | 21 | 259.9184 | 5 | 254.9184 | 29.4802 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9782 | 72.94% | 200.8677 | 186.807 | 4483.3678
1959 | 3 | 22 | 361.7959 | 5 | 356.7959 | 29.2764 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7745 | 72.94% | 199.4554 | 185.4935 | 4451.8438
1959 | 3 | 23 | 331.7551 | 5 | 326.7551 | 29.3365 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8346 | 72.94% | 199.8718 | 185.8808 | 4461.1393
1959 | 3 | 24 | 286.0408 | 5 | 281.0408 | 29.4279 | 112.2144 | 0.50192 | 28.926 | 72.94% | 200.5056 | 186.4702 | 4475.2847
1959 | 3 | 25 | 224.6531 | 5 | 219.6531 | 29.5507 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0488 | 72.94% | 201.3566 | 187.2617 | 4494.2799
1959 | 3 | 26 | 203.7551 | 5 | 198.7551 | 29.5925 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0906 | 72.94% | 201.6463 | 187.5311 | 4500.7464
1959 | 3 | 27 | 211.5918 | 5 | 206.5918 | 29.5768 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0749 | 72.94% | 201.5377 | 187.4301 | 4498.3214
1959 | 3 | 28 | 182.8571 | 5 | 177.8571 | 29.6343 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1324 | 72.94% | 201.9361 | 187.8005 | 4507.2128
1959 | 3 | 29 | 167.1837 | 5 | 162.1837 | 29.6656 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1637 | 72.94% | 202.1533 | 188.0026 | 4512.0627
1959 | 3 | 30 | 182.8571 | 5 | 177.8571 | 29.6343 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1324 | 72.94% | 201.9361 | 187.8005 | 4507.2128
1959 | 3 | 31 | 240.3265 | 5 | 235.3265 | 29.5193 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0174 | 72.94% | 201.1393 | 187.0596 | 4489.4301
1959 | 4 | 1 | 387.9184 | 5 | 382.9184 | 29.2242 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7222 | 72.94% | 199.0932 | 185.1567 | 4443.7607
1959 | 4 | 2 | 556.4082 | 5 | 551.4082 | 28.8872 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3853 | 72.94% | 196.7574 | 182.9844 | 4391.625
1959 | 4 | 3 | 1985.3061 | 5 | 1980.3061 | 26.0294 | 112.2144 | 0.50192 | 25.5275 | 72.94% | 176.9481 | 164.5617 | 3949.4812
1959 | 4 | 4 | 2050.6122 | 5 | 2045.6122 | 25.8988 | 112.2144 | 0.50192 | 25.3969 | 72.94% | 176.0427 | 163.7197 | 3929.2736
1959 | 4 | 5 | 1423.6735 | 5 | 1418.6735 | 27.1527 | 112.2144 | 0.50192 | 26.6507 | 72.94% | 184.7342 | 171.8028 | 4123.2672
1959 | 4 | 6 | 1345.3061 | 5 | 1340.3061 | 27.3094 | 112.2144 | 0.50192 | 26.8075 | 72.94% | 185.8206 | 172.8132 | 4147.5164
1959 | 4 | 7 | 1136.3265 | 5 | 1131.3265 | 27.7273 | 112.2144 | 0.50192 | 27.2254 | 72.94% | 188.7178 | 175.5075 | 4212.1809
1959 | 4 | 8 | 958.6939 | 5 | 953.6939 | 28.0826 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5807 | 72.94% | 191.1804 | 177.7977 | 4267.1458
1959 | 4 | 9 | 1093.2245 | 5 | 1088.2245 | 27.8136 | 112.2144 | 0.50192 | 27.3116 | 72.94% | 189.3153 | 176.0632 | 4225.518
1959 | 4 | 10 | 903.8367 | 5 | 898.8367 | 28.1923 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6904 | 72.94% | 191.9409 | 178.505 | 4284.1202
1959 | 4 | 11 | 941.7143 | 5 | 936.7143 | 28.1166 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6147 | 72.94% | 191.4158 | 178.0167 | 4272.3997
1959 | 4 | 12 | 773.2245 | 5 | 768.2245 | 28.4536 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9516 | 72.94% | 193.7516 | 180.189 | 4324.5355
1959 | 4 | 13 | 617.7959 | 5 | 612.7959 | 28.7644 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2625 | 72.94% | 195.9064 | 182.1929 | 4372.6298
1959 | 4 | 14 | 535.5102 | 5 | 530.5102 | 28.929 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4271 | 72.94% | 197.0471 | 183.2538 | 4398.0914
1959 | 4 | 15 | 517.2245 | 5 | 512.2245 | 28.9656 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4636 | 72.94% | 197.3006 | 183.4896 | 4403.7496
1959 | 4 | 16 | 489.7959 | 5 | 484.7959 | 29.0204 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5185 | 72.94% | 197.6809 | 183.8432 | 4412.2368
1959 | 4 | 17 | 476.7347 | 5 | 471.7347 | 29.0465 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5446 | 72.94% | 197.8619 | 184.0116 | 4416.2783
1959 | 4 | 18 | 508.0816 | 5 | 503.0816 | 28.9838 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4819 | 72.94% | 197.4274 | 183.6074 | 4406.5786
1959 | 4 | 19 | 467.5918 | 5 | 462.5918 | 29.0648 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5629 | 72.94% | 197.9887 | 184.1295 | 4419.1074
1959 | 4 | 20 | 429.7143 | 5 | 424.7143 | 29.1406 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6387 | 72.94% | 198.5138 | 184.6178 | 4430.8278
1959 | 4 | 21 | 351.3469 | 5 | 346.3469 | 29.2973 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7954 | 72.94% | 199.6002 | 185.6282 | 4455.077
1959 | 4 | 22 | 289.9592 | 5 | 284.9592 | 29.4201 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9182 | 72.94% | 200.4513 | 186.4197 | 4474.0722
1959 | 4 | 23 | 254.6939 | 5 | 249.6939 | 29.4906 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9887 | 72.94% | 200.9402 | 186.8743 | 4484.9844
1959 | 4 | 24 | 229.8776 | 5 | 224.8776 | 29.5402 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0383 | 72.94% | 201.2842 | 187.1943 | 4492.6633
1959 | 4 | 25 | 216.8163 | 5 | 211.8163 | 29.5664 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0645 | 72.94% | 201.4653 | 187.3627 | 4496.7048
1959 | 4 | 26 | 201.1429 | 5 | 196.1429 | 29.5977 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0958 | 72.94% | 201.6826 | 187.5648 | 4501.5547
1959 | 4 | 27 | 186.7755 | 5 | 181.7755 | 29.6264 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1245 | 72.94% | 201.8817 | 187.75 | 4506.0004
1959 | 4 | 28 | 169.7959 | 5 | 164.7959 | 29.6604 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1585 | 72.94% | 202.1171 | 187.9689 | 4511.2544
1959 | 4 | 29 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
1959 | 4 | 30 | 185.4694 | 5 | 180.4694 | 29.6291 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1271 | 72.94% | 201.8998 | 187.7669 | 4506.4045
1959 | 5 | 1 | 201.1429 | 5 | 196.1429 | 29.5977 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0958 | 72.94% | 201.6826 | 187.5648 | 4501.5547
1959 | 5 | 2 | 182.8571 | 5 | 177.8571 | 29.6343 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1324 | 72.94% | 201.9361 | 187.8005 | 4507.2128
1959 | 5 | 3 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
1959 | 5 | 4 | 138.449 | 5 | 133.449 | 29.7231 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2212 | 72.94% | 202.5517 | 188.3731 | 4520.954
1959 | 5 | 5 | 125.3878 | 5 | 120.3878 | 29.7492 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2473 | 72.94% | 202.7328 | 188.5415 | 4524.9956
1959 | 5 | 6 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
1959 | 5 | 7 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1959 | 5 | 8 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1959 | 5 | 9 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1959 | 5 | 10 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1959 | 5 | 11 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1959 | 5 | 12 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1959 | 5 | 13 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1959 | 5 | 14 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1959 | 5 | 15 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1959 | 5 | 16 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1959 | 5 | 17 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1959 | 5 | 18 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1959 | 5 | 19 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1959 | 5 | 20 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1959 | 5 | 21 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 5 | 22 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1959 | 5 | 23 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1959 | 5 | 24 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1959 | 5 | 25 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1959 | 5 | 26 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1959 | 5 | 27 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 5 | 28 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 5 | 29 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 5 | 30 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 5 | 31 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 6 | 1 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 6 | 2 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 6 | 3 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 6 | 4 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 6 | 5 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 6 | 6 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 6 | 7 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 6 | 8 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 6 | 9 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 6 | 10 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1959 | 6 | 11 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 6 | 12 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 6 | 13 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 6 | 14 | 248.1633 | 5 | 243.1633 | 29.5037 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0018 | 72.94% | 201.0307 | 186.9585 | 4487.0052
1959 | 6 | 15 | 626.9388 | 5 | 621.9388 | 28.7461 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2442 | 72.94% | 195.7796 | 182.075 | 4369.8007
1959 | 6 | 16 | 557.7143 | 5 | 552.7143 | 28.8846 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3827 | 72.94% | 196.7393 | 182.9675 | 4391.2208
1959 | 6 | 17 | 454.5306 | 5 | 449.5306 | 29.0909 | 112.2144 | 0.50192 | 28.589 | 72.94% | 198.1698 | 184.2979 | 4423.1489
1959 | 6 | 18 | 512 | 5 | 507 | 28.976 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4741 | 72.94% | 197.373 | 183.5569 | 4405.3662
1959 | 6 | 19 | 773.2245 | 5 | 768.2245 | 28.4536 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9516 | 72.94% | 193.7516 | 180.189 | 4324.5355
1959 | 6 | 20 | 572.0816 | 5 | 567.0816 | 28.8558 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3539 | 72.94% | 196.5401 | 182.7823 | 4386.7751
1959 | 6 | 21 | 323.9184 | 5 | 318.9184 | 29.3522 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8502 | 72.94% | 199.9805 | 185.9818 | 4463.5643
1959 | 6 | 22 | 212.898 | 5 | 207.898 | 29.5742 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0723 | 72.94% | 201.5196 | 187.4132 | 4497.9173
1959 | 6 | 23 | 165.8776 | 5 | 160.8776 | 29.6682 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1663 | 72.94% | 202.1715 | 188.0195 | 4512.4668
1959 | 6 | 24 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
1959 | 6 | 25 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1959 | 6 | 26 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1959 | 6 | 27 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1959 | 6 | 28 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1959 | 6 | 29 | 222.0408 | 5 | 217.0408 | 29.5559 | 112.2144 | 0.50192 | 29.054 | 72.94% | 201.3928 | 187.2953 | 4495.0882
1959 | 6 | 30 | 161.9592 | 5 | 156.9592 | 29.6761 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1742 | 72.94% | 202.2258 | 188.07 | 4513.6793
1959 | 7 | 1 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1959 | 7 | 2 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
1959 | 7 | 3 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
1959 | 7 | 4 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1959 | 7 | 5 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1959 | 7 | 6 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1959 | 7 | 7 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 7 | 8 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 7 | 9 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 7 | 10 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 7 | 11 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 7 | 12 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1959 | 7 | 13 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 7 | 14 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 7 | 15 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 7 | 16 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 7 | 17 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 7 | 18 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 7 | 19 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 7 | 20 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1959 | 7 | 21 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 7 | 22 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 7 | 23 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 7 | 24 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 7 | 25 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 7 | 26 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 7 | 27 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 7 | 28 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 7 | 29 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 7 | 30 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 7 | 31 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 8 | 1 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 8 | 2 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 8 | 3 | 11.8857 | 5 | 6.8857 | 29.9762 | 0 | 0 | 29.9762 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 8 | 4 | 11.4939 | 5 | 6.4939 | 29.977 | 0 | 0 | 29.977 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 8 | 5 | 10.8408 | 5 | 5.8408 | 29.9783 | 0 | 0 | 29.9783 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 8 | 6 | 10.5796 | 5 | 5.5796 | 29.9788 | 0 | 0 | 29.9788 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 8 | 7 | 10.5796 | 5 | 5.5796 | 29.9788 | 0 | 0 | 29.9788 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 8 | 8 | 10.5796 | 5 | 5.5796 | 29.9788 | 0 | 0 | 29.9788 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 8 | 9 | 11.2327 | 5 | 6.2327 | 29.9775 | 0 | 0 | 29.9775 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 8 | 10 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 8 | 11 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1959 | 8 | 12 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 8 | 13 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 8 | 14 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 8 | 15 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 8 | 16 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 8 | 17 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 8 | 18 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 8 | 19 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 8 | 20 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 8 | 21 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 8 | 22 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 8 | 23 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 8 | 24 | 12.9306 | 5 | 7.9306 | 29.9741 | 0 | 0 | 29.9741 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 8 | 25 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 8 | 26 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 8 | 27 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 8 | 28 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 8 | 29 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 8 | 30 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 8 | 31 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 9 | 1 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1959 | 9 | 2 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
1959 | 9 | 3 | 352.6531 | 5 | 347.6531 | 29.2947 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7928 | 72.94% | 199.5821 | 185.6114 | 4454.6729
1959 | 9 | 4 | 246.8571 | 5 | 241.8571 | 29.5063 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0044 | 72.94% | 201.0488 | 186.9754 | 4487.4093
1959 | 9 | 5 | 131.9184 | 5 | 126.9184 | 29.7362 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2342 | 72.94% | 202.6422 | 188.4573 | 4522.9748
1959 | 9 | 6 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1959 | 9 | 7 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1959 | 9 | 8 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 9 | 9 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 9 | 10 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 9 | 11 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 9 | 12 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 9 | 13 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 9 | 14 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 9 | 15 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 9 | 16 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 9 | 17 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 9 | 18 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 9 | 19 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 9 | 20 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 9 | 21 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 9 | 22 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 9 | 23 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 9 | 24 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 9 | 25 | 12.9306 | 5 | 7.9306 | 29.9741 | 0 | 0 | 29.9741 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 9 | 26 | 11.8857 | 5 | 6.8857 | 29.9762 | 0 | 0 | 29.9762 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 9 | 27 | 11.2327 | 5 | 6.2327 | 29.9775 | 0 | 0 | 29.9775 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 9 | 28 | 11.2327 | 5 | 6.2327 | 29.9775 | 0 | 0 | 29.9775 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 9 | 29 | 11.2327 | 5 | 6.2327 | 29.9775 | 0 | 0 | 29.9775 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 9 | 30 | 10.8408 | 5 | 5.8408 | 29.9783 | 0 | 0 | 29.9783 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 10 | 1 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 10 | 2 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 10 | 3 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 10 | 4 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 10 | 5 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 10 | 6 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1959 | 10 | 7 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
1959 | 10 | 8 | 199.8367 | 5 | 194.8367 | 29.6003 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0984 | 72.94% | 201.7007 | 187.5816 | 4501.9588
1959 | 10 | 9 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
1959 | 10 | 10 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1959 | 10 | 11 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1959 | 10 | 12 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1959 | 10 | 13 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1959 | 10 | 14 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1959 | 10 | 15 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 10 | 16 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 10 | 17 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 10 | 18 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 10 | 19 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 10 | 20 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 10 | 21 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 10 | 22 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 10 | 23 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1959 | 10 | 24 | 535.5102 | 5 | 530.5102 | 28.929 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4271 | 72.94% | 197.0471 | 183.2538 | 4398.0914
1959 | 10 | 25 | 2194.2857 | 5 | 2189.2857 | 25.6114 | 112.2144 | 0.50192 | 25.1095 | 72.94% | 174.0509 | 161.8674 | 3884.8167
1959 | 10 | 26 | 961.3061 | 5 | 956.3061 | 28.0774 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5755 | 72.94% | 191.1442 | 177.7641 | 4266.3374
1959 | 10 | 27 | 491.102 | 5 | 486.102 | 29.0178 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5159 | 72.94% | 197.6628 | 183.8264 | 4411.8326
1959 | 10 | 28 | 309.551 | 5 | 304.551 | 29.3809 | 112.2144 | 0.50192 | 28.879 | 72.94% | 200.1797 | 186.1671 | 4468.0099
1959 | 10 | 29 | 229.8776 | 5 | 224.8776 | 29.5402 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0383 | 72.94% | 201.2842 | 187.1943 | 4492.6633
1959 | 10 | 30 | 182.8571 | 5 | 177.8571 | 29.6343 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1324 | 72.94% | 201.9361 | 187.8005 | 4507.2128
1959 | 10 | 31 | 190.6939 | 5 | 185.6939 | 29.6186 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1167 | 72.94% | 201.8274 | 187.6995 | 4504.7879
1959 | 11 | 1 | 344.8163 | 5 | 339.8163 | 29.3104 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8085 | 72.94% | 199.6908 | 185.7124 | 4457.0978
1959 | 11 | 2 | 292.5714 | 5 | 287.5714 | 29.4149 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9129 | 72.94% | 200.4151 | 186.386 | 4473.2639
1959 | 11 | 3 | 229.8776 | 5 | 224.8776 | 29.5402 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0383 | 72.94% | 201.2842 | 187.1943 | 4492.6633
1959 | 11 | 4 | 185.4694 | 5 | 180.4694 | 29.6291 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1271 | 72.94% | 201.8998 | 187.7669 | 4506.4045
1959 | 11 | 5 | 188.0816 | 5 | 183.0816 | 29.6238 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1219 | 72.94% | 201.8636 | 187.7332 | 4505.5962
1959 | 11 | 6 | 181.551 | 5 | 176.551 | 29.6369 | 112.2144 | 0.50192 | 29.135 | 72.94% | 201.9542 | 187.8174 | 4507.617
1959 | 11 | 7 | 607.3469 | 5 | 602.3469 | 28.7853 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2834 | 72.94% | 196.0512 | 182.3276 | 4375.863
1959 | 11 | 8 | 615.1837 | 5 | 610.1837 | 28.7696 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2677 | 72.94% | 195.9426 | 182.2266 | 4373.4381
1959 | 11 | 9 | 403.5918 | 5 | 398.5918 | 29.1928 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6909 | 72.94% | 198.8759 | 184.9546 | 4438.9109
1959 | 11 | 10 | 309.551 | 5 | 304.551 | 29.3809 | 112.2144 | 0.50192 | 28.879 | 72.94% | 200.1797 | 186.1671 | 4468.0099
1959 | 11 | 11 | 258.6122 | 5 | 253.6122 | 29.4828 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9809 | 72.94% | 200.8858 | 186.8238 | 4483.7719
1959 | 11 | 12 | 237.7143 | 5 | 232.7143 | 29.5246 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0227 | 72.94% | 201.1756 | 187.0933 | 4490.2384
1959 | 11 | 13 | 222.0408 | 5 | 217.0408 | 29.5559 | 112.2144 | 0.50192 | 29.054 | 72.94% | 201.3928 | 187.2953 | 4495.0882
1959 | 11 | 14 | 224.6531 | 5 | 219.6531 | 29.5507 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0488 | 72.94% | 201.3566 | 187.2617 | 4494.2799
1959 | 11 | 15 | 427.102 | 5 | 422.102 | 29.1458 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6439 | 72.94% | 198.55 | 184.6515 | 4431.6362
1959 | 11 | 16 | 360.4898 | 5 | 355.4898 | 29.279 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7771 | 72.94% | 199.4735 | 185.5103 | 4452.248
1959 | 11 | 17 | 326.5306 | 5 | 321.5306 | 29.3469 | 112.2144 | 0.50192 | 28.845 | 72.94% | 199.9443 | 185.9482 | 4462.756
1959 | 11 | 18 | 391.8367 | 5 | 386.8367 | 29.2163 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7144 | 72.94% | 199.0389 | 185.1062 | 4442.5483
1959 | 11 | 19 | 292.5714 | 5 | 287.5714 | 29.4149 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9129 | 72.94% | 200.4151 | 186.386 | 4473.2639
1959 | 11 | 20 | 245.551 | 5 | 240.551 | 29.5089 | 112.2144 | 0.50192 | 29.007 | 72.94% | 201.0669 | 186.9922 | 4487.8135
1959 | 11 | 21 | 210.2857 | 5 | 205.2857 | 29.5794 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0775 | 72.94% | 201.5558 | 187.4469 | 4498.7256
1959 | 11 | 22 | 193.3061 | 5 | 188.3061 | 29.6134 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1115 | 72.94% | 201.7912 | 187.6658 | 4503.9796
1959 | 11 | 23 | 182.8571 | 5 | 177.8571 | 29.6343 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1324 | 72.94% | 201.9361 | 187.8005 | 4507.2128
1959 | 11 | 24 | 240.3265 | 5 | 235.3265 | 29.5193 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0174 | 72.94% | 201.1393 | 187.0596 | 4489.4301
1959 | 11 | 25 | 1488.9796 | 5 | 1483.9796 | 27.022 | 112.2144 | 0.50192 | 26.5201 | 72.94% | 183.8288 | 170.9608 | 4103.0595
1959 | 11 | 26 | 1410.6122 | 5 | 1405.6122 | 27.1788 | 112.2144 | 0.50192 | 26.6769 | 72.94% | 184.9153 | 171.9712 | 4127.3087
1959 | 11 | 27 | 675.2653 | 5 | 670.2653 | 28.6495 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1476 | 72.94% | 195.1096 | 181.452 | 4354.847
1959 | 11 | 28 | 855.5102 | 5 | 850.5102 | 28.289 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7871 | 72.94% | 192.6108 | 179.1281 | 4299.0739
1959 | 11 | 29 | 1619.5918 | 5 | 1614.5918 | 26.7608 | 112.2144 | 0.50192 | 26.2589 | 72.94% | 182.0181 | 169.2768 | 4062.6442
1959 | 11 | 30 | 808.4898 | 5 | 803.4898 | 28.383 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8811 | 72.94% | 193.2627 | 179.7343 | 4313.6234
1959 | 12 | 1 | 509.3878 | 5 | 504.3878 | 28.9812 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4793 | 72.94% | 197.4093 | 183.5906 | 4406.1745
1959 | 12 | 2 | 387.9184 | 5 | 382.9184 | 29.2242 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7222 | 72.94% | 199.0932 | 185.1567 | 4443.7607
1959 | 12 | 3 | 338.2857 | 5 | 333.2857 | 29.3234 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8215 | 72.94% | 199.7813 | 185.7966 | 4459.1186
1959 | 12 | 4 | 312.1633 | 5 | 307.1633 | 29.3757 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8738 | 72.94% | 200.1434 | 186.1334 | 4467.2016
1959 | 12 | 5 | 282.1224 | 5 | 277.1224 | 29.4358 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9338 | 72.94% | 200.5599 | 186.5207 | 4476.4972
1959 | 12 | 6 | 269.0612 | 5 | 264.0612 | 29.4619 | 112.2144 | 0.50192 | 28.96 | 72.94% | 200.741 | 186.6891 | 4480.5387
1959 | 12 | 7 | 411.4286 | 5 | 406.4286 | 29.1771 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6752 | 72.94% | 198.7673 | 184.8536 | 4436.486
1959 | 12 | 8 | 625.6327 | 5 | 620.6327 | 28.7487 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2468 | 72.94% | 195.7977 | 182.0919 | 4370.2048
1959 | 12 | 9 | 410.1224 | 5 | 405.1224 | 29.1798 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6778 | 72.94% | 198.7854 | 184.8704 | 4436.8901
1959 | 12 | 10 | 314.7755 | 5 | 309.7755 | 29.3704 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8685 | 72.94% | 200.1072 | 186.0997 | 4466.3933
1959 | 12 | 11 | 269.0612 | 5 | 264.0612 | 29.4619 | 112.2144 | 0.50192 | 28.96 | 72.94% | 200.741 | 186.6891 | 4480.5387
1959 | 12 | 12 | 237.7143 | 5 | 232.7143 | 29.5246 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0227 | 72.94% | 201.1756 | 187.0933 | 4490.2384
1959 | 12 | 13 | 468.898 | 5 | 463.898 | 29.0622 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5603 | 72.94% | 197.9706 | 184.1126 | 4418.7032
1959 | 12 | 14 | 566.8571 | 5 | 561.8571 | 28.8663 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3644 | 72.94% | 196.6125 | 182.8497 | 4388.3917
1959 | 12 | 15 | 512 | 5 | 507 | 28.976 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4741 | 72.94% | 197.373 | 183.5569 | 4405.3662
1959 | 12 | 16 | 309.551 | 5 | 304.551 | 29.3809 | 112.2144 | 0.50192 | 28.879 | 72.94% | 200.1797 | 186.1671 | 4468.0099
1959 | 12 | 17 | 274.2857 | 5 | 269.2857 | 29.4514 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9495 | 72.94% | 200.6686 | 186.6218 | 4478.9221
1959 | 12 | 18 | 245.551 | 5 | 240.551 | 29.5089 | 112.2144 | 0.50192 | 29.007 | 72.94% | 201.0669 | 186.9922 | 4487.8135
1959 | 12 | 19 | 224.6531 | 5 | 219.6531 | 29.5507 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0488 | 72.94% | 201.3566 | 187.2617 | 4494.2799
1959 | 12 | 20 | 199.8367 | 5 | 194.8367 | 29.6003 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0984 | 72.94% | 201.7007 | 187.5816 | 4501.9588
1959 | 12 | 21 | 185.4694 | 5 | 180.4694 | 29.6291 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1271 | 72.94% | 201.8998 | 187.7669 | 4506.4045
1959 | 12 | 22 | 144.9796 | 5 | 139.9796 | 29.71 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2081 | 72.94% | 202.4612 | 188.2889 | 4518.9333
1959 | 12 | 23 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1959 | 12 | 24 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1959 | 12 | 25 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1959 | 12 | 26 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1959 | 12 | 27 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
1959 | 12 | 28 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
1959 | 12 | 29 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1959 | 12 | 30 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1959 | 12 | 31 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
1960 | 1 | 1 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
1960 | 1 | 2 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1960 | 1 | 3 | 280.8163 | 5 | 275.8163 | 29.4384 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9365 | 72.94% | 200.578 | 186.5376 | 4476.9013
1960 | 1 | 4 | 561.6327 | 5 | 556.6327 | 28.8767 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3748 | 72.94% | 196.685 | 182.917 | 4390.0084
1960 | 1 | 5 | 377.4694 | 5 | 372.4694 | 29.2451 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7431 | 72.94% | 199.2381 | 185.2914 | 4446.994
1960 | 1 | 6 | 282.1224 | 5 | 277.1224 | 29.4358 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9338 | 72.94% | 200.5599 | 186.5207 | 4476.4972
1960 | 1 | 7 | 242.9388 | 5 | 237.9388 | 29.5141 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0122 | 72.94% | 201.1031 | 187.0259 | 4488.6218
1960 | 1 | 8 | 205.0612 | 5 | 200.0612 | 29.5899 | 112.2144 | 0.50192 | 29.088 | 72.94% | 201.6282 | 187.5143 | 4500.3422
1960 | 1 | 9 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
1960 | 1 | 10 | 142.3673 | 5 | 137.3673 | 29.7153 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2133 | 72.94% | 202.4974 | 188.3226 | 4519.7416
1960 | 1 | 11 | 138.449 | 5 | 133.449 | 29.7231 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2212 | 72.94% | 202.5517 | 188.3731 | 4520.954
1960 | 1 | 12 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
1960 | 1 | 13 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
1960 | 1 | 14 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
1960 | 1 | 15 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1960 | 1 | 16 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1960 | 1 | 17 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1960 | 1 | 18 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1960 | 1 | 19 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
1960 | 1 | 20 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1960 | 1 | 21 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
1960 | 1 | 22 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1960 | 1 | 23 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1960 | 1 | 24 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1960 | 1 | 25 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1960 | 1 | 26 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1960 | 1 | 27 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1960 | 1 | 28 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1960 | 1 | 29 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1960 | 1 | 30 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1960 | 1 | 31 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1960 | 2 | 1 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1960 | 2 | 2 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1960 | 2 | 3 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1960 | 2 | 4 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1960 | 2 | 5 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1960 | 2 | 6 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1960 | 2 | 7 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
1960 | 2 | 8 | 163.2653 | 5 | 158.2653 | 29.6735 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1716 | 72.94% | 202.2077 | 188.0531 | 4513.2751
1960 | 2 | 9 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
1960 | 2 | 10 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1960 | 2 | 11 | 224.6531 | 5 | 219.6531 | 29.5507 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0488 | 72.94% | 201.3566 | 187.2617 | 4494.2799
1960 | 2 | 12 | 803.2653 | 5 | 798.2653 | 28.3935 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8916 | 72.94% | 193.3351 | 179.8017 | 4315.24
1960 | 2 | 13 | 566.8571 | 5 | 561.8571 | 28.8663 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3644 | 72.94% | 196.6125 | 182.8497 | 4388.3917
1960 | 2 | 14 | 395.7551 | 5 | 390.7551 | 29.2085 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7066 | 72.94% | 198.9846 | 185.0557 | 4441.3358
1960 | 2 | 15 | 326.5306 | 5 | 321.5306 | 29.3469 | 112.2144 | 0.50192 | 28.845 | 72.94% | 199.9443 | 185.9482 | 4462.756
1960 | 2 | 16 | 266.449 | 5 | 261.449 | 29.4671 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9652 | 72.94% | 200.7772 | 186.7228 | 4481.347
1960 | 2 | 17 | 227.2653 | 5 | 222.2653 | 29.5455 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0436 | 72.94% | 201.3204 | 187.228 | 4493.4716
1960 | 2 | 18 | 199.8367 | 5 | 194.8367 | 29.6003 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0984 | 72.94% | 201.7007 | 187.5816 | 4501.9588
1960 | 2 | 19 | 177.6327 | 5 | 172.6327 | 29.6447 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1428 | 72.94% | 202.0085 | 187.8679 | 4508.8294
1960 | 2 | 20 | 202.449 | 5 | 197.449 | 29.5951 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0932 | 72.94% | 201.6644 | 187.5479 | 4501.1505
1960 | 2 | 21 | 181.551 | 5 | 176.551 | 29.6369 | 112.2144 | 0.50192 | 29.135 | 72.94% | 201.9542 | 187.8174 | 4507.617
1960 | 2 | 22 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
1960 | 2 | 23 | 159.3469 | 5 | 154.3469 | 29.6813 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1794 | 72.94% | 202.262 | 188.1036 | 4514.4876
1960 | 2 | 24 | 147.5918 | 5 | 142.5918 | 29.7048 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2029 | 72.94% | 202.425 | 188.2552 | 4518.125
1960 | 2 | 25 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
1960 | 2 | 26 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
1960 | 2 | 27 | 150.2041 | 5 | 145.2041 | 29.6996 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1977 | 72.94% | 202.3887 | 188.2215 | 4517.3167
1960 | 2 | 28 | 142.3673 | 5 | 137.3673 | 29.7153 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2133 | 72.94% | 202.4974 | 188.3226 | 4519.7416
1960 | 2 | 29 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1960 | 3 | 1 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1960 | 3 | 2 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
1960 | 3 | 3 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
1960 | 3 | 4 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
1960 | 3 | 5 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
1960 | 3 | 6 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
1960 | 3 | 7 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
1960 | 3 | 8 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1960 | 3 | 9 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
1960 | 3 | 10 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1960 | 3 | 11 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1960 | 3 | 12 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1960 | 3 | 13 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1960 | 3 | 14 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1960 | 3 | 15 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1960 | 3 | 16 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1960 | 3 | 17 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1960 | 3 | 18 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1960 | 3 | 19 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1960 | 3 | 20 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1960 | 3 | 21 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1960 | 3 | 22 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
1960 | 3 | 23 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1960 | 3 | 24 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1960 | 3 | 25 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1960 | 3 | 26 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1960 | 3 | 27 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1960 | 3 | 28 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1960 | 3 | 29 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1960 | 3 | 30 | 138.449 | 5 | 133.449 | 29.7231 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2212 | 72.94% | 202.5517 | 188.3731 | 4520.954
1960 | 3 | 31 | 373.551 | 5 | 368.551 | 29.2529 | 112.2144 | 0.50192 | 28.751 | 72.94% | 199.2924 | 185.3419 | 4448.2064
1960 | 4 | 1 | 850.2857 | 5 | 845.2857 | 28.2994 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7975 | 72.94% | 192.6833 | 179.1954 | 4300.6905
1960 | 4 | 2 | 916.898 | 5 | 911.898 | 28.1662 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6643 | 72.94% | 191.7598 | 178.3366 | 4280.0787
1960 | 4 | 3 | 808.4898 | 5 | 803.4898 | 28.383 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8811 | 72.94% | 193.2627 | 179.7343 | 4313.6234
1960 | 4 | 4 | 961.3061 | 5 | 956.3061 | 28.0774 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5755 | 72.94% | 191.1442 | 177.7641 | 4266.3374
1960 | 4 | 5 | 2076.7347 | 5 | 2071.7347 | 25.8465 | 112.2144 | 0.50192 | 25.3446 | 72.94% | 175.6806 | 163.3829 | 3921.1905
1960 | 4 | 6 | 2142.0408 | 5 | 2137.0408 | 25.7159 | 112.2144 | 0.50192 | 25.214 | 72.94% | 174.7752 | 162.541 | 3900.9828
1960 | 4 | 7 | 1098.449 | 5 | 1093.449 | 27.8031 | 112.2144 | 0.50192 | 27.3012 | 72.94% | 189.2429 | 175.9959 | 4223.9013
1960 | 4 | 8 | 813.7143 | 5 | 808.7143 | 28.3726 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8707 | 72.94% | 193.1903 | 179.6669 | 4312.0068
1960 | 4 | 9 | 650.449 | 5 | 645.449 | 28.6991 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1972 | 72.94% | 195.4537 | 181.7719 | 4362.5259
1960 | 4 | 10 | 552.4898 | 5 | 547.4898 | 28.895 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3931 | 72.94% | 196.8117 | 183.0349 | 4392.8374
1960 | 4 | 11 | 552.4898 | 5 | 547.4898 | 28.895 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3931 | 72.94% | 196.8117 | 183.0349 | 4392.8374
1960 | 4 | 12 | 675.2653 | 5 | 670.2653 | 28.6495 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1476 | 72.94% | 195.1096 | 181.452 | 4354.847
1960 | 4 | 13 | 956.0816 | 5 | 951.0816 | 28.0878 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5859 | 72.94% | 191.2166 | 177.8314 | 4267.9541
1960 | 4 | 14 | 990.0408 | 5 | 985.0408 | 28.0199 | 112.2144 | 0.50192 | 27.518 | 72.94% | 190.7458 | 177.3936 | 4257.4461
1960 | 4 | 15 | 984.8163 | 5 | 979.8163 | 28.0304 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5285 | 72.94% | 190.8182 | 177.4609 | 4259.0627
1960 | 4 | 16 | 1345.3061 | 5 | 1340.3061 | 27.3094 | 112.2144 | 0.50192 | 26.8075 | 72.94% | 185.8206 | 172.8132 | 4147.5164
1960 | 4 | 17 | 1240.8163 | 5 | 1235.8163 | 27.5184 | 112.2144 | 0.50192 | 27.0165 | 72.94% | 187.2692 | 174.1604 | 4179.8486
1960 | 4 | 18 | 1168.9796 | 5 | 1163.9796 | 27.662 | 112.2144 | 0.50192 | 27.1601 | 72.94% | 188.2651 | 175.0865 | 4202.0771
1960 | 4 | 19 | 1031.8367 | 5 | 1026.8367 | 27.9363 | 112.2144 | 0.50192 | 27.4344 | 72.94% | 190.1664 | 176.8547 | 4244.5132
1960 | 4 | 20 | 726.2041 | 5 | 721.2041 | 28.5476 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0457 | 72.94% | 194.4035 | 180.7952 | 4339.085
1960 | 4 | 21 | 572.0816 | 5 | 567.0816 | 28.8558 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3539 | 72.94% | 196.5401 | 182.7823 | 4386.7751
1960 | 4 | 22 | 586.449 | 5 | 581.449 | 28.8271 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3252 | 72.94% | 196.3409 | 182.5971 | 4382.3294
1960 | 4 | 23 | 532.898 | 5 | 527.898 | 28.9342 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4323 | 72.94% | 197.0833 | 183.2875 | 4398.8997
1960 | 4 | 24 | 474.1224 | 5 | 469.1224 | 29.0518 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5498 | 72.94% | 197.8981 | 184.0453 | 4417.0866
1960 | 4 | 25 | 528.9796 | 5 | 523.9796 | 28.942 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4401 | 72.94% | 197.1376 | 183.338 | 4400.1122
1960 | 4 | 26 | 505.4694 | 5 | 500.4694 | 28.9891 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4871 | 72.94% | 197.4636 | 183.6411 | 4407.387
1960 | 4 | 27 | 442.7755 | 5 | 437.7755 | 29.1144 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6125 | 72.94% | 198.3327 | 184.4494 | 4426.7863
1960 | 4 | 28 | 438.8571 | 5 | 433.8571 | 29.1223 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6204 | 72.94% | 198.387 | 184.4999 | 4427.9988
1960 | 4 | 29 | 357.8776 | 5 | 352.8776 | 29.2842 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7823 | 72.94% | 199.5097 | 185.544 | 4453.0563
1960 | 4 | 30 | 297.7959 | 5 | 292.7959 | 29.4044 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9025 | 72.94% | 200.3426 | 186.3186 | 4471.6473
1960 | 5 | 1 | 263.8367 | 5 | 258.8367 | 29.4723 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9704 | 72.94% | 200.8134 | 186.7565 | 4482.1553
1960 | 5 | 2 | 258.6122 | 5 | 253.6122 | 29.4828 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9809 | 72.94% | 200.8858 | 186.8238 | 4483.7719
1960 | 5 | 3 | 232.4898 | 5 | 227.4898 | 29.535 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0331 | 72.94% | 201.248 | 187.1606 | 4491.855
1960 | 5 | 4 | 205.0612 | 5 | 200.0612 | 29.5899 | 112.2144 | 0.50192 | 29.088 | 72.94% | 201.6282 | 187.5143 | 4500.3422
1960 | 5 | 5 | 181.551 | 5 | 176.551 | 29.6369 | 112.2144 | 0.50192 | 29.135 | 72.94% | 201.9542 | 187.8174 | 4507.617
1960 | 5 | 6 | 160.6531 | 5 | 155.6531 | 29.6787 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1768 | 72.94% | 202.2439 | 188.0868 | 4514.0834
1960 | 5 | 7 | 150.2041 | 5 | 145.2041 | 29.6996 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1977 | 72.94% | 202.3887 | 188.2215 | 4517.3167
1960 | 5 | 8 | 144.9796 | 5 | 139.9796 | 29.71 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2081 | 72.94% | 202.4612 | 188.2889 | 4518.9333
1960 | 5 | 9 | 777.1429 | 5 | 772.1429 | 28.4457 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9438 | 72.94% | 193.6973 | 180.1385 | 4323.3231
1960 | 5 | 10 | 1319.1837 | 5 | 1314.1837 | 27.3616 | 112.2144 | 0.50192 | 26.8597 | 72.94% | 186.1828 | 173.15 | 4155.5994
1960 | 5 | 11 | 773.2245 | 5 | 768.2245 | 28.4536 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9516 | 72.94% | 193.7516 | 180.189 | 4324.5355
1960 | 5 | 12 | 690.9388 | 5 | 685.9388 | 28.6181 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1162 | 72.94% | 194.8923 | 181.2499 | 4349.9972
1960 | 5 | 13 | 986.1224 | 5 | 981.1224 | 28.0278 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5258 | 72.94% | 190.8001 | 177.4441 | 4258.6585
1960 | 5 | 14 | 1724.0816 | 5 | 1719.0816 | 26.5518 | 112.2144 | 0.50192 | 26.0499 | 72.94% | 180.5695 | 167.9297 | 4030.3119
1960 | 5 | 15 | 973.0612 | 5 | 968.0612 | 28.0539 | 112.2144 | 0.50192 | 27.552 | 72.94% | 190.9812 | 177.6125 | 4262.7001
1960 | 5 | 16 | 855.5102 | 5 | 850.5102 | 28.289 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7871 | 72.94% | 192.6108 | 179.1281 | 4299.0739
1960 | 5 | 17 | 576 | 5 | 571 | 28.848 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3461 | 72.94% | 196.4858 | 182.7318 | 4385.5627
1960 | 5 | 18 | 421.8776 | 5 | 416.8776 | 29.1562 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6543 | 72.94% | 198.6224 | 184.7189 | 4433.2528
1960 | 5 | 19 | 351.3469 | 5 | 346.3469 | 29.2973 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7954 | 72.94% | 199.6002 | 185.6282 | 4455.077
1960 | 5 | 20 | 279.5102 | 5 | 274.5102 | 29.441 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9391 | 72.94% | 200.5961 | 186.5544 | 4477.3055
1960 | 5 | 21 | 237.7143 | 5 | 232.7143 | 29.5246 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0227 | 72.94% | 201.1756 | 187.0933 | 4490.2384
1960 | 5 | 22 | 210.2857 | 5 | 205.2857 | 29.5794 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0775 | 72.94% | 201.5558 | 187.4469 | 4498.7256
1960 | 5 | 23 | 193.3061 | 5 | 188.3061 | 29.6134 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1115 | 72.94% | 201.7912 | 187.6658 | 4503.9796
1960 | 5 | 24 | 326.5306 | 5 | 321.5306 | 29.3469 | 112.2144 | 0.50192 | 28.845 | 72.94% | 199.9443 | 185.9482 | 4462.756
1960 | 5 | 25 | 939.102 | 5 | 934.102 | 28.1218 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6199 | 72.94% | 191.452 | 178.0503 | 4273.2081
1960 | 5 | 26 | 625.6327 | 5 | 620.6327 | 28.7487 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2468 | 72.94% | 195.7977 | 182.0919 | 4370.2048
1960 | 5 | 27 | 370.9388 | 5 | 365.9388 | 29.2581 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7562 | 72.94% | 199.3286 | 185.3756 | 4449.0147
1960 | 5 | 28 | 274.2857 | 5 | 269.2857 | 29.4514 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9495 | 72.94% | 200.6686 | 186.6218 | 4478.9221
1960 | 5 | 29 | 215.5102 | 5 | 210.5102 | 29.569 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0671 | 72.94% | 201.4834 | 187.3795 | 4497.109
1960 | 5 | 30 | 172.4082 | 5 | 167.4082 | 29.6552 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1533 | 72.94% | 202.0809 | 187.9353 | 4510.446
1960 | 5 | 31 | 168.4898 | 5 | 163.4898 | 29.663 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1611 | 72.94% | 202.1352 | 187.9858 | 4511.6585
1960 | 6 | 1 | 237.7143 | 5 | 232.7143 | 29.5246 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0227 | 72.94% | 201.1756 | 187.0933 | 4490.2384
1960 | 6 | 2 | 220.7347 | 5 | 215.7347 | 29.5585 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0566 | 72.94% | 201.4109 | 187.3122 | 4495.4924
1960 | 6 | 3 | 188.0816 | 5 | 183.0816 | 29.6238 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1219 | 72.94% | 201.8636 | 187.7332 | 4505.5962
1960 | 6 | 4 | 167.1837 | 5 | 162.1837 | 29.6656 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1637 | 72.94% | 202.1533 | 188.0026 | 4512.0627
1960 | 6 | 5 | 235.102 | 5 | 230.102 | 29.5298 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0279 | 72.94% | 201.2118 | 187.1269 | 4491.0467
1960 | 6 | 6 | 620.4082 | 5 | 615.4082 | 28.7592 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2573 | 72.94% | 195.8701 | 182.1592 | 4371.8215
1960 | 6 | 7 | 306.9388 | 5 | 301.9388 | 29.3861 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8842 | 72.94% | 200.2159 | 186.2008 | 4468.8183
1960 | 6 | 8 | 202.449 | 5 | 197.449 | 29.5951 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0932 | 72.94% | 201.6644 | 187.5479 | 4501.1505
1960 | 6 | 9 | 146.2857 | 5 | 141.2857 | 29.7074 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2055 | 72.94% | 202.4431 | 188.272 | 4518.5291
1960 | 6 | 10 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
1960 | 6 | 11 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
1960 | 6 | 12 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1960 | 6 | 13 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1960 | 6 | 14 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1960 | 6 | 15 | 154.1224 | 5 | 149.1224 | 29.6918 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1898 | 72.94% | 202.3344 | 188.171 | 4516.1042
1960 | 6 | 16 | 581.2245 | 5 | 576.2245 | 28.8376 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3356 | 72.94% | 196.4134 | 182.6644 | 4383.9461
1960 | 6 | 17 | 309.551 | 5 | 304.551 | 29.3809 | 112.2144 | 0.50192 | 28.879 | 72.94% | 200.1797 | 186.1671 | 4468.0099
1960 | 6 | 18 | 212.898 | 5 | 207.898 | 29.5742 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0723 | 72.94% | 201.5196 | 187.4132 | 4497.9173
1960 | 6 | 19 | 168.4898 | 5 | 163.4898 | 29.663 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1611 | 72.94% | 202.1352 | 187.9858 | 4511.6585
1960 | 6 | 20 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
1960 | 6 | 21 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1960 | 6 | 22 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1960 | 6 | 23 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1960 | 6 | 24 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1960 | 6 | 25 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
1960 | 6 | 26 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1960 | 6 | 27 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1960 | 6 | 28 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1960 | 6 | 29 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 6 | 30 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 7 | 1 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1960 | 7 | 2 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1960 | 7 | 3 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1960 | 7 | 4 | 224.6531 | 5 | 219.6531 | 29.5507 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0488 | 72.94% | 201.3566 | 187.2617 | 4494.2799
1960 | 7 | 5 | 141.0612 | 5 | 136.0612 | 29.7179 | 112.2144 | 0.50192 | 29.216 | 72.94% | 202.5155 | 188.3394 | 4520.1457
1960 | 7 | 6 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1960 | 7 | 7 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1960 | 7 | 8 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1960 | 7 | 9 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 7 | 10 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 7 | 11 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 7 | 12 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1960 | 7 | 13 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 7 | 14 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1960 | 7 | 15 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1960 | 7 | 16 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 7 | 17 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 7 | 18 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 7 | 19 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 7 | 20 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1960 | 7 | 21 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 7 | 22 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 7 | 23 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 7 | 24 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 7 | 25 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 7 | 26 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 7 | 27 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 7 | 28 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 7 | 29 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 7 | 30 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 7 | 31 | 161.9592 | 5 | 156.9592 | 29.6761 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1742 | 72.94% | 202.2258 | 188.07 | 4513.6793
1960 | 8 | 1 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1960 | 8 | 2 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 8 | 3 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 8 | 4 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 8 | 5 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 8 | 6 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 8 | 7 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 8 | 8 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 8 | 9 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 8 | 10 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 8 | 11 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 8 | 12 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 8 | 13 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 8 | 14 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 8 | 15 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 8 | 16 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 8 | 17 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 8 | 18 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 8 | 19 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 8 | 20 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 8 | 21 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 8 | 22 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 8 | 23 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1960 | 8 | 24 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1960 | 8 | 25 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 8 | 26 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 8 | 27 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 8 | 28 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 8 | 29 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 8 | 30 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 8 | 31 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 9 | 1 | 12.9306 | 5 | 7.9306 | 29.9741 | 0 | 0 | 29.9741 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 9 | 2 | 10.8408 | 5 | 5.8408 | 29.9783 | 0 | 0 | 29.9783 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 9 | 3 | 9.9265 | 5 | 4.9265 | 29.9801 | 0 | 0 | 29.9801 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 9 | 4 | 9.5347 | 5 | 4.5347 | 29.9809 | 0 | 0 | 29.9809 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 9 | 5 | 9.5347 | 5 | 4.5347 | 29.9809 | 0 | 0 | 29.9809 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 9 | 6 | 9.2735 | 5 | 4.2735 | 29.9815 | 0 | 0 | 29.9815 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 9 | 7 | 8.6204 | 5 | 3.6204 | 29.9828 | 0 | 0 | 29.9828 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 9 | 8 | 7.7061 | 5 | 2.7061 | 29.9846 | 0 | 0 | 29.9846 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 9 | 9 | 7.7061 | 5 | 2.7061 | 29.9846 | 0 | 0 | 29.9846 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 9 | 10 | 7.1837 | 5 | 2.1837 | 29.9856 | 0 | 0 | 29.9856 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 9 | 11 | 6.2694 | 5 | 1.2694 | 29.9875 | 0 | 0 | 29.9875 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 9 | 12 | 555.102 | 5 | 550.102 | 28.8898 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3879 | 72.94% | 196.7755 | 183.0012 | 4392.0291
1960 | 9 | 13 | 803.2653 | 5 | 798.2653 | 28.3935 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8916 | 72.94% | 193.3351 | 179.8017 | 4315.24
1960 | 9 | 14 | 338.2857 | 5 | 333.2857 | 29.3234 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8215 | 72.94% | 199.7813 | 185.7966 | 4459.1186
1960 | 9 | 15 | 185.4694 | 5 | 180.4694 | 29.6291 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1271 | 72.94% | 201.8998 | 187.7669 | 4506.4045
1960 | 9 | 16 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1960 | 9 | 17 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1960 | 9 | 18 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1960 | 9 | 19 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 9 | 20 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 9 | 21 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1960 | 9 | 22 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 9 | 23 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 9 | 24 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 9 | 25 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 9 | 26 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 9 | 27 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 9 | 28 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 9 | 29 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 9 | 30 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 10 | 1 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 10 | 2 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 10 | 3 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 10 | 4 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 10 | 5 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 10 | 6 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 10 | 7 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 10 | 8 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 10 | 9 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 10 | 10 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 10 | 11 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 10 | 12 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 10 | 13 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 10 | 14 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 10 | 15 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 10 | 16 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 10 | 17 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 10 | 18 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 10 | 19 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 10 | 20 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1960 | 10 | 21 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1960 | 10 | 22 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1960 | 10 | 23 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1960 | 10 | 24 | 444.0816 | 5 | 439.0816 | 29.1118 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6099 | 72.94% | 198.3146 | 184.4326 | 4426.3822
1960 | 10 | 25 | 979.5918 | 5 | 974.5918 | 28.0408 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5389 | 72.94% | 190.8906 | 177.5283 | 4260.6793
1960 | 10 | 26 | 463.6735 | 5 | 458.6735 | 29.0727 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5707 | 72.94% | 198.043 | 184.18 | 4420.3199
1960 | 10 | 27 | 263.8367 | 5 | 258.8367 | 29.4723 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9704 | 72.94% | 200.8134 | 186.7565 | 4482.1553
1960 | 10 | 28 | 188.0816 | 5 | 183.0816 | 29.6238 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1219 | 72.94% | 201.8636 | 187.7332 | 4505.5962
1960 | 10 | 29 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
1960 | 10 | 30 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1960 | 10 | 31 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1960 | 11 | 1 | 141.0612 | 5 | 136.0612 | 29.7179 | 112.2144 | 0.50192 | 29.216 | 72.94% | 202.5155 | 188.3394 | 4520.1457
1960 | 11 | 2 | 809.7959 | 5 | 804.7959 | 28.3804 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8785 | 72.94% | 193.2446 | 179.7175 | 4313.2192
1960 | 11 | 3 | 528.9796 | 5 | 523.9796 | 28.942 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4401 | 72.94% | 197.1376 | 183.338 | 4400.1122
1960 | 11 | 4 | 309.551 | 5 | 304.551 | 29.3809 | 112.2144 | 0.50192 | 28.879 | 72.94% | 200.1797 | 186.1671 | 4468.0099
1960 | 11 | 5 | 224.6531 | 5 | 219.6531 | 29.5507 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0488 | 72.94% | 201.3566 | 187.2617 | 4494.2799
1960 | 11 | 6 | 177.6327 | 5 | 172.6327 | 29.6447 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1428 | 72.94% | 202.0085 | 187.8679 | 4508.8294
1960 | 11 | 7 | 142.3673 | 5 | 137.3673 | 29.7153 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2133 | 72.94% | 202.4974 | 188.3226 | 4519.7416
1960 | 11 | 8 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
1960 | 11 | 9 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1960 | 11 | 10 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
1960 | 11 | 11 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1960 | 11 | 12 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1960 | 11 | 13 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1960 | 11 | 14 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1960 | 11 | 15 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1960 | 11 | 16 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1960 | 11 | 17 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
1960 | 11 | 18 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1960 | 11 | 19 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1960 | 11 | 20 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1960 | 11 | 21 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1960 | 11 | 22 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1960 | 11 | 23 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1960 | 11 | 24 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1960 | 11 | 25 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1960 | 11 | 26 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1960 | 11 | 27 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1960 | 11 | 28 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1960 | 11 | 29 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1960 | 11 | 30 | 483.2653 | 5 | 478.2653 | 29.0335 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5316 | 72.94% | 197.7714 | 183.9274 | 4414.2576
1960 | 12 | 1 | 329.1429 | 5 | 324.1429 | 29.3417 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8398 | 72.94% | 199.908 | 185.9145 | 4461.9476
1960 | 12 | 2 | 211.5918 | 5 | 206.5918 | 29.5768 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0749 | 72.94% | 201.5377 | 187.4301 | 4498.3214
1960 | 12 | 3 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
1960 | 12 | 4 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
1960 | 12 | 5 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1960 | 12 | 6 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
1960 | 12 | 7 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1960 | 12 | 8 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1960 | 12 | 9 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1960 | 12 | 10 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1960 | 12 | 11 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 12 | 12 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 12 | 13 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 12 | 14 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 12 | 15 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1960 | 12 | 16 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1960 | 12 | 17 | 185.4694 | 5 | 180.4694 | 29.6291 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1271 | 72.94% | 201.8998 | 187.7669 | 4506.4045
1960 | 12 | 18 | 172.4082 | 5 | 167.4082 | 29.6552 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1533 | 72.94% | 202.0809 | 187.9353 | 4510.446
1960 | 12 | 19 | 155.4286 | 5 | 150.4286 | 29.6891 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1872 | 72.94% | 202.3163 | 188.1542 | 4515.7
1960 | 12 | 20 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1960 | 12 | 21 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
1960 | 12 | 22 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
1960 | 12 | 23 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
1960 | 12 | 24 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1960 | 12 | 25 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1960 | 12 | 26 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1960 | 12 | 27 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1960 | 12 | 28 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1960 | 12 | 29 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1960 | 12 | 30 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1960 | 12 | 31 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1961 | 1 | 1 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1961 | 1 | 2 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1961 | 1 | 3 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1961 | 1 | 4 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1961 | 1 | 5 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1961 | 1 | 6 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1961 | 1 | 7 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1961 | 1 | 8 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1961 | 1 | 9 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1961 | 1 | 10 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1961 | 1 | 11 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1961 | 1 | 12 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1961 | 1 | 13 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 1 | 14 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 1 | 15 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 1 | 16 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 1 | 17 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 1 | 18 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 1 | 19 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 1 | 20 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 1 | 21 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 1 | 22 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 1 | 23 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 1 | 24 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 1 | 25 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 1 | 26 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 1 | 27 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 1 | 28 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 1 | 29 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 1 | 30 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 1 | 31 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 2 | 1 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 2 | 2 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 2 | 3 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 2 | 4 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 2 | 5 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 2 | 6 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 2 | 7 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 2 | 8 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 2 | 9 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 2 | 10 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 2 | 11 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 2 | 12 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 2 | 13 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 2 | 14 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 2 | 15 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 2 | 16 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 2 | 17 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 2 | 18 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 2 | 19 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 2 | 20 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 2 | 21 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 2 | 22 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 2 | 23 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 2 | 24 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1961 | 2 | 25 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1961 | 2 | 26 | 378.7755 | 5 | 373.7755 | 29.2424 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7405 | 72.94% | 199.22 | 185.2746 | 4446.5898
1961 | 2 | 27 | 615.1837 | 5 | 610.1837 | 28.7696 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2677 | 72.94% | 195.9426 | 182.2266 | 4373.4381
1961 | 2 | 28 | 455.8367 | 5 | 450.8367 | 29.0883 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5864 | 72.94% | 198.1516 | 184.281 | 4422.7448
1961 | 3 | 1 | 317.3878 | 5 | 312.3878 | 29.3652 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8633 | 72.94% | 200.071 | 186.066 | 4465.585
1961 | 3 | 2 | 263.8367 | 5 | 258.8367 | 29.4723 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9704 | 72.94% | 200.8134 | 186.7565 | 4482.1553
1961 | 3 | 3 | 227.2653 | 5 | 222.2653 | 29.5455 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0436 | 72.94% | 201.3204 | 187.228 | 4493.4716
1961 | 3 | 4 | 215.5102 | 5 | 210.5102 | 29.569 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0671 | 72.94% | 201.4834 | 187.3795 | 4497.109
1961 | 3 | 5 | 198.5306 | 5 | 193.5306 | 29.6029 | 112.2144 | 0.50192 | 29.101 | 72.94% | 201.7188 | 187.5985 | 4502.363
1961 | 3 | 6 | 172.4082 | 5 | 167.4082 | 29.6552 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1533 | 72.94% | 202.0809 | 187.9353 | 4510.446
1961 | 3 | 7 | 160.6531 | 5 | 155.6531 | 29.6787 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1768 | 72.94% | 202.2439 | 188.0868 | 4514.0834
1961 | 3 | 8 | 150.2041 | 5 | 145.2041 | 29.6996 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1977 | 72.94% | 202.3887 | 188.2215 | 4517.3167
1961 | 3 | 9 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1961 | 3 | 10 | 134.5306 | 5 | 129.5306 | 29.7309 | 112.2144 | 0.50192 | 29.229 | 72.94% | 202.606 | 188.4236 | 4522.1665
1961 | 3 | 11 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
1961 | 3 | 12 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1961 | 3 | 13 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1961 | 3 | 14 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1961 | 3 | 15 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1961 | 3 | 16 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1961 | 3 | 17 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1961 | 3 | 18 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1961 | 3 | 19 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1961 | 3 | 20 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1961 | 3 | 21 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1961 | 3 | 22 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1961 | 3 | 23 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1961 | 3 | 24 | 134.5306 | 5 | 129.5306 | 29.7309 | 112.2144 | 0.50192 | 29.229 | 72.94% | 202.606 | 188.4236 | 4522.1665
1961 | 3 | 25 | 155.4286 | 5 | 150.4286 | 29.6891 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1872 | 72.94% | 202.3163 | 188.1542 | 4515.7
1961 | 3 | 26 | 210.2857 | 5 | 205.2857 | 29.5794 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0775 | 72.94% | 201.5558 | 187.4469 | 4498.7256
1961 | 3 | 27 | 261.2245 | 5 | 256.2245 | 29.4776 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9756 | 72.94% | 200.8496 | 186.7902 | 4482.9636
1961 | 3 | 28 | 317.3878 | 5 | 312.3878 | 29.3652 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8633 | 72.94% | 200.071 | 186.066 | 4465.585
1961 | 3 | 29 | 421.8776 | 5 | 416.8776 | 29.1562 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6543 | 72.94% | 198.6224 | 184.7189 | 4433.2528
1961 | 3 | 30 | 586.449 | 5 | 581.449 | 28.8271 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3252 | 72.94% | 196.3409 | 182.5971 | 4382.3294
1961 | 3 | 31 | 461.0612 | 5 | 456.0612 | 29.0779 | 112.2144 | 0.50192 | 28.576 | 72.94% | 198.0792 | 184.2137 | 4421.1282
1961 | 4 | 1 | 406.2041 | 5 | 401.2041 | 29.1876 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6857 | 72.94% | 198.8397 | 184.9209 | 4438.1026
1961 | 4 | 2 | 377.4694 | 5 | 372.4694 | 29.2451 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7431 | 72.94% | 199.2381 | 185.2914 | 4446.994
1961 | 4 | 3 | 344.8163 | 5 | 339.8163 | 29.3104 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8085 | 72.94% | 199.6908 | 185.7124 | 4457.0978
1961 | 4 | 4 | 312.1633 | 5 | 307.1633 | 29.3757 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8738 | 72.94% | 200.1434 | 186.1334 | 4467.2016
1961 | 4 | 5 | 406.2041 | 5 | 401.2041 | 29.1876 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6857 | 72.94% | 198.8397 | 184.9209 | 4438.1026
1961 | 4 | 6 | 581.2245 | 5 | 576.2245 | 28.8376 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3356 | 72.94% | 196.4134 | 182.6644 | 4383.9461
1961 | 4 | 7 | 645.2245 | 5 | 640.2245 | 28.7096 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2076 | 72.94% | 195.5261 | 181.8393 | 4364.1425
1961 | 4 | 8 | 655.6735 | 5 | 650.6735 | 28.6887 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1867 | 72.94% | 195.3812 | 181.7046 | 4360.9093
1961 | 4 | 9 | 600.8163 | 5 | 595.8163 | 28.7984 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2965 | 72.94% | 196.1417 | 182.4118 | 4377.8838
1961 | 4 | 10 | 620.4082 | 5 | 615.4082 | 28.7592 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2573 | 72.94% | 195.8701 | 182.1592 | 4371.8215
1961 | 4 | 11 | 615.1837 | 5 | 610.1837 | 28.7696 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2677 | 72.94% | 195.9426 | 182.2266 | 4373.4381
1961 | 4 | 12 | 706.6122 | 5 | 701.6122 | 28.5868 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0849 | 72.94% | 194.6751 | 181.0478 | 4345.1473
1961 | 4 | 13 | 752.3265 | 5 | 747.3265 | 28.4953 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9934 | 72.94% | 194.0413 | 180.4584 | 4331.002
1961 | 4 | 14 | 606.0408 | 5 | 601.0408 | 28.7879 | 112.2144 | 0.50192 | 28.286 | 72.94% | 196.0693 | 182.3445 | 4376.2671
1961 | 4 | 15 | 590.3673 | 5 | 585.3673 | 28.8193 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3173 | 72.94% | 196.2866 | 182.5465 | 4381.117
1961 | 4 | 16 | 645.2245 | 5 | 640.2245 | 28.7096 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2076 | 72.94% | 195.5261 | 181.8393 | 4364.1425
1961 | 4 | 17 | 905.1429 | 5 | 900.1429 | 28.1897 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6878 | 72.94% | 191.9228 | 178.4882 | 4283.716
1961 | 4 | 18 | 961.3061 | 5 | 956.3061 | 28.0774 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5755 | 72.94% | 191.1442 | 177.7641 | 4266.3374
1961 | 4 | 19 | 696.1633 | 5 | 691.1633 | 28.6077 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1058 | 72.94% | 194.8199 | 181.1825 | 4348.3806
1961 | 4 | 20 | 645.2245 | 5 | 640.2245 | 28.7096 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2076 | 72.94% | 195.5261 | 181.8393 | 4364.1425
1961 | 4 | 21 | 762.7755 | 5 | 757.7755 | 28.4744 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9725 | 72.94% | 193.8964 | 180.3237 | 4327.7687
1961 | 4 | 22 | 867.2653 | 5 | 862.2653 | 28.2655 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7636 | 72.94% | 192.4479 | 178.9765 | 4295.4365
1961 | 4 | 23 | 1111.5102 | 5 | 1106.5102 | 27.777 | 112.2144 | 0.50192 | 27.2751 | 72.94% | 189.0618 | 175.8275 | 4219.8598
1961 | 4 | 24 | 1188.5714 | 5 | 1183.5714 | 27.6229 | 112.2144 | 0.50192 | 27.1209 | 72.94% | 187.9935 | 174.8339 | 4196.0148
1961 | 4 | 25 | 927.3469 | 5 | 922.3469 | 28.1453 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6434 | 72.94% | 191.6149 | 178.2019 | 4276.8454
1961 | 4 | 26 | 1073.6327 | 5 | 1068.6327 | 27.8527 | 112.2144 | 0.50192 | 27.3508 | 72.94% | 189.5869 | 176.3158 | 4231.5803
1961 | 4 | 27 | 1008.3265 | 5 | 1003.3265 | 27.9833 | 112.2144 | 0.50192 | 27.4814 | 72.94% | 190.4923 | 177.1578 | 4251.7879
1961 | 4 | 28 | 747.102 | 5 | 742.102 | 28.5058 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0039 | 72.94% | 194.1137 | 180.5258 | 4332.6186
1961 | 4 | 29 | 620.4082 | 5 | 615.4082 | 28.7592 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2573 | 72.94% | 195.8701 | 182.1592 | 4371.8215
1961 | 4 | 30 | 505.4694 | 5 | 500.4694 | 28.9891 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4871 | 72.94% | 197.4636 | 183.6411 | 4407.387
1961 | 5 | 1 | 438.8571 | 5 | 433.8571 | 29.1223 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6204 | 72.94% | 198.387 | 184.4999 | 4427.9988
1961 | 5 | 2 | 451.9184 | 5 | 446.9184 | 29.0962 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5942 | 72.94% | 198.206 | 184.3316 | 4423.9572
1961 | 5 | 3 | 556.4082 | 5 | 551.4082 | 28.8872 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3853 | 72.94% | 196.7574 | 182.9844 | 4391.625
1961 | 5 | 4 | 434.9388 | 5 | 429.9388 | 29.1301 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6282 | 72.94% | 198.4414 | 184.5505 | 4429.2112
1961 | 5 | 5 | 360.4898 | 5 | 355.4898 | 29.279 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7771 | 72.94% | 199.4735 | 185.5103 | 4452.248
1961 | 5 | 6 | 297.7959 | 5 | 292.7959 | 29.4044 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9025 | 72.94% | 200.3426 | 186.3186 | 4471.6473
1961 | 5 | 7 | 297.7959 | 5 | 292.7959 | 29.4044 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9025 | 72.94% | 200.3426 | 186.3186 | 4471.6473
1961 | 5 | 8 | 344.8163 | 5 | 339.8163 | 29.3104 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8085 | 72.94% | 199.6908 | 185.7124 | 4457.0978
1961 | 5 | 9 | 309.551 | 5 | 304.551 | 29.3809 | 112.2144 | 0.50192 | 28.879 | 72.94% | 200.1797 | 186.1671 | 4468.0099
1961 | 5 | 10 | 287.3469 | 5 | 282.3469 | 29.4253 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9234 | 72.94% | 200.4875 | 186.4534 | 4474.8806
1961 | 5 | 11 | 250.7755 | 5 | 245.7755 | 29.4984 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9965 | 72.94% | 200.9945 | 186.9249 | 4486.1968
1961 | 5 | 12 | 212.898 | 5 | 207.898 | 29.5742 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0723 | 72.94% | 201.5196 | 187.4132 | 4497.9173
1961 | 5 | 13 | 193.3061 | 5 | 188.3061 | 29.6134 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1115 | 72.94% | 201.7912 | 187.6658 | 4503.9796
1961 | 5 | 14 | 181.551 | 5 | 176.551 | 29.6369 | 112.2144 | 0.50192 | 29.135 | 72.94% | 201.9542 | 187.8174 | 4507.617
1961 | 5 | 15 | 160.6531 | 5 | 155.6531 | 29.6787 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1768 | 72.94% | 202.2439 | 188.0868 | 4514.0834
1961 | 5 | 16 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
1961 | 5 | 17 | 168.4898 | 5 | 163.4898 | 29.663 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1611 | 72.94% | 202.1352 | 187.9858 | 4511.6585
1961 | 5 | 18 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
1961 | 5 | 19 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
1961 | 5 | 20 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
1961 | 5 | 21 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1961 | 5 | 22 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
1961 | 5 | 23 | 202.449 | 5 | 197.449 | 29.5951 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0932 | 72.94% | 201.6644 | 187.5479 | 4501.1505
1961 | 5 | 24 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
1961 | 5 | 25 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
1961 | 5 | 26 | 167.1837 | 5 | 162.1837 | 29.6656 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1637 | 72.94% | 202.1533 | 188.0026 | 4512.0627
1961 | 5 | 27 | 586.449 | 5 | 581.449 | 28.8271 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3252 | 72.94% | 196.3409 | 182.5971 | 4382.3294
1961 | 5 | 28 | 576 | 5 | 571 | 28.848 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3461 | 72.94% | 196.4858 | 182.7318 | 4385.5627
1961 | 5 | 29 | 344.8163 | 5 | 339.8163 | 29.3104 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8085 | 72.94% | 199.6908 | 185.7124 | 4457.0978
1961 | 5 | 30 | 309.551 | 5 | 304.551 | 29.3809 | 112.2144 | 0.50192 | 28.879 | 72.94% | 200.1797 | 186.1671 | 4468.0099
1961 | 5 | 31 | 245.551 | 5 | 240.551 | 29.5089 | 112.2144 | 0.50192 | 29.007 | 72.94% | 201.0669 | 186.9922 | 4487.8135
1961 | 6 | 1 | 188.0816 | 5 | 183.0816 | 29.6238 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1219 | 72.94% | 201.8636 | 187.7332 | 4505.5962
1961 | 6 | 2 | 256 | 5 | 251 | 29.488 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9861 | 72.94% | 200.9221 | 186.8575 | 4484.5802
1961 | 6 | 3 | 306.9388 | 5 | 301.9388 | 29.3861 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8842 | 72.94% | 200.2159 | 186.2008 | 4468.8183
1961 | 6 | 4 | 215.5102 | 5 | 210.5102 | 29.569 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0671 | 72.94% | 201.4834 | 187.3795 | 4497.109
1961 | 6 | 5 | 163.2653 | 5 | 158.2653 | 29.6735 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1716 | 72.94% | 202.2077 | 188.0531 | 4513.2751
1961 | 6 | 6 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1961 | 6 | 7 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1961 | 6 | 8 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1961 | 6 | 9 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1961 | 6 | 10 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1961 | 6 | 11 | 232.4898 | 5 | 227.4898 | 29.535 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0331 | 72.94% | 201.248 | 187.1606 | 4491.855
1961 | 6 | 12 | 163.2653 | 5 | 158.2653 | 29.6735 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1716 | 72.94% | 202.2077 | 188.0531 | 4513.2751
1961 | 6 | 13 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
1961 | 6 | 14 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1961 | 6 | 15 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1961 | 6 | 16 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1961 | 6 | 17 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1961 | 6 | 18 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1961 | 6 | 19 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1961 | 6 | 20 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 6 | 21 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 6 | 22 | 216.8163 | 5 | 211.8163 | 29.5664 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0645 | 72.94% | 201.4653 | 187.3627 | 4496.7048
1961 | 6 | 23 | 333.0612 | 5 | 328.0612 | 29.3339 | 112.2144 | 0.50192 | 28.832 | 72.94% | 199.8537 | 185.864 | 4460.7352
1961 | 6 | 24 | 222.0408 | 5 | 217.0408 | 29.5559 | 112.2144 | 0.50192 | 29.054 | 72.94% | 201.3928 | 187.2953 | 4495.0882
1961 | 6 | 25 | 181.551 | 5 | 176.551 | 29.6369 | 112.2144 | 0.50192 | 29.135 | 72.94% | 201.9542 | 187.8174 | 4507.617
1961 | 6 | 26 | 167.1837 | 5 | 162.1837 | 29.6656 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1637 | 72.94% | 202.1533 | 188.0026 | 4512.0627
1961 | 6 | 27 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
1961 | 6 | 28 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1961 | 6 | 29 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1961 | 6 | 30 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1961 | 7 | 1 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 7 | 2 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 7 | 3 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1961 | 7 | 4 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1961 | 7 | 5 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 7 | 6 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 7 | 7 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 7 | 8 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 7 | 9 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 7 | 10 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 7 | 11 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 7 | 12 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 7 | 13 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 7 | 14 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1961 | 7 | 15 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 7 | 16 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 7 | 17 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1961 | 7 | 18 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1961 | 7 | 19 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 7 | 20 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 7 | 21 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 7 | 22 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1961 | 7 | 23 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 7 | 24 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 7 | 25 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 7 | 26 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 7 | 27 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 7 | 28 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 7 | 29 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 7 | 30 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 7 | 31 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 8 | 1 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 8 | 2 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 8 | 3 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 8 | 4 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 8 | 5 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 8 | 6 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 8 | 7 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 8 | 8 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 8 | 9 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 8 | 10 | 12.9306 | 5 | 7.9306 | 29.9741 | 0 | 0 | 29.9741 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 8 | 11 | 12.2776 | 5 | 7.2776 | 29.9754 | 0 | 0 | 29.9754 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 8 | 12 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 8 | 13 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 8 | 14 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 8 | 15 | 12.5388 | 5 | 7.5388 | 29.9749 | 0 | 0 | 29.9749 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 8 | 16 | 10.8408 | 5 | 5.8408 | 29.9783 | 0 | 0 | 29.9783 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 8 | 17 | 10.1878 | 5 | 5.1878 | 29.9796 | 0 | 0 | 29.9796 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 8 | 18 | 9.2735 | 5 | 4.2735 | 29.9815 | 0 | 0 | 29.9815 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 8 | 19 | 8.3592 | 5 | 3.3592 | 29.9833 | 0 | 0 | 29.9833 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 8 | 20 | 7.7061 | 5 | 2.7061 | 29.9846 | 0 | 0 | 29.9846 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 8 | 21 | 7.4449 | 5 | 2.4449 | 29.9851 | 0 | 0 | 29.9851 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 8 | 22 | 8.6204 | 5 | 3.6204 | 29.9828 | 0 | 0 | 29.9828 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 8 | 23 | 9.5347 | 5 | 4.5347 | 29.9809 | 0 | 0 | 29.9809 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 8 | 24 | 9.5347 | 5 | 4.5347 | 29.9809 | 0 | 0 | 29.9809 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 8 | 25 | 9.5347 | 5 | 4.5347 | 29.9809 | 0 | 0 | 29.9809 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 8 | 26 | 9.9265 | 5 | 4.9265 | 29.9801 | 0 | 0 | 29.9801 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 8 | 27 | 10.5796 | 5 | 5.5796 | 29.9788 | 0 | 0 | 29.9788 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 8 | 28 | 10.5796 | 5 | 5.5796 | 29.9788 | 0 | 0 | 29.9788 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 8 | 29 | 10.5796 | 5 | 5.5796 | 29.9788 | 0 | 0 | 29.9788 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 8 | 30 | 9.9265 | 5 | 4.9265 | 29.9801 | 0 | 0 | 29.9801 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 8 | 31 | 9.5347 | 5 | 4.5347 | 29.9809 | 0 | 0 | 29.9809 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 9 | 1 | 7.9673 | 5 | 2.9673 | 29.9841 | 0 | 0 | 29.9841 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 9 | 2 | 7.1837 | 5 | 2.1837 | 29.9856 | 0 | 0 | 29.9856 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 9 | 3 | 7.1837 | 5 | 2.1837 | 29.9856 | 0 | 0 | 29.9856 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 9 | 4 | 7.7061 | 5 | 2.7061 | 29.9846 | 0 | 0 | 29.9846 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 9 | 5 | 7.1837 | 5 | 2.1837 | 29.9856 | 0 | 0 | 29.9856 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 9 | 6 | 6.9224 | 5 | 1.9224 | 29.9862 | 0 | 0 | 29.9862 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 9 | 7 | 6.2694 | 5 | 1.2694 | 29.9875 | 0 | 0 | 29.9875 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 9 | 8 | 5.2245 | 5 | 0.22449 | 29.9896 | 0 | 0 | 29.9896 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 9 | 9 | 4.9633 | 5 | 0 | 29.9901 | 0 | 0 | 29.9901 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 9 | 10 | 4.3102 | 5 | 0 | 29.9914 | 0 | 0 | 29.9914 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 9 | 11 | 4.3102 | 5 | 0 | 29.9914 | 0 | 0 | 29.9914 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 9 | 12 | 4.3102 | 5 | 0 | 29.9914 | 0 | 0 | 29.9914 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 9 | 13 | 3.7878 | 5 | 0 | 29.9924 | 0 | 0 | 29.9924 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 9 | 14 | 3.7878 | 5 | 0 | 29.9924 | 0 | 0 | 29.9924 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 9 | 15 | 4.4408 | 5 | 0 | 29.9911 | 0 | 0 | 29.9911 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 9 | 16 | 6.6612 | 5 | 1.6612 | 29.9867 | 0 | 0 | 29.9867 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 9 | 17 | 6.6612 | 5 | 1.6612 | 29.9867 | 0 | 0 | 29.9867 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 9 | 18 | 5.2245 | 5 | 0.22449 | 29.9896 | 0 | 0 | 29.9896 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 9 | 19 | 4.4408 | 5 | 0 | 29.9911 | 0 | 0 | 29.9911 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 9 | 20 | 4.3102 | 5 | 0 | 29.9914 | 0 | 0 | 29.9914 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 9 | 21 | 4.049 | 5 | 0 | 29.9919 | 0 | 0 | 29.9919 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 9 | 22 | 5.2245 | 5 | 0.22449 | 29.9896 | 0 | 0 | 29.9896 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 9 | 23 | 7.1837 | 5 | 2.1837 | 29.9856 | 0 | 0 | 29.9856 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 9 | 24 | 7.1837 | 5 | 2.1837 | 29.9856 | 0 | 0 | 29.9856 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 9 | 25 | 7.4449 | 5 | 2.4449 | 29.9851 | 0 | 0 | 29.9851 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 9 | 26 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 9 | 27 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 9 | 28 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 9 | 29 | 11.4939 | 5 | 6.4939 | 29.977 | 0 | 0 | 29.977 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 9 | 30 | 10.1878 | 5 | 5.1878 | 29.9796 | 0 | 0 | 29.9796 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 10 | 1 | 9.0122 | 5 | 4.0122 | 29.982 | 0 | 0 | 29.982 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 10 | 2 | 7.9673 | 5 | 2.9673 | 29.9841 | 0 | 0 | 29.9841 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 10 | 3 | 10.1878 | 5 | 5.1878 | 29.9796 | 0 | 0 | 29.9796 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 10 | 4 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 10 | 5 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 10 | 6 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 10 | 7 | 11.8857 | 5 | 6.8857 | 29.9762 | 0 | 0 | 29.9762 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 10 | 8 | 10.5796 | 5 | 5.5796 | 29.9788 | 0 | 0 | 29.9788 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 10 | 9 | 9.5347 | 5 | 4.5347 | 29.9809 | 0 | 0 | 29.9809 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 10 | 10 | 9.0122 | 5 | 4.0122 | 29.982 | 0 | 0 | 29.982 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 10 | 11 | 7.9673 | 5 | 2.9673 | 29.9841 | 0 | 0 | 29.9841 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 10 | 12 | 7.9673 | 5 | 2.9673 | 29.9841 | 0 | 0 | 29.9841 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 10 | 13 | 7.7061 | 5 | 2.7061 | 29.9846 | 0 | 0 | 29.9846 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 10 | 14 | 7.9673 | 5 | 2.9673 | 29.9841 | 0 | 0 | 29.9841 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 10 | 15 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 10 | 16 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 10 | 17 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 10 | 18 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 10 | 19 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 10 | 20 | 12.9306 | 5 | 7.9306 | 29.9741 | 0 | 0 | 29.9741 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 10 | 21 | 11.2327 | 5 | 6.2327 | 29.9775 | 0 | 0 | 29.9775 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 10 | 22 | 10.8408 | 5 | 5.8408 | 29.9783 | 0 | 0 | 29.9783 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 10 | 23 | 10.1878 | 5 | 5.1878 | 29.9796 | 0 | 0 | 29.9796 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 10 | 24 | 10.1878 | 5 | 5.1878 | 29.9796 | 0 | 0 | 29.9796 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 10 | 25 | 9.9265 | 5 | 4.9265 | 29.9801 | 0 | 0 | 29.9801 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 10 | 26 | 9.9265 | 5 | 4.9265 | 29.9801 | 0 | 0 | 29.9801 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 10 | 27 | 9.5347 | 5 | 4.5347 | 29.9809 | 0 | 0 | 29.9809 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 10 | 28 | 9.2735 | 5 | 4.2735 | 29.9815 | 0 | 0 | 29.9815 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 10 | 29 | 9.0122 | 5 | 4.0122 | 29.982 | 0 | 0 | 29.982 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 10 | 30 | 9.2735 | 5 | 4.2735 | 29.9815 | 0 | 0 | 29.9815 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 10 | 31 | 9.0122 | 5 | 4.0122 | 29.982 | 0 | 0 | 29.982 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 11 | 1 | 9.0122 | 5 | 4.0122 | 29.982 | 0 | 0 | 29.982 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 11 | 2 | 9.2735 | 5 | 4.2735 | 29.9815 | 0 | 0 | 29.9815 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 11 | 3 | 9.2735 | 5 | 4.2735 | 29.9815 | 0 | 0 | 29.9815 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 11 | 4 | 9.2735 | 5 | 4.2735 | 29.9815 | 0 | 0 | 29.9815 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 11 | 5 | 9.2735 | 5 | 4.2735 | 29.9815 | 0 | 0 | 29.9815 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 11 | 6 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 11 | 7 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1961 | 11 | 8 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1961 | 11 | 9 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1961 | 11 | 10 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 11 | 11 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 11 | 12 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 11 | 13 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 11 | 14 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 11 | 15 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 11 | 16 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 11 | 17 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 11 | 18 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 11 | 19 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 11 | 20 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 11 | 21 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 11 | 22 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 11 | 23 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 11 | 24 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1961 | 11 | 25 | 211.5918 | 5 | 206.5918 | 29.5768 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0749 | 72.94% | 201.5377 | 187.4301 | 4498.3214
1961 | 11 | 26 | 193.3061 | 5 | 188.3061 | 29.6134 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1115 | 72.94% | 201.7912 | 187.6658 | 4503.9796
1961 | 11 | 27 | 144.9796 | 5 | 139.9796 | 29.71 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2081 | 72.94% | 202.4612 | 188.2889 | 4518.9333
1961 | 11 | 28 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1961 | 11 | 29 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1961 | 11 | 30 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1961 | 12 | 1 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1961 | 12 | 2 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 12 | 3 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 12 | 4 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 12 | 5 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1961 | 12 | 6 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1961 | 12 | 7 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1961 | 12 | 8 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1961 | 12 | 9 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1961 | 12 | 10 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 12 | 11 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 12 | 12 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 12 | 13 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 12 | 14 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 12 | 15 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 12 | 16 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 12 | 17 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 12 | 18 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 12 | 19 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 12 | 20 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 12 | 21 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 12 | 22 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 12 | 23 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 12 | 24 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 12 | 25 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 12 | 26 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 12 | 27 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 12 | 28 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1961 | 12 | 29 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1961 | 12 | 30 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1961 | 12 | 31 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1962 | 1 | 1 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1962 | 1 | 2 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 1 | 3 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 1 | 4 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 1 | 5 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 1 | 6 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 1 | 7 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 1 | 8 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 1 | 9 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 1 | 10 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 1 | 11 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 1 | 12 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 1 | 13 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 1 | 14 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 1 | 15 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 1 | 16 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1962 | 1 | 17 | 171.102 | 5 | 166.102 | 29.6578 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1559 | 72.94% | 202.099 | 187.9521 | 4510.8502
1962 | 1 | 18 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
1962 | 1 | 19 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1962 | 1 | 20 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1962 | 1 | 21 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1962 | 1 | 22 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1962 | 1 | 23 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1962 | 1 | 24 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 1 | 25 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 1 | 26 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 1 | 27 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 1 | 28 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 1 | 29 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 1 | 30 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 1 | 31 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 2 | 1 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 2 | 2 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 2 | 3 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 2 | 4 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 2 | 5 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 2 | 6 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 2 | 7 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 2 | 8 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 2 | 9 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 2 | 10 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 2 | 11 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 2 | 12 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 2 | 13 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 2 | 14 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 2 | 15 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 2 | 16 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 2 | 17 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 2 | 18 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 2 | 19 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 2 | 20 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 2 | 21 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 2 | 22 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 2 | 23 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 2 | 24 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 2 | 25 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 2 | 26 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 2 | 27 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 2 | 28 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 3 | 1 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 3 | 2 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 3 | 3 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 3 | 4 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 3 | 5 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 3 | 6 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 3 | 7 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 3 | 8 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 3 | 9 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 3 | 10 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 3 | 11 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 3 | 12 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 3 | 13 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 3 | 14 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 3 | 15 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 3 | 16 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 3 | 17 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 3 | 18 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1962 | 3 | 19 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1962 | 3 | 20 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1962 | 3 | 21 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1962 | 3 | 22 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1962 | 3 | 23 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1962 | 3 | 24 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1962 | 3 | 25 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1962 | 3 | 26 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
1962 | 3 | 27 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
1962 | 3 | 28 | 256 | 5 | 251 | 29.488 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9861 | 72.94% | 200.9221 | 186.8575 | 4484.5802
1962 | 3 | 29 | 335.6735 | 5 | 330.6735 | 29.3287 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8267 | 72.94% | 199.8175 | 185.8303 | 4459.9269
1962 | 3 | 30 | 457.1429 | 5 | 452.1429 | 29.0857 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5838 | 72.94% | 198.1335 | 184.2642 | 4422.3406
1962 | 3 | 31 | 848.9796 | 5 | 843.9796 | 28.302 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8001 | 72.94% | 192.7014 | 179.2123 | 4301.0946
1962 | 4 | 1 | 1384.4898 | 5 | 1379.4898 | 27.231 | 112.2144 | 0.50192 | 26.7291 | 72.94% | 185.2774 | 172.308 | 4135.3918
1962 | 4 | 2 | 1449.7959 | 5 | 1444.7959 | 27.1004 | 112.2144 | 0.50192 | 26.5985 | 72.94% | 184.372 | 171.466 | 4115.1841
1962 | 4 | 3 | 960 | 5 | 955 | 28.08 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5781 | 72.94% | 191.1623 | 177.7809 | 4266.7416
1962 | 4 | 4 | 653.0612 | 5 | 648.0612 | 28.6939 | 112.2144 | 0.50192 | 28.192 | 72.94% | 195.4175 | 181.7382 | 4361.7176
1962 | 4 | 5 | 566.8571 | 5 | 561.8571 | 28.8663 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3644 | 72.94% | 196.6125 | 182.8497 | 4388.3917
1962 | 4 | 6 | 675.2653 | 5 | 670.2653 | 28.6495 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1476 | 72.94% | 195.1096 | 181.452 | 4354.847
1962 | 4 | 7 | 910.3673 | 5 | 905.3673 | 28.1793 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6773 | 72.94% | 191.8503 | 178.4208 | 4282.0994
1962 | 4 | 8 | 1462.8571 | 5 | 1457.8571 | 27.0743 | 112.2144 | 0.50192 | 26.5724 | 72.94% | 184.191 | 171.2976 | 4111.1426
1962 | 4 | 9 | 1436.7347 | 5 | 1431.7347 | 27.1265 | 112.2144 | 0.50192 | 26.6246 | 72.94% | 184.5531 | 171.6344 | 4119.2256
1962 | 4 | 10 | 1221.2245 | 5 | 1216.2245 | 27.5576 | 112.2144 | 0.50192 | 27.0556 | 72.94% | 187.5408 | 174.413 | 4185.9109
1962 | 4 | 11 | 867.2653 | 5 | 862.2653 | 28.2655 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7636 | 72.94% | 192.4479 | 178.9765 | 4295.4365
1962 | 4 | 12 | 666.1224 | 5 | 661.1224 | 28.6678 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1658 | 72.94% | 195.2364 | 181.5698 | 4357.6761
1962 | 4 | 13 | 595.5918 | 5 | 590.5918 | 28.8088 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3069 | 72.94% | 196.2142 | 182.4792 | 4379.5004
1962 | 4 | 14 | 528.9796 | 5 | 523.9796 | 28.942 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4401 | 72.94% | 197.1376 | 183.338 | 4400.1122
1962 | 4 | 15 | 448 | 5 | 443 | 29.104 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6021 | 72.94% | 198.2603 | 184.3821 | 4425.1697
1962 | 4 | 16 | 455.8367 | 5 | 450.8367 | 29.0883 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5864 | 72.94% | 198.1516 | 184.281 | 4422.7448
1962 | 4 | 17 | 414.0408 | 5 | 409.0408 | 29.1719 | 112.2144 | 0.50192 | 28.67 | 72.94% | 198.7311 | 184.8199 | 4435.6777
1962 | 4 | 18 | 377.4694 | 5 | 372.4694 | 29.2451 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7431 | 72.94% | 199.2381 | 185.2914 | 4446.994
1962 | 4 | 19 | 387.9184 | 5 | 382.9184 | 29.2242 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7222 | 72.94% | 199.0932 | 185.1567 | 4443.7607
1962 | 4 | 20 | 399.6735 | 5 | 394.6735 | 29.2007 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6987 | 72.94% | 198.9303 | 185.0051 | 4440.1234
1962 | 4 | 21 | 417.9592 | 5 | 412.9592 | 29.1641 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6622 | 72.94% | 198.6768 | 184.7694 | 4434.4652
1962 | 4 | 22 | 468.898 | 5 | 463.898 | 29.0622 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5603 | 72.94% | 197.9706 | 184.1126 | 4418.7032
1962 | 4 | 23 | 542.0408 | 5 | 537.0408 | 28.9159 | 112.2144 | 0.50192 | 28.414 | 72.94% | 196.9566 | 183.1696 | 4396.0707
1962 | 4 | 24 | 500.2449 | 5 | 495.2449 | 28.9995 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4976 | 72.94% | 197.536 | 183.7085 | 4409.0036
1962 | 4 | 25 | 360.4898 | 5 | 355.4898 | 29.279 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7771 | 72.94% | 199.4735 | 185.5103 | 4452.248
1962 | 4 | 26 | 347.4286 | 5 | 342.4286 | 29.3051 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8032 | 72.94% | 199.6545 | 185.6787 | 4456.2895
1962 | 4 | 27 | 399.6735 | 5 | 394.6735 | 29.2007 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6987 | 72.94% | 198.9303 | 185.0051 | 4440.1234
1962 | 4 | 28 | 406.2041 | 5 | 401.2041 | 29.1876 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6857 | 72.94% | 198.8397 | 184.9209 | 4438.1026
1962 | 4 | 29 | 421.8776 | 5 | 416.8776 | 29.1562 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6543 | 72.94% | 198.6224 | 184.7189 | 4433.2528
1962 | 4 | 30 | 717.0612 | 5 | 712.0612 | 28.5659 | 112.2144 | 0.50192 | 28.064 | 72.94% | 194.5302 | 180.9131 | 4341.9141
1962 | 5 | 1 | 808.4898 | 5 | 803.4898 | 28.383 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8811 | 72.94% | 193.2627 | 179.7343 | 4313.6234
1962 | 5 | 2 | 576 | 5 | 571 | 28.848 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3461 | 72.94% | 196.4858 | 182.7318 | 4385.5627
1962 | 5 | 3 | 509.3878 | 5 | 504.3878 | 28.9812 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4793 | 72.94% | 197.4093 | 183.5906 | 4406.1745
1962 | 5 | 4 | 451.9184 | 5 | 446.9184 | 29.0962 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5942 | 72.94% | 198.206 | 184.3316 | 4423.9572
1962 | 5 | 5 | 399.6735 | 5 | 394.6735 | 29.2007 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6987 | 72.94% | 198.9303 | 185.0051 | 4440.1234
1962 | 5 | 6 | 333.0612 | 5 | 328.0612 | 29.3339 | 112.2144 | 0.50192 | 28.832 | 72.94% | 199.8537 | 185.864 | 4460.7352
1962 | 5 | 7 | 295.1837 | 5 | 290.1837 | 29.4096 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9077 | 72.94% | 200.3788 | 186.3523 | 4472.4556
1962 | 5 | 8 | 248.1633 | 5 | 243.1633 | 29.5037 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0018 | 72.94% | 201.0307 | 186.9585 | 4487.0052
1962 | 5 | 9 | 210.2857 | 5 | 205.2857 | 29.5794 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0775 | 72.94% | 201.5558 | 187.4469 | 4498.7256
1962 | 5 | 10 | 181.551 | 5 | 176.551 | 29.6369 | 112.2144 | 0.50192 | 29.135 | 72.94% | 201.9542 | 187.8174 | 4507.617
1962 | 5 | 11 | 155.4286 | 5 | 150.4286 | 29.6891 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1872 | 72.94% | 202.3163 | 188.1542 | 4515.7
1962 | 5 | 12 | 142.3673 | 5 | 137.3673 | 29.7153 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2133 | 72.94% | 202.4974 | 188.3226 | 4519.7416
1962 | 5 | 13 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1962 | 5 | 14 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
1962 | 5 | 15 | 134.5306 | 5 | 129.5306 | 29.7309 | 112.2144 | 0.50192 | 29.229 | 72.94% | 202.606 | 188.4236 | 4522.1665
1962 | 5 | 16 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1962 | 5 | 17 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1962 | 5 | 18 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1962 | 5 | 19 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
1962 | 5 | 20 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1962 | 5 | 21 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
1962 | 5 | 22 | 144.9796 | 5 | 139.9796 | 29.71 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2081 | 72.94% | 202.4612 | 188.2889 | 4518.9333
1962 | 5 | 23 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1962 | 5 | 24 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
1962 | 5 | 25 | 370.9388 | 5 | 365.9388 | 29.2581 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7562 | 72.94% | 199.3286 | 185.3756 | 4449.0147
1962 | 5 | 26 | 263.8367 | 5 | 258.8367 | 29.4723 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9704 | 72.94% | 200.8134 | 186.7565 | 4482.1553
1962 | 5 | 27 | 181.551 | 5 | 176.551 | 29.6369 | 112.2144 | 0.50192 | 29.135 | 72.94% | 201.9542 | 187.8174 | 4507.617
1962 | 5 | 28 | 134.5306 | 5 | 129.5306 | 29.7309 | 112.2144 | 0.50192 | 29.229 | 72.94% | 202.606 | 188.4236 | 4522.1665
1962 | 5 | 29 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1962 | 5 | 30 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1962 | 5 | 31 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1962 | 6 | 1 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1962 | 6 | 2 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1962 | 6 | 3 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 6 | 4 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 6 | 5 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 6 | 6 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 6 | 7 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1962 | 6 | 8 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 6 | 9 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 6 | 10 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 6 | 11 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 6 | 12 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 6 | 13 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 6 | 14 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 6 | 15 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 6 | 16 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 6 | 17 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 6 | 18 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 6 | 19 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 6 | 20 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 6 | 21 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 6 | 22 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 6 | 23 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 6 | 24 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 6 | 25 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 6 | 26 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 6 | 27 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 6 | 28 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 6 | 29 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 6 | 30 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 7 | 1 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 7 | 2 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 7 | 3 | 11.4939 | 5 | 6.4939 | 29.977 | 0 | 0 | 29.977 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 7 | 4 | 10.5796 | 5 | 5.5796 | 29.9788 | 0 | 0 | 29.9788 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 7 | 5 | 10.1878 | 5 | 5.1878 | 29.9796 | 0 | 0 | 29.9796 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 7 | 6 | 9.5347 | 5 | 4.5347 | 29.9809 | 0 | 0 | 29.9809 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 7 | 7 | 9.0122 | 5 | 4.0122 | 29.982 | 0 | 0 | 29.982 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 7 | 8 | 7.9673 | 5 | 2.9673 | 29.9841 | 0 | 0 | 29.9841 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 7 | 9 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 7 | 10 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 7 | 11 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 7 | 12 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 7 | 13 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 7 | 14 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1962 | 7 | 15 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 7 | 16 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 7 | 17 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 7 | 18 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 7 | 19 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
1962 | 7 | 20 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 7 | 21 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 7 | 22 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 7 | 23 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 7 | 24 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 7 | 25 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 7 | 26 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 7 | 27 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1962 | 7 | 28 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1962 | 7 | 29 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 7 | 30 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 7 | 31 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1962 | 8 | 1 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1962 | 8 | 2 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 8 | 3 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 8 | 4 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 8 | 5 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 8 | 6 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 8 | 7 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 8 | 8 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1962 | 8 | 9 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1962 | 8 | 10 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1962 | 8 | 11 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1962 | 8 | 12 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1962 | 8 | 13 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 8 | 14 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 8 | 15 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 8 | 16 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 8 | 17 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 8 | 18 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 8 | 19 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 8 | 20 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 8 | 21 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 8 | 22 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 8 | 23 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1962 | 8 | 24 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 8 | 25 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 8 | 26 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 8 | 27 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 8 | 28 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 8 | 29 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 8 | 30 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 8 | 31 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 9 | 1 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 9 | 2 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 9 | 3 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 9 | 4 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 9 | 5 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 9 | 6 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 9 | 7 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 9 | 8 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 9 | 9 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 9 | 10 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 9 | 11 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 9 | 12 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 9 | 13 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 9 | 14 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 9 | 15 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 9 | 16 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 9 | 17 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 9 | 18 | 225.9592 | 5 | 220.9592 | 29.5481 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0462 | 72.94% | 201.3385 | 187.2448 | 4493.8758
1962 | 9 | 19 | 155.4286 | 5 | 150.4286 | 29.6891 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1872 | 72.94% | 202.3163 | 188.1542 | 4515.7
1962 | 9 | 20 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1962 | 9 | 21 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1962 | 9 | 22 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 9 | 23 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 9 | 24 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 9 | 25 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 9 | 26 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 9 | 27 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 9 | 28 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
1962 | 9 | 29 | 245.551 | 5 | 240.551 | 29.5089 | 112.2144 | 0.50192 | 29.007 | 72.94% | 201.0669 | 186.9922 | 4487.8135
1962 | 9 | 30 | 198.5306 | 5 | 193.5306 | 29.6029 | 112.2144 | 0.50192 | 29.101 | 72.94% | 201.7188 | 187.5985 | 4502.363
1962 | 10 | 1 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
1962 | 10 | 2 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1962 | 10 | 3 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1962 | 10 | 4 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1962 | 10 | 5 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1962 | 10 | 6 | 320 | 5 | 315 | 29.36 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8581 | 72.94% | 200.0348 | 186.0324 | 4464.7767
1962 | 10 | 7 | 1972.2449 | 5 | 1967.2449 | 26.0555 | 112.2144 | 0.50192 | 25.5536 | 72.94% | 177.1292 | 164.7301 | 3953.5228
1962 | 10 | 8 | 1828.5714 | 5 | 1823.5714 | 26.3429 | 112.2144 | 0.50192 | 25.8409 | 72.94% | 179.121 | 166.5825 | 3997.9796
1962 | 10 | 9 | 766.6939 | 5 | 761.6939 | 28.4666 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9647 | 72.94% | 193.8421 | 180.2732 | 4326.5563
1962 | 10 | 10 | 496.3265 | 5 | 491.3265 | 29.0073 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5054 | 72.94% | 197.5903 | 183.759 | 4410.216
1962 | 10 | 11 | 399.6735 | 5 | 394.6735 | 29.2007 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6987 | 72.94% | 198.9303 | 185.0051 | 4440.1234
1962 | 10 | 12 | 326.5306 | 5 | 321.5306 | 29.3469 | 112.2144 | 0.50192 | 28.845 | 72.94% | 199.9443 | 185.9482 | 4462.756
1962 | 10 | 13 | 314.7755 | 5 | 309.7755 | 29.3704 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8685 | 72.94% | 200.1072 | 186.0997 | 4466.3933
1962 | 10 | 14 | 248.1633 | 5 | 243.1633 | 29.5037 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0018 | 72.94% | 201.0307 | 186.9585 | 4487.0052
1962 | 10 | 15 | 218.1224 | 5 | 213.1224 | 29.5638 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0618 | 72.94% | 201.4472 | 187.3459 | 4496.3007
1962 | 10 | 16 | 177.6327 | 5 | 172.6327 | 29.6447 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1428 | 72.94% | 202.0085 | 187.8679 | 4508.8294
1962 | 10 | 17 | 159.3469 | 5 | 154.3469 | 29.6813 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1794 | 72.94% | 202.262 | 188.1036 | 4514.4876
1962 | 10 | 18 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
1962 | 10 | 19 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
1962 | 10 | 20 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1962 | 10 | 21 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
1962 | 10 | 22 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1962 | 10 | 23 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
1962 | 10 | 24 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
1962 | 10 | 25 | 134.5306 | 5 | 129.5306 | 29.7309 | 112.2144 | 0.50192 | 29.229 | 72.94% | 202.606 | 188.4236 | 4522.1665
1962 | 10 | 26 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1962 | 10 | 27 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1962 | 10 | 28 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1962 | 10 | 29 | 138.449 | 5 | 133.449 | 29.7231 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2212 | 72.94% | 202.5517 | 188.3731 | 4520.954
1962 | 10 | 30 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1962 | 10 | 31 | 259.9184 | 5 | 254.9184 | 29.4802 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9782 | 72.94% | 200.8677 | 186.807 | 4483.3678
1962 | 11 | 1 | 978.2857 | 5 | 973.2857 | 28.0434 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5415 | 72.94% | 190.9088 | 177.5451 | 4261.0835
1962 | 11 | 2 | 778.449 | 5 | 773.449 | 28.4431 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9412 | 72.94% | 193.6792 | 180.1216 | 4322.9189
1962 | 11 | 3 | 448 | 5 | 443 | 29.104 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6021 | 72.94% | 198.2603 | 184.3821 | 4425.1697
1962 | 11 | 4 | 523.7551 | 5 | 518.7551 | 28.9525 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4506 | 72.94% | 197.2101 | 183.4054 | 4401.7288
1962 | 11 | 5 | 442.7755 | 5 | 437.7755 | 29.1144 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6125 | 72.94% | 198.3327 | 184.4494 | 4426.7863
1962 | 11 | 6 | 326.5306 | 5 | 321.5306 | 29.3469 | 112.2144 | 0.50192 | 28.845 | 72.94% | 199.9443 | 185.9482 | 4462.756
1962 | 11 | 7 | 269.0612 | 5 | 264.0612 | 29.4619 | 112.2144 | 0.50192 | 28.96 | 72.94% | 200.741 | 186.6891 | 4480.5387
1962 | 11 | 8 | 235.102 | 5 | 230.102 | 29.5298 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0279 | 72.94% | 201.2118 | 187.1269 | 4491.0467
1962 | 11 | 9 | 205.0612 | 5 | 200.0612 | 29.5899 | 112.2144 | 0.50192 | 29.088 | 72.94% | 201.6282 | 187.5143 | 4500.3422
1962 | 11 | 10 | 257.3061 | 5 | 252.3061 | 29.4854 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9835 | 72.94% | 200.9039 | 186.8407 | 4484.1761
1962 | 11 | 11 | 1410.6122 | 5 | 1405.6122 | 27.1788 | 112.2144 | 0.50192 | 26.6769 | 72.94% | 184.9153 | 171.9712 | 4127.3087
1962 | 11 | 12 | 1179.4286 | 5 | 1174.4286 | 27.6411 | 112.2144 | 0.50192 | 27.1392 | 72.94% | 188.1202 | 174.9518 | 4198.8438
1962 | 11 | 13 | 630.8571 | 5 | 625.8571 | 28.7383 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2364 | 72.94% | 195.7253 | 182.0245 | 4368.5882
1962 | 11 | 14 | 421.8776 | 5 | 416.8776 | 29.1562 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6543 | 72.94% | 198.6224 | 184.7189 | 4433.2528
1962 | 11 | 15 | 329.1429 | 5 | 324.1429 | 29.3417 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8398 | 72.94% | 199.908 | 185.9145 | 4461.9476
1962 | 11 | 16 | 292.5714 | 5 | 287.5714 | 29.4149 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9129 | 72.94% | 200.4151 | 186.386 | 4473.2639
1962 | 11 | 17 | 258.6122 | 5 | 253.6122 | 29.4828 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9809 | 72.94% | 200.8858 | 186.8238 | 4483.7719
1962 | 11 | 18 | 250.7755 | 5 | 245.7755 | 29.4984 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9965 | 72.94% | 200.9945 | 186.9249 | 4486.1968
1962 | 11 | 19 | 205.0612 | 5 | 200.0612 | 29.5899 | 112.2144 | 0.50192 | 29.088 | 72.94% | 201.6282 | 187.5143 | 4500.3422
1962 | 11 | 20 | 185.4694 | 5 | 180.4694 | 29.6291 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1271 | 72.94% | 201.8998 | 187.7669 | 4506.4045
1962 | 11 | 21 | 178.9388 | 5 | 173.9388 | 29.6421 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1402 | 72.94% | 201.9904 | 187.8511 | 4508.4253
1962 | 11 | 22 | 275.5918 | 5 | 270.5918 | 29.4488 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9469 | 72.94% | 200.6504 | 186.6049 | 4478.5179
1962 | 11 | 23 | 438.8571 | 5 | 433.8571 | 29.1223 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6204 | 72.94% | 198.387 | 184.4999 | 4427.9988
1962 | 11 | 24 | 317.3878 | 5 | 312.3878 | 29.3652 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8633 | 72.94% | 200.071 | 186.066 | 4465.585
1962 | 11 | 25 | 256 | 5 | 251 | 29.488 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9861 | 72.94% | 200.9221 | 186.8575 | 4484.5802
1962 | 11 | 26 | 218.1224 | 5 | 213.1224 | 29.5638 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0618 | 72.94% | 201.4472 | 187.3459 | 4496.3007
1962 | 11 | 27 | 190.6939 | 5 | 185.6939 | 29.6186 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1167 | 72.94% | 201.8274 | 187.6995 | 4504.7879
1962 | 11 | 28 | 175.0204 | 5 | 170.0204 | 29.65 | 112.2144 | 0.50192 | 29.148 | 72.94% | 202.0447 | 187.9016 | 4509.6377
1962 | 11 | 29 | 163.2653 | 5 | 158.2653 | 29.6735 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1716 | 72.94% | 202.2077 | 188.0531 | 4513.2751
1962 | 11 | 30 | 155.4286 | 5 | 150.4286 | 29.6891 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1872 | 72.94% | 202.3163 | 188.1542 | 4515.7
1962 | 12 | 1 | 155.4286 | 5 | 150.4286 | 29.6891 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1872 | 72.94% | 202.3163 | 188.1542 | 4515.7
1962 | 12 | 2 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
1962 | 12 | 3 | 146.2857 | 5 | 141.2857 | 29.7074 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2055 | 72.94% | 202.4431 | 188.272 | 4518.5291
1962 | 12 | 4 | 142.3673 | 5 | 137.3673 | 29.7153 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2133 | 72.94% | 202.4974 | 188.3226 | 4519.7416
1962 | 12 | 5 | 134.5306 | 5 | 129.5306 | 29.7309 | 112.2144 | 0.50192 | 29.229 | 72.94% | 202.606 | 188.4236 | 4522.1665
1962 | 12 | 6 | 573.3878 | 5 | 568.3878 | 28.8532 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3513 | 72.94% | 196.522 | 182.7655 | 4386.371
1962 | 12 | 7 | 1567.3469 | 5 | 1562.3469 | 26.8653 | 112.2144 | 0.50192 | 26.3634 | 72.94% | 182.7424 | 169.9504 | 4078.8103
1962 | 12 | 8 | 842.449 | 5 | 837.449 | 28.3151 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8132 | 72.94% | 192.7919 | 179.2965 | 4303.1154
1962 | 12 | 9 | 505.4694 | 5 | 500.4694 | 28.9891 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4871 | 72.94% | 197.4636 | 183.6411 | 4407.387
1962 | 12 | 10 | 442.7755 | 5 | 437.7755 | 29.1144 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6125 | 72.94% | 198.3327 | 184.4494 | 4426.7863
1962 | 12 | 11 | 351.3469 | 5 | 346.3469 | 29.2973 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7954 | 72.94% | 199.6002 | 185.6282 | 4455.077
1962 | 12 | 12 | 261.2245 | 5 | 256.2245 | 29.4776 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9756 | 72.94% | 200.8496 | 186.7902 | 4482.9636
1962 | 12 | 13 | 208.9796 | 5 | 203.9796 | 29.582 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0801 | 72.94% | 201.5739 | 187.4637 | 4499.1298
1962 | 12 | 14 | 163.2653 | 5 | 158.2653 | 29.6735 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1716 | 72.94% | 202.2077 | 188.0531 | 4513.2751
1962 | 12 | 15 | 137.1429 | 5 | 132.1429 | 29.7257 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2238 | 72.94% | 202.5698 | 188.3899 | 4521.3582
1962 | 12 | 16 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1962 | 12 | 17 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
1962 | 12 | 18 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
1962 | 12 | 19 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1962 | 12 | 20 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1962 | 12 | 21 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1962 | 12 | 22 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1962 | 12 | 23 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1962 | 12 | 24 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1962 | 12 | 25 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1962 | 12 | 26 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1962 | 12 | 27 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1962 | 12 | 28 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1962 | 12 | 29 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1962 | 12 | 30 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1962 | 12 | 31 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1963 | 1 | 1 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1963 | 1 | 2 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1963 | 1 | 3 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1963 | 1 | 4 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1963 | 1 | 5 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1963 | 1 | 6 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1963 | 1 | 7 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1963 | 1 | 8 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1963 | 1 | 9 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1963 | 1 | 10 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1963 | 1 | 11 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1963 | 1 | 12 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1963 | 1 | 13 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1963 | 1 | 14 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1963 | 1 | 15 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1963 | 1 | 16 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1963 | 1 | 17 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1963 | 1 | 18 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1963 | 1 | 19 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1963 | 1 | 20 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1963 | 1 | 21 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1963 | 1 | 22 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1963 | 1 | 23 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1963 | 1 | 24 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1963 | 1 | 25 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1963 | 1 | 26 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1963 | 1 | 27 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1963 | 1 | 28 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1963 | 1 | 29 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1963 | 1 | 30 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1963 | 1 | 31 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1963 | 2 | 1 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1963 | 2 | 2 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1963 | 2 | 3 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1963 | 2 | 4 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1963 | 2 | 5 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1963 | 2 | 6 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1963 | 2 | 7 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1963 | 2 | 8 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 2 | 9 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1963 | 2 | 10 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1963 | 2 | 11 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 2 | 12 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1963 | 2 | 13 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1963 | 2 | 14 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1963 | 2 | 15 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 2 | 16 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 2 | 17 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 2 | 18 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 2 | 19 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 2 | 20 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1963 | 2 | 21 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1963 | 2 | 22 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 2 | 23 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 2 | 24 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 2 | 25 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 2 | 26 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 2 | 27 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 2 | 28 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 3 | 1 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 3 | 2 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 3 | 3 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 3 | 4 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 3 | 5 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 3 | 6 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 3 | 7 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 3 | 8 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1963 | 3 | 9 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 3 | 10 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 3 | 11 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 3 | 12 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 3 | 13 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 3 | 14 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 3 | 15 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 3 | 16 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 3 | 17 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 3 | 18 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 3 | 19 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1963 | 3 | 20 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1963 | 3 | 21 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1963 | 3 | 22 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1963 | 3 | 23 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1963 | 3 | 24 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1963 | 3 | 25 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1963 | 3 | 26 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1963 | 3 | 27 | 185.4694 | 5 | 180.4694 | 29.6291 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1271 | 72.94% | 201.8998 | 187.7669 | 4506.4045
1963 | 3 | 28 | 364.4082 | 5 | 359.4082 | 29.2712 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7693 | 72.94% | 199.4192 | 185.4598 | 4451.0355
1963 | 3 | 29 | 438.8571 | 5 | 433.8571 | 29.1223 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6204 | 72.94% | 198.387 | 184.4999 | 4427.9988
1963 | 3 | 30 | 427.102 | 5 | 422.102 | 29.1458 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6439 | 72.94% | 198.55 | 184.6515 | 4431.6362
1963 | 3 | 31 | 464.9796 | 5 | 459.9796 | 29.07 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5681 | 72.94% | 198.0249 | 184.1632 | 4419.9157
1963 | 4 | 1 | 547.2653 | 5 | 542.2653 | 28.9055 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4036 | 72.94% | 196.8841 | 183.1023 | 4394.454
1963 | 4 | 2 | 720.9796 | 5 | 715.9796 | 28.558 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0561 | 72.94% | 194.4759 | 180.8626 | 4340.7017
1963 | 4 | 3 | 1086.6939 | 5 | 1081.6939 | 27.8266 | 112.2144 | 0.50192 | 27.3247 | 72.94% | 189.4059 | 176.1474 | 4227.5387
1963 | 4 | 4 | 944.3265 | 5 | 939.3265 | 28.1113 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6094 | 72.94% | 191.3795 | 177.983 | 4271.5914
1963 | 4 | 5 | 792.8163 | 5 | 787.8163 | 28.4144 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9125 | 72.94% | 193.48 | 179.9364 | 4318.4732
1963 | 4 | 6 | 620.4082 | 5 | 615.4082 | 28.7592 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2573 | 72.94% | 195.8701 | 182.1592 | 4371.8215
1963 | 4 | 7 | 590.3673 | 5 | 585.3673 | 28.8193 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3173 | 72.94% | 196.2866 | 182.5465 | 4381.117
1963 | 4 | 8 | 680.4898 | 5 | 675.4898 | 28.639 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1371 | 72.94% | 195.0372 | 181.3846 | 4353.2304
1963 | 4 | 9 | 731.4286 | 5 | 726.4286 | 28.5371 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0352 | 72.94% | 194.331 | 180.7279 | 4337.4684
1963 | 4 | 10 | 701.3878 | 5 | 696.3878 | 28.5972 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0953 | 72.94% | 194.7475 | 181.1152 | 4346.764
1963 | 4 | 11 | 595.5918 | 5 | 590.5918 | 28.8088 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3069 | 72.94% | 196.2142 | 182.4792 | 4379.5004
1963 | 4 | 12 | 696.1633 | 5 | 691.1633 | 28.6077 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1058 | 72.94% | 194.8199 | 181.1825 | 4348.3806
1963 | 4 | 13 | 882.9388 | 5 | 877.9388 | 28.2341 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7322 | 72.94% | 192.2306 | 178.7744 | 4290.5866
1963 | 4 | 14 | 803.2653 | 5 | 798.2653 | 28.3935 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8916 | 72.94% | 193.3351 | 179.8017 | 4315.24
1963 | 4 | 15 | 792.8163 | 5 | 787.8163 | 28.4144 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9125 | 72.94% | 193.48 | 179.9364 | 4318.4732
1963 | 4 | 16 | 752.3265 | 5 | 747.3265 | 28.4953 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9934 | 72.94% | 194.0413 | 180.4584 | 4331.002
1963 | 4 | 17 | 773.2245 | 5 | 768.2245 | 28.4536 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9516 | 72.94% | 193.7516 | 180.189 | 4324.5355
1963 | 4 | 18 | 818.9388 | 5 | 813.9388 | 28.3621 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8602 | 72.94% | 193.1178 | 179.5996 | 4310.3902
1963 | 4 | 19 | 905.1429 | 5 | 900.1429 | 28.1897 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6878 | 72.94% | 191.9228 | 178.4882 | 4283.716
1963 | 4 | 20 | 966.5306 | 5 | 961.5306 | 28.0669 | 112.2144 | 0.50192 | 27.565 | 72.94% | 191.0717 | 177.6967 | 4264.7208
1963 | 4 | 21 | 1080.1633 | 5 | 1075.1633 | 27.8397 | 112.2144 | 0.50192 | 27.3378 | 72.94% | 189.4964 | 176.2316 | 4229.5595
1963 | 4 | 22 | 1068.4082 | 5 | 1063.4082 | 27.8632 | 112.2144 | 0.50192 | 27.3613 | 72.94% | 189.6594 | 176.3832 | 4233.1969
1963 | 4 | 23 | 752.3265 | 5 | 747.3265 | 28.4953 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9934 | 72.94% | 194.0413 | 180.4584 | 4331.002
1963 | 4 | 24 | 634.7755 | 5 | 629.7755 | 28.7304 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2285 | 72.94% | 195.671 | 181.974 | 4367.3758
1963 | 4 | 25 | 572.0816 | 5 | 567.0816 | 28.8558 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3539 | 72.94% | 196.5401 | 182.7823 | 4386.7751
1963 | 4 | 26 | 500.2449 | 5 | 495.2449 | 28.9995 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4976 | 72.94% | 197.536 | 183.7085 | 4409.0036
1963 | 4 | 27 | 442.7755 | 5 | 437.7755 | 29.1144 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6125 | 72.94% | 198.3327 | 184.4494 | 4426.7863
1963 | 4 | 28 | 387.9184 | 5 | 382.9184 | 29.2242 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7222 | 72.94% | 199.0932 | 185.1567 | 4443.7607
1963 | 4 | 29 | 351.3469 | 5 | 346.3469 | 29.2973 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7954 | 72.94% | 199.6002 | 185.6282 | 4455.077
1963 | 4 | 30 | 351.3469 | 5 | 346.3469 | 29.2973 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7954 | 72.94% | 199.6002 | 185.6282 | 4455.077
1963 | 5 | 1 | 630.8571 | 5 | 625.8571 | 28.7383 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2364 | 72.94% | 195.7253 | 182.0245 | 4368.5882
1963 | 5 | 2 | 542.0408 | 5 | 537.0408 | 28.9159 | 112.2144 | 0.50192 | 28.414 | 72.94% | 196.9566 | 183.1696 | 4396.0707
1963 | 5 | 3 | 377.4694 | 5 | 372.4694 | 29.2451 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7431 | 72.94% | 199.2381 | 185.2914 | 4446.994
1963 | 5 | 4 | 304.3265 | 5 | 299.3265 | 29.3913 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8894 | 72.94% | 200.2521 | 186.2344 | 4469.6266
1963 | 5 | 5 | 271.6735 | 5 | 266.6735 | 29.4567 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9547 | 72.94% | 200.7048 | 186.6554 | 4479.7304
1963 | 5 | 6 | 240.3265 | 5 | 235.3265 | 29.5193 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0174 | 72.94% | 201.1393 | 187.0596 | 4489.4301
1963 | 5 | 7 | 207.6735 | 5 | 202.6735 | 29.5847 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0827 | 72.94% | 201.592 | 187.4806 | 4499.5339
1963 | 5 | 8 | 182.8571 | 5 | 177.8571 | 29.6343 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1324 | 72.94% | 201.9361 | 187.8005 | 4507.2128
1963 | 5 | 9 | 177.6327 | 5 | 172.6327 | 29.6447 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1428 | 72.94% | 202.0085 | 187.8679 | 4508.8294
1963 | 5 | 10 | 160.6531 | 5 | 155.6531 | 29.6787 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1768 | 72.94% | 202.2439 | 188.0868 | 4514.0834
1963 | 5 | 11 | 207.6735 | 5 | 202.6735 | 29.5847 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0827 | 72.94% | 201.592 | 187.4806 | 4499.5339
1963 | 5 | 12 | 282.1224 | 5 | 277.1224 | 29.4358 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9338 | 72.94% | 200.5599 | 186.5207 | 4476.4972
1963 | 5 | 13 | 381.3878 | 5 | 376.3878 | 29.2372 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7353 | 72.94% | 199.1838 | 185.2409 | 4445.7815
1963 | 5 | 14 | 326.5306 | 5 | 321.5306 | 29.3469 | 112.2144 | 0.50192 | 28.845 | 72.94% | 199.9443 | 185.9482 | 4462.756
1963 | 5 | 15 | 282.1224 | 5 | 277.1224 | 29.4358 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9338 | 72.94% | 200.5599 | 186.5207 | 4476.4972
1963 | 5 | 16 | 235.102 | 5 | 230.102 | 29.5298 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0279 | 72.94% | 201.2118 | 187.1269 | 4491.0467
1963 | 5 | 17 | 188.0816 | 5 | 183.0816 | 29.6238 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1219 | 72.94% | 201.8636 | 187.7332 | 4505.5962
1963 | 5 | 18 | 181.551 | 5 | 176.551 | 29.6369 | 112.2144 | 0.50192 | 29.135 | 72.94% | 201.9542 | 187.8174 | 4507.617
1963 | 5 | 19 | 719.6735 | 5 | 714.6735 | 28.5607 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0587 | 72.94% | 194.494 | 180.8794 | 4341.1058
1963 | 5 | 20 | 532.898 | 5 | 527.898 | 28.9342 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4323 | 72.94% | 197.0833 | 183.2875 | 4398.8997
1963 | 5 | 21 | 572.0816 | 5 | 567.0816 | 28.8558 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3539 | 72.94% | 196.5401 | 182.7823 | 4386.7751
1963 | 5 | 22 | 387.9184 | 5 | 382.9184 | 29.2242 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7222 | 72.94% | 199.0932 | 185.1567 | 4443.7607
1963 | 5 | 23 | 297.7959 | 5 | 292.7959 | 29.4044 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9025 | 72.94% | 200.3426 | 186.3186 | 4471.6473
1963 | 5 | 24 | 245.551 | 5 | 240.551 | 29.5089 | 112.2144 | 0.50192 | 29.007 | 72.94% | 201.0669 | 186.9922 | 4487.8135
1963 | 5 | 25 | 198.5306 | 5 | 193.5306 | 29.6029 | 112.2144 | 0.50192 | 29.101 | 72.94% | 201.7188 | 187.5985 | 4502.363
1963 | 5 | 26 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
1963 | 5 | 27 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
1963 | 5 | 28 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1963 | 5 | 29 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1963 | 5 | 30 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
1963 | 5 | 31 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1963 | 6 | 1 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1963 | 6 | 2 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1963 | 6 | 3 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1963 | 6 | 4 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1963 | 6 | 5 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1963 | 6 | 6 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 6 | 7 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1963 | 6 | 8 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 6 | 9 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 6 | 10 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 6 | 11 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 6 | 12 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 6 | 13 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 6 | 14 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 6 | 15 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 6 | 16 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 6 | 17 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 6 | 18 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 6 | 19 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 6 | 20 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 6 | 21 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 6 | 22 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 6 | 23 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 6 | 24 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 6 | 25 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 6 | 26 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 6 | 27 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 6 | 28 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 6 | 29 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 6 | 30 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 7 | 1 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 7 | 2 | 12.5388 | 5 | 7.5388 | 29.9749 | 0 | 0 | 29.9749 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 7 | 3 | 12.1469 | 5 | 7.1469 | 29.9757 | 0 | 0 | 29.9757 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 7 | 4 | 12.5388 | 5 | 7.5388 | 29.9749 | 0 | 0 | 29.9749 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 7 | 5 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 7 | 6 | 11.2327 | 5 | 6.2327 | 29.9775 | 0 | 0 | 29.9775 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 7 | 7 | 10.5796 | 5 | 5.5796 | 29.9788 | 0 | 0 | 29.9788 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 7 | 8 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 7 | 9 | 148.898 | 5 | 143.898 | 29.7022 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2003 | 72.94% | 202.4068 | 188.2384 | 4517.7208
1963 | 7 | 10 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1963 | 7 | 11 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 7 | 12 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 7 | 13 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 7 | 14 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 7 | 15 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 7 | 16 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 7 | 17 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 7 | 18 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 7 | 19 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 7 | 20 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 7 | 21 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 7 | 22 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 7 | 23 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 7 | 24 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 7 | 25 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 7 | 26 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 7 | 27 | 11.2327 | 5 | 6.2327 | 29.9775 | 0 | 0 | 29.9775 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 7 | 28 | 10.8408 | 5 | 5.8408 | 29.9783 | 0 | 0 | 29.9783 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 7 | 29 | 10.1878 | 5 | 5.1878 | 29.9796 | 0 | 0 | 29.9796 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 7 | 30 | 12.1469 | 5 | 7.1469 | 29.9757 | 0 | 0 | 29.9757 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 7 | 31 | 12.5388 | 5 | 7.5388 | 29.9749 | 0 | 0 | 29.9749 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 8 | 1 | 10.8408 | 5 | 5.8408 | 29.9783 | 0 | 0 | 29.9783 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 8 | 2 | 12.1469 | 5 | 7.1469 | 29.9757 | 0 | 0 | 29.9757 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 8 | 3 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 8 | 4 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 8 | 5 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 8 | 6 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 8 | 7 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 8 | 8 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 8 | 9 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 8 | 10 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 8 | 11 | 12.5388 | 5 | 7.5388 | 29.9749 | 0 | 0 | 29.9749 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 8 | 12 | 12.5388 | 5 | 7.5388 | 29.9749 | 0 | 0 | 29.9749 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 8 | 13 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 8 | 14 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1963 | 8 | 15 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1963 | 8 | 16 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 8 | 17 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 8 | 18 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 8 | 19 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 8 | 20 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 8 | 21 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 8 | 22 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 8 | 23 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 8 | 24 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 8 | 25 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 8 | 26 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 8 | 27 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 8 | 28 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 8 | 29 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 8 | 30 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 8 | 31 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 9 | 1 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1963 | 9 | 2 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 9 | 3 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 9 | 4 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 9 | 5 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 9 | 6 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 9 | 7 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 9 | 8 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 9 | 9 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 9 | 10 | 12.1469 | 5 | 7.1469 | 29.9757 | 0 | 0 | 29.9757 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 9 | 11 | 10.8408 | 5 | 5.8408 | 29.9783 | 0 | 0 | 29.9783 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 9 | 12 | 10.1878 | 5 | 5.1878 | 29.9796 | 0 | 0 | 29.9796 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 9 | 13 | 10.8408 | 5 | 5.8408 | 29.9783 | 0 | 0 | 29.9783 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 9 | 14 | 11.2327 | 5 | 6.2327 | 29.9775 | 0 | 0 | 29.9775 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 9 | 15 | 11.2327 | 5 | 6.2327 | 29.9775 | 0 | 0 | 29.9775 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 9 | 16 | 10.1878 | 5 | 5.1878 | 29.9796 | 0 | 0 | 29.9796 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 9 | 17 | 9.1429 | 5 | 4.1429 | 29.9817 | 0 | 0 | 29.9817 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 9 | 18 | 8.8816 | 5 | 3.8816 | 29.9822 | 0 | 0 | 29.9822 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 9 | 19 | 8.8816 | 5 | 3.8816 | 29.9822 | 0 | 0 | 29.9822 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 9 | 20 | 7.8367 | 5 | 2.8367 | 29.9843 | 0 | 0 | 29.9843 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 9 | 21 | 7.8367 | 5 | 2.8367 | 29.9843 | 0 | 0 | 29.9843 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 9 | 22 | 7.8367 | 5 | 2.8367 | 29.9843 | 0 | 0 | 29.9843 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 9 | 23 | 7.8367 | 5 | 2.8367 | 29.9843 | 0 | 0 | 29.9843 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 9 | 24 | 7.8367 | 5 | 2.8367 | 29.9843 | 0 | 0 | 29.9843 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 9 | 25 | 8.2286 | 5 | 3.2286 | 29.9835 | 0 | 0 | 29.9835 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 9 | 26 | 7.8367 | 5 | 2.8367 | 29.9843 | 0 | 0 | 29.9843 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 9 | 27 | 7.8367 | 5 | 2.8367 | 29.9843 | 0 | 0 | 29.9843 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 9 | 28 | 7.5755 | 5 | 2.5755 | 29.9848 | 0 | 0 | 29.9848 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 9 | 29 | 10.1878 | 5 | 5.1878 | 29.9796 | 0 | 0 | 29.9796 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 9 | 30 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 10 | 1 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 10 | 2 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 10 | 3 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 10 | 4 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 10 | 5 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 10 | 6 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 10 | 7 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 10 | 8 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 10 | 9 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 10 | 10 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 10 | 11 | 12.5388 | 5 | 7.5388 | 29.9749 | 0 | 0 | 29.9749 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 10 | 12 | 12.2776 | 5 | 7.2776 | 29.9754 | 0 | 0 | 29.9754 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 10 | 13 | 12.0163 | 5 | 7.0163 | 29.976 | 0 | 0 | 29.976 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 10 | 14 | 11.7551 | 5 | 6.7551 | 29.9765 | 0 | 0 | 29.9765 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 10 | 15 | 11.4939 | 5 | 6.4939 | 29.977 | 0 | 0 | 29.977 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 10 | 16 | 11.2327 | 5 | 6.2327 | 29.9775 | 0 | 0 | 29.9775 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 10 | 17 | 10.8408 | 5 | 5.8408 | 29.9783 | 0 | 0 | 29.9783 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 10 | 18 | 10.449 | 5 | 5.449 | 29.9791 | 0 | 0 | 29.9791 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 10 | 19 | 10.0571 | 5 | 5.0571 | 29.9799 | 0 | 0 | 29.9799 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 10 | 20 | 9.7959 | 5 | 4.7959 | 29.9804 | 0 | 0 | 29.9804 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 10 | 21 | 9.6653 | 5 | 4.6653 | 29.9807 | 0 | 0 | 29.9807 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 10 | 22 | 9.5347 | 5 | 4.5347 | 29.9809 | 0 | 0 | 29.9809 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 10 | 23 | 9.4041 | 5 | 4.4041 | 29.9812 | 0 | 0 | 29.9812 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 10 | 24 | 9.2735 | 5 | 4.2735 | 29.9815 | 0 | 0 | 29.9815 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 10 | 25 | 9.1429 | 5 | 4.1429 | 29.9817 | 0 | 0 | 29.9817 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 10 | 26 | 9.1429 | 5 | 4.1429 | 29.9817 | 0 | 0 | 29.9817 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 10 | 27 | 9.1429 | 5 | 4.1429 | 29.9817 | 0 | 0 | 29.9817 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 10 | 28 | 9.1429 | 5 | 4.1429 | 29.9817 | 0 | 0 | 29.9817 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 10 | 29 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 10 | 30 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1963 | 10 | 31 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 11 | 1 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1963 | 11 | 2 | 235.102 | 5 | 230.102 | 29.5298 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0279 | 72.94% | 201.2118 | 187.1269 | 4491.0467
1963 | 11 | 3 | 169.7959 | 5 | 164.7959 | 29.6604 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1585 | 72.94% | 202.1171 | 187.9689 | 4511.2544
1963 | 11 | 4 | 125.3878 | 5 | 120.3878 | 29.7492 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2473 | 72.94% | 202.7328 | 188.5415 | 4524.9956
1963 | 11 | 5 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1963 | 11 | 6 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1963 | 11 | 7 | 231.1837 | 5 | 226.1837 | 29.5376 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0357 | 72.94% | 201.2661 | 187.1775 | 4492.2591
1963 | 11 | 8 | 3278.3673 | 5 | 3273.3673 | 23.4433 | 0 | 0 | 23.4433 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 11 | 9 | 2703.6735 | 5 | 2698.6735 | 24.5927 | 0 | 0 | 24.5927 | 0% | 0 | 0 | 0
1963 | 11 | 10 | 1277.3878 | 5 | 1272.3878 | 27.4452 | 112.2144 | 0.50192 | 26.9433 | 72.94% | 186.7622 | 173.6888 | 4168.5323
1963 | 11 | 11 | 696.1633 | 5 | 691.1633 | 28.6077 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1058 | 72.94% | 194.8199 | 181.1825 | 4348.3806
1963 | 11 | 12 | 650.449 | 5 | 645.449 | 28.6991 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1972 | 72.94% | 195.4537 | 181.7719 | 4362.5259
1963 | 11 | 13 | 523.7551 | 5 | 518.7551 | 28.9525 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4506 | 72.94% | 197.2101 | 183.4054 | 4401.7288
1963 | 11 | 14 | 403.5918 | 5 | 398.5918 | 29.1928 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6909 | 72.94% | 198.8759 | 184.9546 | 4438.9109
1963 | 11 | 15 | 338.2857 | 5 | 333.2857 | 29.3234 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8215 | 72.94% | 199.7813 | 185.7966 | 4459.1186
1963 | 11 | 16 | 292.5714 | 5 | 287.5714 | 29.4149 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9129 | 72.94% | 200.4151 | 186.386 | 4473.2639
1963 | 11 | 17 | 245.551 | 5 | 240.551 | 29.5089 | 112.2144 | 0.50192 | 29.007 | 72.94% | 201.0669 | 186.9922 | 4487.8135
1963 | 11 | 18 | 218.1224 | 5 | 213.1224 | 29.5638 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0618 | 72.94% | 201.4472 | 187.3459 | 4496.3007
1963 | 11 | 19 | 333.0612 | 5 | 328.0612 | 29.3339 | 112.2144 | 0.50192 | 28.832 | 72.94% | 199.8537 | 185.864 | 4460.7352
1963 | 11 | 20 | 306.9388 | 5 | 301.9388 | 29.3861 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8842 | 72.94% | 200.2159 | 186.2008 | 4468.8183
1963 | 11 | 21 | 253.3878 | 5 | 248.3878 | 29.4932 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9913 | 72.94% | 200.9583 | 186.8912 | 4485.3885
1963 | 11 | 22 | 220.7347 | 5 | 215.7347 | 29.5585 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0566 | 72.94% | 201.4109 | 187.3122 | 4495.4924
1963 | 11 | 23 | 202.449 | 5 | 197.449 | 29.5951 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0932 | 72.94% | 201.6644 | 187.5479 | 4501.1505
1963 | 11 | 24 | 548.5714 | 5 | 543.5714 | 28.9029 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4009 | 72.94% | 196.866 | 183.0854 | 4394.0499
1963 | 11 | 25 | 417.9592 | 5 | 412.9592 | 29.1641 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6622 | 72.94% | 198.6768 | 184.7694 | 4434.4652
1963 | 11 | 26 | 326.5306 | 5 | 321.5306 | 29.3469 | 112.2144 | 0.50192 | 28.845 | 72.94% | 199.9443 | 185.9482 | 4462.756
1963 | 11 | 27 | 248.1633 | 5 | 243.1633 | 29.5037 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0018 | 72.94% | 201.0307 | 186.9585 | 4487.0052
1963 | 11 | 28 | 195.9184 | 5 | 190.9184 | 29.6082 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1062 | 72.94% | 201.755 | 187.6321 | 4503.1713
1963 | 11 | 29 | 548.5714 | 5 | 543.5714 | 28.9029 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4009 | 72.94% | 196.866 | 183.0854 | 4394.0499
1963 | 11 | 30 | 1280 | 5 | 1275 | 27.44 | 112.2144 | 0.50192 | 26.9381 | 72.94% | 186.726 | 173.6552 | 4167.724
1963 | 12 | 1 | 1044.898 | 5 | 1039.898 | 27.9102 | 112.2144 | 0.50192 | 27.4083 | 72.94% | 189.9853 | 176.6863 | 4240.4716
1963 | 12 | 2 | 653.0612 | 5 | 648.0612 | 28.6939 | 112.2144 | 0.50192 | 28.192 | 72.94% | 195.4175 | 181.7382 | 4361.7176
1963 | 12 | 3 | 444.0816 | 5 | 439.0816 | 29.1118 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6099 | 72.94% | 198.3146 | 184.4326 | 4426.3822
1963 | 12 | 4 | 313.4694 | 5 | 308.4694 | 29.3731 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8711 | 72.94% | 200.1253 | 186.1166 | 4466.7975
1963 | 12 | 5 | 254.6939 | 5 | 249.6939 | 29.4906 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9887 | 72.94% | 200.9402 | 186.8743 | 4484.9844
1963 | 12 | 6 | 227.2653 | 5 | 222.2653 | 29.5455 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0436 | 72.94% | 201.3204 | 187.228 | 4493.4716
1963 | 12 | 7 | 212.898 | 5 | 207.898 | 29.5742 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0723 | 72.94% | 201.5196 | 187.4132 | 4497.9173
1963 | 12 | 8 | 190.6939 | 5 | 185.6939 | 29.6186 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1167 | 72.94% | 201.8274 | 187.6995 | 4504.7879
1963 | 12 | 9 | 608.6531 | 5 | 603.6531 | 28.7827 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2808 | 72.94% | 196.0331 | 182.3108 | 4375.4588
1963 | 12 | 10 | 1057.9592 | 5 | 1052.9592 | 27.8841 | 112.2144 | 0.50192 | 27.3822 | 72.94% | 189.8042 | 176.5179 | 4236.4301
1963 | 12 | 11 | 586.449 | 5 | 581.449 | 28.8271 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3252 | 72.94% | 196.3409 | 182.5971 | 4382.3294
1963 | 12 | 12 | 455.8367 | 5 | 450.8367 | 29.0883 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5864 | 72.94% | 198.1516 | 184.281 | 4422.7448
1963 | 12 | 13 | 297.7959 | 5 | 292.7959 | 29.4044 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9025 | 72.94% | 200.3426 | 186.3186 | 4471.6473
1963 | 12 | 14 | 256 | 5 | 251 | 29.488 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9861 | 72.94% | 200.9221 | 186.8575 | 4484.5802
1963 | 12 | 15 | 215.5102 | 5 | 210.5102 | 29.569 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0671 | 72.94% | 201.4834 | 187.3795 | 4497.109
1963 | 12 | 16 | 189.3878 | 5 | 184.3878 | 29.6212 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1193 | 72.94% | 201.8455 | 187.7163 | 4505.1921
1963 | 12 | 17 | 163.2653 | 5 | 158.2653 | 29.6735 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1716 | 72.94% | 202.2077 | 188.0531 | 4513.2751
1963 | 12 | 18 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
1963 | 12 | 19 | 146.2857 | 5 | 141.2857 | 29.7074 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2055 | 72.94% | 202.4431 | 188.272 | 4518.5291
1963 | 12 | 20 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
1963 | 12 | 21 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1963 | 12 | 22 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
1963 | 12 | 23 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1963 | 12 | 24 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1963 | 12 | 25 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1963 | 12 | 26 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1963 | 12 | 27 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1963 | 12 | 28 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1963 | 12 | 29 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1963 | 12 | 30 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1963 | 12 | 31 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1964 | 1 | 1 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1964 | 1 | 2 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1964 | 1 | 3 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1964 | 1 | 4 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1964 | 1 | 5 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1964 | 1 | 6 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1964 | 1 | 7 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1964 | 1 | 8 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1964 | 1 | 9 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1964 | 1 | 10 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1964 | 1 | 11 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1964 | 1 | 12 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1964 | 1 | 13 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1964 | 1 | 14 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1964 | 1 | 15 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1964 | 1 | 16 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1964 | 1 | 17 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1964 | 1 | 18 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1964 | 1 | 19 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1964 | 1 | 20 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1964 | 1 | 21 | 391.8367 | 5 | 386.8367 | 29.2163 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7144 | 72.94% | 199.0389 | 185.1062 | 4442.5483
1964 | 1 | 22 | 731.4286 | 5 | 726.4286 | 28.5371 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0352 | 72.94% | 194.331 | 180.7279 | 4337.4684
1964 | 1 | 23 | 451.9184 | 5 | 446.9184 | 29.0962 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5942 | 72.94% | 198.206 | 184.3316 | 4423.9572
1964 | 1 | 24 | 321.3061 | 5 | 316.3061 | 29.3574 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8555 | 72.94% | 200.0167 | 186.0155 | 4464.3726
1964 | 1 | 25 | 398.3673 | 5 | 393.3673 | 29.2033 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7013 | 72.94% | 198.9484 | 185.022 | 4440.5275
1964 | 1 | 26 | 973.0612 | 5 | 968.0612 | 28.0539 | 112.2144 | 0.50192 | 27.552 | 72.94% | 190.9812 | 177.6125 | 4262.7001
1964 | 1 | 27 | 590.3673 | 5 | 585.3673 | 28.8193 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3173 | 72.94% | 196.2866 | 182.5465 | 4381.117
1964 | 1 | 28 | 347.4286 | 5 | 342.4286 | 29.3051 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8032 | 72.94% | 199.6545 | 185.6787 | 4456.2895
1964 | 1 | 29 | 258.6122 | 5 | 253.6122 | 29.4828 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9809 | 72.94% | 200.8858 | 186.8238 | 4483.7719
1964 | 1 | 30 | 229.8776 | 5 | 224.8776 | 29.5402 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0383 | 72.94% | 201.2842 | 187.1943 | 4492.6633
1964 | 1 | 31 | 190.6939 | 5 | 185.6939 | 29.6186 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1167 | 72.94% | 201.8274 | 187.6995 | 4504.7879
1964 | 2 | 1 | 178.9388 | 5 | 173.9388 | 29.6421 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1402 | 72.94% | 201.9904 | 187.8511 | 4508.4253
1964 | 2 | 2 | 167.1837 | 5 | 162.1837 | 29.6656 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1637 | 72.94% | 202.1533 | 188.0026 | 4512.0627
1964 | 2 | 3 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1964 | 2 | 4 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
1964 | 2 | 5 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
1964 | 2 | 6 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
1964 | 2 | 7 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
1964 | 2 | 8 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1964 | 2 | 9 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
1964 | 2 | 10 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1964 | 2 | 11 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1964 | 2 | 12 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1964 | 2 | 13 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1964 | 2 | 14 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1964 | 2 | 15 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1964 | 2 | 16 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1964 | 2 | 17 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1964 | 2 | 18 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1964 | 2 | 19 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1964 | 2 | 20 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1964 | 2 | 21 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1964 | 2 | 22 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1964 | 2 | 23 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1964 | 2 | 24 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1964 | 2 | 25 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1964 | 2 | 26 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1964 | 2 | 27 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1964 | 2 | 28 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1964 | 2 | 29 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1964 | 3 | 1 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1964 | 3 | 2 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1964 | 3 | 3 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1964 | 3 | 4 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1964 | 3 | 5 | 316.0816 | 5 | 311.0816 | 29.3678 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8659 | 72.94% | 200.0891 | 186.0829 | 4465.9892
1964 | 3 | 6 | 675.2653 | 5 | 670.2653 | 28.6495 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1476 | 72.94% | 195.1096 | 181.452 | 4354.847
1964 | 3 | 7 | 468.898 | 5 | 463.898 | 29.0622 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5603 | 72.94% | 197.9706 | 184.1126 | 4418.7032
1964 | 3 | 8 | 344.8163 | 5 | 339.8163 | 29.3104 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8085 | 72.94% | 199.6908 | 185.7124 | 4457.0978
1964 | 3 | 9 | 276.898 | 5 | 271.898 | 29.4462 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9443 | 72.94% | 200.6323 | 186.5881 | 4478.1138
1964 | 3 | 10 | 229.8776 | 5 | 224.8776 | 29.5402 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0383 | 72.94% | 201.2842 | 187.1943 | 4492.6633
1964 | 3 | 11 | 198.5306 | 5 | 193.5306 | 29.6029 | 112.2144 | 0.50192 | 29.101 | 72.94% | 201.7188 | 187.5985 | 4502.363
1964 | 3 | 12 | 188.0816 | 5 | 183.0816 | 29.6238 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1219 | 72.94% | 201.8636 | 187.7332 | 4505.5962
1964 | 3 | 13 | 172.4082 | 5 | 167.4082 | 29.6552 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1533 | 72.94% | 202.0809 | 187.9353 | 4510.446
1964 | 3 | 14 | 154.1224 | 5 | 149.1224 | 29.6918 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1898 | 72.94% | 202.3344 | 188.171 | 4516.1042
1964 | 3 | 15 | 146.2857 | 5 | 141.2857 | 29.7074 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2055 | 72.94% | 202.4431 | 188.272 | 4518.5291
1964 | 3 | 16 | 142.3673 | 5 | 137.3673 | 29.7153 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2133 | 72.94% | 202.4974 | 188.3226 | 4519.7416
1964 | 3 | 17 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1964 | 3 | 18 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1964 | 3 | 19 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
1964 | 3 | 20 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1964 | 3 | 21 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1964 | 3 | 22 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1964 | 3 | 23 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
1964 | 3 | 24 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1964 | 3 | 25 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
1964 | 3 | 26 | 188.0816 | 5 | 183.0816 | 29.6238 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1219 | 72.94% | 201.8636 | 187.7332 | 4505.5962
1964 | 3 | 27 | 224.6531 | 5 | 219.6531 | 29.5507 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0488 | 72.94% | 201.3566 | 187.2617 | 4494.2799
1964 | 3 | 28 | 185.4694 | 5 | 180.4694 | 29.6291 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1271 | 72.94% | 201.8998 | 187.7669 | 4506.4045
1964 | 3 | 29 | 172.4082 | 5 | 167.4082 | 29.6552 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1533 | 72.94% | 202.0809 | 187.9353 | 4510.446
1964 | 3 | 30 | 177.6327 | 5 | 172.6327 | 29.6447 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1428 | 72.94% | 202.0085 | 187.8679 | 4508.8294
1964 | 3 | 31 | 155.4286 | 5 | 150.4286 | 29.6891 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1872 | 72.94% | 202.3163 | 188.1542 | 4515.7
1964 | 4 | 1 | 142.3673 | 5 | 137.3673 | 29.7153 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2133 | 72.94% | 202.4974 | 188.3226 | 4519.7416
1964 | 4 | 2 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
1964 | 4 | 3 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1964 | 4 | 4 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1964 | 4 | 5 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1964 | 4 | 6 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
1964 | 4 | 7 | 168.4898 | 5 | 163.4898 | 29.663 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1611 | 72.94% | 202.1352 | 187.9858 | 4511.6585
1964 | 4 | 8 | 387.9184 | 5 | 382.9184 | 29.2242 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7222 | 72.94% | 199.0932 | 185.1567 | 4443.7607
1964 | 4 | 9 | 671.3469 | 5 | 666.3469 | 28.6573 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1554 | 72.94% | 195.164 | 181.5025 | 4356.0595
1964 | 4 | 10 | 556.4082 | 5 | 551.4082 | 28.8872 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3853 | 72.94% | 196.7574 | 182.9844 | 4391.625
1964 | 4 | 11 | 606.0408 | 5 | 601.0408 | 28.7879 | 112.2144 | 0.50192 | 28.286 | 72.94% | 196.0693 | 182.3445 | 4376.2671
1964 | 4 | 12 | 711.8367 | 5 | 706.8367 | 28.5763 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0744 | 72.94% | 194.6026 | 180.9804 | 4343.5307
1964 | 4 | 13 | 813.7143 | 5 | 808.7143 | 28.3726 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8707 | 72.94% | 193.1903 | 179.6669 | 4312.0068
1964 | 4 | 14 | 1077.551 | 5 | 1072.551 | 27.8449 | 112.2144 | 0.50192 | 27.343 | 72.94% | 189.5326 | 176.2653 | 4230.3678
1964 | 4 | 15 | 1880.8163 | 5 | 1875.8163 | 26.2384 | 112.2144 | 0.50192 | 25.7365 | 72.94% | 178.3967 | 165.9089 | 3981.8135
1964 | 4 | 16 | 1332.2449 | 5 | 1327.2449 | 27.3355 | 112.2144 | 0.50192 | 26.8336 | 72.94% | 186.0017 | 172.9816 | 4151.5579
1964 | 4 | 17 | 979.5918 | 5 | 974.5918 | 28.0408 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5389 | 72.94% | 190.8906 | 177.5283 | 4260.6793
1964 | 4 | 18 | 762.7755 | 5 | 757.7755 | 28.4744 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9725 | 72.94% | 193.8964 | 180.3237 | 4327.7687
1964 | 4 | 19 | 808.4898 | 5 | 803.4898 | 28.383 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8811 | 72.94% | 193.2627 | 179.7343 | 4313.6234
1964 | 4 | 20 | 581.2245 | 5 | 576.2245 | 28.8376 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3356 | 72.94% | 196.4134 | 182.6644 | 4383.9461
1964 | 4 | 21 | 434.9388 | 5 | 429.9388 | 29.1301 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6282 | 72.94% | 198.4414 | 184.5505 | 4429.2112
1964 | 4 | 22 | 395.7551 | 5 | 390.7551 | 29.2085 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7066 | 72.94% | 198.9846 | 185.0557 | 4441.3358
1964 | 4 | 23 | 634.7755 | 5 | 629.7755 | 28.7304 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2285 | 72.94% | 195.671 | 181.974 | 4367.3758
1964 | 4 | 24 | 523.7551 | 5 | 518.7551 | 28.9525 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4506 | 72.94% | 197.2101 | 183.4054 | 4401.7288
1964 | 4 | 25 | 414.0408 | 5 | 409.0408 | 29.1719 | 112.2144 | 0.50192 | 28.67 | 72.94% | 198.7311 | 184.8199 | 4435.6777
1964 | 4 | 26 | 351.3469 | 5 | 346.3469 | 29.2973 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7954 | 72.94% | 199.6002 | 185.6282 | 4455.077
1964 | 4 | 27 | 314.7755 | 5 | 309.7755 | 29.3704 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8685 | 72.94% | 200.1072 | 186.0997 | 4466.3933
1964 | 4 | 28 | 282.1224 | 5 | 277.1224 | 29.4358 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9338 | 72.94% | 200.5599 | 186.5207 | 4476.4972
1964 | 4 | 29 | 248.1633 | 5 | 243.1633 | 29.5037 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0018 | 72.94% | 201.0307 | 186.9585 | 4487.0052
1964 | 4 | 30 | 222.0408 | 5 | 217.0408 | 29.5559 | 112.2144 | 0.50192 | 29.054 | 72.94% | 201.3928 | 187.2953 | 4495.0882
1964 | 5 | 1 | 188.0816 | 5 | 183.0816 | 29.6238 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1219 | 72.94% | 201.8636 | 187.7332 | 4505.5962
1964 | 5 | 2 | 177.6327 | 5 | 172.6327 | 29.6447 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1428 | 72.94% | 202.0085 | 187.8679 | 4508.8294
1964 | 5 | 3 | 163.2653 | 5 | 158.2653 | 29.6735 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1716 | 72.94% | 202.2077 | 188.0531 | 4513.2751
1964 | 5 | 4 | 147.5918 | 5 | 142.5918 | 29.7048 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2029 | 72.94% | 202.425 | 188.2552 | 4518.125
1964 | 5 | 5 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
1964 | 5 | 6 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1964 | 5 | 7 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1964 | 5 | 8 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
1964 | 5 | 9 | 144.9796 | 5 | 139.9796 | 29.71 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2081 | 72.94% | 202.4612 | 188.2889 | 4518.9333
1964 | 5 | 10 | 177.6327 | 5 | 172.6327 | 29.6447 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1428 | 72.94% | 202.0085 | 187.8679 | 4508.8294
1964 | 5 | 11 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
1964 | 5 | 12 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1964 | 5 | 13 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
1964 | 5 | 14 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
1964 | 5 | 15 | 258.6122 | 5 | 253.6122 | 29.4828 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9809 | 72.94% | 200.8858 | 186.8238 | 4483.7719
1964 | 5 | 16 | 193.3061 | 5 | 188.3061 | 29.6134 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1115 | 72.94% | 201.7912 | 187.6658 | 4503.9796
1964 | 5 | 17 | 195.9184 | 5 | 190.9184 | 29.6082 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1062 | 72.94% | 201.755 | 187.6321 | 4503.1713
1964 | 5 | 18 | 175.0204 | 5 | 170.0204 | 29.65 | 112.2144 | 0.50192 | 29.148 | 72.94% | 202.0447 | 187.9016 | 4509.6377
1964 | 5 | 19 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
1964 | 5 | 20 | 141.0612 | 5 | 136.0612 | 29.7179 | 112.2144 | 0.50192 | 29.216 | 72.94% | 202.5155 | 188.3394 | 4520.1457
1964 | 5 | 21 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
1964 | 5 | 22 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1964 | 5 | 23 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1964 | 5 | 24 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1964 | 5 | 25 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1964 | 5 | 26 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 5 | 27 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 5 | 28 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 5 | 29 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 5 | 30 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 5 | 31 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 6 | 1 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 6 | 2 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 6 | 3 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 6 | 4 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 6 | 5 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 6 | 6 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 6 | 7 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 6 | 8 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 6 | 9 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 6 | 10 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 6 | 11 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 6 | 12 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 6 | 13 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 6 | 14 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 6 | 15 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 6 | 16 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 6 | 17 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 6 | 18 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 6 | 19 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 6 | 20 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 6 | 21 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 6 | 22 | 12.5388 | 5 | 7.5388 | 29.9749 | 0 | 0 | 29.9749 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 6 | 23 | 11.2327 | 5 | 6.2327 | 29.9775 | 0 | 0 | 29.9775 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 6 | 24 | 11.2327 | 5 | 6.2327 | 29.9775 | 0 | 0 | 29.9775 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 6 | 25 | 10.8408 | 5 | 5.8408 | 29.9783 | 0 | 0 | 29.9783 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 6 | 26 | 9.5347 | 5 | 4.5347 | 29.9809 | 0 | 0 | 29.9809 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 6 | 27 | 10.8408 | 5 | 5.8408 | 29.9783 | 0 | 0 | 29.9783 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 6 | 28 | 11.2327 | 5 | 6.2327 | 29.9775 | 0 | 0 | 29.9775 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 6 | 29 | 11.6245 | 5 | 6.6245 | 29.9768 | 0 | 0 | 29.9768 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 6 | 30 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 7 | 1 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 7 | 2 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 7 | 3 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 7 | 4 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 7 | 5 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 7 | 6 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 7 | 7 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 7 | 8 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 7 | 9 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 7 | 10 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 7 | 11 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 7 | 12 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 7 | 13 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 7 | 14 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 7 | 15 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 7 | 16 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 7 | 17 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 7 | 18 | 11.6245 | 5 | 6.6245 | 29.9768 | 0 | 0 | 29.9768 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 7 | 19 | 11.2327 | 5 | 6.2327 | 29.9775 | 0 | 0 | 29.9775 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 7 | 20 | 11.2327 | 5 | 6.2327 | 29.9775 | 0 | 0 | 29.9775 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 7 | 21 | 11.6245 | 5 | 6.6245 | 29.9768 | 0 | 0 | 29.9768 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 7 | 22 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 7 | 23 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 7 | 24 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 7 | 25 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 7 | 26 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 7 | 27 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 7 | 28 | 12.5388 | 5 | 7.5388 | 29.9749 | 0 | 0 | 29.9749 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 7 | 29 | 11.6245 | 5 | 6.6245 | 29.9768 | 0 | 0 | 29.9768 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 7 | 30 | 9.5347 | 5 | 4.5347 | 29.9809 | 0 | 0 | 29.9809 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 7 | 31 | 8.8816 | 5 | 3.8816 | 29.9822 | 0 | 0 | 29.9822 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 8 | 1 | 8.2286 | 5 | 3.2286 | 29.9835 | 0 | 0 | 29.9835 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 8 | 2 | 8.4898 | 5 | 3.4898 | 29.983 | 0 | 0 | 29.983 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 8 | 3 | 8.8816 | 5 | 3.8816 | 29.9822 | 0 | 0 | 29.9822 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 8 | 4 | 8.4898 | 5 | 3.4898 | 29.983 | 0 | 0 | 29.983 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 8 | 5 | 8.2286 | 5 | 3.2286 | 29.9835 | 0 | 0 | 29.9835 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 8 | 6 | 7.5755 | 5 | 2.5755 | 29.9848 | 0 | 0 | 29.9848 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 8 | 7 | 6.7918 | 5 | 1.7918 | 29.9864 | 0 | 0 | 29.9864 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 8 | 8 | 7.3143 | 5 | 2.3143 | 29.9854 | 0 | 0 | 29.9854 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 8 | 9 | 7.8367 | 5 | 2.8367 | 29.9843 | 0 | 0 | 29.9843 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 8 | 10 | 7.3143 | 5 | 2.3143 | 29.9854 | 0 | 0 | 29.9854 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 8 | 11 | 7.3143 | 5 | 2.3143 | 29.9854 | 0 | 0 | 29.9854 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 8 | 12 | 7.3143 | 5 | 2.3143 | 29.9854 | 0 | 0 | 29.9854 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 8 | 13 | 9.5347 | 5 | 4.5347 | 29.9809 | 0 | 0 | 29.9809 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 8 | 14 | 9.9265 | 5 | 4.9265 | 29.9801 | 0 | 0 | 29.9801 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 8 | 15 | 9.5347 | 5 | 4.5347 | 29.9809 | 0 | 0 | 29.9809 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 8 | 16 | 8.4898 | 5 | 3.4898 | 29.983 | 0 | 0 | 29.983 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 8 | 17 | 7.5755 | 5 | 2.5755 | 29.9848 | 0 | 0 | 29.9848 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 8 | 18 | 8.4898 | 5 | 3.4898 | 29.983 | 0 | 0 | 29.983 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 8 | 19 | 8.2286 | 5 | 3.2286 | 29.9835 | 0 | 0 | 29.9835 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 8 | 20 | 7.5755 | 5 | 2.5755 | 29.9848 | 0 | 0 | 29.9848 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 8 | 21 | 6.7918 | 5 | 1.7918 | 29.9864 | 0 | 0 | 29.9864 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 8 | 22 | 7.3143 | 5 | 2.3143 | 29.9854 | 0 | 0 | 29.9854 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 8 | 23 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1964 | 8 | 24 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1964 | 8 | 25 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 8 | 26 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 8 | 27 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 8 | 28 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 8 | 29 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 8 | 30 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 8 | 31 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 9 | 1 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 9 | 2 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 9 | 3 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 9 | 4 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 9 | 5 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 9 | 6 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 9 | 7 | 12.1469 | 5 | 7.1469 | 29.9757 | 0 | 0 | 29.9757 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 9 | 8 | 10.8408 | 5 | 5.8408 | 29.9783 | 0 | 0 | 29.9783 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 9 | 9 | 9.9265 | 5 | 4.9265 | 29.9801 | 0 | 0 | 29.9801 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 9 | 10 | 9.1429 | 5 | 4.1429 | 29.9817 | 0 | 0 | 29.9817 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 9 | 11 | 9.1429 | 5 | 4.1429 | 29.9817 | 0 | 0 | 29.9817 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 9 | 12 | 8.8816 | 5 | 3.8816 | 29.9822 | 0 | 0 | 29.9822 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 9 | 13 | 7.8367 | 5 | 2.8367 | 29.9843 | 0 | 0 | 29.9843 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 9 | 14 | 7.8367 | 5 | 2.8367 | 29.9843 | 0 | 0 | 29.9843 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 9 | 15 | 7.5755 | 5 | 2.5755 | 29.9848 | 0 | 0 | 29.9848 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 9 | 16 | 7.0531 | 5 | 2.0531 | 29.9859 | 0 | 0 | 29.9859 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 9 | 17 | 7.5755 | 5 | 2.5755 | 29.9848 | 0 | 0 | 29.9848 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 9 | 18 | 7.5755 | 5 | 2.5755 | 29.9848 | 0 | 0 | 29.9848 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 9 | 19 | 7.3143 | 5 | 2.3143 | 29.9854 | 0 | 0 | 29.9854 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 9 | 20 | 6.7918 | 5 | 1.7918 | 29.9864 | 0 | 0 | 29.9864 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 9 | 21 | 6.7918 | 5 | 1.7918 | 29.9864 | 0 | 0 | 29.9864 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 9 | 22 | 6.7918 | 5 | 1.7918 | 29.9864 | 0 | 0 | 29.9864 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 9 | 23 | 7.8367 | 5 | 2.8367 | 29.9843 | 0 | 0 | 29.9843 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 9 | 24 | 8.4898 | 5 | 3.4898 | 29.983 | 0 | 0 | 29.983 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 9 | 25 | 8.2286 | 5 | 3.2286 | 29.9835 | 0 | 0 | 29.9835 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 9 | 26 | 7.5755 | 5 | 2.5755 | 29.9848 | 0 | 0 | 29.9848 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 9 | 27 | 7.3143 | 5 | 2.3143 | 29.9854 | 0 | 0 | 29.9854 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 9 | 28 | 6.0082 | 5 | 1.0082 | 29.988 | 0 | 0 | 29.988 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 9 | 29 | 5.7469 | 5 | 0.74694 | 29.9885 | 0 | 0 | 29.9885 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 9 | 30 | 5.7469 | 5 | 0.74694 | 29.9885 | 0 | 0 | 29.9885 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 10 | 1 | 5.4857 | 5 | 0.48571 | 29.989 | 0 | 0 | 29.989 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 10 | 2 | 5.4857 | 5 | 0.48571 | 29.989 | 0 | 0 | 29.989 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 10 | 3 | 5.4857 | 5 | 0.48571 | 29.989 | 0 | 0 | 29.989 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 10 | 4 | 5.7469 | 5 | 0.74694 | 29.9885 | 0 | 0 | 29.9885 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 10 | 5 | 5.7469 | 5 | 0.74694 | 29.9885 | 0 | 0 | 29.9885 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 10 | 6 | 5.7469 | 5 | 0.74694 | 29.9885 | 0 | 0 | 29.9885 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 10 | 7 | 4.9633 | 5 | 0 | 29.9901 | 0 | 0 | 29.9901 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 10 | 8 | 5.4857 | 5 | 0.48571 | 29.989 | 0 | 0 | 29.989 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 10 | 9 | 5.7469 | 5 | 0.74694 | 29.9885 | 0 | 0 | 29.9885 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 10 | 10 | 5.7469 | 5 | 0.74694 | 29.9885 | 0 | 0 | 29.9885 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 10 | 11 | 5.4857 | 5 | 0.48571 | 29.989 | 0 | 0 | 29.989 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 10 | 12 | 5.2245 | 5 | 0.22449 | 29.9896 | 0 | 0 | 29.9896 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 10 | 13 | 5.7469 | 5 | 0.74694 | 29.9885 | 0 | 0 | 29.9885 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 10 | 14 | 5.7469 | 5 | 0.74694 | 29.9885 | 0 | 0 | 29.9885 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 10 | 15 | 5.7469 | 5 | 0.74694 | 29.9885 | 0 | 0 | 29.9885 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 10 | 16 | 5.7469 | 5 | 0.74694 | 29.9885 | 0 | 0 | 29.9885 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 10 | 17 | 5.7469 | 5 | 0.74694 | 29.9885 | 0 | 0 | 29.9885 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 10 | 18 | 6.7918 | 5 | 1.7918 | 29.9864 | 0 | 0 | 29.9864 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 10 | 19 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 10 | 20 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 10 | 21 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 10 | 22 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 10 | 23 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 10 | 24 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 10 | 25 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 10 | 26 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 10 | 27 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 10 | 28 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 10 | 29 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 10 | 30 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 10 | 31 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 11 | 1 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 11 | 2 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 11 | 3 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 11 | 4 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 11 | 5 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 11 | 6 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 11 | 7 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 11 | 8 | 12.5388 | 5 | 7.5388 | 29.9749 | 0 | 0 | 29.9749 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 11 | 9 | 12.5388 | 5 | 7.5388 | 29.9749 | 0 | 0 | 29.9749 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 11 | 10 | 12.1469 | 5 | 7.1469 | 29.9757 | 0 | 0 | 29.9757 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 11 | 11 | 11.6245 | 5 | 6.6245 | 29.9768 | 0 | 0 | 29.9768 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 11 | 12 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 11 | 13 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 11 | 14 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 11 | 15 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 11 | 16 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 11 | 17 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 11 | 18 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 11 | 19 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 11 | 20 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 11 | 21 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 11 | 22 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 11 | 23 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 11 | 24 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 11 | 25 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 11 | 26 | 403.5918 | 5 | 398.5918 | 29.1928 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6909 | 72.94% | 198.8759 | 184.9546 | 4438.9109
1964 | 11 | 27 | 651.7551 | 5 | 646.7551 | 28.6965 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1946 | 72.94% | 195.4356 | 181.7551 | 4362.1218
1964 | 11 | 28 | 279.5102 | 5 | 274.5102 | 29.441 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9391 | 72.94% | 200.5961 | 186.5544 | 4477.3055
1964 | 11 | 29 | 227.2653 | 5 | 222.2653 | 29.5455 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0436 | 72.94% | 201.3204 | 187.228 | 4493.4716
1964 | 11 | 30 | 248.1633 | 5 | 243.1633 | 29.5037 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0018 | 72.94% | 201.0307 | 186.9585 | 4487.0052
1964 | 12 | 1 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1964 | 12 | 2 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
1964 | 12 | 3 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1964 | 12 | 4 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1964 | 12 | 5 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1964 | 12 | 6 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1964 | 12 | 7 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1964 | 12 | 8 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 12 | 9 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 12 | 10 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 12 | 11 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 12 | 12 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 12 | 13 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 12 | 14 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 12 | 15 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 12 | 16 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 12 | 17 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 12 | 18 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 12 | 19 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 12 | 20 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 12 | 21 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 12 | 22 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 12 | 23 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 12 | 24 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 12 | 25 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1964 | 12 | 26 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1964 | 12 | 27 | 448 | 5 | 443 | 29.104 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6021 | 72.94% | 198.2603 | 184.3821 | 4425.1697
1964 | 12 | 28 | 377.4694 | 5 | 372.4694 | 29.2451 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7431 | 72.94% | 199.2381 | 185.2914 | 4446.994
1964 | 12 | 29 | 276.898 | 5 | 271.898 | 29.4462 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9443 | 72.94% | 200.6323 | 186.5881 | 4478.1138
1964 | 12 | 30 | 212.898 | 5 | 207.898 | 29.5742 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0723 | 72.94% | 201.5196 | 187.4132 | 4497.9173
1964 | 12 | 31 | 175.0204 | 5 | 170.0204 | 29.65 | 112.2144 | 0.50192 | 29.148 | 72.94% | 202.0447 | 187.9016 | 4509.6377
1965 | 1 | 1 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
1965 | 1 | 2 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1965 | 1 | 3 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1965 | 1 | 4 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1965 | 1 | 5 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1965 | 1 | 6 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1965 | 1 | 7 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1965 | 1 | 8 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 1 | 9 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1965 | 1 | 10 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1965 | 1 | 11 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 1 | 12 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 1 | 13 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 1 | 14 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 1 | 15 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 1 | 16 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 1 | 17 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 1 | 18 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 1 | 19 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 1 | 20 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 1 | 21 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 1 | 22 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 1 | 23 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 1 | 24 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 1 | 25 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 1 | 26 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 1 | 27 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 1 | 28 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 1 | 29 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 1 | 30 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 1 | 31 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 2 | 1 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 2 | 2 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 2 | 3 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 2 | 4 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 2 | 5 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 2 | 6 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 2 | 7 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 2 | 8 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1965 | 2 | 9 | 199.8367 | 5 | 194.8367 | 29.6003 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0984 | 72.94% | 201.7007 | 187.5816 | 4501.9588
1965 | 2 | 10 | 147.5918 | 5 | 142.5918 | 29.7048 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2029 | 72.94% | 202.425 | 188.2552 | 4518.125
1965 | 2 | 11 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1965 | 2 | 12 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1965 | 2 | 13 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
1965 | 2 | 14 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1965 | 2 | 15 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1965 | 2 | 16 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1965 | 2 | 17 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1965 | 2 | 18 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1965 | 2 | 19 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1965 | 2 | 20 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 2 | 21 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 2 | 22 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 2 | 23 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 2 | 24 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 2 | 25 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 2 | 26 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
1965 | 2 | 27 | 167.1837 | 5 | 162.1837 | 29.6656 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1637 | 72.94% | 202.1533 | 188.0026 | 4512.0627
1965 | 2 | 28 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
1965 | 3 | 1 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1965 | 3 | 2 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1965 | 3 | 3 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1965 | 3 | 4 | 150.2041 | 5 | 145.2041 | 29.6996 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1977 | 72.94% | 202.3887 | 188.2215 | 4517.3167
1965 | 3 | 5 | 224.6531 | 5 | 219.6531 | 29.5507 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0488 | 72.94% | 201.3566 | 187.2617 | 4494.2799
1965 | 3 | 6 | 300.4082 | 5 | 295.4082 | 29.3992 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8973 | 72.94% | 200.3064 | 186.285 | 4470.839
1965 | 3 | 7 | 421.8776 | 5 | 416.8776 | 29.1562 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6543 | 72.94% | 198.6224 | 184.7189 | 4433.2528
1965 | 3 | 8 | 542.0408 | 5 | 537.0408 | 28.9159 | 112.2144 | 0.50192 | 28.414 | 72.94% | 196.9566 | 183.1696 | 4396.0707
1965 | 3 | 9 | 500.2449 | 5 | 495.2449 | 28.9995 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4976 | 72.94% | 197.536 | 183.7085 | 4409.0036
1965 | 3 | 10 | 377.4694 | 5 | 372.4694 | 29.2451 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7431 | 72.94% | 199.2381 | 185.2914 | 4446.994
1965 | 3 | 11 | 304.3265 | 5 | 299.3265 | 29.3913 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8894 | 72.94% | 200.2521 | 186.2344 | 4469.6266
1965 | 3 | 12 | 248.1633 | 5 | 243.1633 | 29.5037 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0018 | 72.94% | 201.0307 | 186.9585 | 4487.0052
1965 | 3 | 13 | 212.898 | 5 | 207.898 | 29.5742 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0723 | 72.94% | 201.5196 | 187.4132 | 4497.9173
1965 | 3 | 14 | 181.551 | 5 | 176.551 | 29.6369 | 112.2144 | 0.50192 | 29.135 | 72.94% | 201.9542 | 187.8174 | 4507.617
1965 | 3 | 15 | 168.4898 | 5 | 163.4898 | 29.663 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1611 | 72.94% | 202.1352 | 187.9858 | 4511.6585
1965 | 3 | 16 | 155.4286 | 5 | 150.4286 | 29.6891 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1872 | 72.94% | 202.3163 | 188.1542 | 4515.7
1965 | 3 | 17 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
1965 | 3 | 18 | 134.5306 | 5 | 129.5306 | 29.7309 | 112.2144 | 0.50192 | 29.229 | 72.94% | 202.606 | 188.4236 | 4522.1665
1965 | 3 | 19 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
1965 | 3 | 20 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1965 | 3 | 21 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1965 | 3 | 22 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1965 | 3 | 23 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1965 | 3 | 24 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1965 | 3 | 25 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1965 | 3 | 26 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1965 | 3 | 27 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1965 | 3 | 28 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1965 | 3 | 29 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1965 | 3 | 30 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1965 | 3 | 31 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1965 | 4 | 1 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1965 | 4 | 2 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1965 | 4 | 3 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1965 | 4 | 4 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1965 | 4 | 5 | 138.449 | 5 | 133.449 | 29.7231 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2212 | 72.94% | 202.5517 | 188.3731 | 4520.954
1965 | 4 | 6 | 199.8367 | 5 | 194.8367 | 29.6003 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0984 | 72.94% | 201.7007 | 187.5816 | 4501.9588
1965 | 4 | 7 | 250.7755 | 5 | 245.7755 | 29.4984 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9965 | 72.94% | 200.9945 | 186.9249 | 4486.1968
1965 | 4 | 8 | 258.6122 | 5 | 253.6122 | 29.4828 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9809 | 72.94% | 200.8858 | 186.8238 | 4483.7719
1965 | 4 | 9 | 235.102 | 5 | 230.102 | 29.5298 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0279 | 72.94% | 201.2118 | 187.1269 | 4491.0467
1965 | 4 | 10 | 309.551 | 5 | 304.551 | 29.3809 | 112.2144 | 0.50192 | 28.879 | 72.94% | 200.1797 | 186.1671 | 4468.0099
1965 | 4 | 11 | 381.3878 | 5 | 376.3878 | 29.2372 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7353 | 72.94% | 199.1838 | 185.2409 | 4445.7815
1965 | 4 | 12 | 391.8367 | 5 | 386.8367 | 29.2163 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7144 | 72.94% | 199.0389 | 185.1062 | 4442.5483
1965 | 4 | 13 | 342.2041 | 5 | 337.2041 | 29.3156 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8137 | 72.94% | 199.727 | 185.7461 | 4457.9061
1965 | 4 | 14 | 338.2857 | 5 | 333.2857 | 29.3234 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8215 | 72.94% | 199.7813 | 185.7966 | 4459.1186
1965 | 4 | 15 | 403.5918 | 5 | 398.5918 | 29.1928 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6909 | 72.94% | 198.8759 | 184.9546 | 4438.9109
1965 | 4 | 16 | 795.4286 | 5 | 790.4286 | 28.4091 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9072 | 72.94% | 193.4438 | 179.9027 | 4317.6649
1965 | 4 | 17 | 818.9388 | 5 | 813.9388 | 28.3621 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8602 | 72.94% | 193.1178 | 179.5996 | 4310.3902
1965 | 4 | 18 | 566.8571 | 5 | 561.8571 | 28.8663 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3644 | 72.94% | 196.6125 | 182.8497 | 4388.3917
1965 | 4 | 19 | 417.9592 | 5 | 412.9592 | 29.1641 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6622 | 72.94% | 198.6768 | 184.7694 | 4434.4652
1965 | 4 | 20 | 351.3469 | 5 | 346.3469 | 29.2973 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7954 | 72.94% | 199.6002 | 185.6282 | 4455.077
1965 | 4 | 21 | 295.1837 | 5 | 290.1837 | 29.4096 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9077 | 72.94% | 200.3788 | 186.3523 | 4472.4556
1965 | 4 | 22 | 289.9592 | 5 | 284.9592 | 29.4201 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9182 | 72.94% | 200.4513 | 186.4197 | 4474.0722
1965 | 4 | 23 | 282.1224 | 5 | 277.1224 | 29.4358 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9338 | 72.94% | 200.5599 | 186.5207 | 4476.4972
1965 | 4 | 24 | 248.1633 | 5 | 243.1633 | 29.5037 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0018 | 72.94% | 201.0307 | 186.9585 | 4487.0052
1965 | 4 | 25 | 218.1224 | 5 | 213.1224 | 29.5638 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0618 | 72.94% | 201.4472 | 187.3459 | 4496.3007
1965 | 4 | 26 | 207.6735 | 5 | 202.6735 | 29.5847 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0827 | 72.94% | 201.592 | 187.4806 | 4499.5339
1965 | 4 | 27 | 279.5102 | 5 | 274.5102 | 29.441 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9391 | 72.94% | 200.5961 | 186.5544 | 4477.3055
1965 | 4 | 28 | 271.6735 | 5 | 266.6735 | 29.4567 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9547 | 72.94% | 200.7048 | 186.6554 | 4479.7304
1965 | 4 | 29 | 245.551 | 5 | 240.551 | 29.5089 | 112.2144 | 0.50192 | 29.007 | 72.94% | 201.0669 | 186.9922 | 4487.8135
1965 | 4 | 30 | 218.1224 | 5 | 213.1224 | 29.5638 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0618 | 72.94% | 201.4472 | 187.3459 | 4496.3007
1965 | 5 | 1 | 190.6939 | 5 | 185.6939 | 29.6186 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1167 | 72.94% | 201.8274 | 187.6995 | 4504.7879
1965 | 5 | 2 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
1965 | 5 | 3 | 144.9796 | 5 | 139.9796 | 29.71 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2081 | 72.94% | 202.4612 | 188.2889 | 4518.9333
1965 | 5 | 4 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1965 | 5 | 5 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1965 | 5 | 6 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1965 | 5 | 7 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1965 | 5 | 8 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
1965 | 5 | 9 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1965 | 5 | 10 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1965 | 5 | 11 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1965 | 5 | 12 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1965 | 5 | 13 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1965 | 5 | 14 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1965 | 5 | 15 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1965 | 5 | 16 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1965 | 5 | 17 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1965 | 5 | 18 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1965 | 5 | 19 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1965 | 5 | 20 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1965 | 5 | 21 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1965 | 5 | 22 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1965 | 5 | 23 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1965 | 5 | 24 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1965 | 5 | 25 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 5 | 26 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 5 | 27 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 5 | 28 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 5 | 29 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 5 | 30 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 5 | 31 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 6 | 1 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 6 | 2 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 6 | 3 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 6 | 4 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 6 | 5 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 6 | 6 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 6 | 7 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 6 | 8 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 6 | 9 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 6 | 10 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 6 | 11 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 6 | 12 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 6 | 13 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 6 | 14 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1965 | 6 | 15 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1965 | 6 | 16 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 6 | 17 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 6 | 18 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 6 | 19 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 6 | 20 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 6 | 21 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 6 | 22 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 6 | 23 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 6 | 24 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 6 | 25 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 6 | 26 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 6 | 27 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 6 | 28 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 6 | 29 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 6 | 30 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 7 | 1 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 7 | 2 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 7 | 3 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 7 | 4 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 7 | 5 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 7 | 6 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 7 | 7 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 7 | 8 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 7 | 9 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 7 | 10 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 7 | 11 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 7 | 12 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 7 | 13 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 7 | 14 | 11.2327 | 5 | 6.2327 | 29.9775 | 0 | 0 | 29.9775 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 7 | 15 | 10.8408 | 5 | 5.8408 | 29.9783 | 0 | 0 | 29.9783 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 7 | 16 | 10.1878 | 5 | 5.1878 | 29.9796 | 0 | 0 | 29.9796 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 7 | 17 | 9.1429 | 5 | 4.1429 | 29.9817 | 0 | 0 | 29.9817 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 7 | 18 | 7.0531 | 5 | 2.0531 | 29.9859 | 0 | 0 | 29.9859 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 7 | 19 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 7 | 20 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 7 | 21 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 7 | 22 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 7 | 23 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 7 | 24 | 12.5388 | 5 | 7.5388 | 29.9749 | 0 | 0 | 29.9749 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 7 | 25 | 10.5796 | 5 | 5.5796 | 29.9788 | 0 | 0 | 29.9788 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 7 | 26 | 9.5347 | 5 | 4.5347 | 29.9809 | 0 | 0 | 29.9809 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 7 | 27 | 8.4898 | 5 | 3.4898 | 29.983 | 0 | 0 | 29.983 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 7 | 28 | 7.8367 | 5 | 2.8367 | 29.9843 | 0 | 0 | 29.9843 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 7 | 29 | 7.3143 | 5 | 2.3143 | 29.9854 | 0 | 0 | 29.9854 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 7 | 30 | 6.0082 | 5 | 1.0082 | 29.988 | 0 | 0 | 29.988 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 7 | 31 | 5.2245 | 5 | 0.22449 | 29.9896 | 0 | 0 | 29.9896 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 8 | 1 | 5.2245 | 5 | 0.22449 | 29.9896 | 0 | 0 | 29.9896 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 8 | 2 | 4.9633 | 5 | 0 | 29.9901 | 0 | 0 | 29.9901 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 8 | 3 | 4.9633 | 5 | 0 | 29.9901 | 0 | 0 | 29.9901 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 8 | 4 | 4.5714 | 5 | 0 | 29.9909 | 0 | 0 | 29.9909 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 8 | 5 | 3.9184 | 5 | 0 | 29.9922 | 0 | 0 | 29.9922 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 8 | 6 | 3.5265 | 5 | 0 | 29.9929 | 0 | 0 | 29.9929 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 8 | 7 | 3.3959 | 5 | 0 | 29.9932 | 0 | 0 | 29.9932 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 8 | 8 | 3.3959 | 5 | 0 | 29.9932 | 0 | 0 | 29.9932 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 8 | 9 | 6.2694 | 5 | 1.2694 | 29.9875 | 0 | 0 | 29.9875 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 8 | 10 | 11.2327 | 5 | 6.2327 | 29.9775 | 0 | 0 | 29.9775 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 8 | 11 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 8 | 12 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 8 | 13 | 12.5388 | 5 | 7.5388 | 29.9749 | 0 | 0 | 29.9749 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 8 | 14 | 9.9265 | 5 | 4.9265 | 29.9801 | 0 | 0 | 29.9801 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 8 | 15 | 7.8367 | 5 | 2.8367 | 29.9843 | 0 | 0 | 29.9843 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 8 | 16 | 7.5755 | 5 | 2.5755 | 29.9848 | 0 | 0 | 29.9848 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 8 | 17 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 8 | 18 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 8 | 19 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 8 | 20 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1965 | 8 | 21 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 8 | 22 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 8 | 23 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 8 | 24 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 8 | 25 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 8 | 26 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 8 | 27 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 8 | 28 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 8 | 29 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 8 | 30 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 8 | 31 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 9 | 1 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 9 | 2 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1965 | 9 | 3 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1965 | 9 | 4 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 9 | 5 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 9 | 6 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 9 | 7 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 9 | 8 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 9 | 9 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 9 | 10 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 9 | 11 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 9 | 12 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 9 | 13 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 9 | 14 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 9 | 15 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 9 | 16 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 9 | 17 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 9 | 18 | 12.5388 | 5 | 7.5388 | 29.9749 | 0 | 0 | 29.9749 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 9 | 19 | 11.2327 | 5 | 6.2327 | 29.9775 | 0 | 0 | 29.9775 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 9 | 20 | 10.8408 | 5 | 5.8408 | 29.9783 | 0 | 0 | 29.9783 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 9 | 21 | 10.8408 | 5 | 5.8408 | 29.9783 | 0 | 0 | 29.9783 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 9 | 22 | 10.5796 | 5 | 5.5796 | 29.9788 | 0 | 0 | 29.9788 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 9 | 23 | 9.9265 | 5 | 4.9265 | 29.9801 | 0 | 0 | 29.9801 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 9 | 24 | 8.8816 | 5 | 3.8816 | 29.9822 | 0 | 0 | 29.9822 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 9 | 25 | 9.9265 | 5 | 4.9265 | 29.9801 | 0 | 0 | 29.9801 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 9 | 26 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 9 | 27 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 9 | 28 | 11.6245 | 5 | 6.6245 | 29.9768 | 0 | 0 | 29.9768 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 9 | 29 | 11.2327 | 5 | 6.2327 | 29.9775 | 0 | 0 | 29.9775 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 9 | 30 | 10.8408 | 5 | 5.8408 | 29.9783 | 0 | 0 | 29.9783 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 10 | 1 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 10 | 2 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 10 | 3 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 10 | 4 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 10 | 5 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 10 | 6 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 10 | 7 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 10 | 8 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 10 | 9 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1965 | 10 | 10 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 10 | 11 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 10 | 12 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 10 | 13 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 10 | 14 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 10 | 15 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 10 | 16 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1965 | 10 | 17 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1965 | 10 | 18 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 10 | 19 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 10 | 20 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 10 | 21 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 10 | 22 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 10 | 23 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 10 | 24 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 10 | 25 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 10 | 26 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 10 | 27 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 10 | 28 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 10 | 29 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 10 | 30 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 10 | 31 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 11 | 1 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 11 | 2 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 11 | 3 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 11 | 4 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 11 | 5 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 11 | 6 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 11 | 7 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 11 | 8 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 11 | 9 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1965 | 11 | 10 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1965 | 11 | 11 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1965 | 11 | 12 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 11 | 13 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1965 | 11 | 14 | 210.2857 | 5 | 205.2857 | 29.5794 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0775 | 72.94% | 201.5558 | 187.4469 | 4498.7256
1965 | 11 | 15 | 147.5918 | 5 | 142.5918 | 29.7048 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2029 | 72.94% | 202.425 | 188.2552 | 4518.125
1965 | 11 | 16 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1965 | 11 | 17 | 167.1837 | 5 | 162.1837 | 29.6656 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1637 | 72.94% | 202.1533 | 188.0026 | 4512.0627
1965 | 11 | 18 | 323.9184 | 5 | 318.9184 | 29.3522 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8502 | 72.94% | 199.9805 | 185.9818 | 4463.5643
1965 | 11 | 19 | 215.5102 | 5 | 210.5102 | 29.569 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0671 | 72.94% | 201.4834 | 187.3795 | 4497.109
1965 | 11 | 20 | 154.1224 | 5 | 149.1224 | 29.6918 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1898 | 72.94% | 202.3344 | 188.171 | 4516.1042
1965 | 11 | 21 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
1965 | 11 | 22 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
1965 | 11 | 23 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1965 | 11 | 24 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1965 | 11 | 25 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1965 | 11 | 26 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1965 | 11 | 27 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1965 | 11 | 28 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1965 | 11 | 29 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1965 | 11 | 30 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1965 | 12 | 1 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1965 | 12 | 2 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1965 | 12 | 3 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1965 | 12 | 4 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1965 | 12 | 5 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
1965 | 12 | 6 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
1965 | 12 | 7 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1965 | 12 | 8 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1965 | 12 | 9 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1965 | 12 | 10 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1965 | 12 | 11 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 12 | 12 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 12 | 13 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 12 | 14 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 12 | 15 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 12 | 16 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 12 | 17 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 12 | 18 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 12 | 19 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 12 | 20 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 12 | 21 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 12 | 22 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 12 | 23 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 12 | 24 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 12 | 25 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 12 | 26 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1965 | 12 | 27 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1965 | 12 | 28 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1965 | 12 | 29 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 12 | 30 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1965 | 12 | 31 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 1 | 1 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 1 | 2 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1966 | 1 | 3 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1966 | 1 | 4 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1966 | 1 | 5 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1966 | 1 | 6 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1966 | 1 | 7 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1966 | 1 | 8 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 1 | 9 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 1 | 10 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 1 | 11 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1966 | 1 | 12 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 1 | 13 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 1 | 14 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 1 | 15 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 1 | 16 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 1 | 17 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 1 | 18 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 1 | 19 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 1 | 20 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 1 | 21 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 1 | 22 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 1 | 23 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 1 | 24 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 1 | 25 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 1 | 26 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 1 | 27 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 1 | 28 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 1 | 29 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 1 | 30 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 1 | 31 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 2 | 1 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 2 | 2 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 2 | 3 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 2 | 4 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 2 | 5 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 2 | 6 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 2 | 7 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 2 | 8 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 2 | 9 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 2 | 10 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 2 | 11 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 2 | 12 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1966 | 2 | 13 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1966 | 2 | 14 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1966 | 2 | 15 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1966 | 2 | 16 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1966 | 2 | 17 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1966 | 2 | 18 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1966 | 2 | 19 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1966 | 2 | 20 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1966 | 2 | 21 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1966 | 2 | 22 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1966 | 2 | 23 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1966 | 2 | 24 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1966 | 2 | 25 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1966 | 2 | 26 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1966 | 2 | 27 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1966 | 2 | 28 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1966 | 3 | 1 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1966 | 3 | 2 | 193.3061 | 5 | 188.3061 | 29.6134 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1115 | 72.94% | 201.7912 | 187.6658 | 4503.9796
1966 | 3 | 3 | 237.7143 | 5 | 232.7143 | 29.5246 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0227 | 72.94% | 201.1756 | 187.0933 | 4490.2384
1966 | 3 | 4 | 212.898 | 5 | 207.898 | 29.5742 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0723 | 72.94% | 201.5196 | 187.4132 | 4497.9173
1966 | 3 | 5 | 227.2653 | 5 | 222.2653 | 29.5455 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0436 | 72.94% | 201.3204 | 187.228 | 4493.4716
1966 | 3 | 6 | 317.3878 | 5 | 312.3878 | 29.3652 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8633 | 72.94% | 200.071 | 186.066 | 4465.585
1966 | 3 | 7 | 351.3469 | 5 | 346.3469 | 29.2973 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7954 | 72.94% | 199.6002 | 185.6282 | 4455.077
1966 | 3 | 8 | 314.7755 | 5 | 309.7755 | 29.3704 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8685 | 72.94% | 200.1072 | 186.0997 | 4466.3933
1966 | 3 | 9 | 263.8367 | 5 | 258.8367 | 29.4723 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9704 | 72.94% | 200.8134 | 186.7565 | 4482.1553
1966 | 3 | 10 | 240.3265 | 5 | 235.3265 | 29.5193 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0174 | 72.94% | 201.1393 | 187.0596 | 4489.4301
1966 | 3 | 11 | 227.2653 | 5 | 222.2653 | 29.5455 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0436 | 72.94% | 201.3204 | 187.228 | 4493.4716
1966 | 3 | 12 | 199.8367 | 5 | 194.8367 | 29.6003 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0984 | 72.94% | 201.7007 | 187.5816 | 4501.9588
1966 | 3 | 13 | 185.4694 | 5 | 180.4694 | 29.6291 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1271 | 72.94% | 201.8998 | 187.7669 | 4506.4045
1966 | 3 | 14 | 168.4898 | 5 | 163.4898 | 29.663 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1611 | 72.94% | 202.1352 | 187.9858 | 4511.6585
1966 | 3 | 15 | 163.2653 | 5 | 158.2653 | 29.6735 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1716 | 72.94% | 202.2077 | 188.0531 | 4513.2751
1966 | 3 | 16 | 144.9796 | 5 | 139.9796 | 29.71 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2081 | 72.94% | 202.4612 | 188.2889 | 4518.9333
1966 | 3 | 17 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
1966 | 3 | 18 | 147.5918 | 5 | 142.5918 | 29.7048 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2029 | 72.94% | 202.425 | 188.2552 | 4518.125
1966 | 3 | 19 | 175.0204 | 5 | 170.0204 | 29.65 | 112.2144 | 0.50192 | 29.148 | 72.94% | 202.0447 | 187.9016 | 4509.6377
1966 | 3 | 20 | 215.5102 | 5 | 210.5102 | 29.569 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0671 | 72.94% | 201.4834 | 187.3795 | 4497.109
1966 | 3 | 21 | 261.2245 | 5 | 256.2245 | 29.4776 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9756 | 72.94% | 200.8496 | 186.7902 | 4482.9636
1966 | 3 | 22 | 300.4082 | 5 | 295.4082 | 29.3992 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8973 | 72.94% | 200.3064 | 186.285 | 4470.839
1966 | 3 | 23 | 373.551 | 5 | 368.551 | 29.2529 | 112.2144 | 0.50192 | 28.751 | 72.94% | 199.2924 | 185.3419 | 4448.2064
1966 | 3 | 24 | 455.8367 | 5 | 450.8367 | 29.0883 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5864 | 72.94% | 198.1516 | 184.281 | 4422.7448
1966 | 3 | 25 | 1099.7551 | 5 | 1094.7551 | 27.8005 | 112.2144 | 0.50192 | 27.2986 | 72.94% | 189.2248 | 175.979 | 4223.4972
1966 | 3 | 26 | 1671.8367 | 5 | 1666.8367 | 26.6563 | 112.2144 | 0.50192 | 26.1544 | 72.94% | 181.2938 | 168.6033 | 4046.478
1966 | 3 | 27 | 974.3673 | 5 | 969.3673 | 28.0513 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5493 | 72.94% | 190.9631 | 177.5957 | 4262.2959
1966 | 3 | 28 | 680.4898 | 5 | 675.4898 | 28.639 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1371 | 72.94% | 195.0372 | 181.3846 | 4353.2304
1966 | 3 | 29 | 505.4694 | 5 | 500.4694 | 28.9891 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4871 | 72.94% | 197.4636 | 183.6411 | 4407.387
1966 | 3 | 30 | 385.3061 | 5 | 380.3061 | 29.2294 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7275 | 72.94% | 199.1294 | 185.1904 | 4444.5691
1966 | 3 | 31 | 326.5306 | 5 | 321.5306 | 29.3469 | 112.2144 | 0.50192 | 28.845 | 72.94% | 199.9443 | 185.9482 | 4462.756
1966 | 4 | 1 | 323.9184 | 5 | 318.9184 | 29.3522 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8502 | 72.94% | 199.9805 | 185.9818 | 4463.5643
1966 | 4 | 2 | 355.2653 | 5 | 350.2653 | 29.2895 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7876 | 72.94% | 199.5459 | 185.5777 | 4453.8646
1966 | 4 | 3 | 326.5306 | 5 | 321.5306 | 29.3469 | 112.2144 | 0.50192 | 28.845 | 72.94% | 199.9443 | 185.9482 | 4462.756
1966 | 4 | 4 | 335.6735 | 5 | 330.6735 | 29.3287 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8267 | 72.94% | 199.8175 | 185.8303 | 4459.9269
1966 | 4 | 5 | 370.9388 | 5 | 365.9388 | 29.2581 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7562 | 72.94% | 199.3286 | 185.3756 | 4449.0147
1966 | 4 | 6 | 368.3265 | 5 | 363.3265 | 29.2633 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7614 | 72.94% | 199.3648 | 185.4093 | 4449.823
1966 | 4 | 7 | 395.7551 | 5 | 390.7551 | 29.2085 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7066 | 72.94% | 198.9846 | 185.0557 | 4441.3358
1966 | 4 | 8 | 491.102 | 5 | 486.102 | 29.0178 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5159 | 72.94% | 197.6628 | 183.8264 | 4411.8326
1966 | 4 | 9 | 590.3673 | 5 | 585.3673 | 28.8193 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3173 | 72.94% | 196.2866 | 182.5465 | 4381.117
1966 | 4 | 10 | 532.898 | 5 | 527.898 | 28.9342 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4323 | 72.94% | 197.0833 | 183.2875 | 4398.8997
1966 | 4 | 11 | 523.7551 | 5 | 518.7551 | 28.9525 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4506 | 72.94% | 197.2101 | 183.4054 | 4401.7288
1966 | 4 | 12 | 532.898 | 5 | 527.898 | 28.9342 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4323 | 72.94% | 197.0833 | 183.2875 | 4398.8997
1966 | 4 | 13 | 538.1224 | 5 | 533.1224 | 28.9238 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4218 | 72.94% | 197.0109 | 183.2201 | 4397.2831
1966 | 4 | 14 | 595.5918 | 5 | 590.5918 | 28.8088 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3069 | 72.94% | 196.2142 | 182.4792 | 4379.5004
1966 | 4 | 15 | 696.1633 | 5 | 691.1633 | 28.6077 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1058 | 72.94% | 194.8199 | 181.1825 | 4348.3806
1966 | 4 | 16 | 808.4898 | 5 | 803.4898 | 28.383 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8811 | 72.94% | 193.2627 | 179.7343 | 4313.6234
1966 | 4 | 17 | 860.7347 | 5 | 855.7347 | 28.2785 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7766 | 72.94% | 192.5384 | 179.0607 | 4297.4572
1966 | 4 | 18 | 899.9184 | 5 | 894.9184 | 28.2002 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6982 | 72.94% | 191.9952 | 178.5555 | 4285.3327
1966 | 4 | 19 | 882.9388 | 5 | 877.9388 | 28.2341 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7322 | 72.94% | 192.2306 | 178.7744 | 4290.5866
1966 | 4 | 20 | 824.1633 | 5 | 819.1633 | 28.3517 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8498 | 72.94% | 193.0454 | 179.5322 | 4308.7735
1966 | 4 | 21 | 675.2653 | 5 | 670.2653 | 28.6495 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1476 | 72.94% | 195.1096 | 181.452 | 4354.847
1966 | 4 | 22 | 731.4286 | 5 | 726.4286 | 28.5371 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0352 | 72.94% | 194.331 | 180.7279 | 4337.4684
1966 | 4 | 23 | 818.9388 | 5 | 813.9388 | 28.3621 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8602 | 72.94% | 193.1178 | 179.5996 | 4310.3902
1966 | 4 | 24 | 747.102 | 5 | 742.102 | 28.5058 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0039 | 72.94% | 194.1137 | 180.5258 | 4332.6186
1966 | 4 | 25 | 717.0612 | 5 | 712.0612 | 28.5659 | 112.2144 | 0.50192 | 28.064 | 72.94% | 194.5302 | 180.9131 | 4341.9141
1966 | 4 | 26 | 645.2245 | 5 | 640.2245 | 28.7096 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2076 | 72.94% | 195.5261 | 181.8393 | 4364.1425
1966 | 4 | 27 | 455.8367 | 5 | 450.8367 | 29.0883 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5864 | 72.94% | 198.1516 | 184.281 | 4422.7448
1966 | 4 | 28 | 357.8776 | 5 | 352.8776 | 29.2842 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7823 | 72.94% | 199.5097 | 185.544 | 4453.0563
1966 | 4 | 29 | 314.7755 | 5 | 309.7755 | 29.3704 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8685 | 72.94% | 200.1072 | 186.0997 | 4466.3933
1966 | 4 | 30 | 292.5714 | 5 | 287.5714 | 29.4149 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9129 | 72.94% | 200.4151 | 186.386 | 4473.2639
1966 | 5 | 1 | 438.8571 | 5 | 433.8571 | 29.1223 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6204 | 72.94% | 198.387 | 184.4999 | 4427.9988
1966 | 5 | 2 | 451.9184 | 5 | 446.9184 | 29.0962 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5942 | 72.94% | 198.206 | 184.3316 | 4423.9572
1966 | 5 | 3 | 351.3469 | 5 | 346.3469 | 29.2973 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7954 | 72.94% | 199.6002 | 185.6282 | 4455.077
1966 | 5 | 4 | 309.551 | 5 | 304.551 | 29.3809 | 112.2144 | 0.50192 | 28.879 | 72.94% | 200.1797 | 186.1671 | 4468.0099
1966 | 5 | 5 | 274.2857 | 5 | 269.2857 | 29.4514 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9495 | 72.94% | 200.6686 | 186.6218 | 4478.9221
1966 | 5 | 6 | 250.7755 | 5 | 245.7755 | 29.4984 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9965 | 72.94% | 200.9945 | 186.9249 | 4486.1968
1966 | 5 | 7 | 229.8776 | 5 | 224.8776 | 29.5402 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0383 | 72.94% | 201.2842 | 187.1943 | 4492.6633
1966 | 5 | 8 | 212.898 | 5 | 207.898 | 29.5742 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0723 | 72.94% | 201.5196 | 187.4132 | 4497.9173
1966 | 5 | 9 | 253.3878 | 5 | 248.3878 | 29.4932 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9913 | 72.94% | 200.9583 | 186.8912 | 4485.3885
1966 | 5 | 10 | 309.551 | 5 | 304.551 | 29.3809 | 112.2144 | 0.50192 | 28.879 | 72.94% | 200.1797 | 186.1671 | 4468.0099
1966 | 5 | 11 | 297.7959 | 5 | 292.7959 | 29.4044 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9025 | 72.94% | 200.3426 | 186.3186 | 4471.6473
1966 | 5 | 12 | 261.2245 | 5 | 256.2245 | 29.4776 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9756 | 72.94% | 200.8496 | 186.7902 | 4482.9636
1966 | 5 | 13 | 312.1633 | 5 | 307.1633 | 29.3757 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8738 | 72.94% | 200.1434 | 186.1334 | 4467.2016
1966 | 5 | 14 | 314.7755 | 5 | 309.7755 | 29.3704 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8685 | 72.94% | 200.1072 | 186.0997 | 4466.3933
1966 | 5 | 15 | 261.2245 | 5 | 256.2245 | 29.4776 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9756 | 72.94% | 200.8496 | 186.7902 | 4482.9636
1966 | 5 | 16 | 218.1224 | 5 | 213.1224 | 29.5638 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0618 | 72.94% | 201.4472 | 187.3459 | 4496.3007
1966 | 5 | 17 | 195.9184 | 5 | 190.9184 | 29.6082 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1062 | 72.94% | 201.755 | 187.6321 | 4503.1713
1966 | 5 | 18 | 181.551 | 5 | 176.551 | 29.6369 | 112.2144 | 0.50192 | 29.135 | 72.94% | 201.9542 | 187.8174 | 4507.617
1966 | 5 | 19 | 215.5102 | 5 | 210.5102 | 29.569 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0671 | 72.94% | 201.4834 | 187.3795 | 4497.109
1966 | 5 | 20 | 357.8776 | 5 | 352.8776 | 29.2842 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7823 | 72.94% | 199.5097 | 185.544 | 4453.0563
1966 | 5 | 21 | 338.2857 | 5 | 333.2857 | 29.3234 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8215 | 72.94% | 199.7813 | 185.7966 | 4459.1186
1966 | 5 | 22 | 276.898 | 5 | 271.898 | 29.4462 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9443 | 72.94% | 200.6323 | 186.5881 | 4478.1138
1966 | 5 | 23 | 224.6531 | 5 | 219.6531 | 29.5507 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0488 | 72.94% | 201.3566 | 187.2617 | 4494.2799
1966 | 5 | 24 | 181.551 | 5 | 176.551 | 29.6369 | 112.2144 | 0.50192 | 29.135 | 72.94% | 201.9542 | 187.8174 | 4507.617
1966 | 5 | 25 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
1966 | 5 | 26 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1966 | 5 | 27 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
1966 | 5 | 28 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1966 | 5 | 29 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1966 | 5 | 30 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1966 | 5 | 31 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1966 | 6 | 1 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1966 | 6 | 2 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1966 | 6 | 3 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1966 | 6 | 4 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 6 | 5 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 6 | 6 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1966 | 6 | 7 | 489.7959 | 5 | 484.7959 | 29.0204 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5185 | 72.94% | 197.6809 | 183.8432 | 4412.2368
1966 | 6 | 8 | 271.6735 | 5 | 266.6735 | 29.4567 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9547 | 72.94% | 200.7048 | 186.6554 | 4479.7304
1966 | 6 | 9 | 181.551 | 5 | 176.551 | 29.6369 | 112.2144 | 0.50192 | 29.135 | 72.94% | 201.9542 | 187.8174 | 4507.617
1966 | 6 | 10 | 335.6735 | 5 | 330.6735 | 29.3287 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8267 | 72.94% | 199.8175 | 185.8303 | 4459.9269
1966 | 6 | 11 | 576 | 5 | 571 | 28.848 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3461 | 72.94% | 196.4858 | 182.7318 | 4385.5627
1966 | 6 | 12 | 323.9184 | 5 | 318.9184 | 29.3522 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8502 | 72.94% | 199.9805 | 185.9818 | 4463.5643
1966 | 6 | 13 | 220.7347 | 5 | 215.7347 | 29.5585 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0566 | 72.94% | 201.4109 | 187.3122 | 4495.4924
1966 | 6 | 14 | 178.9388 | 5 | 173.9388 | 29.6421 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1402 | 72.94% | 201.9904 | 187.8511 | 4508.4253
1966 | 6 | 15 | 142.3673 | 5 | 137.3673 | 29.7153 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2133 | 72.94% | 202.4974 | 188.3226 | 4519.7416
1966 | 6 | 16 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1966 | 6 | 17 | 142.3673 | 5 | 137.3673 | 29.7153 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2133 | 72.94% | 202.4974 | 188.3226 | 4519.7416
1966 | 6 | 18 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1966 | 6 | 19 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1966 | 6 | 20 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1966 | 6 | 21 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1966 | 6 | 22 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 6 | 23 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 6 | 24 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 6 | 25 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 6 | 26 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1966 | 6 | 27 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1966 | 6 | 28 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1966 | 6 | 29 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1966 | 6 | 30 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1966 | 7 | 1 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 7 | 2 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 7 | 3 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 7 | 4 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 7 | 5 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 7 | 6 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 7 | 7 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 7 | 8 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 7 | 9 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 7 | 10 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 7 | 11 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 7 | 12 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 7 | 13 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 7 | 14 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 7 | 15 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 7 | 16 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 7 | 17 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 7 | 18 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 7 | 19 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 7 | 20 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 7 | 21 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 7 | 22 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 7 | 23 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 7 | 24 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 7 | 25 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 7 | 26 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 7 | 27 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 7 | 28 | 12.1469 | 5 | 7.1469 | 29.9757 | 0 | 0 | 29.9757 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 7 | 29 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 7 | 30 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 7 | 31 | 12.5388 | 5 | 7.5388 | 29.9749 | 0 | 0 | 29.9749 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 8 | 1 | 10.8408 | 5 | 5.8408 | 29.9783 | 0 | 0 | 29.9783 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 8 | 2 | 10.5796 | 5 | 5.5796 | 29.9788 | 0 | 0 | 29.9788 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 8 | 3 | 10.5796 | 5 | 5.5796 | 29.9788 | 0 | 0 | 29.9788 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 8 | 4 | 9.5347 | 5 | 4.5347 | 29.9809 | 0 | 0 | 29.9809 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 8 | 5 | 8.8816 | 5 | 3.8816 | 29.9822 | 0 | 0 | 29.9822 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 8 | 6 | 7.8367 | 5 | 2.8367 | 29.9843 | 0 | 0 | 29.9843 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 8 | 7 | 7.5755 | 5 | 2.5755 | 29.9848 | 0 | 0 | 29.9848 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 8 | 8 | 7.8367 | 5 | 2.8367 | 29.9843 | 0 | 0 | 29.9843 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 8 | 9 | 11.2327 | 5 | 6.2327 | 29.9775 | 0 | 0 | 29.9775 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 8 | 10 | 10.8408 | 5 | 5.8408 | 29.9783 | 0 | 0 | 29.9783 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 8 | 11 | 11.2327 | 5 | 6.2327 | 29.9775 | 0 | 0 | 29.9775 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 8 | 12 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 8 | 13 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 8 | 14 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 8 | 15 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 8 | 16 | 11.6245 | 5 | 6.6245 | 29.9768 | 0 | 0 | 29.9768 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 8 | 17 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 8 | 18 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 8 | 19 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 8 | 20 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 8 | 21 | 12.5388 | 5 | 7.5388 | 29.9749 | 0 | 0 | 29.9749 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 8 | 22 | 11.6245 | 5 | 6.6245 | 29.9768 | 0 | 0 | 29.9768 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 8 | 23 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1966 | 8 | 24 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1966 | 8 | 25 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 8 | 26 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 8 | 27 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 8 | 28 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 8 | 29 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 8 | 30 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 8 | 31 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 9 | 1 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 9 | 2 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 9 | 3 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 9 | 4 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 9 | 5 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 9 | 6 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 9 | 7 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 9 | 8 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 9 | 9 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 9 | 10 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 9 | 11 | 11.6245 | 5 | 6.6245 | 29.9768 | 0 | 0 | 29.9768 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 9 | 12 | 10.5796 | 5 | 5.5796 | 29.9788 | 0 | 0 | 29.9788 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 9 | 13 | 9.1429 | 5 | 4.1429 | 29.9817 | 0 | 0 | 29.9817 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 9 | 14 | 8.8816 | 5 | 3.8816 | 29.9822 | 0 | 0 | 29.9822 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 9 | 15 | 9.1429 | 5 | 4.1429 | 29.9817 | 0 | 0 | 29.9817 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 9 | 16 | 9.9265 | 5 | 4.9265 | 29.9801 | 0 | 0 | 29.9801 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 9 | 17 | 9.9265 | 5 | 4.9265 | 29.9801 | 0 | 0 | 29.9801 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 9 | 18 | 9.1429 | 5 | 4.1429 | 29.9817 | 0 | 0 | 29.9817 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 9 | 19 | 8.2286 | 5 | 3.2286 | 29.9835 | 0 | 0 | 29.9835 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 9 | 20 | 7.8367 | 5 | 2.8367 | 29.9843 | 0 | 0 | 29.9843 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 9 | 21 | 8.2286 | 5 | 3.2286 | 29.9835 | 0 | 0 | 29.9835 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 9 | 22 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1966 | 9 | 23 | 134.5306 | 5 | 129.5306 | 29.7309 | 112.2144 | 0.50192 | 29.229 | 72.94% | 202.606 | 188.4236 | 4522.1665
1966 | 9 | 24 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1966 | 9 | 25 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 9 | 26 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 9 | 27 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 9 | 28 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 9 | 29 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 9 | 30 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 10 | 1 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 10 | 2 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 10 | 3 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 10 | 4 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 10 | 5 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 10 | 6 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 10 | 7 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 10 | 8 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 10 | 9 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 10 | 10 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 10 | 11 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 10 | 12 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 10 | 13 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 10 | 14 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 10 | 15 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 10 | 16 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 10 | 17 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 10 | 18 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 10 | 19 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 10 | 20 | 446.6939 | 5 | 441.6939 | 29.1066 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6047 | 72.94% | 198.2784 | 184.3989 | 4425.5739
1966 | 10 | 21 | 449.3061 | 5 | 444.3061 | 29.1014 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5995 | 72.94% | 198.2422 | 184.3652 | 4424.7655
1966 | 10 | 22 | 261.2245 | 5 | 256.2245 | 29.4776 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9756 | 72.94% | 200.8496 | 186.7902 | 4482.9636
1966 | 10 | 23 | 171.102 | 5 | 166.102 | 29.6578 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1559 | 72.94% | 202.099 | 187.9521 | 4510.8502
1966 | 10 | 24 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
1966 | 10 | 25 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1966 | 10 | 26 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1966 | 10 | 27 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1966 | 10 | 28 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1966 | 10 | 29 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1966 | 10 | 30 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 10 | 31 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 11 | 1 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1966 | 11 | 2 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1966 | 11 | 3 | 1893.8776 | 5 | 1888.8776 | 26.2122 | 112.2144 | 0.50192 | 25.7103 | 72.94% | 178.2156 | 165.7405 | 3977.772
1966 | 11 | 4 | 2468.5714 | 5 | 2463.5714 | 25.0629 | 112.2144 | 0.50192 | 24.5609 | 72.94% | 170.2484 | 158.331 | 3799.9445
1966 | 11 | 5 | 905.1429 | 5 | 900.1429 | 28.1897 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6878 | 72.94% | 191.9228 | 178.4882 | 4283.716
1966 | 11 | 6 | 523.7551 | 5 | 518.7551 | 28.9525 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4506 | 72.94% | 197.2101 | 183.4054 | 4401.7288
1966 | 11 | 7 | 373.551 | 5 | 368.551 | 29.2529 | 112.2144 | 0.50192 | 28.751 | 72.94% | 199.2924 | 185.3419 | 4448.2064
1966 | 11 | 8 | 297.7959 | 5 | 292.7959 | 29.4044 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9025 | 72.94% | 200.3426 | 186.3186 | 4471.6473
1966 | 11 | 9 | 263.8367 | 5 | 258.8367 | 29.4723 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9704 | 72.94% | 200.8134 | 186.7565 | 4482.1553
1966 | 11 | 10 | 237.7143 | 5 | 232.7143 | 29.5246 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0227 | 72.94% | 201.1756 | 187.0933 | 4490.2384
1966 | 11 | 11 | 263.8367 | 5 | 258.8367 | 29.4723 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9704 | 72.94% | 200.8134 | 186.7565 | 4482.1553
1966 | 11 | 12 | 250.7755 | 5 | 245.7755 | 29.4984 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9965 | 72.94% | 200.9945 | 186.9249 | 4486.1968
1966 | 11 | 13 | 210.2857 | 5 | 205.2857 | 29.5794 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0775 | 72.94% | 201.5558 | 187.4469 | 4498.7256
1966 | 11 | 14 | 171.102 | 5 | 166.102 | 29.6578 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1559 | 72.94% | 202.099 | 187.9521 | 4510.8502
1966 | 11 | 15 | 155.4286 | 5 | 150.4286 | 29.6891 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1872 | 72.94% | 202.3163 | 188.1542 | 4515.7
1966 | 11 | 16 | 134.5306 | 5 | 129.5306 | 29.7309 | 112.2144 | 0.50192 | 29.229 | 72.94% | 202.606 | 188.4236 | 4522.1665
1966 | 11 | 17 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1966 | 11 | 18 | 154.1224 | 5 | 149.1224 | 29.6918 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1898 | 72.94% | 202.3344 | 188.171 | 4516.1042
1966 | 11 | 19 | 163.2653 | 5 | 158.2653 | 29.6735 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1716 | 72.94% | 202.2077 | 188.0531 | 4513.2751
1966 | 11 | 20 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
1966 | 11 | 21 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
1966 | 11 | 22 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1966 | 11 | 23 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1966 | 11 | 24 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1966 | 11 | 25 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1966 | 11 | 26 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1966 | 11 | 27 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1966 | 11 | 28 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1966 | 11 | 29 | 198.5306 | 5 | 193.5306 | 29.6029 | 112.2144 | 0.50192 | 29.101 | 72.94% | 201.7188 | 187.5985 | 4502.363
1966 | 11 | 30 | 317.3878 | 5 | 312.3878 | 29.3652 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8633 | 72.94% | 200.071 | 186.066 | 4465.585
1966 | 12 | 1 | 276.898 | 5 | 271.898 | 29.4462 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9443 | 72.94% | 200.6323 | 186.5881 | 4478.1138
1966 | 12 | 2 | 215.5102 | 5 | 210.5102 | 29.569 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0671 | 72.94% | 201.4834 | 187.3795 | 4497.109
1966 | 12 | 3 | 163.2653 | 5 | 158.2653 | 29.6735 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1716 | 72.94% | 202.2077 | 188.0531 | 4513.2751
1966 | 12 | 4 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1966 | 12 | 5 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1966 | 12 | 6 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1966 | 12 | 7 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1966 | 12 | 8 | 167.1837 | 5 | 162.1837 | 29.6656 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1637 | 72.94% | 202.1533 | 188.0026 | 4512.0627
1966 | 12 | 9 | 235.102 | 5 | 230.102 | 29.5298 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0279 | 72.94% | 201.2118 | 187.1269 | 4491.0467
1966 | 12 | 10 | 237.7143 | 5 | 232.7143 | 29.5246 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0227 | 72.94% | 201.1756 | 187.0933 | 4490.2384
1966 | 12 | 11 | 242.9388 | 5 | 237.9388 | 29.5141 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0122 | 72.94% | 201.1031 | 187.0259 | 4488.6218
1966 | 12 | 12 | 218.1224 | 5 | 213.1224 | 29.5638 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0618 | 72.94% | 201.4472 | 187.3459 | 4496.3007
1966 | 12 | 13 | 167.1837 | 5 | 162.1837 | 29.6656 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1637 | 72.94% | 202.1533 | 188.0026 | 4512.0627
1966 | 12 | 14 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
1966 | 12 | 15 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
1966 | 12 | 16 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1966 | 12 | 17 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1966 | 12 | 18 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1966 | 12 | 19 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1966 | 12 | 20 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1966 | 12 | 21 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1966 | 12 | 22 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1966 | 12 | 23 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1966 | 12 | 24 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1966 | 12 | 25 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1966 | 12 | 26 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1966 | 12 | 27 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1966 | 12 | 28 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1966 | 12 | 29 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1966 | 12 | 30 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1966 | 12 | 31 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1967 | 1 | 1 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1967 | 1 | 2 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1967 | 1 | 3 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1967 | 1 | 4 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1967 | 1 | 5 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1967 | 1 | 6 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1967 | 1 | 7 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1967 | 1 | 8 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1967 | 1 | 9 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1967 | 1 | 10 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1967 | 1 | 11 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1967 | 1 | 12 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1967 | 1 | 13 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1967 | 1 | 14 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1967 | 1 | 15 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1967 | 1 | 16 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1967 | 1 | 17 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 1 | 18 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 1 | 19 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 1 | 20 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 1 | 21 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 1 | 22 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 1 | 23 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 1 | 24 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 1 | 25 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 1 | 26 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 1 | 27 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1967 | 1 | 28 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1967 | 1 | 29 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1967 | 1 | 30 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1967 | 1 | 31 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 2 | 1 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 2 | 2 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 2 | 3 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 2 | 4 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 2 | 5 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 2 | 6 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 2 | 7 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 2 | 8 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 2 | 9 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 2 | 10 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 2 | 11 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 2 | 12 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 2 | 13 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 2 | 14 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 2 | 15 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 2 | 16 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 2 | 17 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 2 | 18 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 2 | 19 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 2 | 20 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 2 | 21 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 2 | 22 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 2 | 23 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 2 | 24 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 2 | 25 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 2 | 26 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 2 | 27 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 2 | 28 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 3 | 1 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 3 | 2 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 3 | 3 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 3 | 4 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 3 | 5 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 3 | 6 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 3 | 7 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 3 | 8 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 3 | 9 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 3 | 10 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 3 | 11 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 3 | 12 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1967 | 3 | 13 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1967 | 3 | 14 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1967 | 3 | 15 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1967 | 3 | 16 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1967 | 3 | 17 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1967 | 3 | 18 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1967 | 3 | 19 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1967 | 3 | 20 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 3 | 21 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 3 | 22 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 3 | 23 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 3 | 24 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 3 | 25 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 3 | 26 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1967 | 3 | 27 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1967 | 3 | 28 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1967 | 3 | 29 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1967 | 3 | 30 | 168.4898 | 5 | 163.4898 | 29.663 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1611 | 72.94% | 202.1352 | 187.9858 | 4511.6585
1967 | 3 | 31 | 199.8367 | 5 | 194.8367 | 29.6003 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0984 | 72.94% | 201.7007 | 187.5816 | 4501.9588
1967 | 4 | 1 | 245.551 | 5 | 240.551 | 29.5089 | 112.2144 | 0.50192 | 29.007 | 72.94% | 201.0669 | 186.9922 | 4487.8135
1967 | 4 | 2 | 488.4898 | 5 | 483.4898 | 29.023 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5211 | 72.94% | 197.699 | 183.86 | 4412.6409
1967 | 4 | 3 | 1076.2449 | 5 | 1071.2449 | 27.8475 | 112.2144 | 0.50192 | 27.3456 | 72.94% | 189.5507 | 176.2822 | 4230.772
1967 | 4 | 4 | 1035.7551 | 5 | 1030.7551 | 27.9285 | 112.2144 | 0.50192 | 27.4266 | 72.94% | 190.112 | 176.8042 | 4243.3007
1967 | 4 | 5 | 650.449 | 5 | 645.449 | 28.6991 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1972 | 72.94% | 195.4537 | 181.7719 | 4362.5259
1967 | 4 | 6 | 547.2653 | 5 | 542.2653 | 28.9055 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4036 | 72.94% | 196.8841 | 183.1023 | 4394.454
1967 | 4 | 7 | 395.7551 | 5 | 390.7551 | 29.2085 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7066 | 72.94% | 198.9846 | 185.0557 | 4441.3358
1967 | 4 | 8 | 317.3878 | 5 | 312.3878 | 29.3652 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8633 | 72.94% | 200.071 | 186.066 | 4465.585
1967 | 4 | 9 | 333.0612 | 5 | 328.0612 | 29.3339 | 112.2144 | 0.50192 | 28.832 | 72.94% | 199.8537 | 185.864 | 4460.7352
1967 | 4 | 10 | 600.8163 | 5 | 595.8163 | 28.7984 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2965 | 72.94% | 196.1417 | 182.4118 | 4377.8838
1967 | 4 | 11 | 655.6735 | 5 | 650.6735 | 28.6887 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1867 | 72.94% | 195.3812 | 181.7046 | 4360.9093
1967 | 4 | 12 | 427.102 | 5 | 422.102 | 29.1458 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6439 | 72.94% | 198.55 | 184.6515 | 4431.6362
1967 | 4 | 13 | 333.0612 | 5 | 328.0612 | 29.3339 | 112.2144 | 0.50192 | 28.832 | 72.94% | 199.8537 | 185.864 | 4460.7352
1967 | 4 | 14 | 368.3265 | 5 | 363.3265 | 29.2633 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7614 | 72.94% | 199.3648 | 185.4093 | 4449.823
1967 | 4 | 15 | 528.9796 | 5 | 523.9796 | 28.942 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4401 | 72.94% | 197.1376 | 183.338 | 4400.1122
1967 | 4 | 16 | 487.1837 | 5 | 482.1837 | 29.0256 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5237 | 72.94% | 197.7171 | 183.8769 | 4413.0451
1967 | 4 | 17 | 364.4082 | 5 | 359.4082 | 29.2712 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7693 | 72.94% | 199.4192 | 185.4598 | 4451.0355
1967 | 4 | 18 | 342.2041 | 5 | 337.2041 | 29.3156 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8137 | 72.94% | 199.727 | 185.7461 | 4457.9061
1967 | 4 | 19 | 333.0612 | 5 | 328.0612 | 29.3339 | 112.2144 | 0.50192 | 28.832 | 72.94% | 199.8537 | 185.864 | 4460.7352
1967 | 4 | 20 | 442.7755 | 5 | 437.7755 | 29.1144 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6125 | 72.94% | 198.3327 | 184.4494 | 4426.7863
1967 | 4 | 21 | 586.449 | 5 | 581.449 | 28.8271 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3252 | 72.94% | 196.3409 | 182.5971 | 4382.3294
1967 | 4 | 22 | 690.9388 | 5 | 685.9388 | 28.6181 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1162 | 72.94% | 194.8923 | 181.2499 | 4349.9972
1967 | 4 | 23 | 706.6122 | 5 | 701.6122 | 28.5868 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0849 | 72.94% | 194.6751 | 181.0478 | 4345.1473
1967 | 4 | 24 | 666.1224 | 5 | 661.1224 | 28.6678 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1658 | 72.94% | 195.2364 | 181.5698 | 4357.6761
1967 | 4 | 25 | 625.6327 | 5 | 620.6327 | 28.7487 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2468 | 72.94% | 195.7977 | 182.0919 | 4370.2048
1967 | 4 | 26 | 626.9388 | 5 | 621.9388 | 28.7461 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2442 | 72.94% | 195.7796 | 182.075 | 4369.8007
1967 | 4 | 27 | 542.0408 | 5 | 537.0408 | 28.9159 | 112.2144 | 0.50192 | 28.414 | 72.94% | 196.9566 | 183.1696 | 4396.0707
1967 | 4 | 28 | 505.4694 | 5 | 500.4694 | 28.9891 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4871 | 72.94% | 197.4636 | 183.6411 | 4407.387
1967 | 4 | 29 | 481.9592 | 5 | 476.9592 | 29.0361 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5342 | 72.94% | 197.7895 | 183.9442 | 4414.6617
1967 | 4 | 30 | 468.898 | 5 | 463.898 | 29.0622 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5603 | 72.94% | 197.9706 | 184.1126 | 4418.7032
1967 | 5 | 1 | 442.7755 | 5 | 437.7755 | 29.1144 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6125 | 72.94% | 198.3327 | 184.4494 | 4426.7863
1967 | 5 | 2 | 406.2041 | 5 | 401.2041 | 29.1876 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6857 | 72.94% | 198.8397 | 184.9209 | 4438.1026
1967 | 5 | 3 | 645.2245 | 5 | 640.2245 | 28.7096 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2076 | 72.94% | 195.5261 | 181.8393 | 4364.1425
1967 | 5 | 4 | 711.8367 | 5 | 706.8367 | 28.5763 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0744 | 72.94% | 194.6026 | 180.9804 | 4343.5307
1967 | 5 | 5 | 478.0408 | 5 | 473.0408 | 29.0439 | 112.2144 | 0.50192 | 28.542 | 72.94% | 197.8438 | 183.9948 | 4415.8742
1967 | 5 | 6 | 385.3061 | 5 | 380.3061 | 29.2294 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7275 | 72.94% | 199.1294 | 185.1904 | 4444.5691
1967 | 5 | 7 | 323.9184 | 5 | 318.9184 | 29.3522 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8502 | 72.94% | 199.9805 | 185.9818 | 4463.5643
1967 | 5 | 8 | 427.102 | 5 | 422.102 | 29.1458 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6439 | 72.94% | 198.55 | 184.6515 | 4431.6362
1967 | 5 | 9 | 552.4898 | 5 | 547.4898 | 28.895 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3931 | 72.94% | 196.8117 | 183.0349 | 4392.8374
1967 | 5 | 10 | 514.6122 | 5 | 509.6122 | 28.9708 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4689 | 72.94% | 197.3368 | 183.5232 | 4404.5579
1967 | 5 | 11 | 431.0204 | 5 | 426.0204 | 29.138 | 112.2144 | 0.50192 | 28.636 | 72.94% | 198.4957 | 184.601 | 4430.4237
1967 | 5 | 12 | 606.0408 | 5 | 601.0408 | 28.7879 | 112.2144 | 0.50192 | 28.286 | 72.94% | 196.0693 | 182.3445 | 4376.2671
1967 | 5 | 13 | 505.4694 | 5 | 500.4694 | 28.9891 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4871 | 72.94% | 197.4636 | 183.6411 | 4407.387
1967 | 5 | 14 | 355.2653 | 5 | 350.2653 | 29.2895 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7876 | 72.94% | 199.5459 | 185.5777 | 4453.8646
1967 | 5 | 15 | 326.5306 | 5 | 321.5306 | 29.3469 | 112.2144 | 0.50192 | 28.845 | 72.94% | 199.9443 | 185.9482 | 4462.756
1967 | 5 | 16 | 434.9388 | 5 | 429.9388 | 29.1301 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6282 | 72.94% | 198.4414 | 184.5505 | 4429.2112
1967 | 5 | 17 | 335.6735 | 5 | 330.6735 | 29.3287 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8267 | 72.94% | 199.8175 | 185.8303 | 4459.9269
1967 | 5 | 18 | 289.9592 | 5 | 284.9592 | 29.4201 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9182 | 72.94% | 200.4513 | 186.4197 | 4474.0722
1967 | 5 | 19 | 266.449 | 5 | 261.449 | 29.4671 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9652 | 72.94% | 200.7772 | 186.7228 | 4481.347
1967 | 5 | 20 | 284.7347 | 5 | 279.7347 | 29.4305 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9286 | 72.94% | 200.5237 | 186.487 | 4475.6889
1967 | 5 | 21 | 240.3265 | 5 | 235.3265 | 29.5193 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0174 | 72.94% | 201.1393 | 187.0596 | 4489.4301
1967 | 5 | 22 | 205.0612 | 5 | 200.0612 | 29.5899 | 112.2144 | 0.50192 | 29.088 | 72.94% | 201.6282 | 187.5143 | 4500.3422
1967 | 5 | 23 | 188.0816 | 5 | 183.0816 | 29.6238 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1219 | 72.94% | 201.8636 | 187.7332 | 4505.5962
1967 | 5 | 24 | 171.102 | 5 | 166.102 | 29.6578 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1559 | 72.94% | 202.099 | 187.9521 | 4510.8502
1967 | 5 | 25 | 160.6531 | 5 | 155.6531 | 29.6787 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1768 | 72.94% | 202.2439 | 188.0868 | 4514.0834
1967 | 5 | 26 | 306.9388 | 5 | 301.9388 | 29.3861 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8842 | 72.94% | 200.2159 | 186.2008 | 4468.8183
1967 | 5 | 27 | 368.3265 | 5 | 363.3265 | 29.2633 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7614 | 72.94% | 199.3648 | 185.4093 | 4449.823
1967 | 5 | 28 | 284.7347 | 5 | 279.7347 | 29.4305 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9286 | 72.94% | 200.5237 | 186.487 | 4475.6889
1967 | 5 | 29 | 224.6531 | 5 | 219.6531 | 29.5507 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0488 | 72.94% | 201.3566 | 187.2617 | 4494.2799
1967 | 5 | 30 | 188.0816 | 5 | 183.0816 | 29.6238 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1219 | 72.94% | 201.8636 | 187.7332 | 4505.5962
1967 | 5 | 31 | 160.6531 | 5 | 155.6531 | 29.6787 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1768 | 72.94% | 202.2439 | 188.0868 | 4514.0834
1967 | 6 | 1 | 141.0612 | 5 | 136.0612 | 29.7179 | 112.2144 | 0.50192 | 29.216 | 72.94% | 202.5155 | 188.3394 | 4520.1457
1967 | 6 | 2 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1967 | 6 | 3 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1967 | 6 | 4 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1967 | 6 | 5 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1967 | 6 | 6 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1967 | 6 | 7 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1967 | 6 | 8 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1967 | 6 | 9 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1967 | 6 | 10 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1967 | 6 | 11 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 6 | 12 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1967 | 6 | 13 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1967 | 6 | 14 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 6 | 15 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 6 | 16 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 6 | 17 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 6 | 18 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 6 | 19 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 6 | 20 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 6 | 21 | 673.9592 | 5 | 668.9592 | 28.6521 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1502 | 72.94% | 195.1277 | 181.4688 | 4355.2512
1967 | 6 | 22 | 620.4082 | 5 | 615.4082 | 28.7592 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2573 | 72.94% | 195.8701 | 182.1592 | 4371.8215
1967 | 6 | 23 | 395.7551 | 5 | 390.7551 | 29.2085 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7066 | 72.94% | 198.9846 | 185.0557 | 4441.3358
1967 | 6 | 24 | 344.8163 | 5 | 339.8163 | 29.3104 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8085 | 72.94% | 199.6908 | 185.7124 | 4457.0978
1967 | 6 | 25 | 235.102 | 5 | 230.102 | 29.5298 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0279 | 72.94% | 201.2118 | 187.1269 | 4491.0467
1967 | 6 | 26 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
1967 | 6 | 27 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1967 | 6 | 28 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1967 | 6 | 29 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1967 | 6 | 30 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1967 | 7 | 1 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 7 | 2 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 7 | 3 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 7 | 4 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1967 | 7 | 5 | 141.0612 | 5 | 136.0612 | 29.7179 | 112.2144 | 0.50192 | 29.216 | 72.94% | 202.5155 | 188.3394 | 4520.1457
1967 | 7 | 6 | 193.3061 | 5 | 188.3061 | 29.6134 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1115 | 72.94% | 201.7912 | 187.6658 | 4503.9796
1967 | 7 | 7 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1967 | 7 | 8 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1967 | 7 | 9 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1967 | 7 | 10 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1967 | 7 | 11 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 7 | 12 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 7 | 13 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1967 | 7 | 14 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1967 | 7 | 15 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 7 | 16 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1967 | 7 | 17 | 154.1224 | 5 | 149.1224 | 29.6918 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1898 | 72.94% | 202.3344 | 188.171 | 4516.1042
1967 | 7 | 18 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1967 | 7 | 19 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1967 | 7 | 20 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 7 | 21 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 7 | 22 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 7 | 23 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 7 | 24 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 7 | 25 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 7 | 26 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 7 | 27 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 7 | 28 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 7 | 29 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 7 | 30 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 7 | 31 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 8 | 1 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 8 | 2 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 8 | 3 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 8 | 4 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 8 | 5 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 8 | 6 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 8 | 7 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 8 | 8 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 8 | 9 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 8 | 10 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 8 | 11 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 8 | 12 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 8 | 13 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 8 | 14 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 8 | 15 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 8 | 16 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 8 | 17 | 12.5388 | 5 | 7.5388 | 29.9749 | 0 | 0 | 29.9749 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 8 | 18 | 11.6245 | 5 | 6.6245 | 29.9768 | 0 | 0 | 29.9768 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 8 | 19 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 8 | 20 | 138.449 | 5 | 133.449 | 29.7231 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2212 | 72.94% | 202.5517 | 188.3731 | 4520.954
1967 | 8 | 21 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1967 | 8 | 22 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 8 | 23 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1967 | 8 | 24 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 8 | 25 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 8 | 26 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 8 | 27 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 8 | 28 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1967 | 8 | 29 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1967 | 8 | 30 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 8 | 31 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 9 | 1 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 9 | 2 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 9 | 3 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 9 | 4 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 9 | 5 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 9 | 6 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 9 | 7 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 9 | 8 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 9 | 9 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 9 | 10 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 9 | 11 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 9 | 12 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 9 | 13 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 9 | 14 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 9 | 15 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 9 | 16 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 9 | 17 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 9 | 18 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 9 | 19 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 9 | 20 | 11.2327 | 5 | 6.2327 | 29.9775 | 0 | 0 | 29.9775 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 9 | 21 | 10.8408 | 5 | 5.8408 | 29.9783 | 0 | 0 | 29.9783 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 9 | 22 | 11.2327 | 5 | 6.2327 | 29.9775 | 0 | 0 | 29.9775 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 9 | 23 | 12.1469 | 5 | 7.1469 | 29.9757 | 0 | 0 | 29.9757 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 9 | 24 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 9 | 25 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 9 | 26 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 9 | 27 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 9 | 28 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 9 | 29 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1967 | 9 | 30 | 207.6735 | 5 | 202.6735 | 29.5847 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0827 | 72.94% | 201.592 | 187.4806 | 4499.5339
1967 | 10 | 1 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
1967 | 10 | 2 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1967 | 10 | 3 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1967 | 10 | 4 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1967 | 10 | 5 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 10 | 6 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 10 | 7 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 10 | 8 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 10 | 9 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 10 | 10 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 10 | 11 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1967 | 10 | 12 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1967 | 10 | 13 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1967 | 10 | 14 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1967 | 10 | 15 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 10 | 16 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 10 | 17 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 10 | 18 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 10 | 19 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1967 | 10 | 20 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1967 | 10 | 21 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1967 | 10 | 22 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1967 | 10 | 23 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 10 | 24 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 10 | 25 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 10 | 26 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1967 | 10 | 27 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1967 | 10 | 28 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1967 | 10 | 29 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1967 | 10 | 30 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1967 | 10 | 31 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1967 | 11 | 1 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 11 | 2 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 11 | 3 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1967 | 11 | 4 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1967 | 11 | 5 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
1967 | 11 | 6 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1967 | 11 | 7 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1967 | 11 | 8 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1967 | 11 | 9 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1967 | 11 | 10 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1967 | 11 | 11 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 11 | 12 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1967 | 11 | 13 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1967 | 11 | 14 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
1967 | 11 | 15 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1967 | 11 | 16 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1967 | 11 | 17 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1967 | 11 | 18 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1967 | 11 | 19 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1967 | 11 | 20 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1967 | 11 | 21 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1967 | 11 | 22 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1967 | 11 | 23 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1967 | 11 | 24 | 350.0408 | 5 | 345.0408 | 29.2999 | 112.2144 | 0.50192 | 28.798 | 72.94% | 199.6183 | 185.645 | 4455.4812
1967 | 11 | 25 | 279.5102 | 5 | 274.5102 | 29.441 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9391 | 72.94% | 200.5961 | 186.5544 | 4477.3055
1967 | 11 | 26 | 202.449 | 5 | 197.449 | 29.5951 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0932 | 72.94% | 201.6644 | 187.5479 | 4501.1505
1967 | 11 | 27 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
1967 | 11 | 28 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
1967 | 11 | 29 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
1967 | 11 | 30 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1967 | 12 | 1 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1967 | 12 | 2 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1967 | 12 | 3 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1967 | 12 | 4 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1967 | 12 | 5 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
1967 | 12 | 6 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
1967 | 12 | 7 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1967 | 12 | 8 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1967 | 12 | 9 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1967 | 12 | 10 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1967 | 12 | 11 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1967 | 12 | 12 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
1967 | 12 | 13 | 464.9796 | 5 | 459.9796 | 29.07 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5681 | 72.94% | 198.0249 | 184.1632 | 4419.9157
1967 | 12 | 14 | 399.6735 | 5 | 394.6735 | 29.2007 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6987 | 72.94% | 198.9303 | 185.0051 | 4440.1234
1967 | 12 | 15 | 284.7347 | 5 | 279.7347 | 29.4305 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9286 | 72.94% | 200.5237 | 186.487 | 4475.6889
1967 | 12 | 16 | 248.1633 | 5 | 243.1633 | 29.5037 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0018 | 72.94% | 201.0307 | 186.9585 | 4487.0052
1967 | 12 | 17 | 163.2653 | 5 | 158.2653 | 29.6735 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1716 | 72.94% | 202.2077 | 188.0531 | 4513.2751
1967 | 12 | 18 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
1967 | 12 | 19 | 142.3673 | 5 | 137.3673 | 29.7153 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2133 | 72.94% | 202.4974 | 188.3226 | 4519.7416
1967 | 12 | 20 | 182.8571 | 5 | 177.8571 | 29.6343 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1324 | 72.94% | 201.9361 | 187.8005 | 4507.2128
1967 | 12 | 21 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
1967 | 12 | 22 | 147.5918 | 5 | 142.5918 | 29.7048 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2029 | 72.94% | 202.425 | 188.2552 | 4518.125
1967 | 12 | 23 | 146.2857 | 5 | 141.2857 | 29.7074 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2055 | 72.94% | 202.4431 | 188.272 | 4518.5291
1967 | 12 | 24 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
1967 | 12 | 25 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1967 | 12 | 26 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
1967 | 12 | 27 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1967 | 12 | 28 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1967 | 12 | 29 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1967 | 12 | 30 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1967 | 12 | 31 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1968 | 1 | 1 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1968 | 1 | 2 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1968 | 1 | 3 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1968 | 1 | 4 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1968 | 1 | 5 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1968 | 1 | 6 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1968 | 1 | 7 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1968 | 1 | 8 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1968 | 1 | 9 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1968 | 1 | 10 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1968 | 1 | 11 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1968 | 1 | 12 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1968 | 1 | 13 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1968 | 1 | 14 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 1 | 15 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1968 | 1 | 16 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1968 | 1 | 17 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1968 | 1 | 18 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1968 | 1 | 19 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1968 | 1 | 20 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1968 | 1 | 21 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1968 | 1 | 22 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1968 | 1 | 23 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1968 | 1 | 24 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1968 | 1 | 25 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 1 | 26 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 1 | 27 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 1 | 28 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 1 | 29 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 1 | 30 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 1 | 31 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 2 | 1 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 2 | 2 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 2 | 3 | 180.2449 | 5 | 175.2449 | 29.6395 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1376 | 72.94% | 201.9723 | 187.8342 | 4508.0211
1968 | 2 | 4 | 351.3469 | 5 | 346.3469 | 29.2973 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7954 | 72.94% | 199.6002 | 185.6282 | 4455.077
1968 | 2 | 5 | 282.1224 | 5 | 277.1224 | 29.4358 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9338 | 72.94% | 200.5599 | 186.5207 | 4476.4972
1968 | 2 | 6 | 235.102 | 5 | 230.102 | 29.5298 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0279 | 72.94% | 201.2118 | 187.1269 | 4491.0467
1968 | 2 | 7 | 198.5306 | 5 | 193.5306 | 29.6029 | 112.2144 | 0.50192 | 29.101 | 72.94% | 201.7188 | 187.5985 | 4502.363
1968 | 2 | 8 | 167.1837 | 5 | 162.1837 | 29.6656 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1637 | 72.94% | 202.1533 | 188.0026 | 4512.0627
1968 | 2 | 9 | 142.3673 | 5 | 137.3673 | 29.7153 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2133 | 72.94% | 202.4974 | 188.3226 | 4519.7416
1968 | 2 | 10 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1968 | 2 | 11 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1968 | 2 | 12 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1968 | 2 | 13 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1968 | 2 | 14 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1968 | 2 | 15 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1968 | 2 | 16 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1968 | 2 | 17 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1968 | 2 | 18 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1968 | 2 | 19 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1968 | 2 | 20 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1968 | 2 | 21 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 2 | 22 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 2 | 23 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 2 | 24 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 2 | 25 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 2 | 26 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 2 | 27 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 2 | 28 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 2 | 29 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 3 | 1 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 3 | 2 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 3 | 3 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 3 | 4 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 3 | 5 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 3 | 6 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 3 | 7 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 3 | 8 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 3 | 9 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 3 | 10 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 3 | 11 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 3 | 12 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1968 | 3 | 13 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1968 | 3 | 14 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1968 | 3 | 15 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 3 | 16 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 3 | 17 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1968 | 3 | 18 | 316.0816 | 5 | 311.0816 | 29.3678 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8659 | 72.94% | 200.0891 | 186.0829 | 4465.9892
1968 | 3 | 19 | 659.5918 | 5 | 654.5918 | 28.6808 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1789 | 72.94% | 195.3269 | 181.654 | 4359.6969
1968 | 3 | 20 | 905.1429 | 5 | 900.1429 | 28.1897 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6878 | 72.94% | 191.9228 | 178.4882 | 4283.716
1968 | 3 | 21 | 973.0612 | 5 | 968.0612 | 28.0539 | 112.2144 | 0.50192 | 27.552 | 72.94% | 190.9812 | 177.6125 | 4262.7001
1968 | 3 | 22 | 1129.7959 | 5 | 1124.7959 | 27.7404 | 112.2144 | 0.50192 | 27.2385 | 72.94% | 188.8083 | 175.5917 | 4214.2017
1968 | 3 | 23 | 961.3061 | 5 | 956.3061 | 28.0774 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5755 | 72.94% | 191.1442 | 177.7641 | 4266.3374
1968 | 3 | 24 | 961.3061 | 5 | 956.3061 | 28.0774 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5755 | 72.94% | 191.1442 | 177.7641 | 4266.3374
1968 | 3 | 25 | 731.4286 | 5 | 726.4286 | 28.5371 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0352 | 72.94% | 194.331 | 180.7279 | 4337.4684
1968 | 3 | 26 | 538.1224 | 5 | 533.1224 | 28.9238 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4218 | 72.94% | 197.0109 | 183.2201 | 4397.2831
1968 | 3 | 27 | 478.0408 | 5 | 473.0408 | 29.0439 | 112.2144 | 0.50192 | 28.542 | 72.94% | 197.8438 | 183.9948 | 4415.8742
1968 | 3 | 28 | 606.0408 | 5 | 601.0408 | 28.7879 | 112.2144 | 0.50192 | 28.286 | 72.94% | 196.0693 | 182.3445 | 4376.2671
1968 | 3 | 29 | 777.1429 | 5 | 772.1429 | 28.4457 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9438 | 72.94% | 193.6973 | 180.1385 | 4323.3231
1968 | 3 | 30 | 787.5918 | 5 | 782.5918 | 28.4248 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9229 | 72.94% | 193.5524 | 180.0037 | 4320.0898
1968 | 3 | 31 | 839.8367 | 5 | 834.8367 | 28.3203 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8184 | 72.94% | 192.8281 | 179.3302 | 4303.9237
1968 | 4 | 1 | 845.0612 | 5 | 840.0612 | 28.3099 | 112.2144 | 0.50192 | 27.808 | 72.94% | 192.7557 | 179.2628 | 4302.3071
1968 | 4 | 2 | 701.3878 | 5 | 696.3878 | 28.5972 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0953 | 72.94% | 194.7475 | 181.1152 | 4346.764
1968 | 4 | 3 | 556.4082 | 5 | 551.4082 | 28.8872 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3853 | 72.94% | 196.7574 | 182.9844 | 4391.625
1968 | 4 | 4 | 514.6122 | 5 | 509.6122 | 28.9708 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4689 | 72.94% | 197.3368 | 183.5232 | 4404.5579
1968 | 4 | 5 | 595.5918 | 5 | 590.5918 | 28.8088 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3069 | 72.94% | 196.2142 | 182.4792 | 4379.5004
1968 | 4 | 6 | 566.8571 | 5 | 561.8571 | 28.8663 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3644 | 72.94% | 196.6125 | 182.8497 | 4388.3917
1968 | 4 | 7 | 417.9592 | 5 | 412.9592 | 29.1641 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6622 | 72.94% | 198.6768 | 184.7694 | 4434.4652
1968 | 4 | 8 | 364.4082 | 5 | 359.4082 | 29.2712 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7693 | 72.94% | 199.4192 | 185.4598 | 4451.0355
1968 | 4 | 9 | 360.4898 | 5 | 355.4898 | 29.279 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7771 | 72.94% | 199.4735 | 185.5103 | 4452.248
1968 | 4 | 10 | 342.2041 | 5 | 337.2041 | 29.3156 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8137 | 72.94% | 199.727 | 185.7461 | 4457.9061
1968 | 4 | 11 | 300.4082 | 5 | 295.4082 | 29.3992 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8973 | 72.94% | 200.3064 | 186.285 | 4470.839
1968 | 4 | 12 | 269.0612 | 5 | 264.0612 | 29.4619 | 112.2144 | 0.50192 | 28.96 | 72.94% | 200.741 | 186.6891 | 4480.5387
1968 | 4 | 13 | 242.9388 | 5 | 237.9388 | 29.5141 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0122 | 72.94% | 201.1031 | 187.0259 | 4488.6218
1968 | 4 | 14 | 229.8776 | 5 | 224.8776 | 29.5402 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0383 | 72.94% | 201.2842 | 187.1943 | 4492.6633
1968 | 4 | 15 | 262.5306 | 5 | 257.5306 | 29.4749 | 112.2144 | 0.50192 | 28.973 | 72.94% | 200.8315 | 186.7733 | 4482.5595
1968 | 4 | 16 | 824.1633 | 5 | 819.1633 | 28.3517 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8498 | 72.94% | 193.0454 | 179.5322 | 4308.7735
1968 | 4 | 17 | 566.8571 | 5 | 561.8571 | 28.8663 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3644 | 72.94% | 196.6125 | 182.8497 | 4388.3917
1968 | 4 | 18 | 368.3265 | 5 | 363.3265 | 29.2633 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7614 | 72.94% | 199.3648 | 185.4093 | 4449.823
1968 | 4 | 19 | 300.4082 | 5 | 295.4082 | 29.3992 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8973 | 72.94% | 200.3064 | 186.285 | 4470.839
1968 | 4 | 20 | 263.8367 | 5 | 258.8367 | 29.4723 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9704 | 72.94% | 200.8134 | 186.7565 | 4482.1553
1968 | 4 | 21 | 242.9388 | 5 | 237.9388 | 29.5141 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0122 | 72.94% | 201.1031 | 187.0259 | 4488.6218
1968 | 4 | 22 | 245.551 | 5 | 240.551 | 29.5089 | 112.2144 | 0.50192 | 29.007 | 72.94% | 201.0669 | 186.9922 | 4487.8135
1968 | 4 | 23 | 220.7347 | 5 | 215.7347 | 29.5585 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0566 | 72.94% | 201.4109 | 187.3122 | 4495.4924
1968 | 4 | 24 | 2951.8367 | 5 | 2946.8367 | 24.0963 | 0 | 0 | 24.0963 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 4 | 25 | 2964.898 | 5 | 2959.898 | 24.0702 | 0 | 0 | 24.0702 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 4 | 26 | 1724.0816 | 5 | 1719.0816 | 26.5518 | 112.2144 | 0.50192 | 26.0499 | 72.94% | 180.5695 | 167.9297 | 4030.3119
1968 | 4 | 27 | 845.0612 | 5 | 840.0612 | 28.3099 | 112.2144 | 0.50192 | 27.808 | 72.94% | 192.7557 | 179.2628 | 4302.3071
1968 | 4 | 28 | 615.1837 | 5 | 610.1837 | 28.7696 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2677 | 72.94% | 195.9426 | 182.2266 | 4373.4381
1968 | 4 | 29 | 442.7755 | 5 | 437.7755 | 29.1144 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6125 | 72.94% | 198.3327 | 184.4494 | 4426.7863
1968 | 4 | 30 | 351.3469 | 5 | 346.3469 | 29.2973 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7954 | 72.94% | 199.6002 | 185.6282 | 4455.077
1968 | 5 | 1 | 306.9388 | 5 | 301.9388 | 29.3861 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8842 | 72.94% | 200.2159 | 186.2008 | 4468.8183
1968 | 5 | 2 | 269.0612 | 5 | 264.0612 | 29.4619 | 112.2144 | 0.50192 | 28.96 | 72.94% | 200.741 | 186.6891 | 4480.5387
1968 | 5 | 3 | 237.7143 | 5 | 232.7143 | 29.5246 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0227 | 72.94% | 201.1756 | 187.0933 | 4490.2384
1968 | 5 | 4 | 215.5102 | 5 | 210.5102 | 29.569 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0671 | 72.94% | 201.4834 | 187.3795 | 4497.109
1968 | 5 | 5 | 195.9184 | 5 | 190.9184 | 29.6082 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1062 | 72.94% | 201.755 | 187.6321 | 4503.1713
1968 | 5 | 6 | 178.9388 | 5 | 173.9388 | 29.6421 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1402 | 72.94% | 201.9904 | 187.8511 | 4508.4253
1968 | 5 | 7 | 159.3469 | 5 | 154.3469 | 29.6813 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1794 | 72.94% | 202.262 | 188.1036 | 4514.4876
1968 | 5 | 8 | 144.9796 | 5 | 139.9796 | 29.71 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2081 | 72.94% | 202.4612 | 188.2889 | 4518.9333
1968 | 5 | 9 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
1968 | 5 | 10 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1968 | 5 | 11 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1968 | 5 | 12 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
1968 | 5 | 13 | 134.5306 | 5 | 129.5306 | 29.7309 | 112.2144 | 0.50192 | 29.229 | 72.94% | 202.606 | 188.4236 | 4522.1665
1968 | 5 | 14 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
1968 | 5 | 15 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1968 | 5 | 16 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1968 | 5 | 17 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
1968 | 5 | 18 | 218.1224 | 5 | 213.1224 | 29.5638 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0618 | 72.94% | 201.4472 | 187.3459 | 4496.3007
1968 | 5 | 19 | 309.551 | 5 | 304.551 | 29.3809 | 112.2144 | 0.50192 | 28.879 | 72.94% | 200.1797 | 186.1671 | 4468.0099
1968 | 5 | 20 | 446.6939 | 5 | 441.6939 | 29.1066 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6047 | 72.94% | 198.2784 | 184.3989 | 4425.5739
1968 | 5 | 21 | 675.2653 | 5 | 670.2653 | 28.6495 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1476 | 72.94% | 195.1096 | 181.452 | 4354.847
1968 | 5 | 22 | 406.2041 | 5 | 401.2041 | 29.1876 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6857 | 72.94% | 198.8397 | 184.9209 | 4438.1026
1968 | 5 | 23 | 312.1633 | 5 | 307.1633 | 29.3757 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8738 | 72.94% | 200.1434 | 186.1334 | 4467.2016
1968 | 5 | 24 | 248.1633 | 5 | 243.1633 | 29.5037 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0018 | 72.94% | 201.0307 | 186.9585 | 4487.0052
1968 | 5 | 25 | 195.9184 | 5 | 190.9184 | 29.6082 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1062 | 72.94% | 201.755 | 187.6321 | 4503.1713
1968 | 5 | 26 | 160.6531 | 5 | 155.6531 | 29.6787 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1768 | 72.94% | 202.2439 | 188.0868 | 4514.0834
1968 | 5 | 27 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
1968 | 5 | 28 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1968 | 5 | 29 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1968 | 5 | 30 | 393.1429 | 5 | 388.1429 | 29.2137 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7118 | 72.94% | 199.0208 | 185.0893 | 4442.1441
1968 | 5 | 31 | 333.0612 | 5 | 328.0612 | 29.3339 | 112.2144 | 0.50192 | 28.832 | 72.94% | 199.8537 | 185.864 | 4460.7352
1968 | 6 | 1 | 364.4082 | 5 | 359.4082 | 29.2712 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7693 | 72.94% | 199.4192 | 185.4598 | 4451.0355
1968 | 6 | 2 | 274.2857 | 5 | 269.2857 | 29.4514 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9495 | 72.94% | 200.6686 | 186.6218 | 4478.9221
1968 | 6 | 3 | 258.6122 | 5 | 253.6122 | 29.4828 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9809 | 72.94% | 200.8858 | 186.8238 | 4483.7719
1968 | 6 | 4 | 292.5714 | 5 | 287.5714 | 29.4149 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9129 | 72.94% | 200.4151 | 186.386 | 4473.2639
1968 | 6 | 5 | 312.1633 | 5 | 307.1633 | 29.3757 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8738 | 72.94% | 200.1434 | 186.1334 | 4467.2016
1968 | 6 | 6 | 224.6531 | 5 | 219.6531 | 29.5507 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0488 | 72.94% | 201.3566 | 187.2617 | 4494.2799
1968 | 6 | 7 | 181.551 | 5 | 176.551 | 29.6369 | 112.2144 | 0.50192 | 29.135 | 72.94% | 201.9542 | 187.8174 | 4507.617
1968 | 6 | 8 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
1968 | 6 | 9 | 269.0612 | 5 | 264.0612 | 29.4619 | 112.2144 | 0.50192 | 28.96 | 72.94% | 200.741 | 186.6891 | 4480.5387
1968 | 6 | 10 | 707.9184 | 5 | 702.9184 | 28.5842 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0822 | 72.94% | 194.657 | 181.031 | 4344.7432
1968 | 6 | 11 | 523.7551 | 5 | 518.7551 | 28.9525 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4506 | 72.94% | 197.2101 | 183.4054 | 4401.7288
1968 | 6 | 12 | 360.4898 | 5 | 355.4898 | 29.279 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7771 | 72.94% | 199.4735 | 185.5103 | 4452.248
1968 | 6 | 13 | 300.4082 | 5 | 295.4082 | 29.3992 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8973 | 72.94% | 200.3064 | 186.285 | 4470.839
1968 | 6 | 14 | 258.6122 | 5 | 253.6122 | 29.4828 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9809 | 72.94% | 200.8858 | 186.8238 | 4483.7719
1968 | 6 | 15 | 199.8367 | 5 | 194.8367 | 29.6003 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0984 | 72.94% | 201.7007 | 187.5816 | 4501.9588
1968 | 6 | 16 | 253.3878 | 5 | 248.3878 | 29.4932 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9913 | 72.94% | 200.9583 | 186.8912 | 4485.3885
1968 | 6 | 17 | 261.2245 | 5 | 256.2245 | 29.4776 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9756 | 72.94% | 200.8496 | 186.7902 | 4482.9636
1968 | 6 | 18 | 338.2857 | 5 | 333.2857 | 29.3234 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8215 | 72.94% | 199.7813 | 185.7966 | 4459.1186
1968 | 6 | 19 | 297.7959 | 5 | 292.7959 | 29.4044 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9025 | 72.94% | 200.3426 | 186.3186 | 4471.6473
1968 | 6 | 20 | 240.3265 | 5 | 235.3265 | 29.5193 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0174 | 72.94% | 201.1393 | 187.0596 | 4489.4301
1968 | 6 | 21 | 195.9184 | 5 | 190.9184 | 29.6082 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1062 | 72.94% | 201.755 | 187.6321 | 4503.1713
1968 | 6 | 22 | 159.3469 | 5 | 154.3469 | 29.6813 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1794 | 72.94% | 202.262 | 188.1036 | 4514.4876
1968 | 6 | 23 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
1968 | 6 | 24 | 138.449 | 5 | 133.449 | 29.7231 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2212 | 72.94% | 202.5517 | 188.3731 | 4520.954
1968 | 6 | 25 | 242.9388 | 5 | 237.9388 | 29.5141 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0122 | 72.94% | 201.1031 | 187.0259 | 4488.6218
1968 | 6 | 26 | 199.8367 | 5 | 194.8367 | 29.6003 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0984 | 72.94% | 201.7007 | 187.5816 | 4501.9588
1968 | 6 | 27 | 178.9388 | 5 | 173.9388 | 29.6421 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1402 | 72.94% | 201.9904 | 187.8511 | 4508.4253
1968 | 6 | 28 | 188.0816 | 5 | 183.0816 | 29.6238 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1219 | 72.94% | 201.8636 | 187.7332 | 4505.5962
1968 | 6 | 29 | 523.7551 | 5 | 518.7551 | 28.9525 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4506 | 72.94% | 197.2101 | 183.4054 | 4401.7288
1968 | 6 | 30 | 427.102 | 5 | 422.102 | 29.1458 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6439 | 72.94% | 198.55 | 184.6515 | 4431.6362
1968 | 7 | 1 | 304.3265 | 5 | 299.3265 | 29.3913 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8894 | 72.94% | 200.2521 | 186.2344 | 4469.6266
1968 | 7 | 2 | 329.1429 | 5 | 324.1429 | 29.3417 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8398 | 72.94% | 199.908 | 185.9145 | 4461.9476
1968 | 7 | 3 | 218.1224 | 5 | 213.1224 | 29.5638 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0618 | 72.94% | 201.4472 | 187.3459 | 4496.3007
1968 | 7 | 4 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
1968 | 7 | 5 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1968 | 7 | 6 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1968 | 7 | 7 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1968 | 7 | 8 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1968 | 7 | 9 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1968 | 7 | 10 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1968 | 7 | 11 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1968 | 7 | 12 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1968 | 7 | 13 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 7 | 14 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 7 | 15 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 7 | 16 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 7 | 17 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 7 | 18 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 7 | 19 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 7 | 20 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 7 | 21 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 7 | 22 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 7 | 23 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 7 | 24 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 7 | 25 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 7 | 26 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 7 | 27 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 7 | 28 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 7 | 29 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 7 | 30 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 7 | 31 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 8 | 1 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 8 | 2 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 8 | 3 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 8 | 4 | 11.6245 | 5 | 6.6245 | 29.9768 | 0 | 0 | 29.9768 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 8 | 5 | 10.8408 | 5 | 5.8408 | 29.9783 | 0 | 0 | 29.9783 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 8 | 6 | 10.1878 | 5 | 5.1878 | 29.9796 | 0 | 0 | 29.9796 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 8 | 7 | 9.5347 | 5 | 4.5347 | 29.9809 | 0 | 0 | 29.9809 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 8 | 8 | 9.9265 | 5 | 4.9265 | 29.9801 | 0 | 0 | 29.9801 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 8 | 9 | 8.2286 | 5 | 3.2286 | 29.9835 | 0 | 0 | 29.9835 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 8 | 10 | 8.2286 | 5 | 3.2286 | 29.9835 | 0 | 0 | 29.9835 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 8 | 11 | 7.8367 | 5 | 2.8367 | 29.9843 | 0 | 0 | 29.9843 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 8 | 12 | 7.0531 | 5 | 2.0531 | 29.9859 | 0 | 0 | 29.9859 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 8 | 13 | 6.2694 | 5 | 1.2694 | 29.9875 | 0 | 0 | 29.9875 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 8 | 14 | 5.7469 | 5 | 0.74694 | 29.9885 | 0 | 0 | 29.9885 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 8 | 15 | 5.2245 | 5 | 0.22449 | 29.9896 | 0 | 0 | 29.9896 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 8 | 16 | 4.5714 | 5 | 0 | 29.9909 | 0 | 0 | 29.9909 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 8 | 17 | 4.9633 | 5 | 0 | 29.9901 | 0 | 0 | 29.9901 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 8 | 18 | 6.2694 | 5 | 1.2694 | 29.9875 | 0 | 0 | 29.9875 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 8 | 19 | 7.0531 | 5 | 2.0531 | 29.9859 | 0 | 0 | 29.9859 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 8 | 20 | 7.8367 | 5 | 2.8367 | 29.9843 | 0 | 0 | 29.9843 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 8 | 21 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 8 | 22 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 8 | 23 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 8 | 24 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 8 | 25 | 11.2327 | 5 | 6.2327 | 29.9775 | 0 | 0 | 29.9775 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 8 | 26 | 9.9265 | 5 | 4.9265 | 29.9801 | 0 | 0 | 29.9801 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 8 | 27 | 7.8367 | 5 | 2.8367 | 29.9843 | 0 | 0 | 29.9843 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 8 | 28 | 7.0531 | 5 | 2.0531 | 29.9859 | 0 | 0 | 29.9859 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 8 | 29 | 6.2694 | 5 | 1.2694 | 29.9875 | 0 | 0 | 29.9875 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 8 | 30 | 7.0531 | 5 | 2.0531 | 29.9859 | 0 | 0 | 29.9859 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 8 | 31 | 7.0531 | 5 | 2.0531 | 29.9859 | 0 | 0 | 29.9859 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 9 | 1 | 6.2694 | 5 | 1.2694 | 29.9875 | 0 | 0 | 29.9875 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 9 | 2 | 7.8367 | 5 | 2.8367 | 29.9843 | 0 | 0 | 29.9843 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 9 | 3 | 7.0531 | 5 | 2.0531 | 29.9859 | 0 | 0 | 29.9859 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 9 | 4 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 9 | 5 | 12.1469 | 5 | 7.1469 | 29.9757 | 0 | 0 | 29.9757 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 9 | 6 | 10.8408 | 5 | 5.8408 | 29.9783 | 0 | 0 | 29.9783 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 9 | 7 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 9 | 8 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 9 | 9 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 9 | 10 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 9 | 11 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 9 | 12 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1968 | 9 | 13 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 9 | 14 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 9 | 15 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 9 | 16 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 9 | 17 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 9 | 18 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 9 | 19 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 9 | 20 | 12.5388 | 5 | 7.5388 | 29.9749 | 0 | 0 | 29.9749 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 9 | 21 | 11.6245 | 5 | 6.6245 | 29.9768 | 0 | 0 | 29.9768 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 9 | 22 | 10.8408 | 5 | 5.8408 | 29.9783 | 0 | 0 | 29.9783 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 9 | 23 | 9.1429 | 5 | 4.1429 | 29.9817 | 0 | 0 | 29.9817 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 9 | 24 | 7.8367 | 5 | 2.8367 | 29.9843 | 0 | 0 | 29.9843 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 9 | 25 | 7.8367 | 5 | 2.8367 | 29.9843 | 0 | 0 | 29.9843 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 9 | 26 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 9 | 27 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 9 | 28 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 9 | 29 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 9 | 30 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 10 | 1 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 10 | 2 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 10 | 3 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 10 | 4 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 10 | 5 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 10 | 6 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 10 | 7 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 10 | 8 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 10 | 9 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 10 | 10 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 10 | 11 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 10 | 12 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 10 | 13 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 10 | 14 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 10 | 15 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 10 | 16 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 10 | 17 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 10 | 18 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 10 | 19 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 10 | 20 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 10 | 21 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 10 | 22 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 10 | 23 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 10 | 24 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 10 | 25 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 10 | 26 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1968 | 10 | 27 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 10 | 28 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 10 | 29 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 10 | 30 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 10 | 31 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 11 | 1 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 11 | 2 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 11 | 3 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 11 | 4 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 11 | 5 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 11 | 6 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 11 | 7 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 11 | 8 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1968 | 11 | 9 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1968 | 11 | 10 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1968 | 11 | 11 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1968 | 11 | 12 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1968 | 11 | 13 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1968 | 11 | 14 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
1968 | 11 | 15 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
1968 | 11 | 16 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1968 | 11 | 17 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1968 | 11 | 18 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1968 | 11 | 19 | 208.9796 | 5 | 203.9796 | 29.582 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0801 | 72.94% | 201.5739 | 187.4637 | 4499.1298
1968 | 11 | 20 | 215.5102 | 5 | 210.5102 | 29.569 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0671 | 72.94% | 201.4834 | 187.3795 | 4497.109
1968 | 11 | 21 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
1968 | 11 | 22 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
1968 | 11 | 23 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1968 | 11 | 24 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1968 | 11 | 25 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1968 | 11 | 26 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1968 | 11 | 27 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1968 | 11 | 28 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1968 | 11 | 29 | 207.6735 | 5 | 202.6735 | 29.5847 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0827 | 72.94% | 201.592 | 187.4806 | 4499.5339
1968 | 11 | 30 | 282.1224 | 5 | 277.1224 | 29.4358 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9338 | 72.94% | 200.5599 | 186.5207 | 4476.4972
1968 | 12 | 1 | 189.3878 | 5 | 184.3878 | 29.6212 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1193 | 72.94% | 201.8455 | 187.7163 | 4505.1921
1968 | 12 | 2 | 155.4286 | 5 | 150.4286 | 29.6891 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1872 | 72.94% | 202.3163 | 188.1542 | 4515.7
1968 | 12 | 3 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
1968 | 12 | 4 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
1968 | 12 | 5 | 606.0408 | 5 | 601.0408 | 28.7879 | 112.2144 | 0.50192 | 28.286 | 72.94% | 196.0693 | 182.3445 | 4376.2671
1968 | 12 | 6 | 509.3878 | 5 | 504.3878 | 28.9812 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4793 | 72.94% | 197.4093 | 183.5906 | 4406.1745
1968 | 12 | 7 | 323.9184 | 5 | 318.9184 | 29.3522 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8502 | 72.94% | 199.9805 | 185.9818 | 4463.5643
1968 | 12 | 8 | 235.102 | 5 | 230.102 | 29.5298 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0279 | 72.94% | 201.2118 | 187.1269 | 4491.0467
1968 | 12 | 9 | 182.8571 | 5 | 177.8571 | 29.6343 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1324 | 72.94% | 201.9361 | 187.8005 | 4507.2128
1968 | 12 | 10 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
1968 | 12 | 11 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
1968 | 12 | 12 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
1968 | 12 | 13 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1968 | 12 | 14 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1968 | 12 | 15 | 326.5306 | 5 | 321.5306 | 29.3469 | 112.2144 | 0.50192 | 28.845 | 72.94% | 199.9443 | 185.9482 | 4462.756
1968 | 12 | 16 | 522.449 | 5 | 517.449 | 28.9551 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4532 | 72.94% | 197.2282 | 183.4222 | 4402.133
1968 | 12 | 17 | 352.6531 | 5 | 347.6531 | 29.2947 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7928 | 72.94% | 199.5821 | 185.6114 | 4454.6729
1968 | 12 | 18 | 274.2857 | 5 | 269.2857 | 29.4514 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9495 | 72.94% | 200.6686 | 186.6218 | 4478.9221
1968 | 12 | 19 | 222.0408 | 5 | 217.0408 | 29.5559 | 112.2144 | 0.50192 | 29.054 | 72.94% | 201.3928 | 187.2953 | 4495.0882
1968 | 12 | 20 | 182.8571 | 5 | 177.8571 | 29.6343 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1324 | 72.94% | 201.9361 | 187.8005 | 4507.2128
1968 | 12 | 21 | 159.3469 | 5 | 154.3469 | 29.6813 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1794 | 72.94% | 202.262 | 188.1036 | 4514.4876
1968 | 12 | 22 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
1968 | 12 | 23 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
1968 | 12 | 24 | 144.9796 | 5 | 139.9796 | 29.71 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2081 | 72.94% | 202.4612 | 188.2889 | 4518.9333
1968 | 12 | 25 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1968 | 12 | 26 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1968 | 12 | 27 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1968 | 12 | 28 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1968 | 12 | 29 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1968 | 12 | 30 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1968 | 12 | 31 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1969 | 1 | 1 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1969 | 1 | 2 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1969 | 1 | 3 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1969 | 1 | 4 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1969 | 1 | 5 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1969 | 1 | 6 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1969 | 1 | 7 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1969 | 1 | 8 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1969 | 1 | 9 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1969 | 1 | 10 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1969 | 1 | 11 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1969 | 1 | 12 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1969 | 1 | 13 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1969 | 1 | 14 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1969 | 1 | 15 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1969 | 1 | 16 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1969 | 1 | 17 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1969 | 1 | 18 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1969 | 1 | 19 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1969 | 1 | 20 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1969 | 1 | 21 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1969 | 1 | 22 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1969 | 1 | 23 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1969 | 1 | 24 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1969 | 1 | 25 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
1969 | 1 | 26 | 245.551 | 5 | 240.551 | 29.5089 | 112.2144 | 0.50192 | 29.007 | 72.94% | 201.0669 | 186.9922 | 4487.8135
1969 | 1 | 27 | 195.9184 | 5 | 190.9184 | 29.6082 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1062 | 72.94% | 201.755 | 187.6321 | 4503.1713
1969 | 1 | 28 | 150.2041 | 5 | 145.2041 | 29.6996 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1977 | 72.94% | 202.3887 | 188.2215 | 4517.3167
1969 | 1 | 29 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1969 | 1 | 30 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
1969 | 1 | 31 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1969 | 2 | 1 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
1969 | 2 | 2 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1969 | 2 | 3 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1969 | 2 | 4 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1969 | 2 | 5 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1969 | 2 | 6 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1969 | 2 | 7 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1969 | 2 | 8 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1969 | 2 | 9 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1969 | 2 | 10 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1969 | 2 | 11 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1969 | 2 | 12 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1969 | 2 | 13 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1969 | 2 | 14 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1969 | 2 | 15 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1969 | 2 | 16 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1969 | 2 | 17 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1969 | 2 | 18 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1969 | 2 | 19 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1969 | 2 | 20 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1969 | 2 | 21 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1969 | 2 | 22 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1969 | 2 | 23 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1969 | 2 | 24 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1969 | 2 | 25 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1969 | 2 | 26 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1969 | 2 | 27 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1969 | 2 | 28 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1969 | 3 | 1 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1969 | 3 | 2 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1969 | 3 | 3 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1969 | 3 | 4 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1969 | 3 | 5 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1969 | 3 | 6 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1969 | 3 | 7 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1969 | 3 | 8 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1969 | 3 | 9 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1969 | 3 | 10 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1969 | 3 | 11 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1969 | 3 | 12 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1969 | 3 | 13 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1969 | 3 | 14 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1969 | 3 | 15 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1969 | 3 | 16 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1969 | 3 | 17 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1969 | 3 | 18 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1969 | 3 | 19 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1969 | 3 | 20 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1969 | 3 | 21 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1969 | 3 | 22 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1969 | 3 | 23 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1969 | 3 | 24 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1969 | 3 | 25 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1969 | 3 | 26 | 261.2245 | 5 | 256.2245 | 29.4776 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9756 | 72.94% | 200.8496 | 186.7902 | 4482.9636
1969 | 3 | 27 | 326.5306 | 5 | 321.5306 | 29.3469 | 112.2144 | 0.50192 | 28.845 | 72.94% | 199.9443 | 185.9482 | 4462.756
1969 | 3 | 28 | 287.3469 | 5 | 282.3469 | 29.4253 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9234 | 72.94% | 200.4875 | 186.4534 | 4474.8806
1969 | 3 | 29 | 267.7551 | 5 | 262.7551 | 29.4645 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9626 | 72.94% | 200.7591 | 186.706 | 4480.9429
1969 | 3 | 30 | 248.1633 | 5 | 243.1633 | 29.5037 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0018 | 72.94% | 201.0307 | 186.9585 | 4487.0052
1969 | 3 | 31 | 235.102 | 5 | 230.102 | 29.5298 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0279 | 72.94% | 201.2118 | 187.1269 | 4491.0467
1969 | 4 | 1 | 218.1224 | 5 | 213.1224 | 29.5638 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0618 | 72.94% | 201.4472 | 187.3459 | 4496.3007
1969 | 4 | 2 | 207.6735 | 5 | 202.6735 | 29.5847 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0827 | 72.94% | 201.592 | 187.4806 | 4499.5339
1969 | 4 | 3 | 193.3061 | 5 | 188.3061 | 29.6134 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1115 | 72.94% | 201.7912 | 187.6658 | 4503.9796
1969 | 4 | 4 | 190.6939 | 5 | 185.6939 | 29.6186 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1167 | 72.94% | 201.8274 | 187.6995 | 4504.7879
1969 | 4 | 5 | 222.0408 | 5 | 217.0408 | 29.5559 | 112.2144 | 0.50192 | 29.054 | 72.94% | 201.3928 | 187.2953 | 4495.0882
1969 | 4 | 6 | 321.3061 | 5 | 316.3061 | 29.3574 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8555 | 72.94% | 200.0167 | 186.0155 | 4464.3726
1969 | 4 | 7 | 487.1837 | 5 | 482.1837 | 29.0256 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5237 | 72.94% | 197.7171 | 183.8769 | 4413.0451
1969 | 4 | 8 | 581.2245 | 5 | 576.2245 | 28.8376 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3356 | 72.94% | 196.4134 | 182.6644 | 4383.9461
1969 | 4 | 9 | 606.0408 | 5 | 601.0408 | 28.7879 | 112.2144 | 0.50192 | 28.286 | 72.94% | 196.0693 | 182.3445 | 4376.2671
1969 | 4 | 10 | 696.1633 | 5 | 691.1633 | 28.6077 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1058 | 72.94% | 194.8199 | 181.1825 | 4348.3806
1969 | 4 | 11 | 1050.1224 | 5 | 1045.1224 | 27.8998 | 112.2144 | 0.50192 | 27.3978 | 72.94% | 189.9129 | 176.619 | 4238.855
1969 | 4 | 12 | 1043.5918 | 5 | 1038.5918 | 27.9128 | 112.2144 | 0.50192 | 27.4109 | 72.94% | 190.0034 | 176.7032 | 4240.8758
1969 | 4 | 13 | 877.7143 | 5 | 872.7143 | 28.2446 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7427 | 72.94% | 192.303 | 178.8418 | 4292.2033
1969 | 4 | 14 | 1093.2245 | 5 | 1088.2245 | 27.8136 | 112.2144 | 0.50192 | 27.3116 | 72.94% | 189.3153 | 176.0632 | 4225.518
1969 | 4 | 15 | 1541.2245 | 5 | 1536.2245 | 26.9176 | 112.2144 | 0.50192 | 26.4156 | 72.94% | 183.1045 | 170.2872 | 4086.8934
1969 | 4 | 16 | 1854.6939 | 5 | 1849.6939 | 26.2906 | 112.2144 | 0.50192 | 25.7887 | 72.94% | 178.7588 | 166.2457 | 3989.8966
1969 | 4 | 17 | 2155.102 | 5 | 2150.102 | 25.6898 | 112.2144 | 0.50192 | 25.1879 | 72.94% | 174.5941 | 162.3726 | 3896.9413
1969 | 4 | 18 | 2220.4082 | 5 | 2215.4082 | 25.5592 | 112.2144 | 0.50192 | 25.0573 | 72.94% | 173.6888 | 161.5306 | 3876.7336
1969 | 4 | 19 | 2625.3061 | 5 | 2620.3061 | 24.7494 | 0 | 0 | 24.7494 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 4 | 20 | 1567.3469 | 5 | 1562.3469 | 26.8653 | 112.2144 | 0.50192 | 26.3634 | 72.94% | 182.7424 | 169.9504 | 4078.8103
1969 | 4 | 21 | 1086.6939 | 5 | 1081.6939 | 27.8266 | 112.2144 | 0.50192 | 27.3247 | 72.94% | 189.4059 | 176.1474 | 4227.5387
1969 | 4 | 22 | 1003.102 | 5 | 998.102 | 27.9938 | 112.2144 | 0.50192 | 27.4919 | 72.94% | 190.5647 | 177.2252 | 4253.4045
1969 | 4 | 23 | 2220.4082 | 5 | 2215.4082 | 25.5592 | 112.2144 | 0.50192 | 25.0573 | 72.94% | 173.6888 | 161.5306 | 3876.7336
1969 | 4 | 24 | 2102.8571 | 5 | 2097.8571 | 25.7943 | 112.2144 | 0.50192 | 25.2924 | 72.94% | 175.3184 | 163.0461 | 3913.1074
1969 | 4 | 25 | 1295.6735 | 5 | 1290.6735 | 27.4087 | 112.2144 | 0.50192 | 26.9067 | 72.94% | 186.5087 | 173.4531 | 4162.8742
1969 | 4 | 26 | 1175.5102 | 5 | 1170.5102 | 27.649 | 112.2144 | 0.50192 | 27.1471 | 72.94% | 188.1746 | 175.0023 | 4200.0563
1969 | 4 | 27 | 1098.449 | 5 | 1093.449 | 27.8031 | 112.2144 | 0.50192 | 27.3012 | 72.94% | 189.2429 | 175.9959 | 4223.9013
1969 | 4 | 28 | 1111.5102 | 5 | 1106.5102 | 27.777 | 112.2144 | 0.50192 | 27.2751 | 72.94% | 189.0618 | 175.8275 | 4219.8598
1969 | 4 | 29 | 1358.3673 | 5 | 1353.3673 | 27.2833 | 112.2144 | 0.50192 | 26.7813 | 72.94% | 185.6396 | 172.6448 | 4143.4748
1969 | 4 | 30 | 1287.8367 | 5 | 1282.8367 | 27.4243 | 112.2144 | 0.50192 | 26.9224 | 72.94% | 186.6173 | 173.5541 | 4165.2991
1969 | 5 | 1 | 1003.102 | 5 | 998.102 | 27.9938 | 112.2144 | 0.50192 | 27.4919 | 72.94% | 190.5647 | 177.2252 | 4253.4045
1969 | 5 | 2 | 877.7143 | 5 | 872.7143 | 28.2446 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7427 | 72.94% | 192.303 | 178.8418 | 4292.2033
1969 | 5 | 3 | 813.7143 | 5 | 808.7143 | 28.3726 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8707 | 72.94% | 193.1903 | 179.6669 | 4312.0068
1969 | 5 | 4 | 768 | 5 | 763 | 28.464 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9621 | 72.94% | 193.824 | 180.2563 | 4326.1521
1969 | 5 | 5 | 675.2653 | 5 | 670.2653 | 28.6495 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1476 | 72.94% | 195.1096 | 181.452 | 4354.847
1969 | 5 | 6 | 518.5306 | 5 | 513.5306 | 28.9629 | 112.2144 | 0.50192 | 28.461 | 72.94% | 197.2825 | 183.4727 | 4403.3454
1969 | 5 | 7 | 448 | 5 | 443 | 29.104 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6021 | 72.94% | 198.2603 | 184.3821 | 4425.1697
1969 | 5 | 8 | 406.2041 | 5 | 401.2041 | 29.1876 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6857 | 72.94% | 198.8397 | 184.9209 | 4438.1026
1969 | 5 | 9 | 523.7551 | 5 | 518.7551 | 28.9525 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4506 | 72.94% | 197.2101 | 183.4054 | 4401.7288
1969 | 5 | 10 | 606.0408 | 5 | 601.0408 | 28.7879 | 112.2144 | 0.50192 | 28.286 | 72.94% | 196.0693 | 182.3445 | 4376.2671
1969 | 5 | 11 | 491.102 | 5 | 486.102 | 29.0178 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5159 | 72.94% | 197.6628 | 183.8264 | 4411.8326
1969 | 5 | 12 | 606.0408 | 5 | 601.0408 | 28.7879 | 112.2144 | 0.50192 | 28.286 | 72.94% | 196.0693 | 182.3445 | 4376.2671
1969 | 5 | 13 | 431.0204 | 5 | 426.0204 | 29.138 | 112.2144 | 0.50192 | 28.636 | 72.94% | 198.4957 | 184.601 | 4430.4237
1969 | 5 | 14 | 347.4286 | 5 | 342.4286 | 29.3051 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8032 | 72.94% | 199.6545 | 185.6787 | 4456.2895
1969 | 5 | 15 | 295.1837 | 5 | 290.1837 | 29.4096 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9077 | 72.94% | 200.3788 | 186.3523 | 4472.4556
1969 | 5 | 16 | 258.6122 | 5 | 253.6122 | 29.4828 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9809 | 72.94% | 200.8858 | 186.8238 | 4483.7719
1969 | 5 | 17 | 240.3265 | 5 | 235.3265 | 29.5193 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0174 | 72.94% | 201.1393 | 187.0596 | 4489.4301
1969 | 5 | 18 | 248.1633 | 5 | 243.1633 | 29.5037 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0018 | 72.94% | 201.0307 | 186.9585 | 4487.0052
1969 | 5 | 19 | 321.3061 | 5 | 316.3061 | 29.3574 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8555 | 72.94% | 200.0167 | 186.0155 | 4464.3726
1969 | 5 | 20 | 429.7143 | 5 | 424.7143 | 29.1406 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6387 | 72.94% | 198.5138 | 184.6178 | 4430.8278
1969 | 5 | 21 | 731.4286 | 5 | 726.4286 | 28.5371 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0352 | 72.94% | 194.331 | 180.7279 | 4337.4684
1969 | 5 | 22 | 448 | 5 | 443 | 29.104 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6021 | 72.94% | 198.2603 | 184.3821 | 4425.1697
1969 | 5 | 23 | 323.9184 | 5 | 318.9184 | 29.3522 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8502 | 72.94% | 199.9805 | 185.9818 | 4463.5643
1969 | 5 | 24 | 271.6735 | 5 | 266.6735 | 29.4567 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9547 | 72.94% | 200.7048 | 186.6554 | 4479.7304
1969 | 5 | 25 | 250.7755 | 5 | 245.7755 | 29.4984 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9965 | 72.94% | 200.9945 | 186.9249 | 4486.1968
1969 | 5 | 26 | 261.2245 | 5 | 256.2245 | 29.4776 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9756 | 72.94% | 200.8496 | 186.7902 | 4482.9636
1969 | 5 | 27 | 215.5102 | 5 | 210.5102 | 29.569 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0671 | 72.94% | 201.4834 | 187.3795 | 4497.109
1969 | 5 | 28 | 182.8571 | 5 | 177.8571 | 29.6343 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1324 | 72.94% | 201.9361 | 187.8005 | 4507.2128
1969 | 5 | 29 | 154.1224 | 5 | 149.1224 | 29.6918 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1898 | 72.94% | 202.3344 | 188.171 | 4516.1042
1969 | 5 | 30 | 134.5306 | 5 | 129.5306 | 29.7309 | 112.2144 | 0.50192 | 29.229 | 72.94% | 202.606 | 188.4236 | 4522.1665
1969 | 5 | 31 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
1969 | 6 | 1 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
1969 | 6 | 2 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
1969 | 6 | 3 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1969 | 6 | 4 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1969 | 6 | 5 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1969 | 6 | 6 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1969 | 6 | 7 | 199.8367 | 5 | 194.8367 | 29.6003 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0984 | 72.94% | 201.7007 | 187.5816 | 4501.9588
1969 | 6 | 8 | 159.3469 | 5 | 154.3469 | 29.6813 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1794 | 72.94% | 202.262 | 188.1036 | 4514.4876
1969 | 6 | 9 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
1969 | 6 | 10 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1969 | 6 | 11 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1969 | 6 | 12 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1969 | 6 | 13 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1969 | 6 | 14 | 1074.9388 | 5 | 1069.9388 | 27.8501 | 112.2144 | 0.50192 | 27.3482 | 72.94% | 189.5688 | 176.299 | 4231.1761
1969 | 6 | 15 | 474.1224 | 5 | 469.1224 | 29.0518 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5498 | 72.94% | 197.8981 | 184.0453 | 4417.0866
1969 | 6 | 16 | 841.1429 | 5 | 836.1429 | 28.3177 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8158 | 72.94% | 192.81 | 179.3133 | 4303.5195
1969 | 6 | 17 | 532.898 | 5 | 527.898 | 28.9342 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4323 | 72.94% | 197.0833 | 183.2875 | 4398.8997
1969 | 6 | 18 | 312.1633 | 5 | 307.1633 | 29.3757 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8738 | 72.94% | 200.1434 | 186.1334 | 4467.2016
1969 | 6 | 19 | 229.8776 | 5 | 224.8776 | 29.5402 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0383 | 72.94% | 201.2842 | 187.1943 | 4492.6633
1969 | 6 | 20 | 181.551 | 5 | 176.551 | 29.6369 | 112.2144 | 0.50192 | 29.135 | 72.94% | 201.9542 | 187.8174 | 4507.617
1969 | 6 | 21 | 163.2653 | 5 | 158.2653 | 29.6735 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1716 | 72.94% | 202.2077 | 188.0531 | 4513.2751
1969 | 6 | 22 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
1969 | 6 | 23 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1969 | 6 | 24 | 206.3673 | 5 | 201.3673 | 29.5873 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0853 | 72.94% | 201.6101 | 187.4974 | 4499.9381
1969 | 6 | 25 | 240.3265 | 5 | 235.3265 | 29.5193 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0174 | 72.94% | 201.1393 | 187.0596 | 4489.4301
1969 | 6 | 26 | 177.6327 | 5 | 172.6327 | 29.6447 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1428 | 72.94% | 202.0085 | 187.8679 | 4508.8294
1969 | 6 | 27 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1969 | 6 | 28 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1969 | 6 | 29 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1969 | 6 | 30 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1969 | 7 | 1 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1969 | 7 | 2 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 7 | 3 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 7 | 4 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 7 | 5 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 7 | 6 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 7 | 7 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 7 | 8 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 7 | 9 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 7 | 10 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 7 | 11 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 7 | 12 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1969 | 7 | 13 | 185.4694 | 5 | 180.4694 | 29.6291 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1271 | 72.94% | 201.8998 | 187.7669 | 4506.4045
1969 | 7 | 14 | 237.7143 | 5 | 232.7143 | 29.5246 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0227 | 72.94% | 201.1756 | 187.0933 | 4490.2384
1969 | 7 | 15 | 146.2857 | 5 | 141.2857 | 29.7074 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2055 | 72.94% | 202.4431 | 188.272 | 4518.5291
1969 | 7 | 16 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1969 | 7 | 17 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1969 | 7 | 18 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 7 | 19 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 7 | 20 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 7 | 21 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 7 | 22 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 7 | 23 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 7 | 24 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 7 | 25 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 7 | 26 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 7 | 27 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 7 | 28 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1969 | 7 | 29 | 340.898 | 5 | 335.898 | 29.3182 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8163 | 72.94% | 199.7451 | 185.7629 | 4458.3103
1969 | 7 | 30 | 421.8776 | 5 | 416.8776 | 29.1562 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6543 | 72.94% | 198.6224 | 184.7189 | 4433.2528
1969 | 7 | 31 | 304.3265 | 5 | 299.3265 | 29.3913 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8894 | 72.94% | 200.2521 | 186.2344 | 4469.6266
1969 | 8 | 1 | 195.9184 | 5 | 190.9184 | 29.6082 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1062 | 72.94% | 201.755 | 187.6321 | 4503.1713
1969 | 8 | 2 | 134.5306 | 5 | 129.5306 | 29.7309 | 112.2144 | 0.50192 | 29.229 | 72.94% | 202.606 | 188.4236 | 4522.1665
1969 | 8 | 3 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1969 | 8 | 4 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1969 | 8 | 5 | 206.3673 | 5 | 201.3673 | 29.5873 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0853 | 72.94% | 201.6101 | 187.4974 | 4499.9381
1969 | 8 | 6 | 224.6531 | 5 | 219.6531 | 29.5507 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0488 | 72.94% | 201.3566 | 187.2617 | 4494.2799
1969 | 8 | 7 | 222.0408 | 5 | 217.0408 | 29.5559 | 112.2144 | 0.50192 | 29.054 | 72.94% | 201.3928 | 187.2953 | 4495.0882
1969 | 8 | 8 | 155.4286 | 5 | 150.4286 | 29.6891 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1872 | 72.94% | 202.3163 | 188.1542 | 4515.7
1969 | 8 | 9 | 245.551 | 5 | 240.551 | 29.5089 | 112.2144 | 0.50192 | 29.007 | 72.94% | 201.0669 | 186.9922 | 4487.8135
1969 | 8 | 10 | 229.8776 | 5 | 224.8776 | 29.5402 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0383 | 72.94% | 201.2842 | 187.1943 | 4492.6633
1969 | 8 | 11 | 199.8367 | 5 | 194.8367 | 29.6003 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0984 | 72.94% | 201.7007 | 187.5816 | 4501.9588
1969 | 8 | 12 | 142.3673 | 5 | 137.3673 | 29.7153 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2133 | 72.94% | 202.4974 | 188.3226 | 4519.7416
1969 | 8 | 13 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1969 | 8 | 14 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1969 | 8 | 15 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1969 | 8 | 16 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1969 | 8 | 17 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1969 | 8 | 18 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1969 | 8 | 19 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1969 | 8 | 20 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 8 | 21 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 8 | 22 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 8 | 23 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 8 | 24 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 8 | 25 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 8 | 26 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 8 | 27 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 8 | 28 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 8 | 29 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 8 | 30 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 8 | 31 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 9 | 1 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 9 | 2 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 9 | 3 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 9 | 4 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 9 | 5 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 9 | 6 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 9 | 7 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 9 | 8 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 9 | 9 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1969 | 9 | 10 | 212.898 | 5 | 207.898 | 29.5742 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0723 | 72.94% | 201.5196 | 187.4132 | 4497.9173
1969 | 9 | 11 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
1969 | 9 | 12 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1969 | 9 | 13 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1969 | 9 | 14 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 9 | 15 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 9 | 16 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 9 | 17 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 9 | 18 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 9 | 19 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 9 | 20 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 9 | 21 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 9 | 22 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 9 | 23 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 9 | 24 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 9 | 25 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 9 | 26 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 9 | 27 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 9 | 28 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 9 | 29 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 9 | 30 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 10 | 1 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 10 | 2 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 10 | 3 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 10 | 4 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 10 | 5 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 10 | 6 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 10 | 7 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 10 | 8 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 10 | 9 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 10 | 10 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 10 | 11 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 10 | 12 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 10 | 13 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 10 | 14 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 10 | 15 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 10 | 16 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 10 | 17 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 10 | 18 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 10 | 19 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 10 | 20 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 10 | 21 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 10 | 22 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 10 | 23 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 10 | 24 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 10 | 25 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 10 | 26 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 10 | 27 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 10 | 28 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 10 | 29 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 10 | 30 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 10 | 31 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 11 | 1 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 11 | 2 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 11 | 3 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 11 | 4 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 11 | 5 | 227.2653 | 5 | 222.2653 | 29.5455 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0436 | 72.94% | 201.3204 | 187.228 | 4493.4716
1969 | 11 | 6 | 1255.1837 | 5 | 1250.1837 | 27.4896 | 112.2144 | 0.50192 | 26.9877 | 72.94% | 187.07 | 173.9751 | 4175.4029
1969 | 11 | 7 | 1273.4694 | 5 | 1268.4694 | 27.4531 | 112.2144 | 0.50192 | 26.9511 | 72.94% | 186.8165 | 173.7394 | 4169.7448
1969 | 11 | 8 | 1802.449 | 5 | 1797.449 | 26.3951 | 112.2144 | 0.50192 | 25.8932 | 72.94% | 179.4831 | 166.9193 | 4006.0627
1969 | 11 | 9 | 1084.0816 | 5 | 1079.0816 | 27.8318 | 112.2144 | 0.50192 | 27.3299 | 72.94% | 189.4421 | 176.1811 | 4228.347
1969 | 11 | 10 | 630.8571 | 5 | 625.8571 | 28.7383 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2364 | 72.94% | 195.7253 | 182.0245 | 4368.5882
1969 | 11 | 11 | 547.2653 | 5 | 542.2653 | 28.9055 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4036 | 72.94% | 196.8841 | 183.1023 | 4394.454
1969 | 11 | 12 | 720.9796 | 5 | 715.9796 | 28.558 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0561 | 72.94% | 194.4759 | 180.8626 | 4340.7017
1969 | 11 | 13 | 547.2653 | 5 | 542.2653 | 28.9055 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4036 | 72.94% | 196.8841 | 183.1023 | 4394.454
1969 | 11 | 14 | 421.8776 | 5 | 416.8776 | 29.1562 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6543 | 72.94% | 198.6224 | 184.7189 | 4433.2528
1969 | 11 | 15 | 431.0204 | 5 | 426.0204 | 29.138 | 112.2144 | 0.50192 | 28.636 | 72.94% | 198.4957 | 184.601 | 4430.4237
1969 | 11 | 16 | 342.2041 | 5 | 337.2041 | 29.3156 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8137 | 72.94% | 199.727 | 185.7461 | 4457.9061
1969 | 11 | 17 | 279.5102 | 5 | 274.5102 | 29.441 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9391 | 72.94% | 200.5961 | 186.5544 | 4477.3055
1969 | 11 | 18 | 240.3265 | 5 | 235.3265 | 29.5193 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0174 | 72.94% | 201.1393 | 187.0596 | 4489.4301
1969 | 11 | 19 | 215.5102 | 5 | 210.5102 | 29.569 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0671 | 72.94% | 201.4834 | 187.3795 | 4497.109
1969 | 11 | 20 | 841.1429 | 5 | 836.1429 | 28.3177 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8158 | 72.94% | 192.81 | 179.3133 | 4303.5195
1969 | 11 | 21 | 1125.8776 | 5 | 1120.8776 | 27.7482 | 112.2144 | 0.50192 | 27.2463 | 72.94% | 188.8626 | 175.6423 | 4215.4141
1969 | 11 | 22 | 576 | 5 | 571 | 28.848 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3461 | 72.94% | 196.4858 | 182.7318 | 4385.5627
1969 | 11 | 23 | 377.4694 | 5 | 372.4694 | 29.2451 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7431 | 72.94% | 199.2381 | 185.2914 | 4446.994
1969 | 11 | 24 | 314.7755 | 5 | 309.7755 | 29.3704 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8685 | 72.94% | 200.1072 | 186.0997 | 4466.3933
1969 | 11 | 25 | 271.6735 | 5 | 266.6735 | 29.4567 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9547 | 72.94% | 200.7048 | 186.6554 | 4479.7304
1969 | 11 | 26 | 229.8776 | 5 | 224.8776 | 29.5402 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0383 | 72.94% | 201.2842 | 187.1943 | 4492.6633
1969 | 11 | 27 | 207.6735 | 5 | 202.6735 | 29.5847 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0827 | 72.94% | 201.592 | 187.4806 | 4499.5339
1969 | 11 | 28 | 181.551 | 5 | 176.551 | 29.6369 | 112.2144 | 0.50192 | 29.135 | 72.94% | 201.9542 | 187.8174 | 4507.617
1969 | 11 | 29 | 167.1837 | 5 | 162.1837 | 29.6656 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1637 | 72.94% | 202.1533 | 188.0026 | 4512.0627
1969 | 11 | 30 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
1969 | 12 | 1 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
1969 | 12 | 2 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
1969 | 12 | 3 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
1969 | 12 | 4 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1969 | 12 | 5 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1969 | 12 | 6 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1969 | 12 | 7 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1969 | 12 | 8 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1969 | 12 | 9 | 282.1224 | 5 | 277.1224 | 29.4358 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9338 | 72.94% | 200.5599 | 186.5207 | 4476.4972
1969 | 12 | 10 | 377.4694 | 5 | 372.4694 | 29.2451 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7431 | 72.94% | 199.2381 | 185.2914 | 4446.994
1969 | 12 | 11 | 1264.3265 | 5 | 1259.3265 | 27.4713 | 112.2144 | 0.50192 | 26.9694 | 72.94% | 186.9433 | 173.8572 | 4172.5739
1969 | 12 | 12 | 1554.2857 | 5 | 1549.2857 | 26.8914 | 112.2144 | 0.50192 | 26.3895 | 72.94% | 182.9235 | 170.1188 | 4082.8518
1969 | 12 | 13 | 731.4286 | 5 | 726.4286 | 28.5371 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0352 | 72.94% | 194.331 | 180.7279 | 4337.4684
1969 | 12 | 14 | 464.9796 | 5 | 459.9796 | 29.07 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5681 | 72.94% | 198.0249 | 184.1632 | 4419.9157
1969 | 12 | 15 | 351.3469 | 5 | 346.3469 | 29.2973 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7954 | 72.94% | 199.6002 | 185.6282 | 4455.077
1969 | 12 | 16 | 292.5714 | 5 | 287.5714 | 29.4149 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9129 | 72.94% | 200.4151 | 186.386 | 4473.2639
1969 | 12 | 17 | 250.7755 | 5 | 245.7755 | 29.4984 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9965 | 72.94% | 200.9945 | 186.9249 | 4486.1968
1969 | 12 | 18 | 215.5102 | 5 | 210.5102 | 29.569 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0671 | 72.94% | 201.4834 | 187.3795 | 4497.109
1969 | 12 | 19 | 205.0612 | 5 | 200.0612 | 29.5899 | 112.2144 | 0.50192 | 29.088 | 72.94% | 201.6282 | 187.5143 | 4500.3422
1969 | 12 | 20 | 195.9184 | 5 | 190.9184 | 29.6082 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1062 | 72.94% | 201.755 | 187.6321 | 4503.1713
1969 | 12 | 21 | 182.8571 | 5 | 177.8571 | 29.6343 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1324 | 72.94% | 201.9361 | 187.8005 | 4507.2128
1969 | 12 | 22 | 172.4082 | 5 | 167.4082 | 29.6552 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1533 | 72.94% | 202.0809 | 187.9353 | 4510.446
1969 | 12 | 23 | 169.7959 | 5 | 164.7959 | 29.6604 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1585 | 72.94% | 202.1171 | 187.9689 | 4511.2544
1969 | 12 | 24 | 167.1837 | 5 | 162.1837 | 29.6656 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1637 | 72.94% | 202.1533 | 188.0026 | 4512.0627
1969 | 12 | 25 | 150.2041 | 5 | 145.2041 | 29.6996 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1977 | 72.94% | 202.3887 | 188.2215 | 4517.3167
1969 | 12 | 26 | 147.5918 | 5 | 142.5918 | 29.7048 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2029 | 72.94% | 202.425 | 188.2552 | 4518.125
1969 | 12 | 27 | 770.6122 | 5 | 765.6122 | 28.4588 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9569 | 72.94% | 193.7878 | 180.2227 | 4325.3438
1969 | 12 | 28 | 3382.8571 | 5 | 3377.8571 | 23.2343 | 0 | 0 | 23.2343 | 0% | 0 | 0 | 0
1969 | 12 | 29 | 1776.3265 | 5 | 1771.3265 | 26.4473 | 112.2144 | 0.50192 | 25.9454 | 72.94% | 179.8452 | 167.2561 | 4014.1458
1969 | 12 | 30 | 996.5714 | 5 | 991.5714 | 28.0069 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5049 | 72.94% | 190.6553 | 177.3094 | 4255.4253
1969 | 12 | 31 | 706.6122 | 5 | 701.6122 | 28.5868 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0849 | 72.94% | 194.6751 | 181.0478 | 4345.1473
1970 | 1 | 1 | 556.4082 | 5 | 551.4082 | 28.8872 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3853 | 72.94% | 196.7574 | 182.9844 | 4391.625
1970 | 1 | 2 | 399.6735 | 5 | 394.6735 | 29.2007 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6987 | 72.94% | 198.9303 | 185.0051 | 4440.1234
1970 | 1 | 3 | 329.1429 | 5 | 324.1429 | 29.3417 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8398 | 72.94% | 199.908 | 185.9145 | 4461.9476
1970 | 1 | 4 | 276.898 | 5 | 271.898 | 29.4462 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9443 | 72.94% | 200.6323 | 186.5881 | 4478.1138
1970 | 1 | 5 | 237.7143 | 5 | 232.7143 | 29.5246 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0227 | 72.94% | 201.1756 | 187.0933 | 4490.2384
1970 | 1 | 6 | 229.8776 | 5 | 224.8776 | 29.5402 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0383 | 72.94% | 201.2842 | 187.1943 | 4492.6633
1970 | 1 | 7 | 207.6735 | 5 | 202.6735 | 29.5847 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0827 | 72.94% | 201.592 | 187.4806 | 4499.5339
1970 | 1 | 8 | 181.551 | 5 | 176.551 | 29.6369 | 112.2144 | 0.50192 | 29.135 | 72.94% | 201.9542 | 187.8174 | 4507.617
1970 | 1 | 9 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
1970 | 1 | 10 | 147.5918 | 5 | 142.5918 | 29.7048 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2029 | 72.94% | 202.425 | 188.2552 | 4518.125
1970 | 1 | 11 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1970 | 1 | 12 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1970 | 1 | 13 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
1970 | 1 | 14 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
1970 | 1 | 15 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1970 | 1 | 16 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1970 | 1 | 17 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1970 | 1 | 18 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1970 | 1 | 19 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1970 | 1 | 20 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1970 | 1 | 21 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1970 | 1 | 22 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1970 | 1 | 23 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1970 | 1 | 24 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1970 | 1 | 25 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1970 | 1 | 26 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1970 | 1 | 27 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1970 | 1 | 28 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1970 | 1 | 29 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1970 | 1 | 30 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1970 | 1 | 31 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1970 | 2 | 1 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1970 | 2 | 2 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1970 | 2 | 3 | 279.5102 | 5 | 274.5102 | 29.441 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9391 | 72.94% | 200.5961 | 186.5544 | 4477.3055
1970 | 2 | 4 | 1815.5102 | 5 | 1810.5102 | 26.369 | 112.2144 | 0.50192 | 25.8671 | 72.94% | 179.302 | 166.7509 | 4002.0212
1970 | 2 | 5 | 996.5714 | 5 | 991.5714 | 28.0069 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5049 | 72.94% | 190.6553 | 177.3094 | 4255.4253
1970 | 2 | 6 | 595.5918 | 5 | 590.5918 | 28.8088 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3069 | 72.94% | 196.2142 | 182.4792 | 4379.5004
1970 | 2 | 7 | 410.1224 | 5 | 405.1224 | 29.1798 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6778 | 72.94% | 198.7854 | 184.8704 | 4436.8901
1970 | 2 | 8 | 333.0612 | 5 | 328.0612 | 29.3339 | 112.2144 | 0.50192 | 28.832 | 72.94% | 199.8537 | 185.864 | 4460.7352
1970 | 2 | 9 | 295.1837 | 5 | 290.1837 | 29.4096 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9077 | 72.94% | 200.3788 | 186.3523 | 4472.4556
1970 | 2 | 10 | 266.449 | 5 | 261.449 | 29.4671 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9652 | 72.94% | 200.7772 | 186.7228 | 4481.347
1970 | 2 | 11 | 2050.6122 | 5 | 2045.6122 | 25.8988 | 112.2144 | 0.50192 | 25.3969 | 72.94% | 176.0427 | 163.7197 | 3929.2736
1970 | 2 | 12 | 2429.3878 | 5 | 2424.3878 | 25.1412 | 112.2144 | 0.50192 | 24.6393 | 72.94% | 170.7916 | 158.8362 | 3812.0691
1970 | 2 | 13 | 679.1837 | 5 | 674.1837 | 28.6416 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1397 | 72.94% | 195.0553 | 181.4014 | 4353.6346
1970 | 2 | 14 | 581.2245 | 5 | 576.2245 | 28.8376 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3356 | 72.94% | 196.4134 | 182.6644 | 4383.9461
1970 | 2 | 15 | 411.4286 | 5 | 406.4286 | 29.1771 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6752 | 72.94% | 198.7673 | 184.8536 | 4436.486
1970 | 2 | 16 | 338.2857 | 5 | 333.2857 | 29.3234 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8215 | 72.94% | 199.7813 | 185.7966 | 4459.1186
1970 | 2 | 17 | 284.7347 | 5 | 279.7347 | 29.4305 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9286 | 72.94% | 200.5237 | 186.487 | 4475.6889
1970 | 2 | 18 | 266.449 | 5 | 261.449 | 29.4671 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9652 | 72.94% | 200.7772 | 186.7228 | 4481.347
1970 | 2 | 19 | 241.6327 | 5 | 236.6327 | 29.5167 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0148 | 72.94% | 201.1212 | 187.0427 | 4489.0259
1970 | 2 | 20 | 215.5102 | 5 | 210.5102 | 29.569 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0671 | 72.94% | 201.4834 | 187.3795 | 4497.109
1970 | 2 | 21 | 202.449 | 5 | 197.449 | 29.5951 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0932 | 72.94% | 201.6644 | 187.5479 | 4501.1505
1970 | 2 | 22 | 169.7959 | 5 | 164.7959 | 29.6604 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1585 | 72.94% | 202.1171 | 187.9689 | 4511.2544
1970 | 2 | 23 | 163.2653 | 5 | 158.2653 | 29.6735 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1716 | 72.94% | 202.2077 | 188.0531 | 4513.2751
1970 | 2 | 24 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
1970 | 2 | 25 | 159.3469 | 5 | 154.3469 | 29.6813 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1794 | 72.94% | 202.262 | 188.1036 | 4514.4876
1970 | 2 | 26 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
1970 | 2 | 27 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
1970 | 2 | 28 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1970 | 3 | 1 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
1970 | 3 | 2 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
1970 | 3 | 3 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1970 | 3 | 4 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1970 | 3 | 5 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1970 | 3 | 6 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
1970 | 3 | 7 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1970 | 3 | 8 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1970 | 3 | 9 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1970 | 3 | 10 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1970 | 3 | 11 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1970 | 3 | 12 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1970 | 3 | 13 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1970 | 3 | 14 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1970 | 3 | 15 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1970 | 3 | 16 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1970 | 3 | 17 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1970 | 3 | 18 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1970 | 3 | 19 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1970 | 3 | 20 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
1970 | 3 | 21 | 159.3469 | 5 | 154.3469 | 29.6813 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1794 | 72.94% | 202.262 | 188.1036 | 4514.4876
1970 | 3 | 22 | 185.4694 | 5 | 180.4694 | 29.6291 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1271 | 72.94% | 201.8998 | 187.7669 | 4506.4045
1970 | 3 | 23 | 190.6939 | 5 | 185.6939 | 29.6186 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1167 | 72.94% | 201.8274 | 187.6995 | 4504.7879
1970 | 3 | 24 | 190.6939 | 5 | 185.6939 | 29.6186 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1167 | 72.94% | 201.8274 | 187.6995 | 4504.7879
1970 | 3 | 25 | 198.5306 | 5 | 193.5306 | 29.6029 | 112.2144 | 0.50192 | 29.101 | 72.94% | 201.7188 | 187.5985 | 4502.363
1970 | 3 | 26 | 176.3265 | 5 | 171.3265 | 29.6473 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1454 | 72.94% | 202.0266 | 187.8847 | 4509.2336
1970 | 3 | 27 | 287.3469 | 5 | 282.3469 | 29.4253 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9234 | 72.94% | 200.4875 | 186.4534 | 4474.8806
1970 | 3 | 28 | 378.7755 | 5 | 373.7755 | 29.2424 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7405 | 72.94% | 199.22 | 185.2746 | 4446.5898
1970 | 3 | 29 | 313.4694 | 5 | 308.4694 | 29.3731 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8711 | 72.94% | 200.1253 | 186.1166 | 4466.7975
1970 | 3 | 30 | 267.7551 | 5 | 262.7551 | 29.4645 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9626 | 72.94% | 200.7591 | 186.706 | 4480.9429
1970 | 3 | 31 | 222.0408 | 5 | 217.0408 | 29.5559 | 112.2144 | 0.50192 | 29.054 | 72.94% | 201.3928 | 187.2953 | 4495.0882
1970 | 4 | 1 | 212.898 | 5 | 207.898 | 29.5742 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0723 | 72.94% | 201.5196 | 187.4132 | 4497.9173
1970 | 4 | 2 | 232.4898 | 5 | 227.4898 | 29.535 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0331 | 72.94% | 201.248 | 187.1606 | 4491.855
1970 | 4 | 3 | 438.8571 | 5 | 433.8571 | 29.1223 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6204 | 72.94% | 198.387 | 184.4999 | 4427.9988
1970 | 4 | 4 | 368.3265 | 5 | 363.3265 | 29.2633 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7614 | 72.94% | 199.3648 | 185.4093 | 4449.823
1970 | 4 | 5 | 300.4082 | 5 | 295.4082 | 29.3992 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8973 | 72.94% | 200.3064 | 186.285 | 4470.839
1970 | 4 | 6 | 258.6122 | 5 | 253.6122 | 29.4828 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9809 | 72.94% | 200.8858 | 186.8238 | 4483.7719
1970 | 4 | 7 | 242.9388 | 5 | 237.9388 | 29.5141 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0122 | 72.94% | 201.1031 | 187.0259 | 4488.6218
1970 | 4 | 8 | 250.7755 | 5 | 245.7755 | 29.4984 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9965 | 72.94% | 200.9945 | 186.9249 | 4486.1968
1970 | 4 | 9 | 263.8367 | 5 | 258.8367 | 29.4723 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9704 | 72.94% | 200.8134 | 186.7565 | 4482.1553
1970 | 4 | 10 | 329.1429 | 5 | 324.1429 | 29.3417 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8398 | 72.94% | 199.908 | 185.9145 | 4461.9476
1970 | 4 | 11 | 373.551 | 5 | 368.551 | 29.2529 | 112.2144 | 0.50192 | 28.751 | 72.94% | 199.2924 | 185.3419 | 4448.2064
1970 | 4 | 12 | 448 | 5 | 443 | 29.104 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6021 | 72.94% | 198.2603 | 184.3821 | 4425.1697
1970 | 4 | 13 | 655.6735 | 5 | 650.6735 | 28.6887 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1867 | 72.94% | 195.3812 | 181.7046 | 4360.9093
1970 | 4 | 14 | 834.6122 | 5 | 829.6122 | 28.3308 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8289 | 72.94% | 192.9006 | 179.3975 | 4305.5403
1970 | 4 | 15 | 1026.6122 | 5 | 1021.6122 | 27.9468 | 112.2144 | 0.50192 | 27.4449 | 72.94% | 190.2388 | 176.9221 | 4246.1298
1970 | 4 | 16 | 1118.0408 | 5 | 1113.0408 | 27.7639 | 112.2144 | 0.50192 | 27.262 | 72.94% | 188.9713 | 175.7433 | 4217.839
1970 | 4 | 17 | 1162.449 | 5 | 1157.449 | 27.6751 | 112.2144 | 0.50192 | 27.1732 | 72.94% | 188.3556 | 175.1707 | 4204.0978
1970 | 4 | 18 | 1142.8571 | 5 | 1137.8571 | 27.7143 | 112.2144 | 0.50192 | 27.2124 | 72.94% | 188.6272 | 175.4233 | 4210.1601
1970 | 4 | 19 | 961.3061 | 5 | 956.3061 | 28.0774 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5755 | 72.94% | 191.1442 | 177.7641 | 4266.3374
1970 | 4 | 20 | 813.7143 | 5 | 808.7143 | 28.3726 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8707 | 72.94% | 193.1903 | 179.6669 | 4312.0068
1970 | 4 | 21 | 696.1633 | 5 | 691.1633 | 28.6077 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1058 | 72.94% | 194.8199 | 181.1825 | 4348.3806
1970 | 4 | 22 | 762.7755 | 5 | 757.7755 | 28.4744 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9725 | 72.94% | 193.8964 | 180.3237 | 4327.7687
1970 | 4 | 23 | 726.2041 | 5 | 721.2041 | 28.5476 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0457 | 72.94% | 194.4035 | 180.7952 | 4339.085
1970 | 4 | 24 | 833.3061 | 5 | 828.3061 | 28.3334 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8315 | 72.94% | 192.9187 | 179.4144 | 4305.9445
1970 | 4 | 25 | 1789.3878 | 5 | 1784.3878 | 26.4212 | 112.2144 | 0.50192 | 25.9193 | 72.94% | 179.6642 | 167.0877 | 4010.1042
1970 | 4 | 26 | 1273.4694 | 5 | 1268.4694 | 27.4531 | 112.2144 | 0.50192 | 26.9511 | 72.94% | 186.8165 | 173.7394 | 4169.7448
1970 | 4 | 27 | 1026.6122 | 5 | 1021.6122 | 27.9468 | 112.2144 | 0.50192 | 27.4449 | 72.94% | 190.2388 | 176.9221 | 4246.1298
1970 | 4 | 28 | 910.3673 | 5 | 905.3673 | 28.1793 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6773 | 72.94% | 191.8503 | 178.4208 | 4282.0994
1970 | 4 | 29 | 711.8367 | 5 | 706.8367 | 28.5763 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0744 | 72.94% | 194.6026 | 180.9804 | 4343.5307
1970 | 4 | 30 | 538.1224 | 5 | 533.1224 | 28.9238 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4218 | 72.94% | 197.0109 | 183.2201 | 4397.2831
1970 | 5 | 1 | 434.9388 | 5 | 429.9388 | 29.1301 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6282 | 72.94% | 198.4414 | 184.5505 | 4429.2112
1970 | 5 | 2 | 385.3061 | 5 | 380.3061 | 29.2294 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7275 | 72.94% | 199.1294 | 185.1904 | 4444.5691
1970 | 5 | 3 | 500.2449 | 5 | 495.2449 | 28.9995 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4976 | 72.94% | 197.536 | 183.7085 | 4409.0036
1970 | 5 | 4 | 552.4898 | 5 | 547.4898 | 28.895 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3931 | 72.94% | 196.8117 | 183.0349 | 4392.8374
1970 | 5 | 5 | 395.7551 | 5 | 390.7551 | 29.2085 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7066 | 72.94% | 198.9846 | 185.0557 | 4441.3358
1970 | 5 | 6 | 344.8163 | 5 | 339.8163 | 29.3104 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8085 | 72.94% | 199.6908 | 185.7124 | 4457.0978
1970 | 5 | 7 | 312.1633 | 5 | 307.1633 | 29.3757 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8738 | 72.94% | 200.1434 | 186.1334 | 4467.2016
1970 | 5 | 8 | 269.0612 | 5 | 264.0612 | 29.4619 | 112.2144 | 0.50192 | 28.96 | 72.94% | 200.741 | 186.6891 | 4480.5387
1970 | 5 | 9 | 240.3265 | 5 | 235.3265 | 29.5193 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0174 | 72.94% | 201.1393 | 187.0596 | 4489.4301
1970 | 5 | 10 | 235.102 | 5 | 230.102 | 29.5298 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0279 | 72.94% | 201.2118 | 187.1269 | 4491.0467
1970 | 5 | 11 | 229.8776 | 5 | 224.8776 | 29.5402 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0383 | 72.94% | 201.2842 | 187.1943 | 4492.6633
1970 | 5 | 12 | 269.0612 | 5 | 264.0612 | 29.4619 | 112.2144 | 0.50192 | 28.96 | 72.94% | 200.741 | 186.6891 | 4480.5387
1970 | 5 | 13 | 240.3265 | 5 | 235.3265 | 29.5193 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0174 | 72.94% | 201.1393 | 187.0596 | 4489.4301
1970 | 5 | 14 | 229.8776 | 5 | 224.8776 | 29.5402 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0383 | 72.94% | 201.2842 | 187.1943 | 4492.6633
1970 | 5 | 15 | 193.3061 | 5 | 188.3061 | 29.6134 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1115 | 72.94% | 201.7912 | 187.6658 | 4503.9796
1970 | 5 | 16 | 168.4898 | 5 | 163.4898 | 29.663 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1611 | 72.94% | 202.1352 | 187.9858 | 4511.6585
1970 | 5 | 17 | 338.2857 | 5 | 333.2857 | 29.3234 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8215 | 72.94% | 199.7813 | 185.7966 | 4459.1186
1970 | 5 | 18 | 1086.6939 | 5 | 1081.6939 | 27.8266 | 112.2144 | 0.50192 | 27.3247 | 72.94% | 189.4059 | 176.1474 | 4227.5387
1970 | 5 | 19 | 711.8367 | 5 | 706.8367 | 28.5763 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0744 | 72.94% | 194.6026 | 180.9804 | 4343.5307
1970 | 5 | 20 | 455.8367 | 5 | 450.8367 | 29.0883 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5864 | 72.94% | 198.1516 | 184.281 | 4422.7448
1970 | 5 | 21 | 326.5306 | 5 | 321.5306 | 29.3469 | 112.2144 | 0.50192 | 28.845 | 72.94% | 199.9443 | 185.9482 | 4462.756
1970 | 5 | 22 | 266.449 | 5 | 261.449 | 29.4671 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9652 | 72.94% | 200.7772 | 186.7228 | 4481.347
1970 | 5 | 23 | 229.8776 | 5 | 224.8776 | 29.5402 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0383 | 72.94% | 201.2842 | 187.1943 | 4492.6633
1970 | 5 | 24 | 190.6939 | 5 | 185.6939 | 29.6186 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1167 | 72.94% | 201.8274 | 187.6995 | 4504.7879
1970 | 5 | 25 | 160.6531 | 5 | 155.6531 | 29.6787 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1768 | 72.94% | 202.2439 | 188.0868 | 4514.0834
1970 | 5 | 26 | 171.102 | 5 | 166.102 | 29.6578 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1559 | 72.94% | 202.099 | 187.9521 | 4510.8502
1970 | 5 | 27 | 181.551 | 5 | 176.551 | 29.6369 | 112.2144 | 0.50192 | 29.135 | 72.94% | 201.9542 | 187.8174 | 4507.617
1970 | 5 | 28 | 150.2041 | 5 | 145.2041 | 29.6996 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1977 | 72.94% | 202.3887 | 188.2215 | 4517.3167
1970 | 5 | 29 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
1970 | 5 | 30 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1970 | 5 | 31 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1970 | 6 | 1 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1970 | 6 | 2 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1970 | 6 | 3 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1970 | 6 | 4 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1970 | 6 | 5 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1970 | 6 | 6 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1970 | 6 | 7 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1970 | 6 | 8 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1970 | 6 | 9 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1970 | 6 | 10 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1970 | 6 | 11 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 6 | 12 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 6 | 13 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 6 | 14 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 6 | 15 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 6 | 16 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 6 | 17 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 6 | 18 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 6 | 19 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 6 | 20 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 6 | 21 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 6 | 22 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 6 | 23 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 6 | 24 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 6 | 25 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 6 | 26 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 6 | 27 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1970 | 6 | 28 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1970 | 6 | 29 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 6 | 30 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 7 | 1 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1970 | 7 | 2 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 7 | 3 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 7 | 4 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 7 | 5 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 7 | 6 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 7 | 7 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 7 | 8 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 7 | 9 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 7 | 10 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 7 | 11 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 7 | 12 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 7 | 13 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 7 | 14 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 7 | 15 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 7 | 16 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 7 | 17 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 7 | 18 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 7 | 19 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 7 | 20 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 7 | 21 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 7 | 22 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 7 | 23 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 7 | 24 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 7 | 25 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 7 | 26 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 7 | 27 | 12.5388 | 5 | 7.5388 | 29.9749 | 0 | 0 | 29.9749 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 7 | 28 | 12.1469 | 5 | 7.1469 | 29.9757 | 0 | 0 | 29.9757 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 7 | 29 | 11.2327 | 5 | 6.2327 | 29.9775 | 0 | 0 | 29.9775 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 7 | 30 | 6.7918 | 5 | 1.7918 | 29.9864 | 0 | 0 | 29.9864 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 7 | 31 | 5.4857 | 5 | 0.48571 | 29.989 | 0 | 0 | 29.989 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 8 | 1 | 7.0531 | 5 | 2.0531 | 29.9859 | 0 | 0 | 29.9859 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 8 | 2 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 8 | 3 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 8 | 4 | 11.2327 | 5 | 6.2327 | 29.9775 | 0 | 0 | 29.9775 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 8 | 5 | 9.5347 | 5 | 4.5347 | 29.9809 | 0 | 0 | 29.9809 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 8 | 6 | 8.2286 | 5 | 3.2286 | 29.9835 | 0 | 0 | 29.9835 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 8 | 7 | 7.8367 | 5 | 2.8367 | 29.9843 | 0 | 0 | 29.9843 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 8 | 8 | 7.5755 | 5 | 2.5755 | 29.9848 | 0 | 0 | 29.9848 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 8 | 9 | 6.7918 | 5 | 1.7918 | 29.9864 | 0 | 0 | 29.9864 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 8 | 10 | 6.2694 | 5 | 1.2694 | 29.9875 | 0 | 0 | 29.9875 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 8 | 11 | 6.2694 | 5 | 1.2694 | 29.9875 | 0 | 0 | 29.9875 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 8 | 12 | 6.7918 | 5 | 1.7918 | 29.9864 | 0 | 0 | 29.9864 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 8 | 13 | 6.0082 | 5 | 1.0082 | 29.988 | 0 | 0 | 29.988 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 8 | 14 | 5.4857 | 5 | 0.48571 | 29.989 | 0 | 0 | 29.989 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 8 | 15 | 4.4408 | 5 | 0 | 29.9911 | 0 | 0 | 29.9911 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 8 | 16 | 3.3959 | 5 | 0 | 29.9932 | 0 | 0 | 29.9932 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 8 | 17 | 3.1347 | 5 | 0 | 29.9937 | 0 | 0 | 29.9937 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 8 | 18 | 2.6122 | 5 | 0 | 29.9948 | 0 | 0 | 29.9948 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 8 | 19 | 1.8286 | 5 | 0 | 29.9963 | 0 | 0 | 29.9963 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 8 | 20 | 1.5673 | 5 | 0 | 29.9969 | 0 | 0 | 29.9969 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 8 | 21 | 2.0898 | 5 | 0 | 29.9958 | 0 | 0 | 29.9958 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 8 | 22 | 1.698 | 5 | 0 | 29.9966 | 0 | 0 | 29.9966 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 8 | 23 | 3.0041 | 5 | 0 | 29.994 | 0 | 0 | 29.994 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 8 | 24 | 9.1429 | 5 | 4.1429 | 29.9817 | 0 | 0 | 29.9817 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 8 | 25 | 9.1429 | 5 | 4.1429 | 29.9817 | 0 | 0 | 29.9817 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 8 | 26 | 6.5306 | 5 | 1.5306 | 29.9869 | 0 | 0 | 29.9869 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 8 | 27 | 5.4857 | 5 | 0.48571 | 29.989 | 0 | 0 | 29.989 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 8 | 28 | 5.2245 | 5 | 0.22449 | 29.9896 | 0 | 0 | 29.9896 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 8 | 29 | 6.5306 | 5 | 1.5306 | 29.9869 | 0 | 0 | 29.9869 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 8 | 30 | 7.8367 | 5 | 2.8367 | 29.9843 | 0 | 0 | 29.9843 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 8 | 31 | 7.0531 | 5 | 2.0531 | 29.9859 | 0 | 0 | 29.9859 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 9 | 1 | 5.4857 | 5 | 0.48571 | 29.989 | 0 | 0 | 29.989 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 9 | 2 | 4.9633 | 5 | 0 | 29.9901 | 0 | 0 | 29.9901 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 9 | 3 | 4.4408 | 5 | 0 | 29.9911 | 0 | 0 | 29.9911 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 9 | 4 | 7.3143 | 5 | 2.3143 | 29.9854 | 0 | 0 | 29.9854 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 9 | 5 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 9 | 6 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 9 | 7 | 9.1429 | 5 | 4.1429 | 29.9817 | 0 | 0 | 29.9817 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 9 | 8 | 7.5755 | 5 | 2.5755 | 29.9848 | 0 | 0 | 29.9848 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 9 | 9 | 6.7918 | 5 | 1.7918 | 29.9864 | 0 | 0 | 29.9864 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 9 | 10 | 5.7469 | 5 | 0.74694 | 29.9885 | 0 | 0 | 29.9885 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 9 | 11 | 5.4857 | 5 | 0.48571 | 29.989 | 0 | 0 | 29.989 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 9 | 12 | 5.4857 | 5 | 0.48571 | 29.989 | 0 | 0 | 29.989 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 9 | 13 | 5.2245 | 5 | 0.22449 | 29.9896 | 0 | 0 | 29.9896 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 9 | 14 | 4.8327 | 5 | 0 | 29.9903 | 0 | 0 | 29.9903 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 9 | 15 | 4.4408 | 5 | 0 | 29.9911 | 0 | 0 | 29.9911 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 9 | 16 | 4.9633 | 5 | 0 | 29.9901 | 0 | 0 | 29.9901 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 9 | 17 | 5.2245 | 5 | 0.22449 | 29.9896 | 0 | 0 | 29.9896 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 9 | 18 | 6.2694 | 5 | 1.2694 | 29.9875 | 0 | 0 | 29.9875 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 9 | 19 | 7.0531 | 5 | 2.0531 | 29.9859 | 0 | 0 | 29.9859 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 9 | 20 | 7.3143 | 5 | 2.3143 | 29.9854 | 0 | 0 | 29.9854 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 9 | 21 | 7.0531 | 5 | 2.0531 | 29.9859 | 0 | 0 | 29.9859 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 9 | 22 | 5.7469 | 5 | 0.74694 | 29.9885 | 0 | 0 | 29.9885 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 9 | 23 | 5.2245 | 5 | 0.22449 | 29.9896 | 0 | 0 | 29.9896 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 9 | 24 | 4.5714 | 5 | 0 | 29.9909 | 0 | 0 | 29.9909 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 9 | 25 | 4.4408 | 5 | 0 | 29.9911 | 0 | 0 | 29.9911 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 9 | 26 | 4.9633 | 5 | 0 | 29.9901 | 0 | 0 | 29.9901 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 9 | 27 | 5.2245 | 5 | 0.22449 | 29.9896 | 0 | 0 | 29.9896 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 9 | 28 | 8.4898 | 5 | 3.4898 | 29.983 | 0 | 0 | 29.983 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 9 | 29 | 11.2327 | 5 | 6.2327 | 29.9775 | 0 | 0 | 29.9775 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 9 | 30 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 10 | 1 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 10 | 2 | 11.6245 | 5 | 6.6245 | 29.9768 | 0 | 0 | 29.9768 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 10 | 3 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 10 | 4 | 245.551 | 5 | 240.551 | 29.5089 | 112.2144 | 0.50192 | 29.007 | 72.94% | 201.0669 | 186.9922 | 4487.8135
1970 | 10 | 5 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1970 | 10 | 6 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 10 | 7 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 10 | 8 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 10 | 9 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 10 | 10 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 10 | 11 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 10 | 12 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 10 | 13 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 10 | 14 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 10 | 15 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 10 | 16 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1970 | 10 | 17 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
1970 | 10 | 18 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1970 | 10 | 19 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 10 | 20 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 10 | 21 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 10 | 22 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 10 | 23 | 180.2449 | 5 | 175.2449 | 29.6395 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1376 | 72.94% | 201.9723 | 187.8342 | 4508.0211
1970 | 10 | 24 | 1091.9184 | 5 | 1086.9184 | 27.8162 | 112.2144 | 0.50192 | 27.3142 | 72.94% | 189.3334 | 176.0801 | 4225.9221
1970 | 10 | 25 | 545.9592 | 5 | 540.9592 | 28.9081 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4062 | 72.94% | 196.9022 | 183.1191 | 4394.8582
1970 | 10 | 26 | 306.9388 | 5 | 301.9388 | 29.3861 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8842 | 72.94% | 200.2159 | 186.2008 | 4468.8183
1970 | 10 | 27 | 232.4898 | 5 | 227.4898 | 29.535 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0331 | 72.94% | 201.248 | 187.1606 | 4491.855
1970 | 10 | 28 | 177.6327 | 5 | 172.6327 | 29.6447 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1428 | 72.94% | 202.0085 | 187.8679 | 4508.8294
1970 | 10 | 29 | 142.3673 | 5 | 137.3673 | 29.7153 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2133 | 72.94% | 202.4974 | 188.3226 | 4519.7416
1970 | 10 | 30 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1970 | 10 | 31 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1970 | 11 | 1 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1970 | 11 | 2 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1970 | 11 | 3 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1970 | 11 | 4 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1970 | 11 | 5 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1970 | 11 | 6 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
1970 | 11 | 7 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1970 | 11 | 8 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1970 | 11 | 9 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1970 | 11 | 10 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1970 | 11 | 11 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1970 | 11 | 12 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1970 | 11 | 13 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1970 | 11 | 14 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1970 | 11 | 15 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1970 | 11 | 16 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1970 | 11 | 17 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1970 | 11 | 18 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1970 | 11 | 19 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1970 | 11 | 20 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1970 | 11 | 21 | 394.449 | 5 | 389.449 | 29.2111 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7092 | 72.94% | 199.0027 | 185.0725 | 4441.74
1970 | 11 | 22 | 323.9184 | 5 | 318.9184 | 29.3522 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8502 | 72.94% | 199.9805 | 185.9818 | 4463.5643
1970 | 11 | 23 | 248.1633 | 5 | 243.1633 | 29.5037 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0018 | 72.94% | 201.0307 | 186.9585 | 4487.0052
1970 | 11 | 24 | 210.2857 | 5 | 205.2857 | 29.5794 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0775 | 72.94% | 201.5558 | 187.4469 | 4498.7256
1970 | 11 | 25 | 160.6531 | 5 | 155.6531 | 29.6787 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1768 | 72.94% | 202.2439 | 188.0868 | 4514.0834
1970 | 11 | 26 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
1970 | 11 | 27 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
1970 | 11 | 28 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1970 | 11 | 29 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
1970 | 11 | 30 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
1970 | 12 | 1 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
1970 | 12 | 2 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1970 | 12 | 3 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1970 | 12 | 4 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1970 | 12 | 5 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1970 | 12 | 6 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1970 | 12 | 7 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1970 | 12 | 8 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1970 | 12 | 9 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1970 | 12 | 10 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1970 | 12 | 11 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1970 | 12 | 12 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1970 | 12 | 13 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1970 | 12 | 14 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1970 | 12 | 15 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1970 | 12 | 16 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1970 | 12 | 17 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1970 | 12 | 18 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1970 | 12 | 19 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 12 | 20 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 12 | 21 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 12 | 22 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1970 | 12 | 23 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1970 | 12 | 24 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1970 | 12 | 25 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1970 | 12 | 26 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1970 | 12 | 27 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1970 | 12 | 28 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1970 | 12 | 29 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1970 | 12 | 30 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1970 | 12 | 31 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1971 | 1 | 1 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1971 | 1 | 2 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1971 | 1 | 3 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1971 | 1 | 4 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1971 | 1 | 5 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1971 | 1 | 6 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1971 | 1 | 7 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1971 | 1 | 8 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1971 | 1 | 9 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1971 | 1 | 10 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1971 | 1 | 11 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1971 | 1 | 12 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 1 | 13 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 1 | 14 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 1 | 15 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 1 | 16 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 1 | 17 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 1 | 18 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 1 | 19 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 1 | 20 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 1 | 21 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 1 | 22 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 1 | 23 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 1 | 24 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 1 | 25 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 1 | 26 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 1 | 27 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1971 | 1 | 28 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
1971 | 1 | 29 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
1971 | 1 | 30 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1971 | 1 | 31 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1971 | 2 | 1 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1971 | 2 | 2 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1971 | 2 | 3 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1971 | 2 | 4 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 2 | 5 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 2 | 6 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1971 | 2 | 7 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 2 | 8 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 2 | 9 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1971 | 2 | 10 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1971 | 2 | 11 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1971 | 2 | 12 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1971 | 2 | 13 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1971 | 2 | 14 | 193.3061 | 5 | 188.3061 | 29.6134 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1115 | 72.94% | 201.7912 | 187.6658 | 4503.9796
1971 | 2 | 15 | 323.9184 | 5 | 318.9184 | 29.3522 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8502 | 72.94% | 199.9805 | 185.9818 | 4463.5643
1971 | 2 | 16 | 282.1224 | 5 | 277.1224 | 29.4358 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9338 | 72.94% | 200.5599 | 186.5207 | 4476.4972
1971 | 2 | 17 | 235.102 | 5 | 230.102 | 29.5298 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0279 | 72.94% | 201.2118 | 187.1269 | 4491.0467
1971 | 2 | 18 | 202.449 | 5 | 197.449 | 29.5951 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0932 | 72.94% | 201.6644 | 187.5479 | 4501.1505
1971 | 2 | 19 | 171.102 | 5 | 166.102 | 29.6578 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1559 | 72.94% | 202.099 | 187.9521 | 4510.8502
1971 | 2 | 20 | 150.2041 | 5 | 145.2041 | 29.6996 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1977 | 72.94% | 202.3887 | 188.2215 | 4517.3167
1971 | 2 | 21 | 138.449 | 5 | 133.449 | 29.7231 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2212 | 72.94% | 202.5517 | 188.3731 | 4520.954
1971 | 2 | 22 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1971 | 2 | 23 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
1971 | 2 | 24 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
1971 | 2 | 25 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
1971 | 2 | 26 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1971 | 2 | 27 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
1971 | 2 | 28 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
1971 | 3 | 1 | 182.8571 | 5 | 177.8571 | 29.6343 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1324 | 72.94% | 201.9361 | 187.8005 | 4507.2128
1971 | 3 | 2 | 167.1837 | 5 | 162.1837 | 29.6656 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1637 | 72.94% | 202.1533 | 188.0026 | 4512.0627
1971 | 3 | 3 | 141.0612 | 5 | 136.0612 | 29.7179 | 112.2144 | 0.50192 | 29.216 | 72.94% | 202.5155 | 188.3394 | 4520.1457
1971 | 3 | 4 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
1971 | 3 | 5 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
1971 | 3 | 6 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
1971 | 3 | 7 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
1971 | 3 | 8 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1971 | 3 | 9 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1971 | 3 | 10 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1971 | 3 | 11 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1971 | 3 | 12 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1971 | 3 | 13 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1971 | 3 | 14 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1971 | 3 | 15 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1971 | 3 | 16 | 163.2653 | 5 | 158.2653 | 29.6735 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1716 | 72.94% | 202.2077 | 188.0531 | 4513.2751
1971 | 3 | 17 | 250.7755 | 5 | 245.7755 | 29.4984 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9965 | 72.94% | 200.9945 | 186.9249 | 4486.1968
1971 | 3 | 18 | 242.9388 | 5 | 237.9388 | 29.5141 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0122 | 72.94% | 201.1031 | 187.0259 | 4488.6218
1971 | 3 | 19 | 207.6735 | 5 | 202.6735 | 29.5847 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0827 | 72.94% | 201.592 | 187.4806 | 4499.5339
1971 | 3 | 20 | 188.0816 | 5 | 183.0816 | 29.6238 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1219 | 72.94% | 201.8636 | 187.7332 | 4505.5962
1971 | 3 | 21 | 182.8571 | 5 | 177.8571 | 29.6343 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1324 | 72.94% | 201.9361 | 187.8005 | 4507.2128
1971 | 3 | 22 | 172.4082 | 5 | 167.4082 | 29.6552 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1533 | 72.94% | 202.0809 | 187.9353 | 4510.446
1971 | 3 | 23 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
1971 | 3 | 24 | 155.4286 | 5 | 150.4286 | 29.6891 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1872 | 72.94% | 202.3163 | 188.1542 | 4515.7
1971 | 3 | 25 | 142.3673 | 5 | 137.3673 | 29.7153 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2133 | 72.94% | 202.4974 | 188.3226 | 4519.7416
1971 | 3 | 26 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
1971 | 3 | 27 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1971 | 3 | 28 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1971 | 3 | 29 | 147.5918 | 5 | 142.5918 | 29.7048 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2029 | 72.94% | 202.425 | 188.2552 | 4518.125
1971 | 3 | 30 | 167.1837 | 5 | 162.1837 | 29.6656 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1637 | 72.94% | 202.1533 | 188.0026 | 4512.0627
1971 | 3 | 31 | 177.6327 | 5 | 172.6327 | 29.6447 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1428 | 72.94% | 202.0085 | 187.8679 | 4508.8294
1971 | 4 | 1 | 195.9184 | 5 | 190.9184 | 29.6082 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1062 | 72.94% | 201.755 | 187.6321 | 4503.1713
1971 | 4 | 2 | 227.2653 | 5 | 222.2653 | 29.5455 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0436 | 72.94% | 201.3204 | 187.228 | 4493.4716
1971 | 4 | 3 | 414.0408 | 5 | 409.0408 | 29.1719 | 112.2144 | 0.50192 | 28.67 | 72.94% | 198.7311 | 184.8199 | 4435.6777
1971 | 4 | 4 | 576 | 5 | 571 | 28.848 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3461 | 72.94% | 196.4858 | 182.7318 | 4385.5627
1971 | 4 | 5 | 552.4898 | 5 | 547.4898 | 28.895 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3931 | 72.94% | 196.8117 | 183.0349 | 4392.8374
1971 | 4 | 6 | 500.2449 | 5 | 495.2449 | 28.9995 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4976 | 72.94% | 197.536 | 183.7085 | 4409.0036
1971 | 4 | 7 | 468.898 | 5 | 463.898 | 29.0622 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5603 | 72.94% | 197.9706 | 184.1126 | 4418.7032
1971 | 4 | 8 | 377.4694 | 5 | 372.4694 | 29.2451 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7431 | 72.94% | 199.2381 | 185.2914 | 4446.994
1971 | 4 | 9 | 321.3061 | 5 | 316.3061 | 29.3574 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8555 | 72.94% | 200.0167 | 186.0155 | 4464.3726
1971 | 4 | 10 | 333.0612 | 5 | 328.0612 | 29.3339 | 112.2144 | 0.50192 | 28.832 | 72.94% | 199.8537 | 185.864 | 4460.7352
1971 | 4 | 11 | 566.8571 | 5 | 561.8571 | 28.8663 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3644 | 72.94% | 196.6125 | 182.8497 | 4388.3917
1971 | 4 | 12 | 839.8367 | 5 | 834.8367 | 28.3203 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8184 | 72.94% | 192.8281 | 179.3302 | 4303.9237
1971 | 4 | 13 | 1031.8367 | 5 | 1026.8367 | 27.9363 | 112.2144 | 0.50192 | 27.4344 | 72.94% | 190.1664 | 176.8547 | 4244.5132
1971 | 4 | 14 | 1098.449 | 5 | 1093.449 | 27.8031 | 112.2144 | 0.50192 | 27.3012 | 72.94% | 189.2429 | 175.9959 | 4223.9013
1971 | 4 | 15 | 860.7347 | 5 | 855.7347 | 28.2785 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7766 | 72.94% | 192.5384 | 179.0607 | 4297.4572
1971 | 4 | 16 | 650.449 | 5 | 645.449 | 28.6991 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1972 | 72.94% | 195.4537 | 181.7719 | 4362.5259
1971 | 4 | 17 | 566.8571 | 5 | 561.8571 | 28.8663 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3644 | 72.94% | 196.6125 | 182.8497 | 4388.3917
1971 | 4 | 18 | 566.8571 | 5 | 561.8571 | 28.8663 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3644 | 72.94% | 196.6125 | 182.8497 | 4388.3917
1971 | 4 | 19 | 973.0612 | 5 | 968.0612 | 28.0539 | 112.2144 | 0.50192 | 27.552 | 72.94% | 190.9812 | 177.6125 | 4262.7001
1971 | 4 | 20 | 1410.6122 | 5 | 1405.6122 | 27.1788 | 112.2144 | 0.50192 | 26.6769 | 72.94% | 184.9153 | 171.9712 | 4127.3087
1971 | 4 | 21 | 1502.0408 | 5 | 1497.0408 | 26.9959 | 112.2144 | 0.50192 | 26.494 | 72.94% | 183.6478 | 170.7924 | 4099.018
1971 | 4 | 22 | 1332.2449 | 5 | 1327.2449 | 27.3355 | 112.2144 | 0.50192 | 26.8336 | 72.94% | 186.0017 | 172.9816 | 4151.5579
1971 | 4 | 23 | 1061.8776 | 5 | 1056.8776 | 27.8762 | 112.2144 | 0.50192 | 27.3743 | 72.94% | 189.7499 | 176.4674 | 4235.2176
1971 | 4 | 24 | 850.2857 | 5 | 845.2857 | 28.2994 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7975 | 72.94% | 192.6833 | 179.1954 | 4300.6905
1971 | 4 | 25 | 850.2857 | 5 | 845.2857 | 28.2994 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7975 | 72.94% | 192.6833 | 179.1954 | 4300.6905
1971 | 4 | 26 | 850.2857 | 5 | 845.2857 | 28.2994 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7975 | 72.94% | 192.6833 | 179.1954 | 4300.6905
1971 | 4 | 27 | 777.1429 | 5 | 772.1429 | 28.4457 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9438 | 72.94% | 193.6973 | 180.1385 | 4323.3231
1971 | 4 | 28 | 701.3878 | 5 | 696.3878 | 28.5972 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0953 | 72.94% | 194.7475 | 181.1152 | 4346.764
1971 | 4 | 29 | 701.3878 | 5 | 696.3878 | 28.5972 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0953 | 72.94% | 194.7475 | 181.1152 | 4346.764
1971 | 4 | 30 | 625.6327 | 5 | 620.6327 | 28.7487 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2468 | 72.94% | 195.7977 | 182.0919 | 4370.2048
1971 | 5 | 1 | 566.8571 | 5 | 561.8571 | 28.8663 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3644 | 72.94% | 196.6125 | 182.8497 | 4388.3917
1971 | 5 | 2 | 518.5306 | 5 | 513.5306 | 28.9629 | 112.2144 | 0.50192 | 28.461 | 72.94% | 197.2825 | 183.4727 | 4403.3454
1971 | 5 | 3 | 811.102 | 5 | 806.102 | 28.3778 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8759 | 72.94% | 193.2265 | 179.7006 | 4312.8151
1971 | 5 | 4 | 2416.3265 | 5 | 2411.3265 | 25.1673 | 112.2144 | 0.50192 | 24.6654 | 72.94% | 170.9727 | 159.0046 | 3816.1107
1971 | 5 | 5 | 1397.551 | 5 | 1392.551 | 27.2049 | 112.2144 | 0.50192 | 26.703 | 72.94% | 185.0963 | 172.1396 | 4131.3502
1971 | 5 | 6 | 839.8367 | 5 | 834.8367 | 28.3203 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8184 | 72.94% | 192.8281 | 179.3302 | 4303.9237
1971 | 5 | 7 | 615.1837 | 5 | 610.1837 | 28.7696 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2677 | 72.94% | 195.9426 | 182.2266 | 4373.4381
1971 | 5 | 8 | 455.8367 | 5 | 450.8367 | 29.0883 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5864 | 72.94% | 198.1516 | 184.281 | 4422.7448
1971 | 5 | 9 | 385.3061 | 5 | 380.3061 | 29.2294 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7275 | 72.94% | 199.1294 | 185.1904 | 4444.5691
1971 | 5 | 10 | 338.2857 | 5 | 333.2857 | 29.3234 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8215 | 72.94% | 199.7813 | 185.7966 | 4459.1186
1971 | 5 | 11 | 300.4082 | 5 | 295.4082 | 29.3992 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8973 | 72.94% | 200.3064 | 186.285 | 4470.839
1971 | 5 | 12 | 276.898 | 5 | 271.898 | 29.4462 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9443 | 72.94% | 200.6323 | 186.5881 | 4478.1138
1971 | 5 | 13 | 261.2245 | 5 | 256.2245 | 29.4776 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9756 | 72.94% | 200.8496 | 186.7902 | 4482.9636
1971 | 5 | 14 | 282.1224 | 5 | 277.1224 | 29.4358 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9338 | 72.94% | 200.5599 | 186.5207 | 4476.4972
1971 | 5 | 15 | 232.4898 | 5 | 227.4898 | 29.535 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0331 | 72.94% | 201.248 | 187.1606 | 4491.855
1971 | 5 | 16 | 210.2857 | 5 | 205.2857 | 29.5794 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0775 | 72.94% | 201.5558 | 187.4469 | 4498.7256
1971 | 5 | 17 | 207.6735 | 5 | 202.6735 | 29.5847 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0827 | 72.94% | 201.592 | 187.4806 | 4499.5339
1971 | 5 | 18 | 177.6327 | 5 | 172.6327 | 29.6447 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1428 | 72.94% | 202.0085 | 187.8679 | 4508.8294
1971 | 5 | 19 | 163.2653 | 5 | 158.2653 | 29.6735 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1716 | 72.94% | 202.2077 | 188.0531 | 4513.2751
1971 | 5 | 20 | 146.2857 | 5 | 141.2857 | 29.7074 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2055 | 72.94% | 202.4431 | 188.272 | 4518.5291
1971 | 5 | 21 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
1971 | 5 | 22 | 150.2041 | 5 | 145.2041 | 29.6996 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1977 | 72.94% | 202.3887 | 188.2215 | 4517.3167
1971 | 5 | 23 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
1971 | 5 | 24 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1971 | 5 | 25 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1971 | 5 | 26 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
1971 | 5 | 27 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
1971 | 5 | 28 | 177.6327 | 5 | 172.6327 | 29.6447 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1428 | 72.94% | 202.0085 | 187.8679 | 4508.8294
1971 | 5 | 29 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
1971 | 5 | 30 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1971 | 5 | 31 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
1971 | 6 | 1 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1971 | 6 | 2 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1971 | 6 | 3 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1971 | 6 | 4 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1971 | 6 | 5 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1971 | 6 | 6 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 6 | 7 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 6 | 8 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1971 | 6 | 9 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1971 | 6 | 10 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1971 | 6 | 11 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 6 | 12 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 6 | 13 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 6 | 14 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 6 | 15 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 6 | 16 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 6 | 17 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 6 | 18 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 6 | 19 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 6 | 20 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 6 | 21 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 6 | 22 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 6 | 23 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 6 | 24 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 6 | 25 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 6 | 26 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 6 | 27 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 6 | 28 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 6 | 29 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 6 | 30 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 7 | 1 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 7 | 2 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 7 | 3 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 7 | 4 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 7 | 5 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 7 | 6 | 12.5388 | 5 | 7.5388 | 29.9749 | 0 | 0 | 29.9749 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 7 | 7 | 11.2327 | 5 | 6.2327 | 29.9775 | 0 | 0 | 29.9775 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 7 | 8 | 8.8816 | 5 | 3.8816 | 29.9822 | 0 | 0 | 29.9822 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 7 | 9 | 5.2245 | 5 | 0.22449 | 29.9896 | 0 | 0 | 29.9896 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 7 | 10 | 4.1796 | 5 | 0 | 29.9916 | 0 | 0 | 29.9916 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 7 | 11 | 3.7878 | 5 | 0 | 29.9924 | 0 | 0 | 29.9924 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 7 | 12 | 4.1796 | 5 | 0 | 29.9916 | 0 | 0 | 29.9916 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 7 | 13 | 4.4408 | 5 | 0 | 29.9911 | 0 | 0 | 29.9911 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 7 | 14 | 5.7469 | 5 | 0.74694 | 29.9885 | 0 | 0 | 29.9885 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 7 | 15 | 5.2245 | 5 | 0.22449 | 29.9896 | 0 | 0 | 29.9896 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 7 | 16 | 4.9633 | 5 | 0 | 29.9901 | 0 | 0 | 29.9901 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 7 | 17 | 4.8327 | 5 | 0 | 29.9903 | 0 | 0 | 29.9903 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 7 | 18 | 7.8367 | 5 | 2.8367 | 29.9843 | 0 | 0 | 29.9843 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 7 | 19 | 9.5347 | 5 | 4.5347 | 29.9809 | 0 | 0 | 29.9809 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 7 | 20 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 7 | 21 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 7 | 22 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 7 | 23 | 11.6245 | 5 | 6.6245 | 29.9768 | 0 | 0 | 29.9768 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 7 | 24 | 407.5102 | 5 | 402.5102 | 29.185 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6831 | 72.94% | 198.8216 | 184.9041 | 4437.6985
1971 | 7 | 25 | 355.2653 | 5 | 350.2653 | 29.2895 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7876 | 72.94% | 199.5459 | 185.5777 | 4453.8646
1971 | 7 | 26 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
1971 | 7 | 27 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1971 | 7 | 28 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1971 | 7 | 29 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 7 | 30 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1971 | 7 | 31 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1971 | 8 | 1 | 146.2857 | 5 | 141.2857 | 29.7074 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2055 | 72.94% | 202.4431 | 188.272 | 4518.5291
1971 | 8 | 2 | 134.5306 | 5 | 129.5306 | 29.7309 | 112.2144 | 0.50192 | 29.229 | 72.94% | 202.606 | 188.4236 | 4522.1665
1971 | 8 | 3 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1971 | 8 | 4 | 188.0816 | 5 | 183.0816 | 29.6238 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1219 | 72.94% | 201.8636 | 187.7332 | 4505.5962
1971 | 8 | 5 | 134.5306 | 5 | 129.5306 | 29.7309 | 112.2144 | 0.50192 | 29.229 | 72.94% | 202.606 | 188.4236 | 4522.1665
1971 | 8 | 6 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1971 | 8 | 7 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1971 | 8 | 8 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 8 | 9 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 8 | 10 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 8 | 11 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 8 | 12 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 8 | 13 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 8 | 14 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 8 | 15 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 8 | 16 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 8 | 17 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 8 | 18 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 8 | 19 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 8 | 20 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 8 | 21 | 12.1469 | 5 | 7.1469 | 29.9757 | 0 | 0 | 29.9757 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 8 | 22 | 10.8408 | 5 | 5.8408 | 29.9783 | 0 | 0 | 29.9783 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 8 | 23 | 10.1878 | 5 | 5.1878 | 29.9796 | 0 | 0 | 29.9796 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 8 | 24 | 9.1429 | 5 | 4.1429 | 29.9817 | 0 | 0 | 29.9817 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 8 | 25 | 9.5347 | 5 | 4.5347 | 29.9809 | 0 | 0 | 29.9809 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 8 | 26 | 8.8816 | 5 | 3.8816 | 29.9822 | 0 | 0 | 29.9822 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 8 | 27 | 8.2286 | 5 | 3.2286 | 29.9835 | 0 | 0 | 29.9835 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 8 | 28 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 8 | 29 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1971 | 8 | 30 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 8 | 31 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 9 | 1 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 9 | 2 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 9 | 3 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 9 | 4 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 9 | 5 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 9 | 6 | 11.2327 | 5 | 6.2327 | 29.9775 | 0 | 0 | 29.9775 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 9 | 7 | 11.2327 | 5 | 6.2327 | 29.9775 | 0 | 0 | 29.9775 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 9 | 8 | 11.2327 | 5 | 6.2327 | 29.9775 | 0 | 0 | 29.9775 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 9 | 9 | 10.5796 | 5 | 5.5796 | 29.9788 | 0 | 0 | 29.9788 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 9 | 10 | 8.8816 | 5 | 3.8816 | 29.9822 | 0 | 0 | 29.9822 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 9 | 11 | 8.2286 | 5 | 3.2286 | 29.9835 | 0 | 0 | 29.9835 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 9 | 12 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 9 | 13 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 9 | 14 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1971 | 9 | 15 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1971 | 9 | 16 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1971 | 9 | 17 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 9 | 18 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 9 | 19 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 9 | 20 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 9 | 21 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 9 | 22 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 9 | 23 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 9 | 24 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 9 | 25 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 9 | 26 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 9 | 27 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 9 | 28 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 9 | 29 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 9 | 30 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 10 | 1 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 10 | 2 | 11.2327 | 5 | 6.2327 | 29.9775 | 0 | 0 | 29.9775 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 10 | 3 | 10.1878 | 5 | 5.1878 | 29.9796 | 0 | 0 | 29.9796 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 10 | 4 | 9.9265 | 5 | 4.9265 | 29.9801 | 0 | 0 | 29.9801 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 10 | 5 | 9.1429 | 5 | 4.1429 | 29.9817 | 0 | 0 | 29.9817 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 10 | 6 | 9.5347 | 5 | 4.5347 | 29.9809 | 0 | 0 | 29.9809 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 10 | 7 | 12.5388 | 5 | 7.5388 | 29.9749 | 0 | 0 | 29.9749 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 10 | 8 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 10 | 9 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 10 | 10 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 10 | 11 | 306.9388 | 5 | 301.9388 | 29.3861 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8842 | 72.94% | 200.2159 | 186.2008 | 4468.8183
1971 | 10 | 12 | 168.4898 | 5 | 163.4898 | 29.663 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1611 | 72.94% | 202.1352 | 187.9858 | 4511.6585
1971 | 10 | 13 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
1971 | 10 | 14 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1971 | 10 | 15 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 10 | 16 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 10 | 17 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 10 | 18 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 10 | 19 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 10 | 20 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 10 | 21 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 10 | 22 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 10 | 23 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 10 | 24 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 10 | 25 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 10 | 26 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1971 | 10 | 27 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1971 | 10 | 28 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1971 | 10 | 29 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 10 | 30 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 10 | 31 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 11 | 1 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 11 | 2 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 11 | 3 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 11 | 4 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 11 | 5 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 11 | 6 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 11 | 7 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 11 | 8 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
1971 | 11 | 9 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1971 | 11 | 10 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1971 | 11 | 11 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 11 | 12 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 11 | 13 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 11 | 14 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 11 | 15 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 11 | 16 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 11 | 17 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 11 | 18 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 11 | 19 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 11 | 20 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 11 | 21 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 11 | 22 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 11 | 23 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 11 | 24 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 11 | 25 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 11 | 26 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 11 | 27 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 11 | 28 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 11 | 29 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 11 | 30 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 12 | 1 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 12 | 2 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 12 | 3 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 12 | 4 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 12 | 5 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 12 | 6 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 12 | 7 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 12 | 8 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 12 | 9 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 12 | 10 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 12 | 11 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 12 | 12 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1971 | 12 | 13 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1971 | 12 | 14 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1971 | 12 | 15 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 12 | 16 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 12 | 17 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 12 | 18 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 12 | 19 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 12 | 20 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 12 | 21 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 12 | 22 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 12 | 23 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 12 | 24 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 12 | 25 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 12 | 26 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 12 | 27 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 12 | 28 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 12 | 29 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 12 | 30 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1971 | 12 | 31 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 1 | 1 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 1 | 2 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 1 | 3 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 1 | 4 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 1 | 5 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 1 | 6 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 1 | 7 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 1 | 8 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 1 | 9 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 1 | 10 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 1 | 11 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 1 | 12 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 1 | 13 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 1 | 14 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 1 | 15 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 1 | 16 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 1 | 17 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 1 | 18 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 1 | 19 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 1 | 20 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 1 | 21 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 1 | 22 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 1 | 23 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 1 | 24 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 1 | 25 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 1 | 26 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 1 | 27 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 1 | 28 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 1 | 29 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 1 | 30 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 1 | 31 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 2 | 1 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 2 | 2 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 2 | 3 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 2 | 4 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 2 | 5 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 2 | 6 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 2 | 7 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 2 | 8 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 2 | 9 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 2 | 10 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 2 | 11 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 2 | 12 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 2 | 13 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 2 | 14 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1972 | 2 | 15 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
1972 | 2 | 16 | 150.2041 | 5 | 145.2041 | 29.6996 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1977 | 72.94% | 202.3887 | 188.2215 | 4517.3167
1972 | 2 | 17 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
1972 | 2 | 18 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1972 | 2 | 19 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1972 | 2 | 20 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1972 | 2 | 21 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1972 | 2 | 22 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1972 | 2 | 23 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1972 | 2 | 24 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1972 | 2 | 25 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1972 | 2 | 26 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1972 | 2 | 27 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1972 | 2 | 28 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1972 | 2 | 29 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 3 | 1 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1972 | 3 | 2 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1972 | 3 | 3 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1972 | 3 | 4 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1972 | 3 | 5 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1972 | 3 | 6 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1972 | 3 | 7 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1972 | 3 | 8 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1972 | 3 | 9 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1972 | 3 | 10 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 3 | 11 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 3 | 12 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 3 | 13 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 3 | 14 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 3 | 15 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 3 | 16 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1972 | 3 | 17 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1972 | 3 | 18 | 359.1837 | 5 | 354.1837 | 29.2816 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7797 | 72.94% | 199.4916 | 185.5272 | 4452.6521
1972 | 3 | 19 | 586.449 | 5 | 581.449 | 28.8271 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3252 | 72.94% | 196.3409 | 182.5971 | 4382.3294
1972 | 3 | 20 | 406.2041 | 5 | 401.2041 | 29.1876 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6857 | 72.94% | 198.8397 | 184.9209 | 4438.1026
1972 | 3 | 21 | 335.6735 | 5 | 330.6735 | 29.3287 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8267 | 72.94% | 199.8175 | 185.8303 | 4459.9269
1972 | 3 | 22 | 292.5714 | 5 | 287.5714 | 29.4149 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9129 | 72.94% | 200.4151 | 186.386 | 4473.2639
1972 | 3 | 23 | 693.551 | 5 | 688.551 | 28.6129 | 112.2144 | 0.50192 | 28.111 | 72.94% | 194.8561 | 181.2162 | 4349.1889
1972 | 3 | 24 | 839.8367 | 5 | 834.8367 | 28.3203 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8184 | 72.94% | 192.8281 | 179.3302 | 4303.9237
1972 | 3 | 25 | 600.8163 | 5 | 595.8163 | 28.7984 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2965 | 72.94% | 196.1417 | 182.4118 | 4377.8838
1972 | 3 | 26 | 459.7551 | 5 | 454.7551 | 29.0805 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5786 | 72.94% | 198.0973 | 184.2305 | 4421.5323
1972 | 3 | 27 | 360.4898 | 5 | 355.4898 | 29.279 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7771 | 72.94% | 199.4735 | 185.5103 | 4452.248
1972 | 3 | 28 | 304.3265 | 5 | 299.3265 | 29.3913 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8894 | 72.94% | 200.2521 | 186.2344 | 4469.6266
1972 | 3 | 29 | 284.7347 | 5 | 279.7347 | 29.4305 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9286 | 72.94% | 200.5237 | 186.487 | 4475.6889
1972 | 3 | 30 | 304.3265 | 5 | 299.3265 | 29.3913 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8894 | 72.94% | 200.2521 | 186.2344 | 4469.6266
1972 | 3 | 31 | 282.1224 | 5 | 277.1224 | 29.4358 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9338 | 72.94% | 200.5599 | 186.5207 | 4476.4972
1972 | 4 | 1 | 287.3469 | 5 | 282.3469 | 29.4253 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9234 | 72.94% | 200.4875 | 186.4534 | 4474.8806
1972 | 4 | 2 | 368.3265 | 5 | 363.3265 | 29.2633 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7614 | 72.94% | 199.3648 | 185.4093 | 4449.823
1972 | 4 | 3 | 406.2041 | 5 | 401.2041 | 29.1876 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6857 | 72.94% | 198.8397 | 184.9209 | 4438.1026
1972 | 4 | 4 | 403.5918 | 5 | 398.5918 | 29.1928 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6909 | 72.94% | 198.8759 | 184.9546 | 4438.9109
1972 | 4 | 5 | 381.3878 | 5 | 376.3878 | 29.2372 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7353 | 72.94% | 199.1838 | 185.2409 | 4445.7815
1972 | 4 | 6 | 344.8163 | 5 | 339.8163 | 29.3104 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8085 | 72.94% | 199.6908 | 185.7124 | 4457.0978
1972 | 4 | 7 | 314.7755 | 5 | 309.7755 | 29.3704 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8685 | 72.94% | 200.1072 | 186.0997 | 4466.3933
1972 | 4 | 8 | 279.5102 | 5 | 274.5102 | 29.441 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9391 | 72.94% | 200.5961 | 186.5544 | 4477.3055
1972 | 4 | 9 | 258.6122 | 5 | 253.6122 | 29.4828 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9809 | 72.94% | 200.8858 | 186.8238 | 4483.7719
1972 | 4 | 10 | 261.2245 | 5 | 256.2245 | 29.4776 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9756 | 72.94% | 200.8496 | 186.7902 | 4482.9636
1972 | 4 | 11 | 289.9592 | 5 | 284.9592 | 29.4201 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9182 | 72.94% | 200.4513 | 186.4197 | 4474.0722
1972 | 4 | 12 | 333.0612 | 5 | 328.0612 | 29.3339 | 112.2144 | 0.50192 | 28.832 | 72.94% | 199.8537 | 185.864 | 4460.7352
1972 | 4 | 13 | 414.0408 | 5 | 409.0408 | 29.1719 | 112.2144 | 0.50192 | 28.67 | 72.94% | 198.7311 | 184.8199 | 4435.6777
1972 | 4 | 14 | 410.1224 | 5 | 405.1224 | 29.1798 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6778 | 72.94% | 198.7854 | 184.8704 | 4436.8901
1972 | 4 | 15 | 421.8776 | 5 | 416.8776 | 29.1562 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6543 | 72.94% | 198.6224 | 184.7189 | 4433.2528
1972 | 4 | 16 | 448 | 5 | 443 | 29.104 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6021 | 72.94% | 198.2603 | 184.3821 | 4425.1697
1972 | 4 | 17 | 664.8163 | 5 | 659.8163 | 28.6704 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1685 | 72.94% | 195.2545 | 181.5867 | 4358.0802
1972 | 4 | 18 | 1013.551 | 5 | 1008.551 | 27.9729 | 112.2144 | 0.50192 | 27.471 | 72.94% | 190.4199 | 177.0905 | 4250.1713
1972 | 4 | 19 | 1162.449 | 5 | 1157.449 | 27.6751 | 112.2144 | 0.50192 | 27.1732 | 72.94% | 188.3556 | 175.1707 | 4204.0978
1972 | 4 | 20 | 1182.0408 | 5 | 1177.0408 | 27.6359 | 112.2144 | 0.50192 | 27.134 | 72.94% | 188.084 | 174.9181 | 4198.0355
1972 | 4 | 21 | 939.102 | 5 | 934.102 | 28.1218 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6199 | 72.94% | 191.452 | 178.0503 | 4273.2081
1972 | 4 | 22 | 855.5102 | 5 | 850.5102 | 28.289 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7871 | 72.94% | 192.6108 | 179.1281 | 4299.0739
1972 | 4 | 23 | 910.3673 | 5 | 905.3673 | 28.1793 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6773 | 72.94% | 191.8503 | 178.4208 | 4282.0994
1972 | 4 | 24 | 922.1224 | 5 | 917.1224 | 28.1558 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6538 | 72.94% | 191.6874 | 178.2693 | 4278.462
1972 | 4 | 25 | 1098.449 | 5 | 1093.449 | 27.8031 | 112.2144 | 0.50192 | 27.3012 | 72.94% | 189.2429 | 175.9959 | 4223.9013
1972 | 4 | 26 | 1008.3265 | 5 | 1003.3265 | 27.9833 | 112.2144 | 0.50192 | 27.4814 | 72.94% | 190.4923 | 177.1578 | 4251.7879
1972 | 4 | 27 | 834.6122 | 5 | 829.6122 | 28.3308 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8289 | 72.94% | 192.9006 | 179.3975 | 4305.5403
1972 | 4 | 28 | 706.6122 | 5 | 701.6122 | 28.5868 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0849 | 72.94% | 194.6751 | 181.0478 | 4345.1473
1972 | 4 | 29 | 798.0408 | 5 | 793.0408 | 28.4039 | 112.2144 | 0.50192 | 27.902 | 72.94% | 193.4076 | 179.869 | 4316.8566
1972 | 4 | 30 | 966.5306 | 5 | 961.5306 | 28.0669 | 112.2144 | 0.50192 | 27.565 | 72.94% | 191.0717 | 177.6967 | 4264.7208
1972 | 5 | 1 | 1124.5714 | 5 | 1119.5714 | 27.7509 | 112.2144 | 0.50192 | 27.2489 | 72.94% | 188.8807 | 175.6591 | 4215.8183
1972 | 5 | 2 | 1195.102 | 5 | 1190.102 | 27.6098 | 112.2144 | 0.50192 | 27.1079 | 72.94% | 187.903 | 174.7498 | 4193.994
1972 | 5 | 3 | 1227.7551 | 5 | 1222.7551 | 27.5445 | 112.2144 | 0.50192 | 27.0426 | 72.94% | 187.4503 | 174.3288 | 4183.8902
1972 | 5 | 4 | 1502.0408 | 5 | 1497.0408 | 26.9959 | 112.2144 | 0.50192 | 26.494 | 72.94% | 183.6478 | 170.7924 | 4099.018
1972 | 5 | 5 | 1227.7551 | 5 | 1222.7551 | 27.5445 | 112.2144 | 0.50192 | 27.0426 | 72.94% | 187.4503 | 174.3288 | 4183.8902
1972 | 5 | 6 | 961.3061 | 5 | 956.3061 | 28.0774 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5755 | 72.94% | 191.1442 | 177.7641 | 4266.3374
1972 | 5 | 7 | 813.7143 | 5 | 808.7143 | 28.3726 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8707 | 72.94% | 193.1903 | 179.6669 | 4312.0068
1972 | 5 | 8 | 706.6122 | 5 | 701.6122 | 28.5868 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0849 | 72.94% | 194.6751 | 181.0478 | 4345.1473
1972 | 5 | 9 | 547.2653 | 5 | 542.2653 | 28.9055 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4036 | 72.94% | 196.8841 | 183.1023 | 4394.454
1972 | 5 | 10 | 434.9388 | 5 | 429.9388 | 29.1301 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6282 | 72.94% | 198.4414 | 184.5505 | 4429.2112
1972 | 5 | 11 | 355.2653 | 5 | 350.2653 | 29.2895 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7876 | 72.94% | 199.5459 | 185.5777 | 4453.8646
1972 | 5 | 12 | 309.551 | 5 | 304.551 | 29.3809 | 112.2144 | 0.50192 | 28.879 | 72.94% | 200.1797 | 186.1671 | 4468.0099
1972 | 5 | 13 | 279.5102 | 5 | 274.5102 | 29.441 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9391 | 72.94% | 200.5961 | 186.5544 | 4477.3055
1972 | 5 | 14 | 261.2245 | 5 | 256.2245 | 29.4776 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9756 | 72.94% | 200.8496 | 186.7902 | 4482.9636
1972 | 5 | 15 | 295.1837 | 5 | 290.1837 | 29.4096 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9077 | 72.94% | 200.3788 | 186.3523 | 4472.4556
1972 | 5 | 16 | 377.4694 | 5 | 372.4694 | 29.2451 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7431 | 72.94% | 199.2381 | 185.2914 | 4446.994
1972 | 5 | 17 | 438.8571 | 5 | 433.8571 | 29.1223 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6204 | 72.94% | 198.387 | 184.4999 | 4427.9988
1972 | 5 | 18 | 338.2857 | 5 | 333.2857 | 29.3234 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8215 | 72.94% | 199.7813 | 185.7966 | 4459.1186
1972 | 5 | 19 | 287.3469 | 5 | 282.3469 | 29.4253 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9234 | 72.94% | 200.4875 | 186.4534 | 4474.8806
1972 | 5 | 20 | 258.6122 | 5 | 253.6122 | 29.4828 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9809 | 72.94% | 200.8858 | 186.8238 | 4483.7719
1972 | 5 | 21 | 258.6122 | 5 | 253.6122 | 29.4828 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9809 | 72.94% | 200.8858 | 186.8238 | 4483.7719
1972 | 5 | 22 | 229.8776 | 5 | 224.8776 | 29.5402 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0383 | 72.94% | 201.2842 | 187.1943 | 4492.6633
1972 | 5 | 23 | 185.4694 | 5 | 180.4694 | 29.6291 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1271 | 72.94% | 201.8998 | 187.7669 | 4506.4045
1972 | 5 | 24 | 159.3469 | 5 | 154.3469 | 29.6813 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1794 | 72.94% | 202.262 | 188.1036 | 4514.4876
1972 | 5 | 25 | 134.5306 | 5 | 129.5306 | 29.7309 | 112.2144 | 0.50192 | 29.229 | 72.94% | 202.606 | 188.4236 | 4522.1665
1972 | 5 | 26 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
1972 | 5 | 27 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1972 | 5 | 28 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1972 | 5 | 29 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1972 | 5 | 30 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1972 | 5 | 31 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
1972 | 6 | 1 | 736.6531 | 5 | 731.6531 | 28.5267 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0248 | 72.94% | 194.2586 | 180.6605 | 4335.8518
1972 | 6 | 2 | 620.4082 | 5 | 615.4082 | 28.7592 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2573 | 72.94% | 195.8701 | 182.1592 | 4371.8215
1972 | 6 | 3 | 377.4694 | 5 | 372.4694 | 29.2451 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7431 | 72.94% | 199.2381 | 185.2914 | 4446.994
1972 | 6 | 4 | 266.449 | 5 | 261.449 | 29.4671 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9652 | 72.94% | 200.7772 | 186.7228 | 4481.347
1972 | 6 | 5 | 235.102 | 5 | 230.102 | 29.5298 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0279 | 72.94% | 201.2118 | 187.1269 | 4491.0467
1972 | 6 | 6 | 181.551 | 5 | 176.551 | 29.6369 | 112.2144 | 0.50192 | 29.135 | 72.94% | 201.9542 | 187.8174 | 4507.617
1972 | 6 | 7 | 155.4286 | 5 | 150.4286 | 29.6891 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1872 | 72.94% | 202.3163 | 188.1542 | 4515.7
1972 | 6 | 8 | 142.3673 | 5 | 137.3673 | 29.7153 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2133 | 72.94% | 202.4974 | 188.3226 | 4519.7416
1972 | 6 | 9 | 146.2857 | 5 | 141.2857 | 29.7074 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2055 | 72.94% | 202.4431 | 188.272 | 4518.5291
1972 | 6 | 10 | 202.449 | 5 | 197.449 | 29.5951 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0932 | 72.94% | 201.6644 | 187.5479 | 4501.1505
1972 | 6 | 11 | 250.7755 | 5 | 245.7755 | 29.4984 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9965 | 72.94% | 200.9945 | 186.9249 | 4486.1968
1972 | 6 | 12 | 177.6327 | 5 | 172.6327 | 29.6447 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1428 | 72.94% | 202.0085 | 187.8679 | 4508.8294
1972 | 6 | 13 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1972 | 6 | 14 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1972 | 6 | 15 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1972 | 6 | 16 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1972 | 6 | 17 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1972 | 6 | 18 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1972 | 6 | 19 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1972 | 6 | 20 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1972 | 6 | 21 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1972 | 6 | 22 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1972 | 6 | 23 | 160.6531 | 5 | 155.6531 | 29.6787 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1768 | 72.94% | 202.2439 | 188.0868 | 4514.0834
1972 | 6 | 24 | 256 | 5 | 251 | 29.488 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9861 | 72.94% | 200.9221 | 186.8575 | 4484.5802
1972 | 6 | 25 | 300.4082 | 5 | 295.4082 | 29.3992 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8973 | 72.94% | 200.3064 | 186.285 | 4470.839
1972 | 6 | 26 | 250.7755 | 5 | 245.7755 | 29.4984 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9965 | 72.94% | 200.9945 | 186.9249 | 4486.1968
1972 | 6 | 27 | 215.5102 | 5 | 210.5102 | 29.569 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0671 | 72.94% | 201.4834 | 187.3795 | 4497.109
1972 | 6 | 28 | 160.6531 | 5 | 155.6531 | 29.6787 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1768 | 72.94% | 202.2439 | 188.0868 | 4514.0834
1972 | 6 | 29 | 134.5306 | 5 | 129.5306 | 29.7309 | 112.2144 | 0.50192 | 29.229 | 72.94% | 202.606 | 188.4236 | 4522.1665
1972 | 6 | 30 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1972 | 7 | 1 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
1972 | 7 | 2 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1972 | 7 | 3 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1972 | 7 | 4 | 664.8163 | 5 | 659.8163 | 28.6704 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1685 | 72.94% | 195.2545 | 181.5867 | 4358.0802
1972 | 7 | 5 | 357.8776 | 5 | 352.8776 | 29.2842 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7823 | 72.94% | 199.5097 | 185.544 | 4453.0563
1972 | 7 | 6 | 242.9388 | 5 | 237.9388 | 29.5141 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0122 | 72.94% | 201.1031 | 187.0259 | 4488.6218
1972 | 7 | 7 | 171.102 | 5 | 166.102 | 29.6578 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1559 | 72.94% | 202.099 | 187.9521 | 4510.8502
1972 | 7 | 8 | 134.5306 | 5 | 129.5306 | 29.7309 | 112.2144 | 0.50192 | 29.229 | 72.94% | 202.606 | 188.4236 | 4522.1665
1972 | 7 | 9 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1972 | 7 | 10 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1972 | 7 | 11 | 195.9184 | 5 | 190.9184 | 29.6082 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1062 | 72.94% | 201.755 | 187.6321 | 4503.1713
1972 | 7 | 12 | 141.0612 | 5 | 136.0612 | 29.7179 | 112.2144 | 0.50192 | 29.216 | 72.94% | 202.5155 | 188.3394 | 4520.1457
1972 | 7 | 13 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1972 | 7 | 14 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1972 | 7 | 15 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1972 | 7 | 16 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1972 | 7 | 17 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1972 | 7 | 18 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1972 | 7 | 19 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1972 | 7 | 20 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1972 | 7 | 21 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1972 | 7 | 22 | 144.9796 | 5 | 139.9796 | 29.71 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2081 | 72.94% | 202.4612 | 188.2889 | 4518.9333
1972 | 7 | 23 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1972 | 7 | 24 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1972 | 7 | 25 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 7 | 26 | 293.8776 | 5 | 288.8776 | 29.4122 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9103 | 72.94% | 200.3969 | 186.3692 | 4472.8598
1972 | 7 | 27 | 242.9388 | 5 | 237.9388 | 29.5141 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0122 | 72.94% | 201.1031 | 187.0259 | 4488.6218
1972 | 7 | 28 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
1972 | 7 | 29 | 254.6939 | 5 | 249.6939 | 29.4906 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9887 | 72.94% | 200.9402 | 186.8743 | 4484.9844
1972 | 7 | 30 | 175.0204 | 5 | 170.0204 | 29.65 | 112.2144 | 0.50192 | 29.148 | 72.94% | 202.0447 | 187.9016 | 4509.6377
1972 | 7 | 31 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
1972 | 8 | 1 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1972 | 8 | 2 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1972 | 8 | 3 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1972 | 8 | 4 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1972 | 8 | 5 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1972 | 8 | 6 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 8 | 7 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 8 | 8 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 8 | 9 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 8 | 10 | 248.1633 | 5 | 243.1633 | 29.5037 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0018 | 72.94% | 201.0307 | 186.9585 | 4487.0052
1972 | 8 | 11 | 142.3673 | 5 | 137.3673 | 29.7153 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2133 | 72.94% | 202.4974 | 188.3226 | 4519.7416
1972 | 8 | 12 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1972 | 8 | 13 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1972 | 8 | 14 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 8 | 15 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 8 | 16 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 8 | 17 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 8 | 18 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 8 | 19 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1972 | 8 | 20 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1972 | 8 | 21 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 8 | 22 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 8 | 23 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 8 | 24 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 8 | 25 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 8 | 26 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 8 | 27 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 8 | 28 | 180.2449 | 5 | 175.2449 | 29.6395 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1376 | 72.94% | 201.9723 | 187.8342 | 4508.0211
1972 | 8 | 29 | 141.0612 | 5 | 136.0612 | 29.7179 | 112.2144 | 0.50192 | 29.216 | 72.94% | 202.5155 | 188.3394 | 4520.1457
1972 | 8 | 30 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1972 | 8 | 31 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 9 | 1 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 9 | 2 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 9 | 3 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 9 | 4 | 276.898 | 5 | 271.898 | 29.4462 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9443 | 72.94% | 200.6323 | 186.5881 | 4478.1138
1972 | 9 | 5 | 181.551 | 5 | 176.551 | 29.6369 | 112.2144 | 0.50192 | 29.135 | 72.94% | 201.9542 | 187.8174 | 4507.617
1972 | 9 | 6 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
1972 | 9 | 7 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1972 | 9 | 8 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1972 | 9 | 9 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1972 | 9 | 10 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1972 | 9 | 11 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 9 | 12 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 9 | 13 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 9 | 14 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 9 | 15 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 9 | 16 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 9 | 17 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 9 | 18 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 9 | 19 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 9 | 20 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 9 | 21 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 9 | 22 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 9 | 23 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 9 | 24 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 9 | 25 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 9 | 26 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 9 | 27 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 9 | 28 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 9 | 29 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 9 | 30 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 10 | 1 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 10 | 2 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 10 | 3 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 10 | 4 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 10 | 5 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 10 | 6 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 10 | 7 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 10 | 8 | 222.0408 | 5 | 217.0408 | 29.5559 | 112.2144 | 0.50192 | 29.054 | 72.94% | 201.3928 | 187.2953 | 4495.0882
1972 | 10 | 9 | 147.5918 | 5 | 142.5918 | 29.7048 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2029 | 72.94% | 202.425 | 188.2552 | 4518.125
1972 | 10 | 10 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1972 | 10 | 11 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1972 | 10 | 12 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 10 | 13 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1972 | 10 | 14 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1972 | 10 | 15 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 10 | 16 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 10 | 17 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 10 | 18 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 10 | 19 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 10 | 20 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 10 | 21 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 10 | 22 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 10 | 23 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 10 | 24 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1972 | 10 | 25 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1972 | 10 | 26 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 10 | 27 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 10 | 28 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1972 | 10 | 29 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1972 | 10 | 30 | 167.1837 | 5 | 162.1837 | 29.6656 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1637 | 72.94% | 202.1533 | 188.0026 | 4512.0627
1972 | 10 | 31 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1972 | 11 | 1 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1972 | 11 | 2 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1972 | 11 | 3 | 199.8367 | 5 | 194.8367 | 29.6003 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0984 | 72.94% | 201.7007 | 187.5816 | 4501.9588
1972 | 11 | 4 | 195.9184 | 5 | 190.9184 | 29.6082 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1062 | 72.94% | 201.755 | 187.6321 | 4503.1713
1972 | 11 | 5 | 150.2041 | 5 | 145.2041 | 29.6996 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1977 | 72.94% | 202.3887 | 188.2215 | 4517.3167
1972 | 11 | 6 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1972 | 11 | 7 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
1972 | 11 | 8 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1972 | 11 | 9 | 347.4286 | 5 | 342.4286 | 29.3051 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8032 | 72.94% | 199.6545 | 185.6787 | 4456.2895
1972 | 11 | 10 | 431.0204 | 5 | 426.0204 | 29.138 | 112.2144 | 0.50192 | 28.636 | 72.94% | 198.4957 | 184.601 | 4430.4237
1972 | 11 | 11 | 300.4082 | 5 | 295.4082 | 29.3992 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8973 | 72.94% | 200.3064 | 186.285 | 4470.839
1972 | 11 | 12 | 227.2653 | 5 | 222.2653 | 29.5455 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0436 | 72.94% | 201.3204 | 187.228 | 4493.4716
1972 | 11 | 13 | 182.8571 | 5 | 177.8571 | 29.6343 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1324 | 72.94% | 201.9361 | 187.8005 | 4507.2128
1972 | 11 | 14 | 159.3469 | 5 | 154.3469 | 29.6813 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1794 | 72.94% | 202.262 | 188.1036 | 4514.4876
1972 | 11 | 15 | 146.2857 | 5 | 141.2857 | 29.7074 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2055 | 72.94% | 202.4431 | 188.272 | 4518.5291
1972 | 11 | 16 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1972 | 11 | 17 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1972 | 11 | 18 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1972 | 11 | 19 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
1972 | 11 | 20 | 201.1429 | 5 | 196.1429 | 29.5977 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0958 | 72.94% | 201.6826 | 187.5648 | 4501.5547
1972 | 11 | 21 | 314.7755 | 5 | 309.7755 | 29.3704 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8685 | 72.94% | 200.1072 | 186.0997 | 4466.3933
1972 | 11 | 22 | 208.9796 | 5 | 203.9796 | 29.582 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0801 | 72.94% | 201.5739 | 187.4637 | 4499.1298
1972 | 11 | 23 | 163.2653 | 5 | 158.2653 | 29.6735 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1716 | 72.94% | 202.2077 | 188.0531 | 4513.2751
1972 | 11 | 24 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
1972 | 11 | 25 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1972 | 11 | 26 | 470.2041 | 5 | 465.2041 | 29.0596 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5577 | 72.94% | 197.9525 | 184.0958 | 4418.2991
1972 | 11 | 27 | 1238.2041 | 5 | 1233.2041 | 27.5236 | 112.2144 | 0.50192 | 27.0217 | 72.94% | 187.3054 | 174.194 | 4180.6569
1972 | 11 | 28 | 655.6735 | 5 | 650.6735 | 28.6887 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1867 | 72.94% | 195.3812 | 181.7046 | 4360.9093
1972 | 11 | 29 | 538.1224 | 5 | 533.1224 | 28.9238 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4218 | 72.94% | 197.0109 | 183.2201 | 4397.2831
1972 | 11 | 30 | 381.3878 | 5 | 376.3878 | 29.2372 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7353 | 72.94% | 199.1838 | 185.2409 | 4445.7815
1972 | 12 | 1 | 300.4082 | 5 | 295.4082 | 29.3992 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8973 | 72.94% | 200.3064 | 186.285 | 4470.839
1972 | 12 | 2 | 300.4082 | 5 | 295.4082 | 29.3992 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8973 | 72.94% | 200.3064 | 186.285 | 4470.839
1972 | 12 | 3 | 261.2245 | 5 | 256.2245 | 29.4776 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9756 | 72.94% | 200.8496 | 186.7902 | 4482.9636
1972 | 12 | 4 | 229.8776 | 5 | 224.8776 | 29.5402 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0383 | 72.94% | 201.2842 | 187.1943 | 4492.6633
1972 | 12 | 5 | 207.6735 | 5 | 202.6735 | 29.5847 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0827 | 72.94% | 201.592 | 187.4806 | 4499.5339
1972 | 12 | 6 | 235.102 | 5 | 230.102 | 29.5298 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0279 | 72.94% | 201.2118 | 187.1269 | 4491.0467
1972 | 12 | 7 | 587.7551 | 5 | 582.7551 | 28.8245 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3226 | 72.94% | 196.3228 | 182.5802 | 4381.9253
1972 | 12 | 8 | 463.6735 | 5 | 458.6735 | 29.0727 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5707 | 72.94% | 198.043 | 184.18 | 4420.3199
1972 | 12 | 9 | 360.4898 | 5 | 355.4898 | 29.279 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7771 | 72.94% | 199.4735 | 185.5103 | 4452.248
1972 | 12 | 10 | 314.7755 | 5 | 309.7755 | 29.3704 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8685 | 72.94% | 200.1072 | 186.0997 | 4466.3933
1972 | 12 | 11 | 267.7551 | 5 | 262.7551 | 29.4645 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9626 | 72.94% | 200.7591 | 186.706 | 4480.9429
1972 | 12 | 12 | 228.5714 | 5 | 223.5714 | 29.5429 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0409 | 72.94% | 201.3023 | 187.2111 | 4493.0675
1972 | 12 | 13 | 235.102 | 5 | 230.102 | 29.5298 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0279 | 72.94% | 201.2118 | 187.1269 | 4491.0467
1972 | 12 | 14 | 222.0408 | 5 | 217.0408 | 29.5559 | 112.2144 | 0.50192 | 29.054 | 72.94% | 201.3928 | 187.2953 | 4495.0882
1972 | 12 | 15 | 185.4694 | 5 | 180.4694 | 29.6291 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1271 | 72.94% | 201.8998 | 187.7669 | 4506.4045
1972 | 12 | 16 | 182.8571 | 5 | 177.8571 | 29.6343 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1324 | 72.94% | 201.9361 | 187.8005 | 4507.2128
1972 | 12 | 17 | 175.0204 | 5 | 170.0204 | 29.65 | 112.2144 | 0.50192 | 29.148 | 72.94% | 202.0447 | 187.9016 | 4509.6377
1972 | 12 | 18 | 155.4286 | 5 | 150.4286 | 29.6891 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1872 | 72.94% | 202.3163 | 188.1542 | 4515.7
1972 | 12 | 19 | 163.2653 | 5 | 158.2653 | 29.6735 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1716 | 72.94% | 202.2077 | 188.0531 | 4513.2751
1972 | 12 | 20 | 150.2041 | 5 | 145.2041 | 29.6996 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1977 | 72.94% | 202.3887 | 188.2215 | 4517.3167
1972 | 12 | 21 | 138.449 | 5 | 133.449 | 29.7231 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2212 | 72.94% | 202.5517 | 188.3731 | 4520.954
1972 | 12 | 22 | 142.3673 | 5 | 137.3673 | 29.7153 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2133 | 72.94% | 202.4974 | 188.3226 | 4519.7416
1972 | 12 | 23 | 146.2857 | 5 | 141.2857 | 29.7074 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2055 | 72.94% | 202.4431 | 188.272 | 4518.5291
1972 | 12 | 24 | 142.3673 | 5 | 137.3673 | 29.7153 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2133 | 72.94% | 202.4974 | 188.3226 | 4519.7416
1972 | 12 | 25 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
1972 | 12 | 26 | 138.449 | 5 | 133.449 | 29.7231 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2212 | 72.94% | 202.5517 | 188.3731 | 4520.954
1972 | 12 | 27 | 138.449 | 5 | 133.449 | 29.7231 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2212 | 72.94% | 202.5517 | 188.3731 | 4520.954
1972 | 12 | 28 | 134.5306 | 5 | 129.5306 | 29.7309 | 112.2144 | 0.50192 | 29.229 | 72.94% | 202.606 | 188.4236 | 4522.1665
1972 | 12 | 29 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1972 | 12 | 30 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
1972 | 12 | 31 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1973 | 1 | 1 | 154.1224 | 5 | 149.1224 | 29.6918 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1898 | 72.94% | 202.3344 | 188.171 | 4516.1042
1973 | 1 | 2 | 210.2857 | 5 | 205.2857 | 29.5794 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0775 | 72.94% | 201.5558 | 187.4469 | 4498.7256
1973 | 1 | 3 | 178.9388 | 5 | 173.9388 | 29.6421 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1402 | 72.94% | 201.9904 | 187.8511 | 4508.4253
1973 | 1 | 4 | 159.3469 | 5 | 154.3469 | 29.6813 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1794 | 72.94% | 202.262 | 188.1036 | 4514.4876
1973 | 1 | 5 | 159.3469 | 5 | 154.3469 | 29.6813 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1794 | 72.94% | 202.262 | 188.1036 | 4514.4876
1973 | 1 | 6 | 134.5306 | 5 | 129.5306 | 29.7309 | 112.2144 | 0.50192 | 29.229 | 72.94% | 202.606 | 188.4236 | 4522.1665
1973 | 1 | 7 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1973 | 1 | 8 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1973 | 1 | 9 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1973 | 1 | 10 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1973 | 1 | 11 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1973 | 1 | 12 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1973 | 1 | 13 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1973 | 1 | 14 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1973 | 1 | 15 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1973 | 1 | 16 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1973 | 1 | 17 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1973 | 1 | 18 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1973 | 1 | 19 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1973 | 1 | 20 | 246.8571 | 5 | 241.8571 | 29.5063 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0044 | 72.94% | 201.0488 | 186.9754 | 4487.4093
1973 | 1 | 21 | 500.2449 | 5 | 495.2449 | 28.9995 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4976 | 72.94% | 197.536 | 183.7085 | 4409.0036
1973 | 1 | 22 | 360.4898 | 5 | 355.4898 | 29.279 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7771 | 72.94% | 199.4735 | 185.5103 | 4452.248
1973 | 1 | 23 | 634.7755 | 5 | 629.7755 | 28.7304 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2285 | 72.94% | 195.671 | 181.974 | 4367.3758
1973 | 1 | 24 | 839.8367 | 5 | 834.8367 | 28.3203 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8184 | 72.94% | 192.8281 | 179.3302 | 4303.9237
1973 | 1 | 25 | 552.4898 | 5 | 547.4898 | 28.895 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3931 | 72.94% | 196.8117 | 183.0349 | 4392.8374
1973 | 1 | 26 | 406.2041 | 5 | 401.2041 | 29.1876 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6857 | 72.94% | 198.8397 | 184.9209 | 4438.1026
1973 | 1 | 27 | 326.5306 | 5 | 321.5306 | 29.3469 | 112.2144 | 0.50192 | 28.845 | 72.94% | 199.9443 | 185.9482 | 4462.756
1973 | 1 | 28 | 282.1224 | 5 | 277.1224 | 29.4358 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9338 | 72.94% | 200.5599 | 186.5207 | 4476.4972
1973 | 1 | 29 | 229.8776 | 5 | 224.8776 | 29.5402 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0383 | 72.94% | 201.2842 | 187.1943 | 4492.6633
1973 | 1 | 30 | 210.2857 | 5 | 205.2857 | 29.5794 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0775 | 72.94% | 201.5558 | 187.4469 | 4498.7256
1973 | 1 | 31 | 207.6735 | 5 | 202.6735 | 29.5847 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0827 | 72.94% | 201.592 | 187.4806 | 4499.5339
1973 | 2 | 1 | 182.8571 | 5 | 177.8571 | 29.6343 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1324 | 72.94% | 201.9361 | 187.8005 | 4507.2128
1973 | 2 | 2 | 202.449 | 5 | 197.449 | 29.5951 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0932 | 72.94% | 201.6644 | 187.5479 | 4501.1505
1973 | 2 | 3 | 710.5306 | 5 | 705.5306 | 28.5789 | 112.2144 | 0.50192 | 28.077 | 72.94% | 194.6207 | 180.9973 | 4343.9349
1973 | 2 | 4 | 879.0204 | 5 | 874.0204 | 28.242 | 112.2144 | 0.50192 | 27.74 | 72.94% | 192.2849 | 178.825 | 4291.7991
1973 | 2 | 5 | 600.8163 | 5 | 595.8163 | 28.7984 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2965 | 72.94% | 196.1417 | 182.4118 | 4377.8838
1973 | 2 | 6 | 414.0408 | 5 | 409.0408 | 29.1719 | 112.2144 | 0.50192 | 28.67 | 72.94% | 198.7311 | 184.8199 | 4435.6777
1973 | 2 | 7 | 338.2857 | 5 | 333.2857 | 29.3234 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8215 | 72.94% | 199.7813 | 185.7966 | 4459.1186
1973 | 2 | 8 | 300.4082 | 5 | 295.4082 | 29.3992 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8973 | 72.94% | 200.3064 | 186.285 | 4470.839
1973 | 2 | 9 | 261.2245 | 5 | 256.2245 | 29.4776 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9756 | 72.94% | 200.8496 | 186.7902 | 4482.9636
1973 | 2 | 10 | 212.898 | 5 | 207.898 | 29.5742 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0723 | 72.94% | 201.5196 | 187.4132 | 4497.9173
1973 | 2 | 11 | 198.5306 | 5 | 193.5306 | 29.6029 | 112.2144 | 0.50192 | 29.101 | 72.94% | 201.7188 | 187.5985 | 4502.363
1973 | 2 | 12 | 181.551 | 5 | 176.551 | 29.6369 | 112.2144 | 0.50192 | 29.135 | 72.94% | 201.9542 | 187.8174 | 4507.617
1973 | 2 | 13 | 177.6327 | 5 | 172.6327 | 29.6447 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1428 | 72.94% | 202.0085 | 187.8679 | 4508.8294
1973 | 2 | 14 | 168.4898 | 5 | 163.4898 | 29.663 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1611 | 72.94% | 202.1352 | 187.9858 | 4511.6585
1973 | 2 | 15 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
1973 | 2 | 16 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
1973 | 2 | 17 | 146.2857 | 5 | 141.2857 | 29.7074 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2055 | 72.94% | 202.4431 | 188.272 | 4518.5291
1973 | 2 | 18 | 134.5306 | 5 | 129.5306 | 29.7309 | 112.2144 | 0.50192 | 29.229 | 72.94% | 202.606 | 188.4236 | 4522.1665
1973 | 2 | 19 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1973 | 2 | 20 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1973 | 2 | 21 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1973 | 2 | 22 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1973 | 2 | 23 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1973 | 2 | 24 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
1973 | 2 | 25 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1973 | 2 | 26 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1973 | 2 | 27 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1973 | 2 | 28 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1973 | 3 | 1 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1973 | 3 | 2 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1973 | 3 | 3 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1973 | 3 | 4 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1973 | 3 | 5 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1973 | 3 | 6 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
1973 | 3 | 7 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
1973 | 3 | 8 | 177.6327 | 5 | 172.6327 | 29.6447 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1428 | 72.94% | 202.0085 | 187.8679 | 4508.8294
1973 | 3 | 9 | 323.9184 | 5 | 318.9184 | 29.3522 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8502 | 72.94% | 199.9805 | 185.9818 | 4463.5643
1973 | 3 | 10 | 347.4286 | 5 | 342.4286 | 29.3051 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8032 | 72.94% | 199.6545 | 185.6787 | 4456.2895
1973 | 3 | 11 | 300.4082 | 5 | 295.4082 | 29.3992 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8973 | 72.94% | 200.3064 | 186.285 | 4470.839
1973 | 3 | 12 | 417.9592 | 5 | 412.9592 | 29.1641 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6622 | 72.94% | 198.6768 | 184.7694 | 4434.4652
1973 | 3 | 13 | 835.9184 | 5 | 830.9184 | 28.3282 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8262 | 72.94% | 192.8824 | 179.3807 | 4305.1362
1973 | 3 | 14 | 731.4286 | 5 | 726.4286 | 28.5371 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0352 | 72.94% | 194.331 | 180.7279 | 4337.4684
1973 | 3 | 15 | 528.9796 | 5 | 523.9796 | 28.942 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4401 | 72.94% | 197.1376 | 183.338 | 4400.1122
1973 | 3 | 16 | 474.1224 | 5 | 469.1224 | 29.0518 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5498 | 72.94% | 197.8981 | 184.0453 | 4417.0866
1973 | 3 | 17 | 916.898 | 5 | 911.898 | 28.1662 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6643 | 72.94% | 191.7598 | 178.3366 | 4280.0787
1973 | 3 | 18 | 2285.7143 | 5 | 2280.7143 | 25.4286 | 112.2144 | 0.50192 | 24.9267 | 72.94% | 172.7834 | 160.6886 | 3856.526
1973 | 3 | 19 | 1124.5714 | 5 | 1119.5714 | 27.7509 | 112.2144 | 0.50192 | 27.2489 | 72.94% | 188.8807 | 175.6591 | 4215.8183
1973 | 3 | 20 | 747.102 | 5 | 742.102 | 28.5058 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0039 | 72.94% | 194.1137 | 180.5258 | 4332.6186
1973 | 3 | 21 | 532.898 | 5 | 527.898 | 28.9342 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4323 | 72.94% | 197.0833 | 183.2875 | 4398.8997
1973 | 3 | 22 | 417.9592 | 5 | 412.9592 | 29.1641 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6622 | 72.94% | 198.6768 | 184.7694 | 4434.4652
1973 | 3 | 23 | 370.9388 | 5 | 365.9388 | 29.2581 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7562 | 72.94% | 199.3286 | 185.3756 | 4449.0147
1973 | 3 | 24 | 395.7551 | 5 | 390.7551 | 29.2085 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7066 | 72.94% | 198.9846 | 185.0557 | 4441.3358
1973 | 3 | 25 | 481.9592 | 5 | 476.9592 | 29.0361 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5342 | 72.94% | 197.7895 | 183.9442 | 4414.6617
1973 | 3 | 26 | 645.2245 | 5 | 640.2245 | 28.7096 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2076 | 72.94% | 195.5261 | 181.8393 | 4364.1425
1973 | 3 | 27 | 655.6735 | 5 | 650.6735 | 28.6887 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1867 | 72.94% | 195.3812 | 181.7046 | 4360.9093
1973 | 3 | 28 | 509.3878 | 5 | 504.3878 | 28.9812 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4793 | 72.94% | 197.4093 | 183.5906 | 4406.1745
1973 | 3 | 29 | 438.8571 | 5 | 433.8571 | 29.1223 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6204 | 72.94% | 198.387 | 184.4999 | 4427.9988
1973 | 3 | 30 | 403.5918 | 5 | 398.5918 | 29.1928 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6909 | 72.94% | 198.8759 | 184.9546 | 4438.9109
1973 | 3 | 31 | 434.9388 | 5 | 429.9388 | 29.1301 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6282 | 72.94% | 198.4414 | 184.5505 | 4429.2112
1973 | 4 | 1 | 496.3265 | 5 | 491.3265 | 29.0073 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5054 | 72.94% | 197.5903 | 183.759 | 4410.216
1973 | 4 | 2 | 792.8163 | 5 | 787.8163 | 28.4144 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9125 | 72.94% | 193.48 | 179.9364 | 4318.4732
1973 | 4 | 3 | 829.3878 | 5 | 824.3878 | 28.3412 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8393 | 72.94% | 192.973 | 179.4649 | 4307.1569
1973 | 4 | 4 | 685.7143 | 5 | 680.7143 | 28.6286 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1267 | 72.94% | 194.9648 | 181.3172 | 4351.6138
1973 | 4 | 5 | 650.449 | 5 | 645.449 | 28.6991 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1972 | 72.94% | 195.4537 | 181.7719 | 4362.5259
1973 | 4 | 6 | 606.0408 | 5 | 601.0408 | 28.7879 | 112.2144 | 0.50192 | 28.286 | 72.94% | 196.0693 | 182.3445 | 4376.2671
1973 | 4 | 7 | 586.449 | 5 | 581.449 | 28.8271 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3252 | 72.94% | 196.3409 | 182.5971 | 4382.3294
1973 | 4 | 8 | 566.8571 | 5 | 561.8571 | 28.8663 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3644 | 72.94% | 196.6125 | 182.8497 | 4388.3917
1973 | 4 | 9 | 500.2449 | 5 | 495.2449 | 28.9995 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4976 | 72.94% | 197.536 | 183.7085 | 4409.0036
1973 | 4 | 10 | 442.7755 | 5 | 437.7755 | 29.1144 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6125 | 72.94% | 198.3327 | 184.4494 | 4426.7863
1973 | 4 | 11 | 399.6735 | 5 | 394.6735 | 29.2007 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6987 | 72.94% | 198.9303 | 185.0051 | 4440.1234
1973 | 4 | 12 | 344.8163 | 5 | 339.8163 | 29.3104 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8085 | 72.94% | 199.6908 | 185.7124 | 4457.0978
1973 | 4 | 13 | 300.4082 | 5 | 295.4082 | 29.3992 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8973 | 72.94% | 200.3064 | 186.285 | 4470.839
1973 | 4 | 14 | 295.1837 | 5 | 290.1837 | 29.4096 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9077 | 72.94% | 200.3788 | 186.3523 | 4472.4556
1973 | 4 | 15 | 344.8163 | 5 | 339.8163 | 29.3104 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8085 | 72.94% | 199.6908 | 185.7124 | 4457.0978
1973 | 4 | 16 | 464.9796 | 5 | 459.9796 | 29.07 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5681 | 72.94% | 198.0249 | 184.1632 | 4419.9157
1973 | 4 | 17 | 711.8367 | 5 | 706.8367 | 28.5763 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0744 | 72.94% | 194.6026 | 180.9804 | 4343.5307
1973 | 4 | 18 | 787.5918 | 5 | 782.5918 | 28.4248 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9229 | 72.94% | 193.5524 | 180.0037 | 4320.0898
1973 | 4 | 19 | 696.1633 | 5 | 691.1633 | 28.6077 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1058 | 72.94% | 194.8199 | 181.1825 | 4348.3806
1973 | 4 | 20 | 576 | 5 | 571 | 28.848 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3461 | 72.94% | 196.4858 | 182.7318 | 4385.5627
1973 | 4 | 21 | 442.7755 | 5 | 437.7755 | 29.1144 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6125 | 72.94% | 198.3327 | 184.4494 | 4426.7863
1973 | 4 | 22 | 381.3878 | 5 | 376.3878 | 29.2372 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7353 | 72.94% | 199.1838 | 185.2409 | 4445.7815
1973 | 4 | 23 | 370.9388 | 5 | 365.9388 | 29.2581 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7562 | 72.94% | 199.3286 | 185.3756 | 4449.0147
1973 | 4 | 24 | 317.3878 | 5 | 312.3878 | 29.3652 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8633 | 72.94% | 200.071 | 186.066 | 4465.585
1973 | 4 | 25 | 274.2857 | 5 | 269.2857 | 29.4514 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9495 | 72.94% | 200.6686 | 186.6218 | 4478.9221
1973 | 4 | 26 | 242.9388 | 5 | 237.9388 | 29.5141 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0122 | 72.94% | 201.1031 | 187.0259 | 4488.6218
1973 | 4 | 27 | 248.1633 | 5 | 243.1633 | 29.5037 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0018 | 72.94% | 201.0307 | 186.9585 | 4487.0052
1973 | 4 | 28 | 963.9184 | 5 | 958.9184 | 28.0722 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5702 | 72.94% | 191.1079 | 177.7304 | 4265.5291
1973 | 4 | 29 | 1124.5714 | 5 | 1119.5714 | 27.7509 | 112.2144 | 0.50192 | 27.2489 | 72.94% | 188.8807 | 175.6591 | 4215.8183
1973 | 4 | 30 | 808.4898 | 5 | 803.4898 | 28.383 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8811 | 72.94% | 193.2627 | 179.7343 | 4313.6234
1973 | 5 | 1 | 547.2653 | 5 | 542.2653 | 28.9055 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4036 | 72.94% | 196.8841 | 183.1023 | 4394.454
1973 | 5 | 2 | 406.2041 | 5 | 401.2041 | 29.1876 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6857 | 72.94% | 198.8397 | 184.9209 | 4438.1026
1973 | 5 | 3 | 347.4286 | 5 | 342.4286 | 29.3051 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8032 | 72.94% | 199.6545 | 185.6787 | 4456.2895
1973 | 5 | 4 | 317.3878 | 5 | 312.3878 | 29.3652 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8633 | 72.94% | 200.071 | 186.066 | 4465.585
1973 | 5 | 5 | 282.1224 | 5 | 277.1224 | 29.4358 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9338 | 72.94% | 200.5599 | 186.5207 | 4476.4972
1973 | 5 | 6 | 261.2245 | 5 | 256.2245 | 29.4776 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9756 | 72.94% | 200.8496 | 186.7902 | 4482.9636
1973 | 5 | 7 | 237.7143 | 5 | 232.7143 | 29.5246 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0227 | 72.94% | 201.1756 | 187.0933 | 4490.2384
1973 | 5 | 8 | 212.898 | 5 | 207.898 | 29.5742 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0723 | 72.94% | 201.5196 | 187.4132 | 4497.9173
1973 | 5 | 9 | 224.6531 | 5 | 219.6531 | 29.5507 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0488 | 72.94% | 201.3566 | 187.2617 | 4494.2799
1973 | 5 | 10 | 455.8367 | 5 | 450.8367 | 29.0883 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5864 | 72.94% | 198.1516 | 184.281 | 4422.7448
1973 | 5 | 11 | 459.7551 | 5 | 454.7551 | 29.0805 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5786 | 72.94% | 198.0973 | 184.2305 | 4421.5323
1973 | 5 | 12 | 552.4898 | 5 | 547.4898 | 28.895 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3931 | 72.94% | 196.8117 | 183.0349 | 4392.8374
1973 | 5 | 13 | 431.0204 | 5 | 426.0204 | 29.138 | 112.2144 | 0.50192 | 28.636 | 72.94% | 198.4957 | 184.601 | 4430.4237
1973 | 5 | 14 | 335.6735 | 5 | 330.6735 | 29.3287 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8267 | 72.94% | 199.8175 | 185.8303 | 4459.9269
1973 | 5 | 15 | 284.7347 | 5 | 279.7347 | 29.4305 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9286 | 72.94% | 200.5237 | 186.487 | 4475.6889
1973 | 5 | 16 | 344.8163 | 5 | 339.8163 | 29.3104 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8085 | 72.94% | 199.6908 | 185.7124 | 4457.0978
1973 | 5 | 17 | 351.3469 | 5 | 346.3469 | 29.2973 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7954 | 72.94% | 199.6002 | 185.6282 | 4455.077
1973 | 5 | 18 | 333.0612 | 5 | 328.0612 | 29.3339 | 112.2144 | 0.50192 | 28.832 | 72.94% | 199.8537 | 185.864 | 4460.7352
1973 | 5 | 19 | 609.9592 | 5 | 604.9592 | 28.7801 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2782 | 72.94% | 196.015 | 182.2939 | 4375.0547
1973 | 5 | 20 | 421.8776 | 5 | 416.8776 | 29.1562 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6543 | 72.94% | 198.6224 | 184.7189 | 4433.2528
1973 | 5 | 21 | 845.0612 | 5 | 840.0612 | 28.3099 | 112.2144 | 0.50192 | 27.808 | 72.94% | 192.7557 | 179.2628 | 4302.3071
1973 | 5 | 22 | 1266.9388 | 5 | 1261.9388 | 27.4661 | 112.2144 | 0.50192 | 26.9642 | 72.94% | 186.9071 | 173.8236 | 4171.7656
1973 | 5 | 23 | 834.6122 | 5 | 829.6122 | 28.3308 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8289 | 72.94% | 192.9006 | 179.3975 | 4305.5403
1973 | 5 | 24 | 532.898 | 5 | 527.898 | 28.9342 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4323 | 72.94% | 197.0833 | 183.2875 | 4398.8997
1973 | 5 | 25 | 387.9184 | 5 | 382.9184 | 29.2242 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7222 | 72.94% | 199.0932 | 185.1567 | 4443.7607
1973 | 5 | 26 | 329.1429 | 5 | 324.1429 | 29.3417 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8398 | 72.94% | 199.908 | 185.9145 | 4461.9476
1973 | 5 | 27 | 292.5714 | 5 | 287.5714 | 29.4149 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9129 | 72.94% | 200.4151 | 186.386 | 4473.2639
1973 | 5 | 28 | 282.1224 | 5 | 277.1224 | 29.4358 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9338 | 72.94% | 200.5599 | 186.5207 | 4476.4972
1973 | 5 | 29 | 455.8367 | 5 | 450.8367 | 29.0883 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5864 | 72.94% | 198.1516 | 184.281 | 4422.7448
1973 | 5 | 30 | 370.9388 | 5 | 365.9388 | 29.2581 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7562 | 72.94% | 199.3286 | 185.3756 | 4449.0147
1973 | 5 | 31 | 360.4898 | 5 | 355.4898 | 29.279 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7771 | 72.94% | 199.4735 | 185.5103 | 4452.248
1973 | 6 | 1 | 373.551 | 5 | 368.551 | 29.2529 | 112.2144 | 0.50192 | 28.751 | 72.94% | 199.2924 | 185.3419 | 4448.2064
1973 | 6 | 2 | 300.4082 | 5 | 295.4082 | 29.3992 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8973 | 72.94% | 200.3064 | 186.285 | 4470.839
1973 | 6 | 3 | 245.551 | 5 | 240.551 | 29.5089 | 112.2144 | 0.50192 | 29.007 | 72.94% | 201.0669 | 186.9922 | 4487.8135
1973 | 6 | 4 | 210.2857 | 5 | 205.2857 | 29.5794 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0775 | 72.94% | 201.5558 | 187.4469 | 4498.7256
1973 | 6 | 5 | 198.5306 | 5 | 193.5306 | 29.6029 | 112.2144 | 0.50192 | 29.101 | 72.94% | 201.7188 | 187.5985 | 4502.363
1973 | 6 | 6 | 188.0816 | 5 | 183.0816 | 29.6238 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1219 | 72.94% | 201.8636 | 187.7332 | 4505.5962
1973 | 6 | 7 | 181.551 | 5 | 176.551 | 29.6369 | 112.2144 | 0.50192 | 29.135 | 72.94% | 201.9542 | 187.8174 | 4507.617
1973 | 6 | 8 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
1973 | 6 | 9 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
1973 | 6 | 10 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
1973 | 6 | 11 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1973 | 6 | 12 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1973 | 6 | 13 | 141.0612 | 5 | 136.0612 | 29.7179 | 112.2144 | 0.50192 | 29.216 | 72.94% | 202.5155 | 188.3394 | 4520.1457
1973 | 6 | 14 | 227.2653 | 5 | 222.2653 | 29.5455 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0436 | 72.94% | 201.3204 | 187.228 | 4493.4716
1973 | 6 | 15 | 150.2041 | 5 | 145.2041 | 29.6996 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1977 | 72.94% | 202.3887 | 188.2215 | 4517.3167
1973 | 6 | 16 | 257.3061 | 5 | 252.3061 | 29.4854 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9835 | 72.94% | 200.9039 | 186.8407 | 4484.1761
1973 | 6 | 17 | 846.3673 | 5 | 841.3673 | 28.3073 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8053 | 72.94% | 192.7376 | 179.246 | 4301.9029
1973 | 6 | 18 | 434.9388 | 5 | 429.9388 | 29.1301 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6282 | 72.94% | 198.4414 | 184.5505 | 4429.2112
1973 | 6 | 19 | 306.9388 | 5 | 301.9388 | 29.3861 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8842 | 72.94% | 200.2159 | 186.2008 | 4468.8183
1973 | 6 | 20 | 224.6531 | 5 | 219.6531 | 29.5507 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0488 | 72.94% | 201.3566 | 187.2617 | 4494.2799
1973 | 6 | 21 | 178.9388 | 5 | 173.9388 | 29.6421 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1402 | 72.94% | 201.9904 | 187.8511 | 4508.4253
1973 | 6 | 22 | 244.2449 | 5 | 239.2449 | 29.5115 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0096 | 72.94% | 201.085 | 187.0091 | 4488.2176
1973 | 6 | 23 | 741.8776 | 5 | 736.8776 | 28.5162 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0143 | 72.94% | 194.1862 | 180.5931 | 4334.2352
1973 | 6 | 24 | 414.0408 | 5 | 409.0408 | 29.1719 | 112.2144 | 0.50192 | 28.67 | 72.94% | 198.7311 | 184.8199 | 4435.6777
1973 | 6 | 25 | 295.1837 | 5 | 290.1837 | 29.4096 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9077 | 72.94% | 200.3788 | 186.3523 | 4472.4556
1973 | 6 | 26 | 240.3265 | 5 | 235.3265 | 29.5193 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0174 | 72.94% | 201.1393 | 187.0596 | 4489.4301
1973 | 6 | 27 | 205.0612 | 5 | 200.0612 | 29.5899 | 112.2144 | 0.50192 | 29.088 | 72.94% | 201.6282 | 187.5143 | 4500.3422
1973 | 6 | 28 | 261.2245 | 5 | 256.2245 | 29.4776 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9756 | 72.94% | 200.8496 | 186.7902 | 4482.9636
1973 | 6 | 29 | 370.9388 | 5 | 365.9388 | 29.2581 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7562 | 72.94% | 199.3286 | 185.3756 | 4449.0147
1973 | 6 | 30 | 988.7347 | 5 | 983.7347 | 28.0225 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5206 | 72.94% | 190.7639 | 177.4104 | 4257.8502
1973 | 7 | 1 | 2311.8367 | 5 | 2306.8367 | 25.3763 | 112.2144 | 0.50192 | 24.8744 | 72.94% | 172.4213 | 160.3518 | 3848.4429
1973 | 7 | 2 | 1247.3469 | 5 | 1242.3469 | 27.5053 | 112.2144 | 0.50192 | 27.0034 | 72.94% | 187.1787 | 174.0762 | 4177.8279
1973 | 7 | 3 | 717.0612 | 5 | 712.0612 | 28.5659 | 112.2144 | 0.50192 | 28.064 | 72.94% | 194.5302 | 180.9131 | 4341.9141
1973 | 7 | 4 | 523.7551 | 5 | 518.7551 | 28.9525 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4506 | 72.94% | 197.2101 | 183.4054 | 4401.7288
1973 | 7 | 5 | 813.7143 | 5 | 808.7143 | 28.3726 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8707 | 72.94% | 193.1903 | 179.6669 | 4312.0068
1973 | 7 | 6 | 798.0408 | 5 | 793.0408 | 28.4039 | 112.2144 | 0.50192 | 27.902 | 72.94% | 193.4076 | 179.869 | 4316.8566
1973 | 7 | 7 | 491.102 | 5 | 486.102 | 29.0178 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5159 | 72.94% | 197.6628 | 183.8264 | 4411.8326
1973 | 7 | 8 | 335.6735 | 5 | 330.6735 | 29.3287 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8267 | 72.94% | 199.8175 | 185.8303 | 4459.9269
1973 | 7 | 9 | 261.2245 | 5 | 256.2245 | 29.4776 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9756 | 72.94% | 200.8496 | 186.7902 | 4482.9636
1973 | 7 | 10 | 195.9184 | 5 | 190.9184 | 29.6082 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1062 | 72.94% | 201.755 | 187.6321 | 4503.1713
1973 | 7 | 11 | 175.0204 | 5 | 170.0204 | 29.65 | 112.2144 | 0.50192 | 29.148 | 72.94% | 202.0447 | 187.9016 | 4509.6377
1973 | 7 | 12 | 146.2857 | 5 | 141.2857 | 29.7074 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2055 | 72.94% | 202.4431 | 188.272 | 4518.5291
1973 | 7 | 13 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
1973 | 7 | 14 | 207.6735 | 5 | 202.6735 | 29.5847 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0827 | 72.94% | 201.592 | 187.4806 | 4499.5339
1973 | 7 | 15 | 256 | 5 | 251 | 29.488 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9861 | 72.94% | 200.9221 | 186.8575 | 4484.5802
1973 | 7 | 16 | 198.5306 | 5 | 193.5306 | 29.6029 | 112.2144 | 0.50192 | 29.101 | 72.94% | 201.7188 | 187.5985 | 4502.363
1973 | 7 | 17 | 150.2041 | 5 | 145.2041 | 29.6996 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1977 | 72.94% | 202.3887 | 188.2215 | 4517.3167
1973 | 7 | 18 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1973 | 7 | 19 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1973 | 7 | 20 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1973 | 7 | 21 | 291.2653 | 5 | 286.2653 | 29.4175 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9156 | 72.94% | 200.4332 | 186.4028 | 4473.6681
1973 | 7 | 22 | 198.5306 | 5 | 193.5306 | 29.6029 | 112.2144 | 0.50192 | 29.101 | 72.94% | 201.7188 | 187.5985 | 4502.363
1973 | 7 | 23 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1973 | 7 | 24 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1973 | 7 | 25 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1973 | 7 | 26 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1973 | 7 | 27 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1973 | 7 | 28 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1973 | 7 | 29 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1973 | 7 | 30 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1973 | 7 | 31 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1973 | 8 | 1 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1973 | 8 | 2 | 208.9796 | 5 | 203.9796 | 29.582 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0801 | 72.94% | 201.5739 | 187.4637 | 4499.1298
1973 | 8 | 3 | 963.9184 | 5 | 958.9184 | 28.0722 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5702 | 72.94% | 191.1079 | 177.7304 | 4265.5291
1973 | 8 | 4 | 1933.0612 | 5 | 1928.0612 | 26.1339 | 112.2144 | 0.50192 | 25.632 | 72.94% | 177.6724 | 165.2353 | 3965.6474
1973 | 8 | 5 | 1003.102 | 5 | 998.102 | 27.9938 | 112.2144 | 0.50192 | 27.4919 | 72.94% | 190.5647 | 177.2252 | 4253.4045
1973 | 8 | 6 | 509.3878 | 5 | 504.3878 | 28.9812 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4793 | 72.94% | 197.4093 | 183.5906 | 4406.1745
1973 | 8 | 7 | 321.3061 | 5 | 316.3061 | 29.3574 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8555 | 72.94% | 200.0167 | 186.0155 | 4464.3726
1973 | 8 | 8 | 448 | 5 | 443 | 29.104 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6021 | 72.94% | 198.2603 | 184.3821 | 4425.1697
1973 | 8 | 9 | 304.3265 | 5 | 299.3265 | 29.3913 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8894 | 72.94% | 200.2521 | 186.2344 | 4469.6266
1973 | 8 | 10 | 232.4898 | 5 | 227.4898 | 29.535 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0331 | 72.94% | 201.248 | 187.1606 | 4491.855
1973 | 8 | 11 | 242.9388 | 5 | 237.9388 | 29.5141 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0122 | 72.94% | 201.1031 | 187.0259 | 4488.6218
1973 | 8 | 12 | 188.0816 | 5 | 183.0816 | 29.6238 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1219 | 72.94% | 201.8636 | 187.7332 | 4505.5962
1973 | 8 | 13 | 141.0612 | 5 | 136.0612 | 29.7179 | 112.2144 | 0.50192 | 29.216 | 72.94% | 202.5155 | 188.3394 | 4520.1457
1973 | 8 | 14 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1973 | 8 | 15 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1973 | 8 | 16 | 150.2041 | 5 | 145.2041 | 29.6996 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1977 | 72.94% | 202.3887 | 188.2215 | 4517.3167
1973 | 8 | 17 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
1973 | 8 | 18 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1973 | 8 | 19 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1973 | 8 | 20 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1973 | 8 | 21 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1973 | 8 | 22 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1973 | 8 | 23 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1973 | 8 | 24 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1973 | 8 | 25 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1973 | 8 | 26 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1973 | 8 | 27 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1973 | 8 | 28 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1973 | 8 | 29 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1973 | 8 | 30 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1973 | 8 | 31 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1973 | 9 | 1 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1973 | 9 | 2 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1973 | 9 | 3 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1973 | 9 | 4 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1973 | 9 | 5 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1973 | 9 | 6 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1973 | 9 | 7 | 411.4286 | 5 | 406.4286 | 29.1771 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6752 | 72.94% | 198.7673 | 184.8536 | 4436.486
1973 | 9 | 8 | 176.3265 | 5 | 171.3265 | 29.6473 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1454 | 72.94% | 202.0266 | 187.8847 | 4509.2336
1973 | 9 | 9 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1973 | 9 | 10 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1973 | 9 | 11 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1973 | 9 | 12 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1973 | 9 | 13 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1973 | 9 | 14 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1973 | 9 | 15 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1973 | 9 | 16 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1973 | 9 | 17 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1973 | 9 | 18 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1973 | 9 | 19 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1973 | 9 | 20 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1973 | 9 | 21 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1973 | 9 | 22 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1973 | 9 | 23 | 208.9796 | 5 | 203.9796 | 29.582 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0801 | 72.94% | 201.5739 | 187.4637 | 4499.1298
1973 | 9 | 24 | 137.1429 | 5 | 132.1429 | 29.7257 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2238 | 72.94% | 202.5698 | 188.3899 | 4521.3582
1973 | 9 | 25 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1973 | 9 | 26 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1973 | 9 | 27 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1973 | 9 | 28 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1973 | 9 | 29 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1973 | 9 | 30 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1973 | 10 | 1 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1973 | 10 | 2 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1973 | 10 | 3 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1973 | 10 | 4 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
1973 | 10 | 5 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
1973 | 10 | 6 | 242.9388 | 5 | 237.9388 | 29.5141 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0122 | 72.94% | 201.1031 | 187.0259 | 4488.6218
1973 | 10 | 7 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
1973 | 10 | 8 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1973 | 10 | 9 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1973 | 10 | 10 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1973 | 10 | 11 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1973 | 10 | 12 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1973 | 10 | 13 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1973 | 10 | 14 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1973 | 10 | 15 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1973 | 10 | 16 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1973 | 10 | 17 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1973 | 10 | 18 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1973 | 10 | 19 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1973 | 10 | 20 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1973 | 10 | 21 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1973 | 10 | 22 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1973 | 10 | 23 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1973 | 10 | 24 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1973 | 10 | 25 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1973 | 10 | 26 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1973 | 10 | 27 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1973 | 10 | 28 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1973 | 10 | 29 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1973 | 10 | 30 | 372.2449 | 5 | 367.2449 | 29.2555 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7536 | 72.94% | 199.3105 | 185.3588 | 4448.6106
1973 | 10 | 31 | 798.0408 | 5 | 793.0408 | 28.4039 | 112.2144 | 0.50192 | 27.902 | 72.94% | 193.4076 | 179.869 | 4316.8566
1973 | 11 | 1 | 522.449 | 5 | 517.449 | 28.9551 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4532 | 72.94% | 197.2282 | 183.4222 | 4402.133
1973 | 11 | 2 | 690.9388 | 5 | 685.9388 | 28.6181 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1162 | 72.94% | 194.8923 | 181.2499 | 4349.9972
1973 | 11 | 3 | 414.0408 | 5 | 409.0408 | 29.1719 | 112.2144 | 0.50192 | 28.67 | 72.94% | 198.7311 | 184.8199 | 4435.6777
1973 | 11 | 4 | 289.9592 | 5 | 284.9592 | 29.4201 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9182 | 72.94% | 200.4513 | 186.4197 | 4474.0722
1973 | 11 | 5 | 227.2653 | 5 | 222.2653 | 29.5455 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0436 | 72.94% | 201.3204 | 187.228 | 4493.4716
1973 | 11 | 6 | 193.3061 | 5 | 188.3061 | 29.6134 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1115 | 72.94% | 201.7912 | 187.6658 | 4503.9796
1973 | 11 | 7 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
1973 | 11 | 8 | 146.2857 | 5 | 141.2857 | 29.7074 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2055 | 72.94% | 202.4431 | 188.272 | 4518.5291
1973 | 11 | 9 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1973 | 11 | 10 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
1973 | 11 | 11 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1973 | 11 | 12 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1973 | 11 | 13 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1973 | 11 | 14 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
1973 | 11 | 15 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
1973 | 11 | 16 | 335.6735 | 5 | 330.6735 | 29.3287 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8267 | 72.94% | 199.8175 | 185.8303 | 4459.9269
1973 | 11 | 17 | 329.1429 | 5 | 324.1429 | 29.3417 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8398 | 72.94% | 199.908 | 185.9145 | 4461.9476
1973 | 11 | 18 | 237.7143 | 5 | 232.7143 | 29.5246 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0227 | 72.94% | 201.1756 | 187.0933 | 4490.2384
1973 | 11 | 19 | 185.4694 | 5 | 180.4694 | 29.6291 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1271 | 72.94% | 201.8998 | 187.7669 | 4506.4045
1973 | 11 | 20 | 155.4286 | 5 | 150.4286 | 29.6891 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1872 | 72.94% | 202.3163 | 188.1542 | 4515.7
1973 | 11 | 21 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
1973 | 11 | 22 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1973 | 11 | 23 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
1973 | 11 | 24 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
1973 | 11 | 25 | 172.4082 | 5 | 167.4082 | 29.6552 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1533 | 72.94% | 202.0809 | 187.9353 | 4510.446
1973 | 11 | 26 | 188.0816 | 5 | 183.0816 | 29.6238 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1219 | 72.94% | 201.8636 | 187.7332 | 4505.5962
1973 | 11 | 27 | 154.1224 | 5 | 149.1224 | 29.6918 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1898 | 72.94% | 202.3344 | 188.171 | 4516.1042
1973 | 11 | 28 | 215.5102 | 5 | 210.5102 | 29.569 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0671 | 72.94% | 201.4834 | 187.3795 | 4497.109
1973 | 11 | 29 | 312.1633 | 5 | 307.1633 | 29.3757 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8738 | 72.94% | 200.1434 | 186.1334 | 4467.2016
1973 | 11 | 30 | 256 | 5 | 251 | 29.488 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9861 | 72.94% | 200.9221 | 186.8575 | 4484.5802
1973 | 12 | 1 | 202.449 | 5 | 197.449 | 29.5951 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0932 | 72.94% | 201.6644 | 187.5479 | 4501.1505
1973 | 12 | 2 | 163.2653 | 5 | 158.2653 | 29.6735 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1716 | 72.94% | 202.2077 | 188.0531 | 4513.2751
1973 | 12 | 3 | 138.449 | 5 | 133.449 | 29.7231 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2212 | 72.94% | 202.5517 | 188.3731 | 4520.954
1973 | 12 | 4 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1973 | 12 | 5 | 144.9796 | 5 | 139.9796 | 29.71 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2081 | 72.94% | 202.4612 | 188.2889 | 4518.9333
1973 | 12 | 6 | 368.3265 | 5 | 363.3265 | 29.2633 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7614 | 72.94% | 199.3648 | 185.4093 | 4449.823
1973 | 12 | 7 | 314.7755 | 5 | 309.7755 | 29.3704 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8685 | 72.94% | 200.1072 | 186.0997 | 4466.3933
1973 | 12 | 8 | 235.102 | 5 | 230.102 | 29.5298 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0279 | 72.94% | 201.2118 | 187.1269 | 4491.0467
1973 | 12 | 9 | 212.898 | 5 | 207.898 | 29.5742 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0723 | 72.94% | 201.5196 | 187.4132 | 4497.9173
1973 | 12 | 10 | 910.3673 | 5 | 905.3673 | 28.1793 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6773 | 72.94% | 191.8503 | 178.4208 | 4282.0994
1973 | 12 | 11 | 615.1837 | 5 | 610.1837 | 28.7696 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2677 | 72.94% | 195.9426 | 182.2266 | 4373.4381
1973 | 12 | 12 | 395.7551 | 5 | 390.7551 | 29.2085 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7066 | 72.94% | 198.9846 | 185.0557 | 4441.3358
1973 | 12 | 13 | 300.4082 | 5 | 295.4082 | 29.3992 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8973 | 72.94% | 200.3064 | 186.285 | 4470.839
1973 | 12 | 14 | 741.8776 | 5 | 736.8776 | 28.5162 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0143 | 72.94% | 194.1862 | 180.5931 | 4334.2352
1973 | 12 | 15 | 2716.7347 | 5 | 2711.7347 | 24.5665 | 0 | 0 | 24.5665 | 0% | 0 | 0 | 0
1973 | 12 | 16 | 1080.1633 | 5 | 1075.1633 | 27.8397 | 112.2144 | 0.50192 | 27.3378 | 72.94% | 189.4964 | 176.2316 | 4229.5595
1973 | 12 | 17 | 1286.5306 | 5 | 1281.5306 | 27.4269 | 112.2144 | 0.50192 | 26.925 | 72.94% | 186.6355 | 173.571 | 4165.7033
1973 | 12 | 18 | 2821.2245 | 5 | 2816.2245 | 24.3576 | 0 | 0 | 24.3576 | 0% | 0 | 0 | 0
1973 | 12 | 19 | 1142.8571 | 5 | 1137.8571 | 27.7143 | 112.2144 | 0.50192 | 27.2124 | 72.94% | 188.6272 | 175.4233 | 4210.1601
1973 | 12 | 20 | 690.9388 | 5 | 685.9388 | 28.6181 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1162 | 72.94% | 194.8923 | 181.2499 | 4349.9972
1973 | 12 | 21 | 2063.6735 | 5 | 2058.6735 | 25.8727 | 112.2144 | 0.50192 | 25.3707 | 72.94% | 175.8617 | 163.5513 | 3925.232
1973 | 12 | 22 | 2964.898 | 5 | 2959.898 | 24.0702 | 0 | 0 | 24.0702 | 0% | 0 | 0 | 0
1973 | 12 | 23 | 1136.3265 | 5 | 1131.3265 | 27.7273 | 112.2144 | 0.50192 | 27.2254 | 72.94% | 188.7178 | 175.5075 | 4212.1809
1973 | 12 | 24 | 640 | 5 | 635 | 28.72 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2181 | 72.94% | 195.5985 | 181.9066 | 4365.7592
1973 | 12 | 25 | 434.9388 | 5 | 429.9388 | 29.1301 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6282 | 72.94% | 198.4414 | 184.5505 | 4429.2112
1973 | 12 | 26 | 403.5918 | 5 | 398.5918 | 29.1928 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6909 | 72.94% | 198.8759 | 184.9546 | 4438.9109
1973 | 12 | 27 | 556.4082 | 5 | 551.4082 | 28.8872 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3853 | 72.94% | 196.7574 | 182.9844 | 4391.625
1973 | 12 | 28 | 586.449 | 5 | 581.449 | 28.8271 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3252 | 72.94% | 196.3409 | 182.5971 | 4382.3294
1973 | 12 | 29 | 505.4694 | 5 | 500.4694 | 28.9891 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4871 | 72.94% | 197.4636 | 183.6411 | 4407.387
1973 | 12 | 30 | 403.5918 | 5 | 398.5918 | 29.1928 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6909 | 72.94% | 198.8759 | 184.9546 | 4438.9109
1973 | 12 | 31 | 323.9184 | 5 | 318.9184 | 29.3522 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8502 | 72.94% | 199.9805 | 185.9818 | 4463.5643
1974 | 1 | 1 | 300.4082 | 5 | 295.4082 | 29.3992 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8973 | 72.94% | 200.3064 | 186.285 | 4470.839
1974 | 1 | 2 | 261.2245 | 5 | 256.2245 | 29.4776 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9756 | 72.94% | 200.8496 | 186.7902 | 4482.9636
1974 | 1 | 3 | 235.102 | 5 | 230.102 | 29.5298 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0279 | 72.94% | 201.2118 | 187.1269 | 4491.0467
1974 | 1 | 4 | 224.6531 | 5 | 219.6531 | 29.5507 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0488 | 72.94% | 201.3566 | 187.2617 | 4494.2799
1974 | 1 | 5 | 205.0612 | 5 | 200.0612 | 29.5899 | 112.2144 | 0.50192 | 29.088 | 72.94% | 201.6282 | 187.5143 | 4500.3422
1974 | 1 | 6 | 181.551 | 5 | 176.551 | 29.6369 | 112.2144 | 0.50192 | 29.135 | 72.94% | 201.9542 | 187.8174 | 4507.617
1974 | 1 | 7 | 175.0204 | 5 | 170.0204 | 29.65 | 112.2144 | 0.50192 | 29.148 | 72.94% | 202.0447 | 187.9016 | 4509.6377
1974 | 1 | 8 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
1974 | 1 | 9 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1974 | 1 | 10 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1974 | 1 | 11 | 138.449 | 5 | 133.449 | 29.7231 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2212 | 72.94% | 202.5517 | 188.3731 | 4520.954
1974 | 1 | 12 | 142.3673 | 5 | 137.3673 | 29.7153 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2133 | 72.94% | 202.4974 | 188.3226 | 4519.7416
1974 | 1 | 13 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1974 | 1 | 14 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
1974 | 1 | 15 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
1974 | 1 | 16 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1974 | 1 | 17 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
1974 | 1 | 18 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1974 | 1 | 19 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
1974 | 1 | 20 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1974 | 1 | 21 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1974 | 1 | 22 | 207.6735 | 5 | 202.6735 | 29.5847 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0827 | 72.94% | 201.592 | 187.4806 | 4499.5339
1974 | 1 | 23 | 263.8367 | 5 | 258.8367 | 29.4723 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9704 | 72.94% | 200.8134 | 186.7565 | 4482.1553
1974 | 1 | 24 | 229.8776 | 5 | 224.8776 | 29.5402 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0383 | 72.94% | 201.2842 | 187.1943 | 4492.6633
1974 | 1 | 25 | 195.9184 | 5 | 190.9184 | 29.6082 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1062 | 72.94% | 201.755 | 187.6321 | 4503.1713
1974 | 1 | 26 | 168.4898 | 5 | 163.4898 | 29.663 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1611 | 72.94% | 202.1352 | 187.9858 | 4511.6585
1974 | 1 | 27 | 232.4898 | 5 | 227.4898 | 29.535 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0331 | 72.94% | 201.248 | 187.1606 | 4491.855
1974 | 1 | 28 | 410.1224 | 5 | 405.1224 | 29.1798 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6778 | 72.94% | 198.7854 | 184.8704 | 4436.8901
1974 | 1 | 29 | 373.551 | 5 | 368.551 | 29.2529 | 112.2144 | 0.50192 | 28.751 | 72.94% | 199.2924 | 185.3419 | 4448.2064
1974 | 1 | 30 | 304.3265 | 5 | 299.3265 | 29.3913 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8894 | 72.94% | 200.2521 | 186.2344 | 4469.6266
1974 | 1 | 31 | 261.2245 | 5 | 256.2245 | 29.4776 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9756 | 72.94% | 200.8496 | 186.7902 | 4482.9636
1974 | 2 | 1 | 235.102 | 5 | 230.102 | 29.5298 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0279 | 72.94% | 201.2118 | 187.1269 | 4491.0467
1974 | 2 | 2 | 202.449 | 5 | 197.449 | 29.5951 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0932 | 72.94% | 201.6644 | 187.5479 | 4501.1505
1974 | 2 | 3 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
1974 | 2 | 4 | 144.9796 | 5 | 139.9796 | 29.71 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2081 | 72.94% | 202.4612 | 188.2889 | 4518.9333
1974 | 2 | 5 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
1974 | 2 | 6 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1974 | 2 | 7 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1974 | 2 | 8 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1974 | 2 | 9 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1974 | 2 | 10 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1974 | 2 | 11 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1974 | 2 | 12 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1974 | 2 | 13 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1974 | 2 | 14 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1974 | 2 | 15 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1974 | 2 | 16 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1974 | 2 | 17 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1974 | 2 | 18 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1974 | 2 | 19 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1974 | 2 | 20 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1974 | 2 | 21 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1974 | 2 | 22 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1974 | 2 | 23 | 279.5102 | 5 | 274.5102 | 29.441 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9391 | 72.94% | 200.5961 | 186.5544 | 4477.3055
1974 | 2 | 24 | 274.2857 | 5 | 269.2857 | 29.4514 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9495 | 72.94% | 200.6686 | 186.6218 | 4478.9221
1974 | 2 | 25 | 235.102 | 5 | 230.102 | 29.5298 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0279 | 72.94% | 201.2118 | 187.1269 | 4491.0467
1974 | 2 | 26 | 190.6939 | 5 | 185.6939 | 29.6186 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1167 | 72.94% | 201.8274 | 187.6995 | 4504.7879
1974 | 2 | 27 | 155.4286 | 5 | 150.4286 | 29.6891 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1872 | 72.94% | 202.3163 | 188.1542 | 4515.7
1974 | 2 | 28 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1974 | 3 | 1 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
1974 | 3 | 2 | 134.5306 | 5 | 129.5306 | 29.7309 | 112.2144 | 0.50192 | 29.229 | 72.94% | 202.606 | 188.4236 | 4522.1665
1974 | 3 | 3 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1974 | 3 | 4 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1974 | 3 | 5 | 266.449 | 5 | 261.449 | 29.4671 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9652 | 72.94% | 200.7772 | 186.7228 | 4481.347
1974 | 3 | 6 | 442.7755 | 5 | 437.7755 | 29.1144 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6125 | 72.94% | 198.3327 | 184.4494 | 4426.7863
1974 | 3 | 7 | 538.1224 | 5 | 533.1224 | 28.9238 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4218 | 72.94% | 197.0109 | 183.2201 | 4397.2831
1974 | 3 | 8 | 698.7755 | 5 | 693.7755 | 28.6024 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1005 | 72.94% | 194.7837 | 181.1488 | 4347.5723
1974 | 3 | 9 | 365.7143 | 5 | 360.7143 | 29.2686 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7667 | 72.94% | 199.401 | 185.443 | 4450.6314
1974 | 3 | 10 | 274.2857 | 5 | 269.2857 | 29.4514 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9495 | 72.94% | 200.6686 | 186.6218 | 4478.9221
1974 | 3 | 11 | 222.0408 | 5 | 217.0408 | 29.5559 | 112.2144 | 0.50192 | 29.054 | 72.94% | 201.3928 | 187.2953 | 4495.0882
1974 | 3 | 12 | 182.8571 | 5 | 177.8571 | 29.6343 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1324 | 72.94% | 201.9361 | 187.8005 | 4507.2128
1974 | 3 | 13 | 163.2653 | 5 | 158.2653 | 29.6735 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1716 | 72.94% | 202.2077 | 188.0531 | 4513.2751
1974 | 3 | 14 | 134.5306 | 5 | 129.5306 | 29.7309 | 112.2144 | 0.50192 | 29.229 | 72.94% | 202.606 | 188.4236 | 4522.1665
1974 | 3 | 15 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1974 | 3 | 16 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1974 | 3 | 17 | 1619.5918 | 5 | 1614.5918 | 26.7608 | 112.2144 | 0.50192 | 26.2589 | 72.94% | 182.0181 | 169.2768 | 4062.6442
1974 | 3 | 18 | 1384.4898 | 5 | 1379.4898 | 27.231 | 112.2144 | 0.50192 | 26.7291 | 72.94% | 185.2774 | 172.308 | 4135.3918
1974 | 3 | 19 | 606.0408 | 5 | 601.0408 | 28.7879 | 112.2144 | 0.50192 | 28.286 | 72.94% | 196.0693 | 182.3445 | 4376.2671
1974 | 3 | 20 | 381.3878 | 5 | 376.3878 | 29.2372 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7353 | 72.94% | 199.1838 | 185.2409 | 4445.7815
1974 | 3 | 21 | 266.449 | 5 | 261.449 | 29.4671 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9652 | 72.94% | 200.7772 | 186.7228 | 4481.347
1974 | 3 | 22 | 266.449 | 5 | 261.449 | 29.4671 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9652 | 72.94% | 200.7772 | 186.7228 | 4481.347
1974 | 3 | 23 | 235.102 | 5 | 230.102 | 29.5298 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0279 | 72.94% | 201.2118 | 187.1269 | 4491.0467
1974 | 3 | 24 | 256 | 5 | 251 | 29.488 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9861 | 72.94% | 200.9221 | 186.8575 | 4484.5802
1974 | 3 | 25 | 248.1633 | 5 | 243.1633 | 29.5037 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0018 | 72.94% | 201.0307 | 186.9585 | 4487.0052
1974 | 3 | 26 | 198.5306 | 5 | 193.5306 | 29.6029 | 112.2144 | 0.50192 | 29.101 | 72.94% | 201.7188 | 187.5985 | 4502.363
1974 | 3 | 27 | 181.551 | 5 | 176.551 | 29.6369 | 112.2144 | 0.50192 | 29.135 | 72.94% | 201.9542 | 187.8174 | 4507.617
1974 | 3 | 28 | 155.4286 | 5 | 150.4286 | 29.6891 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1872 | 72.94% | 202.3163 | 188.1542 | 4515.7
1974 | 3 | 29 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1974 | 3 | 30 | 134.5306 | 5 | 129.5306 | 29.7309 | 112.2144 | 0.50192 | 29.229 | 72.94% | 202.606 | 188.4236 | 4522.1665
1974 | 3 | 31 | 146.2857 | 5 | 141.2857 | 29.7074 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2055 | 72.94% | 202.4431 | 188.272 | 4518.5291
1974 | 4 | 1 | 205.0612 | 5 | 200.0612 | 29.5899 | 112.2144 | 0.50192 | 29.088 | 72.94% | 201.6282 | 187.5143 | 4500.3422
1974 | 4 | 2 | 240.3265 | 5 | 235.3265 | 29.5193 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0174 | 72.94% | 201.1393 | 187.0596 | 4489.4301
1974 | 4 | 3 | 261.2245 | 5 | 256.2245 | 29.4776 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9756 | 72.94% | 200.8496 | 186.7902 | 4482.9636
1974 | 4 | 4 | 500.2449 | 5 | 495.2449 | 28.9995 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4976 | 72.94% | 197.536 | 183.7085 | 4409.0036
1974 | 4 | 5 | 845.0612 | 5 | 840.0612 | 28.3099 | 112.2144 | 0.50192 | 27.808 | 72.94% | 192.7557 | 179.2628 | 4302.3071
1974 | 4 | 6 | 1410.6122 | 5 | 1405.6122 | 27.1788 | 112.2144 | 0.50192 | 26.6769 | 72.94% | 184.9153 | 171.9712 | 4127.3087
1974 | 4 | 7 | 818.9388 | 5 | 813.9388 | 28.3621 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8602 | 72.94% | 193.1178 | 179.5996 | 4310.3902
1974 | 4 | 8 | 671.3469 | 5 | 666.3469 | 28.6573 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1554 | 72.94% | 195.164 | 181.5025 | 4356.0595
1974 | 4 | 9 | 462.3673 | 5 | 457.3673 | 29.0753 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5733 | 72.94% | 198.0611 | 184.1968 | 4420.724
1974 | 4 | 10 | 373.551 | 5 | 368.551 | 29.2529 | 112.2144 | 0.50192 | 28.751 | 72.94% | 199.2924 | 185.3419 | 4448.2064
1974 | 4 | 11 | 317.3878 | 5 | 312.3878 | 29.3652 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8633 | 72.94% | 200.071 | 186.066 | 4465.585
1974 | 4 | 12 | 344.8163 | 5 | 339.8163 | 29.3104 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8085 | 72.94% | 199.6908 | 185.7124 | 4457.0978
1974 | 4 | 13 | 403.5918 | 5 | 398.5918 | 29.1928 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6909 | 72.94% | 198.8759 | 184.9546 | 4438.9109
1974 | 4 | 14 | 421.8776 | 5 | 416.8776 | 29.1562 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6543 | 72.94% | 198.6224 | 184.7189 | 4433.2528
1974 | 4 | 15 | 1064.4898 | 5 | 1059.4898 | 27.871 | 112.2144 | 0.50192 | 27.3691 | 72.94% | 189.7137 | 176.4337 | 4234.4093
1974 | 4 | 16 | 1034.449 | 5 | 1029.449 | 27.9311 | 112.2144 | 0.50192 | 27.4292 | 72.94% | 190.1301 | 176.821 | 4243.7049
1974 | 4 | 17 | 768 | 5 | 763 | 28.464 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9621 | 72.94% | 193.824 | 180.2563 | 4326.1521
1974 | 4 | 18 | 818.9388 | 5 | 813.9388 | 28.3621 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8602 | 72.94% | 193.1178 | 179.5996 | 4310.3902
1974 | 4 | 19 | 741.8776 | 5 | 736.8776 | 28.5162 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0143 | 72.94% | 194.1862 | 180.5931 | 4334.2352
1974 | 4 | 20 | 566.8571 | 5 | 561.8571 | 28.8663 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3644 | 72.94% | 196.6125 | 182.8497 | 4388.3917
1974 | 4 | 21 | 500.2449 | 5 | 495.2449 | 28.9995 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4976 | 72.94% | 197.536 | 183.7085 | 4409.0036
1974 | 4 | 22 | 572.0816 | 5 | 567.0816 | 28.8558 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3539 | 72.94% | 196.5401 | 182.7823 | 4386.7751
1974 | 4 | 23 | 645.2245 | 5 | 640.2245 | 28.7096 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2076 | 72.94% | 195.5261 | 181.8393 | 4364.1425
1974 | 4 | 24 | 976.9796 | 5 | 971.9796 | 28.046 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5441 | 72.94% | 190.9269 | 177.562 | 4261.4876
1974 | 4 | 25 | 850.2857 | 5 | 845.2857 | 28.2994 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7975 | 72.94% | 192.6833 | 179.1954 | 4300.6905
1974 | 4 | 26 | 696.1633 | 5 | 691.1633 | 28.6077 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1058 | 72.94% | 194.8199 | 181.1825 | 4348.3806
1974 | 4 | 27 | 538.1224 | 5 | 533.1224 | 28.9238 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4218 | 72.94% | 197.0109 | 183.2201 | 4397.2831
1974 | 4 | 28 | 455.8367 | 5 | 450.8367 | 29.0883 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5864 | 72.94% | 198.1516 | 184.281 | 4422.7448
1974 | 4 | 29 | 406.2041 | 5 | 401.2041 | 29.1876 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6857 | 72.94% | 198.8397 | 184.9209 | 4438.1026
1974 | 4 | 30 | 391.8367 | 5 | 386.8367 | 29.2163 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7144 | 72.94% | 199.0389 | 185.1062 | 4442.5483
1974 | 5 | 1 | 671.3469 | 5 | 666.3469 | 28.6573 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1554 | 72.94% | 195.164 | 181.5025 | 4356.0595
1974 | 5 | 2 | 630.8571 | 5 | 625.8571 | 28.7383 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2364 | 72.94% | 195.7253 | 182.0245 | 4368.5882
1974 | 5 | 3 | 421.8776 | 5 | 416.8776 | 29.1562 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6543 | 72.94% | 198.6224 | 184.7189 | 4433.2528
1974 | 5 | 4 | 487.1837 | 5 | 482.1837 | 29.0256 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5237 | 72.94% | 197.7171 | 183.8769 | 4413.0451
1974 | 5 | 5 | 410.1224 | 5 | 405.1224 | 29.1798 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6778 | 72.94% | 198.7854 | 184.8704 | 4436.8901
1974 | 5 | 6 | 326.5306 | 5 | 321.5306 | 29.3469 | 112.2144 | 0.50192 | 28.845 | 72.94% | 199.9443 | 185.9482 | 4462.756
1974 | 5 | 7 | 377.4694 | 5 | 372.4694 | 29.2451 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7431 | 72.94% | 199.2381 | 185.2914 | 4446.994
1974 | 5 | 8 | 556.4082 | 5 | 551.4082 | 28.8872 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3853 | 72.94% | 196.7574 | 182.9844 | 4391.625
1974 | 5 | 9 | 403.5918 | 5 | 398.5918 | 29.1928 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6909 | 72.94% | 198.8759 | 184.9546 | 4438.9109
1974 | 5 | 10 | 437.551 | 5 | 432.551 | 29.1249 | 112.2144 | 0.50192 | 28.623 | 72.94% | 198.4051 | 184.5168 | 4428.4029
1974 | 5 | 11 | 731.4286 | 5 | 726.4286 | 28.5371 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0352 | 72.94% | 194.331 | 180.7279 | 4337.4684
1974 | 5 | 12 | 523.7551 | 5 | 518.7551 | 28.9525 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4506 | 72.94% | 197.2101 | 183.4054 | 4401.7288
1974 | 5 | 13 | 1319.1837 | 5 | 1314.1837 | 27.3616 | 112.2144 | 0.50192 | 26.8597 | 72.94% | 186.1828 | 173.15 | 4155.5994
1974 | 5 | 14 | 877.7143 | 5 | 872.7143 | 28.2446 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7427 | 72.94% | 192.303 | 178.8418 | 4292.2033
1974 | 5 | 15 | 561.6327 | 5 | 556.6327 | 28.8767 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3748 | 72.94% | 196.685 | 182.917 | 4390.0084
1974 | 5 | 16 | 414.0408 | 5 | 409.0408 | 29.1719 | 112.2144 | 0.50192 | 28.67 | 72.94% | 198.7311 | 184.8199 | 4435.6777
1974 | 5 | 17 | 342.2041 | 5 | 337.2041 | 29.3156 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8137 | 72.94% | 199.727 | 185.7461 | 4457.9061
1974 | 5 | 18 | 306.9388 | 5 | 301.9388 | 29.3861 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8842 | 72.94% | 200.2159 | 186.2008 | 4468.8183
1974 | 5 | 19 | 263.8367 | 5 | 258.8367 | 29.4723 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9704 | 72.94% | 200.8134 | 186.7565 | 4482.1553
1974 | 5 | 20 | 235.102 | 5 | 230.102 | 29.5298 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0279 | 72.94% | 201.2118 | 187.1269 | 4491.0467
1974 | 5 | 21 | 210.2857 | 5 | 205.2857 | 29.5794 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0775 | 72.94% | 201.5558 | 187.4469 | 4498.7256
1974 | 5 | 22 | 218.1224 | 5 | 213.1224 | 29.5638 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0618 | 72.94% | 201.4472 | 187.3459 | 4496.3007
1974 | 5 | 23 | 513.3061 | 5 | 508.3061 | 28.9734 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4715 | 72.94% | 197.3549 | 183.5401 | 4404.962
1974 | 5 | 24 | 824.1633 | 5 | 819.1633 | 28.3517 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8498 | 72.94% | 193.0454 | 179.5322 | 4308.7735
1974 | 5 | 25 | 680.4898 | 5 | 675.4898 | 28.639 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1371 | 72.94% | 195.0372 | 181.3846 | 4353.2304
1974 | 5 | 26 | 518.5306 | 5 | 513.5306 | 28.9629 | 112.2144 | 0.50192 | 28.461 | 72.94% | 197.2825 | 183.4727 | 4403.3454
1974 | 5 | 27 | 431.0204 | 5 | 426.0204 | 29.138 | 112.2144 | 0.50192 | 28.636 | 72.94% | 198.4957 | 184.601 | 4430.4237
1974 | 5 | 28 | 355.2653 | 5 | 350.2653 | 29.2895 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7876 | 72.94% | 199.5459 | 185.5777 | 4453.8646
1974 | 5 | 29 | 304.3265 | 5 | 299.3265 | 29.3913 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8894 | 72.94% | 200.2521 | 186.2344 | 4469.6266
1974 | 5 | 30 | 282.1224 | 5 | 277.1224 | 29.4358 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9338 | 72.94% | 200.5599 | 186.5207 | 4476.4972
1974 | 5 | 31 | 253.3878 | 5 | 248.3878 | 29.4932 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9913 | 72.94% | 200.9583 | 186.8912 | 4485.3885
1974 | 6 | 1 | 282.1224 | 5 | 277.1224 | 29.4358 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9338 | 72.94% | 200.5599 | 186.5207 | 4476.4972
1974 | 6 | 2 | 271.6735 | 5 | 266.6735 | 29.4567 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9547 | 72.94% | 200.7048 | 186.6554 | 4479.7304
1974 | 6 | 3 | 222.0408 | 5 | 217.0408 | 29.5559 | 112.2144 | 0.50192 | 29.054 | 72.94% | 201.3928 | 187.2953 | 4495.0882
1974 | 6 | 4 | 185.4694 | 5 | 180.4694 | 29.6291 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1271 | 72.94% | 201.8998 | 187.7669 | 4506.4045
1974 | 6 | 5 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
1974 | 6 | 6 | 141.0612 | 5 | 136.0612 | 29.7179 | 112.2144 | 0.50192 | 29.216 | 72.94% | 202.5155 | 188.3394 | 4520.1457
1974 | 6 | 7 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1974 | 6 | 8 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1974 | 6 | 9 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1974 | 6 | 10 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1974 | 6 | 11 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1974 | 6 | 12 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1974 | 6 | 13 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1974 | 6 | 14 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1974 | 6 | 15 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1974 | 6 | 16 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1974 | 6 | 17 | 1176.8163 | 5 | 1171.8163 | 27.6464 | 112.2144 | 0.50192 | 27.1445 | 72.94% | 188.1565 | 174.9855 | 4199.6521
1974 | 6 | 18 | 1035.7551 | 5 | 1030.7551 | 27.9285 | 112.2144 | 0.50192 | 27.4266 | 72.94% | 190.112 | 176.8042 | 4243.3007
1974 | 6 | 19 | 538.1224 | 5 | 533.1224 | 28.9238 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4218 | 72.94% | 197.0109 | 183.2201 | 4397.2831
1974 | 6 | 20 | 338.2857 | 5 | 333.2857 | 29.3234 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8215 | 72.94% | 199.7813 | 185.7966 | 4459.1186
1974 | 6 | 21 | 261.2245 | 5 | 256.2245 | 29.4776 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9756 | 72.94% | 200.8496 | 186.7902 | 4482.9636
1974 | 6 | 22 | 212.898 | 5 | 207.898 | 29.5742 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0723 | 72.94% | 201.5196 | 187.4132 | 4497.9173
1974 | 6 | 23 | 215.5102 | 5 | 210.5102 | 29.569 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0671 | 72.94% | 201.4834 | 187.3795 | 4497.109
1974 | 6 | 24 | 185.4694 | 5 | 180.4694 | 29.6291 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1271 | 72.94% | 201.8998 | 187.7669 | 4506.4045
1974 | 6 | 25 | 171.102 | 5 | 166.102 | 29.6578 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1559 | 72.94% | 202.099 | 187.9521 | 4510.8502
1974 | 6 | 26 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
1974 | 6 | 27 | 333.0612 | 5 | 328.0612 | 29.3339 | 112.2144 | 0.50192 | 28.832 | 72.94% | 199.8537 | 185.864 | 4460.7352
1974 | 6 | 28 | 253.3878 | 5 | 248.3878 | 29.4932 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9913 | 72.94% | 200.9583 | 186.8912 | 4485.3885
1974 | 6 | 29 | 188.0816 | 5 | 183.0816 | 29.6238 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1219 | 72.94% | 201.8636 | 187.7332 | 4505.5962
1974 | 6 | 30 | 198.5306 | 5 | 193.5306 | 29.6029 | 112.2144 | 0.50192 | 29.101 | 72.94% | 201.7188 | 187.5985 | 4502.363
1974 | 7 | 1 | 175.0204 | 5 | 170.0204 | 29.65 | 112.2144 | 0.50192 | 29.148 | 72.94% | 202.0447 | 187.9016 | 4509.6377
1974 | 7 | 2 | 154.1224 | 5 | 149.1224 | 29.6918 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1898 | 72.94% | 202.3344 | 188.171 | 4516.1042
1974 | 7 | 3 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1974 | 7 | 4 | 134.5306 | 5 | 129.5306 | 29.7309 | 112.2144 | 0.50192 | 29.229 | 72.94% | 202.606 | 188.4236 | 4522.1665
1974 | 7 | 5 | 333.0612 | 5 | 328.0612 | 29.3339 | 112.2144 | 0.50192 | 28.832 | 72.94% | 199.8537 | 185.864 | 4460.7352
1974 | 7 | 6 | 385.3061 | 5 | 380.3061 | 29.2294 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7275 | 72.94% | 199.1294 | 185.1904 | 4444.5691
1974 | 7 | 7 | 258.6122 | 5 | 253.6122 | 29.4828 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9809 | 72.94% | 200.8858 | 186.8238 | 4483.7719
1974 | 7 | 8 | 182.8571 | 5 | 177.8571 | 29.6343 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1324 | 72.94% | 201.9361 | 187.8005 | 4507.2128
1974 | 7 | 9 | 167.1837 | 5 | 162.1837 | 29.6656 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1637 | 72.94% | 202.1533 | 188.0026 | 4512.0627
1974 | 7 | 10 | 314.7755 | 5 | 309.7755 | 29.3704 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8685 | 72.94% | 200.1072 | 186.0997 | 4466.3933
1974 | 7 | 11 | 207.6735 | 5 | 202.6735 | 29.5847 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0827 | 72.94% | 201.592 | 187.4806 | 4499.5339
1974 | 7 | 12 | 147.5918 | 5 | 142.5918 | 29.7048 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2029 | 72.94% | 202.425 | 188.2552 | 4518.125
1974 | 7 | 13 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1974 | 7 | 14 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1974 | 7 | 15 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1974 | 7 | 16 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1974 | 7 | 17 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1974 | 7 | 18 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 7 | 19 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 7 | 20 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 7 | 21 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 7 | 22 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 7 | 23 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 7 | 24 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 7 | 25 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 7 | 26 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 7 | 27 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 7 | 28 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 7 | 29 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 7 | 30 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 7 | 31 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 8 | 1 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 8 | 2 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 8 | 3 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 8 | 4 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 8 | 5 | 141.0612 | 5 | 136.0612 | 29.7179 | 112.2144 | 0.50192 | 29.216 | 72.94% | 202.5155 | 188.3394 | 4520.1457
1974 | 8 | 6 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1974 | 8 | 7 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 8 | 8 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 8 | 9 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 8 | 10 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 8 | 11 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 8 | 12 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 8 | 13 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 8 | 14 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 8 | 15 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 8 | 16 | 9.1429 | 5 | 4.1429 | 29.9817 | 0 | 0 | 29.9817 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 8 | 17 | 9.5347 | 5 | 4.5347 | 29.9809 | 0 | 0 | 29.9809 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 8 | 18 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1974 | 8 | 19 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 8 | 20 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 8 | 21 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 8 | 22 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 8 | 23 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 8 | 24 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 8 | 25 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 8 | 26 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 8 | 27 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 8 | 28 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 8 | 29 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 8 | 30 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1974 | 8 | 31 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1974 | 9 | 1 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 9 | 2 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 9 | 3 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 9 | 4 | 266.449 | 5 | 261.449 | 29.4671 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9652 | 72.94% | 200.7772 | 186.7228 | 4481.347
1974 | 9 | 5 | 181.551 | 5 | 176.551 | 29.6369 | 112.2144 | 0.50192 | 29.135 | 72.94% | 201.9542 | 187.8174 | 4507.617
1974 | 9 | 6 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1974 | 9 | 7 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1974 | 9 | 8 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 9 | 9 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 9 | 10 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 9 | 11 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 9 | 12 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 9 | 13 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 9 | 14 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 9 | 15 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 9 | 16 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 9 | 17 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 9 | 18 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 9 | 19 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 9 | 20 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 9 | 21 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 9 | 22 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1974 | 9 | 23 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1974 | 9 | 24 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 9 | 25 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 9 | 26 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 9 | 27 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 9 | 28 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 9 | 29 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1974 | 9 | 30 | 256 | 5 | 251 | 29.488 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9861 | 72.94% | 200.9221 | 186.8575 | 4484.5802
1974 | 10 | 1 | 144.9796 | 5 | 139.9796 | 29.71 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2081 | 72.94% | 202.4612 | 188.2889 | 4518.9333
1974 | 10 | 2 | 134.5306 | 5 | 129.5306 | 29.7309 | 112.2144 | 0.50192 | 29.229 | 72.94% | 202.606 | 188.4236 | 4522.1665
1974 | 10 | 3 | 155.4286 | 5 | 150.4286 | 29.6891 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1872 | 72.94% | 202.3163 | 188.1542 | 4515.7
1974 | 10 | 4 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1974 | 10 | 5 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1974 | 10 | 6 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1974 | 10 | 7 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 10 | 8 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 10 | 9 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 10 | 10 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 10 | 11 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 10 | 12 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 10 | 13 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 10 | 14 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 10 | 15 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 10 | 16 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 10 | 17 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1974 | 10 | 18 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1974 | 10 | 19 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1974 | 10 | 20 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1974 | 10 | 21 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1974 | 10 | 22 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 10 | 23 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 10 | 24 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 10 | 25 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 10 | 26 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 10 | 27 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 10 | 28 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 10 | 29 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 10 | 30 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 10 | 31 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 11 | 1 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 11 | 2 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 11 | 3 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 11 | 4 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 11 | 5 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1974 | 11 | 6 | 141.0612 | 5 | 136.0612 | 29.7179 | 112.2144 | 0.50192 | 29.216 | 72.94% | 202.5155 | 188.3394 | 4520.1457
1974 | 11 | 7 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
1974 | 11 | 8 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1974 | 11 | 9 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1974 | 11 | 10 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1974 | 11 | 11 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1974 | 11 | 12 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1974 | 11 | 13 | 218.1224 | 5 | 213.1224 | 29.5638 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0618 | 72.94% | 201.4472 | 187.3459 | 4496.3007
1974 | 11 | 14 | 248.1633 | 5 | 243.1633 | 29.5037 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0018 | 72.94% | 201.0307 | 186.9585 | 4487.0052
1974 | 11 | 15 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
1974 | 11 | 16 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
1974 | 11 | 17 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1974 | 11 | 18 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1974 | 11 | 19 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1974 | 11 | 20 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1974 | 11 | 21 | 377.4694 | 5 | 372.4694 | 29.2451 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7431 | 72.94% | 199.2381 | 185.2914 | 4446.994
1974 | 11 | 22 | 344.8163 | 5 | 339.8163 | 29.3104 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8085 | 72.94% | 199.6908 | 185.7124 | 4457.0978
1974 | 11 | 23 | 227.2653 | 5 | 222.2653 | 29.5455 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0436 | 72.94% | 201.3204 | 187.228 | 4493.4716
1974 | 11 | 24 | 168.4898 | 5 | 163.4898 | 29.663 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1611 | 72.94% | 202.1352 | 187.9858 | 4511.6585
1974 | 11 | 25 | 172.4082 | 5 | 167.4082 | 29.6552 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1533 | 72.94% | 202.0809 | 187.9353 | 4510.446
1974 | 11 | 26 | 215.5102 | 5 | 210.5102 | 29.569 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0671 | 72.94% | 201.4834 | 187.3795 | 4497.109
1974 | 11 | 27 | 168.4898 | 5 | 163.4898 | 29.663 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1611 | 72.94% | 202.1352 | 187.9858 | 4511.6585
1974 | 11 | 28 | 154.1224 | 5 | 149.1224 | 29.6918 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1898 | 72.94% | 202.3344 | 188.171 | 4516.1042
1974 | 11 | 29 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
1974 | 11 | 30 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1974 | 12 | 1 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1974 | 12 | 2 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1974 | 12 | 3 | 338.2857 | 5 | 333.2857 | 29.3234 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8215 | 72.94% | 199.7813 | 185.7966 | 4459.1186
1974 | 12 | 4 | 266.449 | 5 | 261.449 | 29.4671 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9652 | 72.94% | 200.7772 | 186.7228 | 4481.347
1974 | 12 | 5 | 182.8571 | 5 | 177.8571 | 29.6343 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1324 | 72.94% | 201.9361 | 187.8005 | 4507.2128
1974 | 12 | 6 | 146.2857 | 5 | 141.2857 | 29.7074 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2055 | 72.94% | 202.4431 | 188.272 | 4518.5291
1974 | 12 | 7 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
1974 | 12 | 8 | 175.0204 | 5 | 170.0204 | 29.65 | 112.2144 | 0.50192 | 29.148 | 72.94% | 202.0447 | 187.9016 | 4509.6377
1974 | 12 | 9 | 1488.9796 | 5 | 1483.9796 | 27.022 | 112.2144 | 0.50192 | 26.5201 | 72.94% | 183.8288 | 170.9608 | 4103.0595
1974 | 12 | 10 | 1008.3265 | 5 | 1003.3265 | 27.9833 | 112.2144 | 0.50192 | 27.4814 | 72.94% | 190.4923 | 177.1578 | 4251.7879
1974 | 12 | 11 | 556.4082 | 5 | 551.4082 | 28.8872 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3853 | 72.94% | 196.7574 | 182.9844 | 4391.625
1974 | 12 | 12 | 377.4694 | 5 | 372.4694 | 29.2451 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7431 | 72.94% | 199.2381 | 185.2914 | 4446.994
1974 | 12 | 13 | 314.7755 | 5 | 309.7755 | 29.3704 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8685 | 72.94% | 200.1072 | 186.0997 | 4466.3933
1974 | 12 | 14 | 282.1224 | 5 | 277.1224 | 29.4358 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9338 | 72.94% | 200.5599 | 186.5207 | 4476.4972
1974 | 12 | 15 | 232.4898 | 5 | 227.4898 | 29.535 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0331 | 72.94% | 201.248 | 187.1606 | 4491.855
1974 | 12 | 16 | 190.6939 | 5 | 185.6939 | 29.6186 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1167 | 72.94% | 201.8274 | 187.6995 | 4504.7879
1974 | 12 | 17 | 185.4694 | 5 | 180.4694 | 29.6291 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1271 | 72.94% | 201.8998 | 187.7669 | 4506.4045
1974 | 12 | 18 | 188.0816 | 5 | 183.0816 | 29.6238 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1219 | 72.94% | 201.8636 | 187.7332 | 4505.5962
1974 | 12 | 19 | 171.102 | 5 | 166.102 | 29.6578 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1559 | 72.94% | 202.099 | 187.9521 | 4510.8502
1974 | 12 | 20 | 160.6531 | 5 | 155.6531 | 29.6787 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1768 | 72.94% | 202.2439 | 188.0868 | 4514.0834
1974 | 12 | 21 | 147.5918 | 5 | 142.5918 | 29.7048 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2029 | 72.94% | 202.425 | 188.2552 | 4518.125
1974 | 12 | 22 | 144.9796 | 5 | 139.9796 | 29.71 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2081 | 72.94% | 202.4612 | 188.2889 | 4518.9333
1974 | 12 | 23 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1974 | 12 | 24 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1974 | 12 | 25 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
1974 | 12 | 26 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
1974 | 12 | 27 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1974 | 12 | 28 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1974 | 12 | 29 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1974 | 12 | 30 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1974 | 12 | 31 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1975 | 1 | 1 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1975 | 1 | 2 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1975 | 1 | 3 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1975 | 1 | 4 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1975 | 1 | 5 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1975 | 1 | 6 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1975 | 1 | 7 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1975 | 1 | 8 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1975 | 1 | 9 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1975 | 1 | 10 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1975 | 1 | 11 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1975 | 1 | 12 | 159.3469 | 5 | 154.3469 | 29.6813 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1794 | 72.94% | 202.262 | 188.1036 | 4514.4876
1975 | 1 | 13 | 160.6531 | 5 | 155.6531 | 29.6787 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1768 | 72.94% | 202.2439 | 188.0868 | 4514.0834
1975 | 1 | 14 | 141.0612 | 5 | 136.0612 | 29.7179 | 112.2144 | 0.50192 | 29.216 | 72.94% | 202.5155 | 188.3394 | 4520.1457
1975 | 1 | 15 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
1975 | 1 | 16 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1975 | 1 | 17 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1975 | 1 | 18 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1975 | 1 | 19 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1975 | 1 | 20 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1975 | 1 | 21 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1975 | 1 | 22 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1975 | 1 | 23 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1975 | 1 | 24 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1975 | 1 | 25 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1975 | 1 | 26 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1975 | 1 | 27 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1975 | 1 | 28 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1975 | 1 | 29 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1975 | 1 | 30 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1975 | 1 | 31 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1975 | 2 | 1 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1975 | 2 | 2 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1975 | 2 | 3 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1975 | 2 | 4 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1975 | 2 | 5 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1975 | 2 | 6 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1975 | 2 | 7 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1975 | 2 | 8 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1975 | 2 | 9 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1975 | 2 | 10 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1975 | 2 | 11 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1975 | 2 | 12 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 2 | 13 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 2 | 14 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 2 | 15 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 2 | 16 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 2 | 17 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 2 | 18 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 2 | 19 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1975 | 2 | 20 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1975 | 2 | 21 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1975 | 2 | 22 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1975 | 2 | 23 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1975 | 2 | 24 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1975 | 2 | 25 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
1975 | 2 | 26 | 172.4082 | 5 | 167.4082 | 29.6552 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1533 | 72.94% | 202.0809 | 187.9353 | 4510.446
1975 | 2 | 27 | 172.4082 | 5 | 167.4082 | 29.6552 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1533 | 72.94% | 202.0809 | 187.9353 | 4510.446
1975 | 2 | 28 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
1975 | 3 | 1 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1975 | 3 | 2 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
1975 | 3 | 3 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1975 | 3 | 4 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1975 | 3 | 5 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1975 | 3 | 6 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1975 | 3 | 7 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1975 | 3 | 8 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1975 | 3 | 9 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1975 | 3 | 10 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1975 | 3 | 11 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1975 | 3 | 12 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1975 | 3 | 13 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1975 | 3 | 14 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1975 | 3 | 15 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1975 | 3 | 16 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1975 | 3 | 17 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1975 | 3 | 18 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1975 | 3 | 19 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
1975 | 3 | 20 | 475.4286 | 5 | 470.4286 | 29.0491 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5472 | 72.94% | 197.88 | 184.0284 | 4416.6825
1975 | 3 | 21 | 1502.0408 | 5 | 1497.0408 | 26.9959 | 112.2144 | 0.50192 | 26.494 | 72.94% | 183.6478 | 170.7924 | 4099.018
1975 | 3 | 22 | 979.5918 | 5 | 974.5918 | 28.0408 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5389 | 72.94% | 190.8906 | 177.5283 | 4260.6793
1975 | 3 | 23 | 706.6122 | 5 | 701.6122 | 28.5868 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0849 | 72.94% | 194.6751 | 181.0478 | 4345.1473
1975 | 3 | 24 | 606.0408 | 5 | 601.0408 | 28.7879 | 112.2144 | 0.50192 | 28.286 | 72.94% | 196.0693 | 182.3445 | 4376.2671
1975 | 3 | 25 | 620.4082 | 5 | 615.4082 | 28.7592 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2573 | 72.94% | 195.8701 | 182.1592 | 4371.8215
1975 | 3 | 26 | 671.3469 | 5 | 666.3469 | 28.6573 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1554 | 72.94% | 195.164 | 181.5025 | 4356.0595
1975 | 3 | 27 | 500.2449 | 5 | 495.2449 | 28.9995 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4976 | 72.94% | 197.536 | 183.7085 | 4409.0036
1975 | 3 | 28 | 417.9592 | 5 | 412.9592 | 29.1641 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6622 | 72.94% | 198.6768 | 184.7694 | 4434.4652
1975 | 3 | 29 | 317.3878 | 5 | 312.3878 | 29.3652 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8633 | 72.94% | 200.071 | 186.066 | 4465.585
1975 | 3 | 30 | 292.5714 | 5 | 287.5714 | 29.4149 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9129 | 72.94% | 200.4151 | 186.386 | 4473.2639
1975 | 3 | 31 | 261.2245 | 5 | 256.2245 | 29.4776 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9756 | 72.94% | 200.8496 | 186.7902 | 4482.9636
1975 | 4 | 1 | 232.4898 | 5 | 227.4898 | 29.535 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0331 | 72.94% | 201.248 | 187.1606 | 4491.855
1975 | 4 | 2 | 218.1224 | 5 | 213.1224 | 29.5638 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0618 | 72.94% | 201.4472 | 187.3459 | 4496.3007
1975 | 4 | 3 | 193.3061 | 5 | 188.3061 | 29.6134 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1115 | 72.94% | 201.7912 | 187.6658 | 4503.9796
1975 | 4 | 4 | 185.4694 | 5 | 180.4694 | 29.6291 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1271 | 72.94% | 201.8998 | 187.7669 | 4506.4045
1975 | 4 | 5 | 227.2653 | 5 | 222.2653 | 29.5455 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0436 | 72.94% | 201.3204 | 187.228 | 4493.4716
1975 | 4 | 6 | 220.7347 | 5 | 215.7347 | 29.5585 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0566 | 72.94% | 201.4109 | 187.3122 | 4495.4924
1975 | 4 | 7 | 202.449 | 5 | 197.449 | 29.5951 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0932 | 72.94% | 201.6644 | 187.5479 | 4501.1505
1975 | 4 | 8 | 185.4694 | 5 | 180.4694 | 29.6291 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1271 | 72.94% | 201.8998 | 187.7669 | 4506.4045
1975 | 4 | 9 | 175.0204 | 5 | 170.0204 | 29.65 | 112.2144 | 0.50192 | 29.148 | 72.94% | 202.0447 | 187.9016 | 4509.6377
1975 | 4 | 10 | 168.4898 | 5 | 163.4898 | 29.663 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1611 | 72.94% | 202.1352 | 187.9858 | 4511.6585
1975 | 4 | 11 | 190.6939 | 5 | 185.6939 | 29.6186 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1167 | 72.94% | 201.8274 | 187.6995 | 4504.7879
1975 | 4 | 12 | 220.7347 | 5 | 215.7347 | 29.5585 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0566 | 72.94% | 201.4109 | 187.3122 | 4495.4924
1975 | 4 | 13 | 240.3265 | 5 | 235.3265 | 29.5193 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0174 | 72.94% | 201.1393 | 187.0596 | 4489.4301
1975 | 4 | 14 | 261.2245 | 5 | 256.2245 | 29.4776 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9756 | 72.94% | 200.8496 | 186.7902 | 4482.9636
1975 | 4 | 15 | 338.2857 | 5 | 333.2857 | 29.3234 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8215 | 72.94% | 199.7813 | 185.7966 | 4459.1186
1975 | 4 | 16 | 455.8367 | 5 | 450.8367 | 29.0883 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5864 | 72.94% | 198.1516 | 184.281 | 4422.7448
1975 | 4 | 17 | 634.7755 | 5 | 629.7755 | 28.7304 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2285 | 72.94% | 195.671 | 181.974 | 4367.3758
1975 | 4 | 18 | 877.7143 | 5 | 872.7143 | 28.2446 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7427 | 72.94% | 192.303 | 178.8418 | 4292.2033
1975 | 4 | 19 | 1155.9184 | 5 | 1150.9184 | 27.6882 | 112.2144 | 0.50192 | 27.1862 | 72.94% | 188.4462 | 175.2549 | 4206.1186
1975 | 4 | 20 | 1358.3673 | 5 | 1353.3673 | 27.2833 | 112.2144 | 0.50192 | 26.7813 | 72.94% | 185.6396 | 172.6448 | 4143.4748
1975 | 4 | 21 | 1142.8571 | 5 | 1137.8571 | 27.7143 | 112.2144 | 0.50192 | 27.2124 | 72.94% | 188.6272 | 175.4233 | 4210.1601
1975 | 4 | 22 | 792.8163 | 5 | 787.8163 | 28.4144 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9125 | 72.94% | 193.48 | 179.9364 | 4318.4732
1975 | 4 | 23 | 720.9796 | 5 | 715.9796 | 28.558 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0561 | 72.94% | 194.4759 | 180.8626 | 4340.7017
1975 | 4 | 24 | 894.6939 | 5 | 889.6939 | 28.2106 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7087 | 72.94% | 192.0676 | 178.6229 | 4286.9493
1975 | 4 | 25 | 939.102 | 5 | 934.102 | 28.1218 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6199 | 72.94% | 191.452 | 178.0503 | 4273.2081
1975 | 4 | 26 | 961.3061 | 5 | 956.3061 | 28.0774 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5755 | 72.94% | 191.1442 | 177.7641 | 4266.3374
1975 | 4 | 27 | 803.2653 | 5 | 798.2653 | 28.3935 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8916 | 72.94% | 193.3351 | 179.8017 | 4315.24
1975 | 4 | 28 | 645.2245 | 5 | 640.2245 | 28.7096 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2076 | 72.94% | 195.5261 | 181.8393 | 4364.1425
1975 | 4 | 29 | 509.3878 | 5 | 504.3878 | 28.9812 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4793 | 72.94% | 197.4093 | 183.5906 | 4406.1745
1975 | 4 | 30 | 459.7551 | 5 | 454.7551 | 29.0805 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5786 | 72.94% | 198.0973 | 184.2305 | 4421.5323
1975 | 5 | 1 | 491.102 | 5 | 486.102 | 29.0178 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5159 | 72.94% | 197.6628 | 183.8264 | 4411.8326
1975 | 5 | 2 | 523.7551 | 5 | 518.7551 | 28.9525 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4506 | 72.94% | 197.2101 | 183.4054 | 4401.7288
1975 | 5 | 3 | 468.898 | 5 | 463.898 | 29.0622 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5603 | 72.94% | 197.9706 | 184.1126 | 4418.7032
1975 | 5 | 4 | 414.0408 | 5 | 409.0408 | 29.1719 | 112.2144 | 0.50192 | 28.67 | 72.94% | 198.7311 | 184.8199 | 4435.6777
1975 | 5 | 5 | 351.3469 | 5 | 346.3469 | 29.2973 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7954 | 72.94% | 199.6002 | 185.6282 | 4455.077
1975 | 5 | 6 | 304.3265 | 5 | 299.3265 | 29.3913 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8894 | 72.94% | 200.2521 | 186.2344 | 4469.6266
1975 | 5 | 7 | 276.898 | 5 | 271.898 | 29.4462 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9443 | 72.94% | 200.6323 | 186.5881 | 4478.1138
1975 | 5 | 8 | 253.3878 | 5 | 248.3878 | 29.4932 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9913 | 72.94% | 200.9583 | 186.8912 | 4485.3885
1975 | 5 | 9 | 232.4898 | 5 | 227.4898 | 29.535 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0331 | 72.94% | 201.248 | 187.1606 | 4491.855
1975 | 5 | 10 | 220.7347 | 5 | 215.7347 | 29.5585 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0566 | 72.94% | 201.4109 | 187.3122 | 4495.4924
1975 | 5 | 11 | 202.449 | 5 | 197.449 | 29.5951 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0932 | 72.94% | 201.6644 | 187.5479 | 4501.1505
1975 | 5 | 12 | 182.8571 | 5 | 177.8571 | 29.6343 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1324 | 72.94% | 201.9361 | 187.8005 | 4507.2128
1975 | 5 | 13 | 171.102 | 5 | 166.102 | 29.6578 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1559 | 72.94% | 202.099 | 187.9521 | 4510.8502
1975 | 5 | 14 | 185.4694 | 5 | 180.4694 | 29.6291 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1271 | 72.94% | 201.8998 | 187.7669 | 4506.4045
1975 | 5 | 15 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
1975 | 5 | 16 | 155.4286 | 5 | 150.4286 | 29.6891 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1872 | 72.94% | 202.3163 | 188.1542 | 4515.7
1975 | 5 | 17 | 141.0612 | 5 | 136.0612 | 29.7179 | 112.2144 | 0.50192 | 29.216 | 72.94% | 202.5155 | 188.3394 | 4520.1457
1975 | 5 | 18 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
1975 | 5 | 19 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
1975 | 5 | 20 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1975 | 5 | 21 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1975 | 5 | 22 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1975 | 5 | 23 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1975 | 5 | 24 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1975 | 5 | 25 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1975 | 5 | 26 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1975 | 5 | 27 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1975 | 5 | 28 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1975 | 5 | 29 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1975 | 5 | 30 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 5 | 31 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1975 | 6 | 1 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1975 | 6 | 2 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1975 | 6 | 3 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1975 | 6 | 4 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1975 | 6 | 5 | 163.2653 | 5 | 158.2653 | 29.6735 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1716 | 72.94% | 202.2077 | 188.0531 | 4513.2751
1975 | 6 | 6 | 198.5306 | 5 | 193.5306 | 29.6029 | 112.2144 | 0.50192 | 29.101 | 72.94% | 201.7188 | 187.5985 | 4502.363
1975 | 6 | 7 | 387.9184 | 5 | 382.9184 | 29.2242 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7222 | 72.94% | 199.0932 | 185.1567 | 4443.7607
1975 | 6 | 8 | 284.7347 | 5 | 279.7347 | 29.4305 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9286 | 72.94% | 200.5237 | 186.487 | 4475.6889
1975 | 6 | 9 | 199.8367 | 5 | 194.8367 | 29.6003 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0984 | 72.94% | 201.7007 | 187.5816 | 4501.9588
1975 | 6 | 10 | 147.5918 | 5 | 142.5918 | 29.7048 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2029 | 72.94% | 202.425 | 188.2552 | 4518.125
1975 | 6 | 11 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1975 | 6 | 12 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1975 | 6 | 13 | 425.7959 | 5 | 420.7959 | 29.1484 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6465 | 72.94% | 198.5681 | 184.6683 | 4432.0403
1975 | 6 | 14 | 696.1633 | 5 | 691.1633 | 28.6077 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1058 | 72.94% | 194.8199 | 181.1825 | 4348.3806
1975 | 6 | 15 | 417.9592 | 5 | 412.9592 | 29.1641 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6622 | 72.94% | 198.6768 | 184.7694 | 4434.4652
1975 | 6 | 16 | 304.3265 | 5 | 299.3265 | 29.3913 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8894 | 72.94% | 200.2521 | 186.2344 | 4469.6266
1975 | 6 | 17 | 240.3265 | 5 | 235.3265 | 29.5193 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0174 | 72.94% | 201.1393 | 187.0596 | 4489.4301
1975 | 6 | 18 | 178.9388 | 5 | 173.9388 | 29.6421 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1402 | 72.94% | 201.9904 | 187.8511 | 4508.4253
1975 | 6 | 19 | 138.449 | 5 | 133.449 | 29.7231 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2212 | 72.94% | 202.5517 | 188.3731 | 4520.954
1975 | 6 | 20 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1975 | 6 | 21 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1975 | 6 | 22 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1975 | 6 | 23 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 6 | 24 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 6 | 25 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 6 | 26 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 6 | 27 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 6 | 28 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 6 | 29 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 6 | 30 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 7 | 1 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 7 | 2 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 7 | 3 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 7 | 4 | 12.8 | 5 | 7.8 | 29.9744 | 0 | 0 | 29.9744 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 7 | 5 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 7 | 6 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 7 | 7 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 7 | 8 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 7 | 9 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 7 | 10 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
1975 | 7 | 11 | 181.551 | 5 | 176.551 | 29.6369 | 112.2144 | 0.50192 | 29.135 | 72.94% | 201.9542 | 187.8174 | 4507.617
1975 | 7 | 12 | 193.3061 | 5 | 188.3061 | 29.6134 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1115 | 72.94% | 201.7912 | 187.6658 | 4503.9796
1975 | 7 | 13 | 305.6327 | 5 | 300.6327 | 29.3887 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8868 | 72.94% | 200.234 | 186.2176 | 4469.2224
1975 | 7 | 14 | 586.449 | 5 | 581.449 | 28.8271 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3252 | 72.94% | 196.3409 | 182.5971 | 4382.3294
1975 | 7 | 15 | 421.8776 | 5 | 416.8776 | 29.1562 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6543 | 72.94% | 198.6224 | 184.7189 | 4433.2528
1975 | 7 | 16 | 368.3265 | 5 | 363.3265 | 29.2633 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7614 | 72.94% | 199.3648 | 185.4093 | 4449.823
1975 | 7 | 17 | 227.2653 | 5 | 222.2653 | 29.5455 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0436 | 72.94% | 201.3204 | 187.228 | 4493.4716
1975 | 7 | 18 | 138.449 | 5 | 133.449 | 29.7231 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2212 | 72.94% | 202.5517 | 188.3731 | 4520.954
1975 | 7 | 19 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1975 | 7 | 20 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1975 | 7 | 21 | 195.9184 | 5 | 190.9184 | 29.6082 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1062 | 72.94% | 201.755 | 187.6321 | 4503.1713
1975 | 7 | 22 | 150.2041 | 5 | 145.2041 | 29.6996 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1977 | 72.94% | 202.3887 | 188.2215 | 4517.3167
1975 | 7 | 23 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1975 | 7 | 24 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1975 | 7 | 25 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1975 | 7 | 26 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 7 | 27 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 7 | 28 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 7 | 29 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 7 | 30 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 7 | 31 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 8 | 1 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 8 | 2 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 8 | 3 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 8 | 4 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 8 | 5 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 8 | 6 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 8 | 7 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 8 | 8 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 8 | 9 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 8 | 10 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 8 | 11 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 8 | 12 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 8 | 13 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 8 | 14 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 8 | 15 | 12.5388 | 5 | 7.5388 | 29.9749 | 0 | 0 | 29.9749 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 8 | 16 | 10.9714 | 5 | 5.9714 | 29.9781 | 0 | 0 | 29.9781 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 8 | 17 | 10.449 | 5 | 5.449 | 29.9791 | 0 | 0 | 29.9791 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 8 | 18 | 9.5347 | 5 | 4.5347 | 29.9809 | 0 | 0 | 29.9809 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 8 | 19 | 8.751 | 5 | 3.751 | 29.9825 | 0 | 0 | 29.9825 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 8 | 20 | 7.8367 | 5 | 2.8367 | 29.9843 | 0 | 0 | 29.9843 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 8 | 21 | 7.3143 | 5 | 2.3143 | 29.9854 | 0 | 0 | 29.9854 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 8 | 22 | 7.0531 | 5 | 2.0531 | 29.9859 | 0 | 0 | 29.9859 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 8 | 23 | 5.8776 | 5 | 0.87755 | 29.9882 | 0 | 0 | 29.9882 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 8 | 24 | 8.098 | 5 | 3.098 | 29.9838 | 0 | 0 | 29.9838 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 8 | 25 | 12.2776 | 5 | 7.2776 | 29.9754 | 0 | 0 | 29.9754 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 8 | 26 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 8 | 27 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 8 | 28 | 12.5388 | 5 | 7.5388 | 29.9749 | 0 | 0 | 29.9749 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 8 | 29 | 10.449 | 5 | 5.449 | 29.9791 | 0 | 0 | 29.9791 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 8 | 30 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 8 | 31 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1975 | 9 | 1 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 9 | 2 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 9 | 3 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 9 | 4 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 9 | 5 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 9 | 6 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 9 | 7 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 9 | 8 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 9 | 9 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 9 | 10 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 9 | 11 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 9 | 12 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 9 | 13 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 9 | 14 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 9 | 15 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 9 | 16 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 9 | 17 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 9 | 18 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 9 | 19 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 9 | 20 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1975 | 9 | 21 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1975 | 9 | 22 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 9 | 23 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 9 | 24 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1975 | 9 | 25 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1975 | 9 | 26 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1975 | 9 | 27 | 376.1633 | 5 | 371.1633 | 29.2477 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7458 | 72.94% | 199.2562 | 185.3083 | 4447.3981
1975 | 9 | 28 | 309.551 | 5 | 304.551 | 29.3809 | 112.2144 | 0.50192 | 28.879 | 72.94% | 200.1797 | 186.1671 | 4468.0099
1975 | 9 | 29 | 190.6939 | 5 | 185.6939 | 29.6186 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1167 | 72.94% | 201.8274 | 187.6995 | 4504.7879
1975 | 9 | 30 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
1975 | 10 | 1 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1975 | 10 | 2 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1975 | 10 | 3 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1975 | 10 | 4 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 10 | 5 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 10 | 6 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 10 | 7 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 10 | 8 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 10 | 9 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 10 | 10 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 10 | 11 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1975 | 10 | 12 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1975 | 10 | 13 | 210.2857 | 5 | 205.2857 | 29.5794 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0775 | 72.94% | 201.5558 | 187.4469 | 4498.7256
1975 | 10 | 14 | 134.5306 | 5 | 129.5306 | 29.7309 | 112.2144 | 0.50192 | 29.229 | 72.94% | 202.606 | 188.4236 | 4522.1665
1975 | 10 | 15 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1975 | 10 | 16 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1975 | 10 | 17 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1975 | 10 | 18 | 218.1224 | 5 | 213.1224 | 29.5638 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0618 | 72.94% | 201.4472 | 187.3459 | 4496.3007
1975 | 10 | 19 | 338.2857 | 5 | 333.2857 | 29.3234 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8215 | 72.94% | 199.7813 | 185.7966 | 4459.1186
1975 | 10 | 20 | 453.2245 | 5 | 448.2245 | 29.0936 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5916 | 72.94% | 198.1879 | 184.3147 | 4423.5531
1975 | 10 | 21 | 630.8571 | 5 | 625.8571 | 28.7383 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2364 | 72.94% | 195.7253 | 182.0245 | 4368.5882
1975 | 10 | 22 | 370.9388 | 5 | 365.9388 | 29.2581 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7562 | 72.94% | 199.3286 | 185.3756 | 4449.0147
1975 | 10 | 23 | 269.0612 | 5 | 264.0612 | 29.4619 | 112.2144 | 0.50192 | 28.96 | 72.94% | 200.741 | 186.6891 | 4480.5387
1975 | 10 | 24 | 202.449 | 5 | 197.449 | 29.5951 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0932 | 72.94% | 201.6644 | 187.5479 | 4501.1505
1975 | 10 | 25 | 168.4898 | 5 | 163.4898 | 29.663 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1611 | 72.94% | 202.1352 | 187.9858 | 4511.6585
1975 | 10 | 26 | 198.5306 | 5 | 193.5306 | 29.6029 | 112.2144 | 0.50192 | 29.101 | 72.94% | 201.7188 | 187.5985 | 4502.363
1975 | 10 | 27 | 171.102 | 5 | 166.102 | 29.6578 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1559 | 72.94% | 202.099 | 187.9521 | 4510.8502
1975 | 10 | 28 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
1975 | 10 | 29 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
1975 | 10 | 30 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1975 | 10 | 31 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
1975 | 11 | 1 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1975 | 11 | 2 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1975 | 11 | 3 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1975 | 11 | 4 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1975 | 11 | 5 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1975 | 11 | 6 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1975 | 11 | 7 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1975 | 11 | 8 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1975 | 11 | 9 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
1975 | 11 | 10 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1975 | 11 | 11 | 253.3878 | 5 | 248.3878 | 29.4932 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9913 | 72.94% | 200.9583 | 186.8912 | 4485.3885
1975 | 11 | 12 | 195.9184 | 5 | 190.9184 | 29.6082 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1062 | 72.94% | 201.755 | 187.6321 | 4503.1713
1975 | 11 | 13 | 483.2653 | 5 | 478.2653 | 29.0335 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5316 | 72.94% | 197.7714 | 183.9274 | 4414.2576
1975 | 11 | 14 | 845.0612 | 5 | 840.0612 | 28.3099 | 112.2144 | 0.50192 | 27.808 | 72.94% | 192.7557 | 179.2628 | 4302.3071
1975 | 11 | 15 | 680.4898 | 5 | 675.4898 | 28.639 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1371 | 72.94% | 195.0372 | 181.3846 | 4353.2304
1975 | 11 | 16 | 395.7551 | 5 | 390.7551 | 29.2085 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7066 | 72.94% | 198.9846 | 185.0557 | 4441.3358
1975 | 11 | 17 | 287.3469 | 5 | 282.3469 | 29.4253 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9234 | 72.94% | 200.4875 | 186.4534 | 4474.8806
1975 | 11 | 18 | 229.8776 | 5 | 224.8776 | 29.5402 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0383 | 72.94% | 201.2842 | 187.1943 | 4492.6633
1975 | 11 | 19 | 193.3061 | 5 | 188.3061 | 29.6134 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1115 | 72.94% | 201.7912 | 187.6658 | 4503.9796
1975 | 11 | 20 | 167.1837 | 5 | 162.1837 | 29.6656 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1637 | 72.94% | 202.1533 | 188.0026 | 4512.0627
1975 | 11 | 21 | 189.3878 | 5 | 184.3878 | 29.6212 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1193 | 72.94% | 201.8455 | 187.7163 | 4505.1921
1975 | 11 | 22 | 798.0408 | 5 | 793.0408 | 28.4039 | 112.2144 | 0.50192 | 27.902 | 72.94% | 193.4076 | 179.869 | 4316.8566
1975 | 11 | 23 | 491.102 | 5 | 486.102 | 29.0178 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5159 | 72.94% | 197.6628 | 183.8264 | 4411.8326
1975 | 11 | 24 | 338.2857 | 5 | 333.2857 | 29.3234 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8215 | 72.94% | 199.7813 | 185.7966 | 4459.1186
1975 | 11 | 25 | 279.5102 | 5 | 274.5102 | 29.441 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9391 | 72.94% | 200.5961 | 186.5544 | 4477.3055
1975 | 11 | 26 | 235.102 | 5 | 230.102 | 29.5298 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0279 | 72.94% | 201.2118 | 187.1269 | 4491.0467
1975 | 11 | 27 | 210.2857 | 5 | 205.2857 | 29.5794 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0775 | 72.94% | 201.5558 | 187.4469 | 4498.7256
1975 | 11 | 28 | 202.449 | 5 | 197.449 | 29.5951 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0932 | 72.94% | 201.6644 | 187.5479 | 4501.1505
1975 | 11 | 29 | 185.4694 | 5 | 180.4694 | 29.6291 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1271 | 72.94% | 201.8998 | 187.7669 | 4506.4045
1975 | 11 | 30 | 167.1837 | 5 | 162.1837 | 29.6656 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1637 | 72.94% | 202.1533 | 188.0026 | 4512.0627
1975 | 12 | 1 | 245.551 | 5 | 240.551 | 29.5089 | 112.2144 | 0.50192 | 29.007 | 72.94% | 201.0669 | 186.9922 | 4487.8135
1975 | 12 | 2 | 344.8163 | 5 | 339.8163 | 29.3104 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8085 | 72.94% | 199.6908 | 185.7124 | 4457.0978
1975 | 12 | 3 | 287.3469 | 5 | 282.3469 | 29.4253 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9234 | 72.94% | 200.4875 | 186.4534 | 4474.8806
1975 | 12 | 4 | 215.5102 | 5 | 210.5102 | 29.569 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0671 | 72.94% | 201.4834 | 187.3795 | 4497.109
1975 | 12 | 5 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
1975 | 12 | 6 | 150.2041 | 5 | 145.2041 | 29.6996 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1977 | 72.94% | 202.3887 | 188.2215 | 4517.3167
1975 | 12 | 7 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
1975 | 12 | 8 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1975 | 12 | 9 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
1975 | 12 | 10 | 160.6531 | 5 | 155.6531 | 29.6787 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1768 | 72.94% | 202.2439 | 188.0868 | 4514.0834
1975 | 12 | 11 | 269.0612 | 5 | 264.0612 | 29.4619 | 112.2144 | 0.50192 | 28.96 | 72.94% | 200.741 | 186.6891 | 4480.5387
1975 | 12 | 12 | 202.449 | 5 | 197.449 | 29.5951 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0932 | 72.94% | 201.6644 | 187.5479 | 4501.1505
1975 | 12 | 13 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
1975 | 12 | 14 | 134.5306 | 5 | 129.5306 | 29.7309 | 112.2144 | 0.50192 | 29.229 | 72.94% | 202.606 | 188.4236 | 4522.1665
1975 | 12 | 15 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
1975 | 12 | 16 | 146.2857 | 5 | 141.2857 | 29.7074 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2055 | 72.94% | 202.4431 | 188.272 | 4518.5291
1975 | 12 | 17 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
1975 | 12 | 18 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
1975 | 12 | 19 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1975 | 12 | 20 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1975 | 12 | 21 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1975 | 12 | 22 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1975 | 12 | 23 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1975 | 12 | 24 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1975 | 12 | 25 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1975 | 12 | 26 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1975 | 12 | 27 | 142.3673 | 5 | 137.3673 | 29.7153 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2133 | 72.94% | 202.4974 | 188.3226 | 4519.7416
1975 | 12 | 28 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
1975 | 12 | 29 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1975 | 12 | 30 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1975 | 12 | 31 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1976 | 1 | 1 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1976 | 1 | 2 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1976 | 1 | 3 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1976 | 1 | 4 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1976 | 1 | 5 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1976 | 1 | 6 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1976 | 1 | 7 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1976 | 1 | 8 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1976 | 1 | 9 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1976 | 1 | 10 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1976 | 1 | 11 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1976 | 1 | 12 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1976 | 1 | 13 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1976 | 1 | 14 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1976 | 1 | 15 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1976 | 1 | 16 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1976 | 1 | 17 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1976 | 1 | 18 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1976 | 1 | 19 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1976 | 1 | 20 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1976 | 1 | 21 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1976 | 1 | 22 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1976 | 1 | 23 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1976 | 1 | 24 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1976 | 1 | 25 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1976 | 1 | 26 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1976 | 1 | 27 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
1976 | 1 | 28 | 587.7551 | 5 | 582.7551 | 28.8245 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3226 | 72.94% | 196.3228 | 182.5802 | 4381.9253
1976 | 1 | 29 | 660.898 | 5 | 655.898 | 28.6782 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1763 | 72.94% | 195.3088 | 181.6372 | 4359.2927
1976 | 1 | 30 | 505.4694 | 5 | 500.4694 | 28.9891 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4871 | 72.94% | 197.4636 | 183.6411 | 4407.387
1976 | 1 | 31 | 370.9388 | 5 | 365.9388 | 29.2581 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7562 | 72.94% | 199.3286 | 185.3756 | 4449.0147
1976 | 2 | 1 | 306.9388 | 5 | 301.9388 | 29.3861 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8842 | 72.94% | 200.2159 | 186.2008 | 4468.8183
1976 | 2 | 2 | 500.2449 | 5 | 495.2449 | 28.9995 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4976 | 72.94% | 197.536 | 183.7085 | 4409.0036
1976 | 2 | 3 | 720.9796 | 5 | 715.9796 | 28.558 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0561 | 72.94% | 194.4759 | 180.8626 | 4340.7017
1976 | 2 | 4 | 547.2653 | 5 | 542.2653 | 28.9055 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4036 | 72.94% | 196.8841 | 183.1023 | 4394.454
1976 | 2 | 5 | 414.0408 | 5 | 409.0408 | 29.1719 | 112.2144 | 0.50192 | 28.67 | 72.94% | 198.7311 | 184.8199 | 4435.6777
1976 | 2 | 6 | 344.8163 | 5 | 339.8163 | 29.3104 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8085 | 72.94% | 199.6908 | 185.7124 | 4457.0978
1976 | 2 | 7 | 287.3469 | 5 | 282.3469 | 29.4253 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9234 | 72.94% | 200.4875 | 186.4534 | 4474.8806
1976 | 2 | 8 | 253.3878 | 5 | 248.3878 | 29.4932 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9913 | 72.94% | 200.9583 | 186.8912 | 4485.3885
1976 | 2 | 9 | 215.5102 | 5 | 210.5102 | 29.569 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0671 | 72.94% | 201.4834 | 187.3795 | 4497.109
1976 | 2 | 10 | 193.3061 | 5 | 188.3061 | 29.6134 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1115 | 72.94% | 201.7912 | 187.6658 | 4503.9796
1976 | 2 | 11 | 181.551 | 5 | 176.551 | 29.6369 | 112.2144 | 0.50192 | 29.135 | 72.94% | 201.9542 | 187.8174 | 4507.617
1976 | 2 | 12 | 159.3469 | 5 | 154.3469 | 29.6813 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1794 | 72.94% | 202.262 | 188.1036 | 4514.4876
1976 | 2 | 13 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
1976 | 2 | 14 | 146.2857 | 5 | 141.2857 | 29.7074 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2055 | 72.94% | 202.4431 | 188.272 | 4518.5291
1976 | 2 | 15 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1976 | 2 | 16 | 138.449 | 5 | 133.449 | 29.7231 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2212 | 72.94% | 202.5517 | 188.3731 | 4520.954
1976 | 2 | 17 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1976 | 2 | 18 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1976 | 2 | 19 | 146.2857 | 5 | 141.2857 | 29.7074 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2055 | 72.94% | 202.4431 | 188.272 | 4518.5291
1976 | 2 | 20 | 175.0204 | 5 | 170.0204 | 29.65 | 112.2144 | 0.50192 | 29.148 | 72.94% | 202.0447 | 187.9016 | 4509.6377
1976 | 2 | 21 | 152.8163 | 5 | 147.8163 | 29.6944 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1925 | 72.94% | 202.3525 | 188.1878 | 4516.5083
1976 | 2 | 22 | 168.4898 | 5 | 163.4898 | 29.663 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1611 | 72.94% | 202.1352 | 187.9858 | 4511.6585
1976 | 2 | 23 | 233.7959 | 5 | 228.7959 | 29.5324 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0305 | 72.94% | 201.2299 | 187.1438 | 4491.4508
1976 | 2 | 24 | 212.898 | 5 | 207.898 | 29.5742 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0723 | 72.94% | 201.5196 | 187.4132 | 4497.9173
1976 | 2 | 25 | 188.0816 | 5 | 183.0816 | 29.6238 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1219 | 72.94% | 201.8636 | 187.7332 | 4505.5962
1976 | 2 | 26 | 181.551 | 5 | 176.551 | 29.6369 | 112.2144 | 0.50192 | 29.135 | 72.94% | 201.9542 | 187.8174 | 4507.617
1976 | 2 | 27 | 205.0612 | 5 | 200.0612 | 29.5899 | 112.2144 | 0.50192 | 29.088 | 72.94% | 201.6282 | 187.5143 | 4500.3422
1976 | 2 | 28 | 253.3878 | 5 | 248.3878 | 29.4932 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9913 | 72.94% | 200.9583 | 186.8912 | 4485.3885
1976 | 2 | 29 | 224.6531 | 5 | 219.6531 | 29.5507 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0488 | 72.94% | 201.3566 | 187.2617 | 4494.2799
1976 | 3 | 1 | 207.6735 | 5 | 202.6735 | 29.5847 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0827 | 72.94% | 201.592 | 187.4806 | 4499.5339
1976 | 3 | 2 | 184.1633 | 5 | 179.1633 | 29.6317 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1298 | 72.94% | 201.918 | 187.7837 | 4506.8087
1976 | 3 | 3 | 168.4898 | 5 | 163.4898 | 29.663 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1611 | 72.94% | 202.1352 | 187.9858 | 4511.6585
1976 | 3 | 4 | 163.2653 | 5 | 158.2653 | 29.6735 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1716 | 72.94% | 202.2077 | 188.0531 | 4513.2751
1976 | 3 | 5 | 165.8776 | 5 | 160.8776 | 29.6682 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1663 | 72.94% | 202.1715 | 188.0195 | 4512.4668
1976 | 3 | 6 | 227.2653 | 5 | 222.2653 | 29.5455 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0436 | 72.94% | 201.3204 | 187.228 | 4493.4716
1976 | 3 | 7 | 227.2653 | 5 | 222.2653 | 29.5455 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0436 | 72.94% | 201.3204 | 187.228 | 4493.4716
1976 | 3 | 8 | 197.2245 | 5 | 192.2245 | 29.6056 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1036 | 72.94% | 201.7369 | 187.6153 | 4502.7671
1976 | 3 | 9 | 168.4898 | 5 | 163.4898 | 29.663 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1611 | 72.94% | 202.1352 | 187.9858 | 4511.6585
1976 | 3 | 10 | 160.6531 | 5 | 155.6531 | 29.6787 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1768 | 72.94% | 202.2439 | 188.0868 | 4514.0834
1976 | 3 | 11 | 150.2041 | 5 | 145.2041 | 29.6996 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1977 | 72.94% | 202.3887 | 188.2215 | 4517.3167
1976 | 3 | 12 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
1976 | 3 | 13 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
1976 | 3 | 14 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
1976 | 3 | 15 | 138.449 | 5 | 133.449 | 29.7231 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2212 | 72.94% | 202.5517 | 188.3731 | 4520.954
1976 | 3 | 16 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
1976 | 3 | 17 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1976 | 3 | 18 | 134.5306 | 5 | 129.5306 | 29.7309 | 112.2144 | 0.50192 | 29.229 | 72.94% | 202.606 | 188.4236 | 4522.1665
1976 | 3 | 19 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1976 | 3 | 20 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1976 | 3 | 21 | 232.4898 | 5 | 227.4898 | 29.535 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0331 | 72.94% | 201.248 | 187.1606 | 4491.855
1976 | 3 | 22 | 434.9388 | 5 | 429.9388 | 29.1301 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6282 | 72.94% | 198.4414 | 184.5505 | 4429.2112
1976 | 3 | 23 | 395.7551 | 5 | 390.7551 | 29.2085 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7066 | 72.94% | 198.9846 | 185.0557 | 4441.3358
1976 | 3 | 24 | 338.2857 | 5 | 333.2857 | 29.3234 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8215 | 72.94% | 199.7813 | 185.7966 | 4459.1186
1976 | 3 | 25 | 404.898 | 5 | 399.898 | 29.1902 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6883 | 72.94% | 198.8578 | 184.9378 | 4438.5068
1976 | 3 | 26 | 521.1429 | 5 | 516.1429 | 28.9577 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4558 | 72.94% | 197.2463 | 183.439 | 4402.5371
1976 | 3 | 27 | 711.8367 | 5 | 706.8367 | 28.5763 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0744 | 72.94% | 194.6026 | 180.9804 | 4343.5307
1976 | 3 | 28 | 1449.7959 | 5 | 1444.7959 | 27.1004 | 112.2144 | 0.50192 | 26.5985 | 72.94% | 184.372 | 171.466 | 4115.1841
1976 | 3 | 29 | 1632.6531 | 5 | 1627.6531 | 26.7347 | 112.2144 | 0.50192 | 26.2328 | 72.94% | 181.837 | 169.1084 | 4058.6026
1976 | 3 | 30 | 1306.1224 | 5 | 1301.1224 | 27.3878 | 112.2144 | 0.50192 | 26.8858 | 72.94% | 186.3638 | 173.3184 | 4159.641
1976 | 3 | 31 | 1206.8571 | 5 | 1201.8571 | 27.5863 | 112.2144 | 0.50192 | 27.0844 | 72.94% | 187.74 | 174.5982 | 4190.3566
1976 | 4 | 1 | 1266.9388 | 5 | 1261.9388 | 27.4661 | 112.2144 | 0.50192 | 26.9642 | 72.94% | 186.9071 | 173.8236 | 4171.7656
1976 | 4 | 2 | 3239.1837 | 5 | 3234.1837 | 23.5216 | 0 | 0 | 23.5216 | 0% | 0 | 0 | 0
1976 | 4 | 3 | 2037.551 | 5 | 2032.551 | 25.9249 | 112.2144 | 0.50192 | 25.423 | 72.94% | 176.2238 | 163.8881 | 3933.3151
1976 | 4 | 4 | 1423.6735 | 5 | 1418.6735 | 27.1527 | 112.2144 | 0.50192 | 26.6507 | 72.94% | 184.7342 | 171.8028 | 4123.2672
1976 | 4 | 5 | 1009.6327 | 5 | 1004.6327 | 27.9807 | 112.2144 | 0.50192 | 27.4788 | 72.94% | 190.4742 | 177.141 | 4251.3838
1976 | 4 | 6 | 812.4082 | 5 | 807.4082 | 28.3752 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8733 | 72.94% | 193.2084 | 179.6838 | 4312.4109
1976 | 4 | 7 | 783.6735 | 5 | 778.6735 | 28.4327 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9307 | 72.94% | 193.6067 | 180.0543 | 4321.3023
1976 | 4 | 8 | 679.1837 | 5 | 674.1837 | 28.6416 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1397 | 72.94% | 195.0553 | 181.4014 | 4353.6346
1976 | 4 | 9 | 572.0816 | 5 | 567.0816 | 28.8558 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3539 | 72.94% | 196.5401 | 182.7823 | 4386.7751
1976 | 4 | 10 | 506.7755 | 5 | 501.7755 | 28.9864 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4845 | 72.94% | 197.4455 | 183.6243 | 4406.9828
1976 | 4 | 11 | 491.102 | 5 | 486.102 | 29.0178 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5159 | 72.94% | 197.6628 | 183.8264 | 4411.8326
1976 | 4 | 12 | 404.898 | 5 | 399.898 | 29.1902 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6883 | 72.94% | 198.8578 | 184.9378 | 4438.5068
1976 | 4 | 13 | 350.0408 | 5 | 345.0408 | 29.2999 | 112.2144 | 0.50192 | 28.798 | 72.94% | 199.6183 | 185.645 | 4455.4812
1976 | 4 | 14 | 350.0408 | 5 | 345.0408 | 29.2999 | 112.2144 | 0.50192 | 28.798 | 72.94% | 199.6183 | 185.645 | 4455.4812
1976 | 4 | 15 | 365.7143 | 5 | 360.7143 | 29.2686 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7667 | 72.94% | 199.401 | 185.443 | 4450.6314
1976 | 4 | 16 | 399.6735 | 5 | 394.6735 | 29.2007 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6987 | 72.94% | 198.9303 | 185.0051 | 4440.1234
1976 | 4 | 17 | 485.8776 | 5 | 480.8776 | 29.0282 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5263 | 72.94% | 197.7352 | 183.8937 | 4413.4493
1976 | 4 | 18 | 451.9184 | 5 | 446.9184 | 29.0962 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5942 | 72.94% | 198.206 | 184.3316 | 4423.9572
1976 | 4 | 19 | 369.6327 | 5 | 364.6327 | 29.2607 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7588 | 72.94% | 199.3467 | 185.3925 | 4449.4189
1976 | 4 | 20 | 289.9592 | 5 | 284.9592 | 29.4201 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9182 | 72.94% | 200.4513 | 186.4197 | 4474.0722
1976 | 4 | 21 | 237.7143 | 5 | 232.7143 | 29.5246 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0227 | 72.94% | 201.1756 | 187.0933 | 4490.2384
1976 | 4 | 22 | 256 | 5 | 251 | 29.488 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9861 | 72.94% | 200.9221 | 186.8575 | 4484.5802
1976 | 4 | 23 | 441.4694 | 5 | 436.4694 | 29.1171 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6151 | 72.94% | 198.3508 | 184.4663 | 4427.1905
1976 | 4 | 24 | 331.7551 | 5 | 326.7551 | 29.3365 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8346 | 72.94% | 199.8718 | 185.8808 | 4461.1393
1976 | 4 | 25 | 295.1837 | 5 | 290.1837 | 29.4096 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9077 | 72.94% | 200.3788 | 186.3523 | 4472.4556
1976 | 4 | 26 | 310.8571 | 5 | 305.8571 | 29.3783 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8764 | 72.94% | 200.1615 | 186.1502 | 4467.6058
1976 | 4 | 27 | 334.3673 | 5 | 329.3673 | 29.3313 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8293 | 72.94% | 199.8356 | 185.8471 | 4460.331
1976 | 4 | 28 | 293.8776 | 5 | 288.8776 | 29.4122 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9103 | 72.94% | 200.3969 | 186.3692 | 4472.8598
1976 | 4 | 29 | 250.7755 | 5 | 245.7755 | 29.4984 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9965 | 72.94% | 200.9945 | 186.9249 | 4486.1968
1976 | 4 | 30 | 218.1224 | 5 | 213.1224 | 29.5638 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0618 | 72.94% | 201.4472 | 187.3459 | 4496.3007
1976 | 5 | 1 | 195.9184 | 5 | 190.9184 | 29.6082 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1062 | 72.94% | 201.755 | 187.6321 | 4503.1713
1976 | 5 | 2 | 676.5714 | 5 | 671.5714 | 28.6469 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1449 | 72.94% | 195.0915 | 181.4351 | 4354.4429
1976 | 5 | 3 | 599.5102 | 5 | 594.5102 | 28.801 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2991 | 72.94% | 196.1599 | 182.4287 | 4378.2879
1976 | 5 | 4 | 643.9184 | 5 | 638.9184 | 28.7122 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2102 | 72.94% | 195.5442 | 181.8561 | 4364.5467
1976 | 5 | 5 | 415.3469 | 5 | 410.3469 | 29.1693 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6674 | 72.94% | 198.713 | 184.8031 | 4435.2735
1976 | 5 | 6 | 353.9592 | 5 | 348.9592 | 29.2921 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7902 | 72.94% | 199.564 | 185.5945 | 4454.2687
1976 | 5 | 7 | 350.0408 | 5 | 345.0408 | 29.2999 | 112.2144 | 0.50192 | 28.798 | 72.94% | 199.6183 | 185.645 | 4455.4812
1976 | 5 | 8 | 399.6735 | 5 | 394.6735 | 29.2007 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6987 | 72.94% | 198.9303 | 185.0051 | 4440.1234
1976 | 5 | 9 | 318.6939 | 5 | 313.6939 | 29.3626 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8607 | 72.94% | 200.0529 | 186.0492 | 4465.1809
1976 | 5 | 10 | 263.8367 | 5 | 258.8367 | 29.4723 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9704 | 72.94% | 200.8134 | 186.7565 | 4482.1553
1976 | 5 | 11 | 231.1837 | 5 | 226.1837 | 29.5376 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0357 | 72.94% | 201.2661 | 187.1775 | 4492.2591
1976 | 5 | 12 | 603.4286 | 5 | 598.4286 | 28.7931 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2912 | 72.94% | 196.1055 | 182.3781 | 4377.0755
1976 | 5 | 13 | 933.8776 | 5 | 928.8776 | 28.1322 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6303 | 72.94% | 191.5244 | 178.1177 | 4274.8247
1976 | 5 | 14 | 506.7755 | 5 | 501.7755 | 28.9864 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4845 | 72.94% | 197.4455 | 183.6243 | 4406.9828
1976 | 5 | 15 | 369.6327 | 5 | 364.6327 | 29.2607 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7588 | 72.94% | 199.3467 | 185.3925 | 4449.4189
1976 | 5 | 16 | 291.2653 | 5 | 286.2653 | 29.4175 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9156 | 72.94% | 200.4332 | 186.4028 | 4473.6681
1976 | 5 | 17 | 239.0204 | 5 | 234.0204 | 29.522 | 112.2144 | 0.50192 | 29.02 | 72.94% | 201.1574 | 187.0764 | 4489.8342
1976 | 5 | 18 | 244.2449 | 5 | 239.2449 | 29.5115 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0096 | 72.94% | 201.085 | 187.0091 | 4488.2176
1976 | 5 | 19 | 653.0612 | 5 | 648.0612 | 28.6939 | 112.2144 | 0.50192 | 28.192 | 72.94% | 195.4175 | 181.7382 | 4361.7176
1976 | 5 | 20 | 975.6735 | 5 | 970.6735 | 28.0487 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5467 | 72.94% | 190.945 | 177.5788 | 4261.8918
1976 | 5 | 21 | 711.8367 | 5 | 706.8367 | 28.5763 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0744 | 72.94% | 194.6026 | 180.9804 | 4343.5307
1976 | 5 | 22 | 572.0816 | 5 | 567.0816 | 28.8558 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3539 | 72.94% | 196.5401 | 182.7823 | 4386.7751
1976 | 5 | 23 | 427.102 | 5 | 422.102 | 29.1458 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6439 | 72.94% | 198.55 | 184.6515 | 4431.6362
1976 | 5 | 24 | 336.9796 | 5 | 331.9796 | 29.326 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8241 | 72.94% | 199.7994 | 185.8134 | 4459.5227
1976 | 5 | 25 | 283.4286 | 5 | 278.4286 | 29.4331 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9312 | 72.94% | 200.5418 | 186.5039 | 4476.093
1976 | 5 | 26 | 250.7755 | 5 | 245.7755 | 29.4984 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9965 | 72.94% | 200.9945 | 186.9249 | 4486.1968
1976 | 5 | 27 | 222.0408 | 5 | 217.0408 | 29.5559 | 112.2144 | 0.50192 | 29.054 | 72.94% | 201.3928 | 187.2953 | 4495.0882
1976 | 5 | 28 | 193.3061 | 5 | 188.3061 | 29.6134 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1115 | 72.94% | 201.7912 | 187.6658 | 4503.9796
1976 | 5 | 29 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
1976 | 5 | 30 | 142.3673 | 5 | 137.3673 | 29.7153 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2133 | 72.94% | 202.4974 | 188.3226 | 4519.7416
1976 | 5 | 31 | 125.3878 | 5 | 120.3878 | 29.7492 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2473 | 72.94% | 202.7328 | 188.5415 | 4524.9956
1976 | 6 | 1 | 125.3878 | 5 | 120.3878 | 29.7492 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2473 | 72.94% | 202.7328 | 188.5415 | 4524.9956
1976 | 6 | 2 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1976 | 6 | 3 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1976 | 6 | 4 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1976 | 6 | 5 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1976 | 6 | 6 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1976 | 6 | 7 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1976 | 6 | 8 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1976 | 6 | 9 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1976 | 6 | 10 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1976 | 6 | 11 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1976 | 6 | 12 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1976 | 6 | 13 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1976 | 6 | 14 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1976 | 6 | 15 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1976 | 6 | 16 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1976 | 6 | 17 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1976 | 6 | 18 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1976 | 6 | 19 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1976 | 6 | 20 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1976 | 6 | 21 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1976 | 6 | 22 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1976 | 6 | 23 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1976 | 6 | 24 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1976 | 6 | 25 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1976 | 6 | 26 | 163.2653 | 5 | 158.2653 | 29.6735 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1716 | 72.94% | 202.2077 | 188.0531 | 4513.2751
1976 | 6 | 27 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1976 | 6 | 28 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1976 | 6 | 29 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1976 | 6 | 30 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1976 | 7 | 1 | 343.5102 | 5 | 338.5102 | 29.313 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8111 | 72.94% | 199.7089 | 185.7292 | 4457.502
1976 | 7 | 2 | 258.6122 | 5 | 253.6122 | 29.4828 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9809 | 72.94% | 200.8858 | 186.8238 | 4483.7719
1976 | 7 | 3 | 138.449 | 5 | 133.449 | 29.7231 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2212 | 72.94% | 202.5517 | 188.3731 | 4520.954
1976 | 7 | 4 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
1976 | 7 | 5 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1976 | 7 | 6 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1976 | 7 | 7 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1976 | 7 | 8 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1976 | 7 | 9 | 305.6327 | 5 | 300.6327 | 29.3887 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8868 | 72.94% | 200.234 | 186.2176 | 4469.2224
1976 | 7 | 10 | 141.0612 | 5 | 136.0612 | 29.7179 | 112.2144 | 0.50192 | 29.216 | 72.94% | 202.5155 | 188.3394 | 4520.1457
1976 | 7 | 11 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1976 | 7 | 12 | 231.1837 | 5 | 226.1837 | 29.5376 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0357 | 72.94% | 201.2661 | 187.1775 | 4492.2591
1976 | 7 | 13 | 180.2449 | 5 | 175.2449 | 29.6395 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1376 | 72.94% | 201.9723 | 187.8342 | 4508.0211
1976 | 7 | 14 | 259.9184 | 5 | 254.9184 | 29.4802 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9782 | 72.94% | 200.8677 | 186.807 | 4483.3678
1976 | 7 | 15 | 134.5306 | 5 | 129.5306 | 29.7309 | 112.2144 | 0.50192 | 29.229 | 72.94% | 202.606 | 188.4236 | 4522.1665
1976 | 7 | 16 | 144.9796 | 5 | 139.9796 | 29.71 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2081 | 72.94% | 202.4612 | 188.2889 | 4518.9333
1976 | 7 | 17 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1976 | 7 | 18 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1976 | 7 | 19 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1976 | 7 | 20 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1976 | 7 | 21 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1976 | 7 | 22 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1976 | 7 | 23 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1976 | 7 | 24 | 241.6327 | 5 | 236.6327 | 29.5167 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0148 | 72.94% | 201.1212 | 187.0427 | 4489.0259
1976 | 7 | 25 | 352.6531 | 5 | 347.6531 | 29.2947 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7928 | 72.94% | 199.5821 | 185.6114 | 4454.6729
1976 | 7 | 26 | 175.0204 | 5 | 170.0204 | 29.65 | 112.2144 | 0.50192 | 29.148 | 72.94% | 202.0447 | 187.9016 | 4509.6377
1976 | 7 | 27 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1976 | 7 | 28 | 169.7959 | 5 | 164.7959 | 29.6604 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1585 | 72.94% | 202.1171 | 187.9689 | 4511.2544
1976 | 7 | 29 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1976 | 7 | 30 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1976 | 7 | 31 | 394.449 | 5 | 389.449 | 29.2111 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7092 | 72.94% | 199.0027 | 185.0725 | 4441.74
1976 | 8 | 1 | 421.8776 | 5 | 416.8776 | 29.1562 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6543 | 72.94% | 198.6224 | 184.7189 | 4433.2528
1976 | 8 | 2 | 434.9388 | 5 | 429.9388 | 29.1301 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6282 | 72.94% | 198.4414 | 184.5505 | 4429.2112
1976 | 8 | 3 | 261.2245 | 5 | 256.2245 | 29.4776 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9756 | 72.94% | 200.8496 | 186.7902 | 4482.9636
1976 | 8 | 4 | 175.0204 | 5 | 170.0204 | 29.65 | 112.2144 | 0.50192 | 29.148 | 72.94% | 202.0447 | 187.9016 | 4509.6377
1976 | 8 | 5 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
1976 | 8 | 6 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1976 | 8 | 7 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1976 | 8 | 8 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1976 | 8 | 9 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
1976 | 8 | 10 | 576 | 5 | 571 | 28.848 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3461 | 72.94% | 196.4858 | 182.7318 | 4385.5627
1976 | 8 | 11 | 805.8776 | 5 | 800.8776 | 28.3882 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8863 | 72.94% | 193.2989 | 179.768 | 4314.4317
1976 | 8 | 12 | 402.2857 | 5 | 397.2857 | 29.1954 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6935 | 72.94% | 198.894 | 184.9715 | 4439.3151
1976 | 8 | 13 | 245.551 | 5 | 240.551 | 29.5089 | 112.2144 | 0.50192 | 29.007 | 72.94% | 201.0669 | 186.9922 | 4487.8135
1976 | 8 | 14 | 186.7755 | 5 | 181.7755 | 29.6264 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1245 | 72.94% | 201.8817 | 187.75 | 4506.0004
1976 | 8 | 15 | 212.898 | 5 | 207.898 | 29.5742 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0723 | 72.94% | 201.5196 | 187.4132 | 4497.9173
1976 | 8 | 16 | 885.551 | 5 | 880.551 | 28.2289 | 112.2144 | 0.50192 | 27.727 | 72.94% | 192.1944 | 178.7408 | 4289.7783
1976 | 8 | 17 | 548.5714 | 5 | 543.5714 | 28.9029 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4009 | 72.94% | 196.866 | 183.0854 | 4394.0499
1976 | 8 | 18 | 317.3878 | 5 | 312.3878 | 29.3652 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8633 | 72.94% | 200.071 | 186.066 | 4465.585
1976 | 8 | 19 | 220.7347 | 5 | 215.7347 | 29.5585 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0566 | 72.94% | 201.4109 | 187.3122 | 4495.4924
1976 | 8 | 20 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
1976 | 8 | 21 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1976 | 8 | 22 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1976 | 8 | 23 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1976 | 8 | 24 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1976 | 8 | 25 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1976 | 8 | 26 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1976 | 8 | 27 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1976 | 8 | 28 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1976 | 8 | 29 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1976 | 8 | 30 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
1976 | 8 | 31 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1976 | 9 | 1 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1976 | 9 | 2 | 152.8163 | 5 | 147.8163 | 29.6944 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1925 | 72.94% | 202.3525 | 188.1878 | 4516.5083
1976 | 9 | 3 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1976 | 9 | 4 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1976 | 9 | 5 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1976 | 9 | 6 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1976 | 9 | 7 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1976 | 9 | 8 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1976 | 9 | 9 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1976 | 9 | 10 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1976 | 9 | 11 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1976 | 9 | 12 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
1976 | 9 | 13 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1976 | 9 | 14 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1976 | 9 | 15 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1976 | 9 | 16 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1976 | 9 | 17 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1976 | 9 | 18 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1976 | 9 | 19 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1976 | 9 | 20 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1976 | 9 | 21 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1976 | 9 | 22 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1976 | 9 | 23 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1976 | 9 | 24 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1976 | 9 | 25 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1976 | 9 | 26 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1976 | 9 | 27 | 159.3469 | 5 | 154.3469 | 29.6813 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1794 | 72.94% | 202.262 | 188.1036 | 4514.4876
1976 | 9 | 28 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
1976 | 9 | 29 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1976 | 9 | 30 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1976 | 10 | 1 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1976 | 10 | 2 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1976 | 10 | 3 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1976 | 10 | 4 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1976 | 10 | 5 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1976 | 10 | 6 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1976 | 10 | 7 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1976 | 10 | 8 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1976 | 10 | 9 | 175.0204 | 5 | 170.0204 | 29.65 | 112.2144 | 0.50192 | 29.148 | 72.94% | 202.0447 | 187.9016 | 4509.6377
1976 | 10 | 10 | 515.9184 | 5 | 510.9184 | 28.9682 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4662 | 72.94% | 197.3187 | 183.5064 | 4404.1537
1976 | 10 | 11 | 265.1429 | 5 | 260.1429 | 29.4697 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9678 | 72.94% | 200.7953 | 186.7396 | 4481.7512
1976 | 10 | 12 | 182.8571 | 5 | 177.8571 | 29.6343 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1324 | 72.94% | 201.9361 | 187.8005 | 4507.2128
1976 | 10 | 13 | 138.449 | 5 | 133.449 | 29.7231 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2212 | 72.94% | 202.5517 | 188.3731 | 4520.954
1976 | 10 | 14 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
1976 | 10 | 15 | 144.9796 | 5 | 139.9796 | 29.71 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2081 | 72.94% | 202.4612 | 188.2889 | 4518.9333
1976 | 10 | 16 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1976 | 10 | 17 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1976 | 10 | 18 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1976 | 10 | 19 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1976 | 10 | 20 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1976 | 10 | 21 | 1116.7347 | 5 | 1111.7347 | 27.7665 | 112.2144 | 0.50192 | 27.2646 | 72.94% | 188.9894 | 175.7601 | 4218.2432
1976 | 10 | 22 | 1121.9592 | 5 | 1116.9592 | 27.7561 | 112.2144 | 0.50192 | 27.2542 | 72.94% | 188.917 | 175.6928 | 4216.6266
1976 | 10 | 23 | 530.2857 | 5 | 525.2857 | 28.9394 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4375 | 72.94% | 197.1195 | 183.3212 | 4399.708
1976 | 10 | 24 | 339.5918 | 5 | 334.5918 | 29.3208 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8189 | 72.94% | 199.7632 | 185.7798 | 4458.7144
1976 | 10 | 25 | 308.2449 | 5 | 303.2449 | 29.3835 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8816 | 72.94% | 200.1978 | 186.1839 | 4468.4141
1976 | 10 | 26 | 322.6122 | 5 | 317.6122 | 29.3548 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8529 | 72.94% | 199.9986 | 185.9987 | 4463.9684
1976 | 10 | 27 | 283.4286 | 5 | 278.4286 | 29.4331 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9312 | 72.94% | 200.5418 | 186.5039 | 4476.093
1976 | 10 | 28 | 231.1837 | 5 | 226.1837 | 29.5376 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0357 | 72.94% | 201.2661 | 187.1775 | 4492.2591
1976 | 10 | 29 | 201.1429 | 5 | 196.1429 | 29.5977 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0958 | 72.94% | 201.6826 | 187.5648 | 4501.5547
1976 | 10 | 30 | 178.9388 | 5 | 173.9388 | 29.6421 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1402 | 72.94% | 201.9904 | 187.8511 | 4508.4253
1976 | 10 | 31 | 186.7755 | 5 | 181.7755 | 29.6264 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1245 | 72.94% | 201.8817 | 187.75 | 4506.0004
1976 | 11 | 1 | 286.0408 | 5 | 281.0408 | 29.4279 | 112.2144 | 0.50192 | 28.926 | 72.94% | 200.5056 | 186.4702 | 4475.2847
1976 | 11 | 2 | 225.9592 | 5 | 220.9592 | 29.5481 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0462 | 72.94% | 201.3385 | 187.2448 | 4493.8758
1976 | 11 | 3 | 189.3878 | 5 | 184.3878 | 29.6212 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1193 | 72.94% | 201.8455 | 187.7163 | 4505.1921
1976 | 11 | 4 | 224.6531 | 5 | 219.6531 | 29.5507 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0488 | 72.94% | 201.3566 | 187.2617 | 4494.2799
1976 | 11 | 5 | 262.5306 | 5 | 257.5306 | 29.4749 | 112.2144 | 0.50192 | 28.973 | 72.94% | 200.8315 | 186.7733 | 4482.5595
1976 | 11 | 6 | 436.2449 | 5 | 431.2449 | 29.1275 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6256 | 72.94% | 198.4233 | 184.5336 | 4428.8071
1976 | 11 | 7 | 394.449 | 5 | 389.449 | 29.2111 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7092 | 72.94% | 199.0027 | 185.0725 | 4441.74
1976 | 11 | 8 | 289.9592 | 5 | 284.9592 | 29.4201 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9182 | 72.94% | 200.4513 | 186.4197 | 4474.0722
1976 | 11 | 9 | 235.102 | 5 | 230.102 | 29.5298 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0279 | 72.94% | 201.2118 | 187.1269 | 4491.0467
1976 | 11 | 10 | 199.8367 | 5 | 194.8367 | 29.6003 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0984 | 72.94% | 201.7007 | 187.5816 | 4501.9588
1976 | 11 | 11 | 177.6327 | 5 | 172.6327 | 29.6447 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1428 | 72.94% | 202.0085 | 187.8679 | 4508.8294
1976 | 11 | 12 | 154.1224 | 5 | 149.1224 | 29.6918 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1898 | 72.94% | 202.3344 | 188.171 | 4516.1042
1976 | 11 | 13 | 142.3673 | 5 | 137.3673 | 29.7153 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2133 | 72.94% | 202.4974 | 188.3226 | 4519.7416
1976 | 11 | 14 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1976 | 11 | 15 | 131.9184 | 5 | 126.9184 | 29.7362 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2342 | 72.94% | 202.6422 | 188.4573 | 4522.9748
1976 | 11 | 16 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
1976 | 11 | 17 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1976 | 11 | 18 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
1976 | 11 | 19 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
1976 | 11 | 20 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
1976 | 11 | 21 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1976 | 11 | 22 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1976 | 11 | 23 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1976 | 11 | 24 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1976 | 11 | 25 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1976 | 11 | 26 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1976 | 11 | 27 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1976 | 11 | 28 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1976 | 11 | 29 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1976 | 11 | 30 | 125.3878 | 5 | 120.3878 | 29.7492 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2473 | 72.94% | 202.7328 | 188.5415 | 4524.9956
1976 | 12 | 1 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1976 | 12 | 2 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1976 | 12 | 3 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1976 | 12 | 4 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1976 | 12 | 5 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1976 | 12 | 6 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1976 | 12 | 7 | 242.9388 | 5 | 237.9388 | 29.5141 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0122 | 72.94% | 201.1031 | 187.0259 | 4488.6218
1976 | 12 | 8 | 851.5918 | 5 | 846.5918 | 28.2968 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7949 | 72.94% | 192.6652 | 179.1786 | 4300.2863
1976 | 12 | 9 | 360.4898 | 5 | 355.4898 | 29.279 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7771 | 72.94% | 199.4735 | 185.5103 | 4452.248
1976 | 12 | 10 | 182.8571 | 5 | 177.8571 | 29.6343 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1324 | 72.94% | 201.9361 | 187.8005 | 4507.2128
1976 | 12 | 11 | 137.1429 | 5 | 132.1429 | 29.7257 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2238 | 72.94% | 202.5698 | 188.3899 | 4521.3582
1976 | 12 | 12 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
1976 | 12 | 13 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1976 | 12 | 14 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1976 | 12 | 15 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1976 | 12 | 16 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1976 | 12 | 17 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1976 | 12 | 18 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1976 | 12 | 19 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1976 | 12 | 20 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1976 | 12 | 21 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1976 | 12 | 22 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1976 | 12 | 23 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1976 | 12 | 24 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1976 | 12 | 25 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1976 | 12 | 26 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1976 | 12 | 27 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1976 | 12 | 28 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1976 | 12 | 29 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1976 | 12 | 30 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1976 | 12 | 31 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1977 | 1 | 1 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1977 | 1 | 2 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1977 | 1 | 3 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1977 | 1 | 4 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1977 | 1 | 5 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1977 | 1 | 6 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1977 | 1 | 7 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1977 | 1 | 8 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 1 | 9 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 1 | 10 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 1 | 11 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1977 | 1 | 12 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1977 | 1 | 13 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1977 | 1 | 14 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1977 | 1 | 15 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1977 | 1 | 16 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1977 | 1 | 17 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1977 | 1 | 18 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1977 | 1 | 19 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1977 | 1 | 20 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1977 | 1 | 21 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 1 | 22 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 1 | 23 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 1 | 24 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 1 | 25 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 1 | 26 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 1 | 27 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 1 | 28 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 1 | 29 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 1 | 30 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 1 | 31 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 2 | 1 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 2 | 2 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 2 | 3 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 2 | 4 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 2 | 5 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 2 | 6 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 2 | 7 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 2 | 8 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 2 | 9 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 2 | 10 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 2 | 11 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 2 | 12 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 2 | 13 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 2 | 14 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 2 | 15 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 2 | 16 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 2 | 17 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 2 | 18 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 2 | 19 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 2 | 20 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 2 | 21 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 2 | 22 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 2 | 23 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 2 | 24 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 2 | 25 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 2 | 26 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 2 | 27 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 2 | 28 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1977 | 3 | 1 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1977 | 3 | 2 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1977 | 3 | 3 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1977 | 3 | 4 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1977 | 3 | 5 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1977 | 3 | 6 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1977 | 3 | 7 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1977 | 3 | 8 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1977 | 3 | 9 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1977 | 3 | 10 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1977 | 3 | 11 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
1977 | 3 | 12 | 231.1837 | 5 | 226.1837 | 29.5376 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0357 | 72.94% | 201.2661 | 187.1775 | 4492.2591
1977 | 3 | 13 | 330.449 | 5 | 325.449 | 29.3391 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8372 | 72.94% | 199.8899 | 185.8976 | 4461.5435
1977 | 3 | 14 | 2063.6735 | 5 | 2058.6735 | 25.8727 | 112.2144 | 0.50192 | 25.3707 | 72.94% | 175.8617 | 163.5513 | 3925.232
1977 | 3 | 15 | 2977.9592 | 5 | 2972.9592 | 24.0441 | 0 | 0 | 24.0441 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 3 | 16 | 1711.0204 | 5 | 1706.0204 | 26.578 | 112.2144 | 0.50192 | 26.076 | 72.94% | 180.7506 | 168.0981 | 4034.3534
1977 | 3 | 17 | 1167.6735 | 5 | 1162.6735 | 27.6647 | 112.2144 | 0.50192 | 27.1627 | 72.94% | 188.2832 | 175.1034 | 4202.4812
1977 | 3 | 18 | 824.1633 | 5 | 819.1633 | 28.3517 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8498 | 72.94% | 193.0454 | 179.5322 | 4308.7735
1977 | 3 | 19 | 619.102 | 5 | 614.102 | 28.7618 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2599 | 72.94% | 195.8882 | 182.1761 | 4372.2256
1977 | 3 | 20 | 504.1633 | 5 | 499.1633 | 28.9917 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4898 | 72.94% | 197.4817 | 183.658 | 4407.7911
1977 | 3 | 21 | 420.5714 | 5 | 415.5714 | 29.1589 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6569 | 72.94% | 198.6405 | 184.7357 | 4433.6569
1977 | 3 | 22 | 370.9388 | 5 | 365.9388 | 29.2581 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7562 | 72.94% | 199.3286 | 185.3756 | 4449.0147
1977 | 3 | 23 | 343.5102 | 5 | 338.5102 | 29.313 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8111 | 72.94% | 199.7089 | 185.7292 | 4457.502
1977 | 3 | 24 | 312.1633 | 5 | 307.1633 | 29.3757 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8738 | 72.94% | 200.1434 | 186.1334 | 4467.2016
1977 | 3 | 25 | 274.2857 | 5 | 269.2857 | 29.4514 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9495 | 72.94% | 200.6686 | 186.6218 | 4478.9221
1977 | 3 | 26 | 249.4694 | 5 | 244.4694 | 29.5011 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9991 | 72.94% | 201.0126 | 186.9417 | 4486.601
1977 | 3 | 27 | 267.7551 | 5 | 262.7551 | 29.4645 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9626 | 72.94% | 200.7591 | 186.706 | 4480.9429
1977 | 3 | 28 | 380.0816 | 5 | 375.0816 | 29.2398 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7379 | 72.94% | 199.2019 | 185.2577 | 4446.1857
1977 | 3 | 29 | 630.8571 | 5 | 625.8571 | 28.7383 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2364 | 72.94% | 195.7253 | 182.0245 | 4368.5882
1977 | 3 | 30 | 970.449 | 5 | 965.449 | 28.0591 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5572 | 72.94% | 191.0174 | 177.6462 | 4263.5084
1977 | 3 | 31 | 1619.5918 | 5 | 1614.5918 | 26.7608 | 112.2144 | 0.50192 | 26.2589 | 72.94% | 182.0181 | 169.2768 | 4062.6442
1977 | 4 | 1 | 1488.9796 | 5 | 1483.9796 | 27.022 | 112.2144 | 0.50192 | 26.5201 | 72.94% | 183.8288 | 170.9608 | 4103.0595
1977 | 4 | 2 | 879.0204 | 5 | 874.0204 | 28.242 | 112.2144 | 0.50192 | 27.74 | 72.94% | 192.2849 | 178.825 | 4291.7991
1977 | 4 | 3 | 1060.5714 | 5 | 1055.5714 | 27.8789 | 112.2144 | 0.50192 | 27.3769 | 72.94% | 189.768 | 176.4842 | 4235.6218
1977 | 4 | 4 | 1107.5918 | 5 | 1102.5918 | 27.7848 | 112.2144 | 0.50192 | 27.2829 | 72.94% | 189.1161 | 175.878 | 4221.0723
1977 | 4 | 5 | 768 | 5 | 763 | 28.464 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9621 | 72.94% | 193.824 | 180.2563 | 4326.1521
1977 | 4 | 6 | 662.2041 | 5 | 657.2041 | 28.6756 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1737 | 72.94% | 195.2907 | 181.6204 | 4358.8886
1977 | 4 | 7 | 573.3878 | 5 | 568.3878 | 28.8532 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3513 | 72.94% | 196.522 | 182.7655 | 4386.371
1977 | 4 | 8 | 448 | 5 | 443 | 29.104 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6021 | 72.94% | 198.2603 | 184.3821 | 4425.1697
1977 | 4 | 9 | 361.7959 | 5 | 356.7959 | 29.2764 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7745 | 72.94% | 199.4554 | 185.4935 | 4451.8438
1977 | 4 | 10 | 320 | 5 | 315 | 29.36 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8581 | 72.94% | 200.0348 | 186.0324 | 4464.7767
1977 | 4 | 11 | 306.9388 | 5 | 301.9388 | 29.3861 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8842 | 72.94% | 200.2159 | 186.2008 | 4468.8183
1977 | 4 | 12 | 357.8776 | 5 | 352.8776 | 29.2842 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7823 | 72.94% | 199.5097 | 185.544 | 4453.0563
1977 | 4 | 13 | 572.0816 | 5 | 567.0816 | 28.8558 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3539 | 72.94% | 196.5401 | 182.7823 | 4386.7751
1977 | 4 | 14 | 828.0816 | 5 | 823.0816 | 28.3438 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8419 | 72.94% | 192.9911 | 179.4817 | 4307.5611
1977 | 4 | 15 | 679.1837 | 5 | 674.1837 | 28.6416 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1397 | 72.94% | 195.0553 | 181.4014 | 4353.6346
1977 | 4 | 16 | 528.9796 | 5 | 523.9796 | 28.942 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4401 | 72.94% | 197.1376 | 183.338 | 4400.1122
1977 | 4 | 17 | 517.2245 | 5 | 512.2245 | 28.9656 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4636 | 72.94% | 197.3006 | 183.4896 | 4403.7496
1977 | 4 | 18 | 483.2653 | 5 | 478.2653 | 29.0335 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5316 | 72.94% | 197.7714 | 183.9274 | 4414.2576
1977 | 4 | 19 | 424.4898 | 5 | 419.4898 | 29.151 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6491 | 72.94% | 198.5862 | 184.6852 | 4432.4445
1977 | 4 | 20 | 363.102 | 5 | 358.102 | 29.2738 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7719 | 72.94% | 199.4373 | 185.4767 | 4451.4397
1977 | 4 | 21 | 320 | 5 | 315 | 29.36 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8581 | 72.94% | 200.0348 | 186.0324 | 4464.7767
1977 | 4 | 22 | 293.8776 | 5 | 288.8776 | 29.4122 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9103 | 72.94% | 200.3969 | 186.3692 | 4472.8598
1977 | 4 | 23 | 385.3061 | 5 | 380.3061 | 29.2294 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7275 | 72.94% | 199.1294 | 185.1904 | 4444.5691
1977 | 4 | 24 | 634.7755 | 5 | 629.7755 | 28.7304 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2285 | 72.94% | 195.671 | 181.974 | 4367.3758
1977 | 4 | 25 | 843.7551 | 5 | 838.7551 | 28.3125 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8106 | 72.94% | 192.7738 | 179.2796 | 4302.7112
1977 | 4 | 26 | 596.898 | 5 | 591.898 | 28.8062 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3043 | 72.94% | 196.1961 | 182.4623 | 4379.0962
1977 | 4 | 27 | 432.3265 | 5 | 427.3265 | 29.1353 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6334 | 72.94% | 198.4776 | 184.5841 | 4430.0195
1977 | 4 | 28 | 359.1837 | 5 | 354.1837 | 29.2816 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7797 | 72.94% | 199.4916 | 185.5272 | 4452.6521
1977 | 4 | 29 | 309.551 | 5 | 304.551 | 29.3809 | 112.2144 | 0.50192 | 28.879 | 72.94% | 200.1797 | 186.1671 | 4468.0099
1977 | 4 | 30 | 271.6735 | 5 | 266.6735 | 29.4567 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9547 | 72.94% | 200.7048 | 186.6554 | 4479.7304
1977 | 5 | 1 | 240.3265 | 5 | 235.3265 | 29.5193 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0174 | 72.94% | 201.1393 | 187.0596 | 4489.4301
1977 | 5 | 2 | 219.4286 | 5 | 214.4286 | 29.5611 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0592 | 72.94% | 201.4291 | 187.329 | 4495.8965
1977 | 5 | 3 | 205.0612 | 5 | 200.0612 | 29.5899 | 112.2144 | 0.50192 | 29.088 | 72.94% | 201.6282 | 187.5143 | 4500.3422
1977 | 5 | 4 | 181.551 | 5 | 176.551 | 29.6369 | 112.2144 | 0.50192 | 29.135 | 72.94% | 201.9542 | 187.8174 | 4507.617
1977 | 5 | 5 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
1977 | 5 | 6 | 165.8776 | 5 | 160.8776 | 29.6682 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1663 | 72.94% | 202.1715 | 188.0195 | 4512.4668
1977 | 5 | 7 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
1977 | 5 | 8 | 144.9796 | 5 | 139.9796 | 29.71 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2081 | 72.94% | 202.4612 | 188.2889 | 4518.9333
1977 | 5 | 9 | 131.9184 | 5 | 126.9184 | 29.7362 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2342 | 72.94% | 202.6422 | 188.4573 | 4522.9748
1977 | 5 | 10 | 142.3673 | 5 | 137.3673 | 29.7153 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2133 | 72.94% | 202.4974 | 188.3226 | 4519.7416
1977 | 5 | 11 | 168.4898 | 5 | 163.4898 | 29.663 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1611 | 72.94% | 202.1352 | 187.9858 | 4511.6585
1977 | 5 | 12 | 141.0612 | 5 | 136.0612 | 29.7179 | 112.2144 | 0.50192 | 29.216 | 72.94% | 202.5155 | 188.3394 | 4520.1457
1977 | 5 | 13 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
1977 | 5 | 14 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1977 | 5 | 15 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1977 | 5 | 16 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1977 | 5 | 17 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1977 | 5 | 18 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1977 | 5 | 19 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1977 | 5 | 20 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1977 | 5 | 21 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1977 | 5 | 22 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 5 | 23 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 5 | 24 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 5 | 25 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 5 | 26 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 5 | 27 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 5 | 28 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 5 | 29 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1977 | 5 | 30 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 5 | 31 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 6 | 1 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 6 | 2 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 6 | 3 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1977 | 6 | 4 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1977 | 6 | 5 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1977 | 6 | 6 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1977 | 6 | 7 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1977 | 6 | 8 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
1977 | 6 | 9 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1977 | 6 | 10 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1977 | 6 | 11 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1977 | 6 | 12 | 223.3469 | 5 | 218.3469 | 29.5533 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0514 | 72.94% | 201.3747 | 187.2785 | 4494.6841
1977 | 6 | 13 | 171.102 | 5 | 166.102 | 29.6578 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1559 | 72.94% | 202.099 | 187.9521 | 4510.8502
1977 | 6 | 14 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
1977 | 6 | 15 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1977 | 6 | 16 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1977 | 6 | 17 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1977 | 6 | 18 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1977 | 6 | 19 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1977 | 6 | 20 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1977 | 6 | 21 | 279.5102 | 5 | 274.5102 | 29.441 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9391 | 72.94% | 200.5961 | 186.5544 | 4477.3055
1977 | 6 | 22 | 282.1224 | 5 | 277.1224 | 29.4358 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9338 | 72.94% | 200.5599 | 186.5207 | 4476.4972
1977 | 6 | 23 | 206.3673 | 5 | 201.3673 | 29.5873 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0853 | 72.94% | 201.6101 | 187.4974 | 4499.9381
1977 | 6 | 24 | 152.8163 | 5 | 147.8163 | 29.6944 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1925 | 72.94% | 202.3525 | 188.1878 | 4516.5083
1977 | 6 | 25 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
1977 | 6 | 26 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
1977 | 6 | 27 | 131.9184 | 5 | 126.9184 | 29.7362 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2342 | 72.94% | 202.6422 | 188.4573 | 4522.9748
1977 | 6 | 28 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1977 | 6 | 29 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1977 | 6 | 30 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1977 | 7 | 1 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1977 | 7 | 2 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1977 | 7 | 3 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 7 | 4 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 7 | 5 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 7 | 6 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 7 | 7 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 7 | 8 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 7 | 9 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 7 | 10 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 7 | 11 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 7 | 12 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 7 | 13 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 7 | 14 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1977 | 7 | 15 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1977 | 7 | 16 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 7 | 17 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 7 | 18 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 7 | 19 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 7 | 20 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 7 | 21 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 7 | 22 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 7 | 23 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 7 | 24 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 7 | 25 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 7 | 26 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 7 | 27 | 12.6694 | 5 | 7.6694 | 29.9747 | 0 | 0 | 29.9747 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 7 | 28 | 9.0122 | 5 | 4.0122 | 29.982 | 0 | 0 | 29.982 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 7 | 29 | 6.7918 | 5 | 1.7918 | 29.9864 | 0 | 0 | 29.9864 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 7 | 30 | 7.5755 | 5 | 2.5755 | 29.9848 | 0 | 0 | 29.9848 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 7 | 31 | 8.2286 | 5 | 3.2286 | 29.9835 | 0 | 0 | 29.9835 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 8 | 1 | 8.098 | 5 | 3.098 | 29.9838 | 0 | 0 | 29.9838 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 8 | 2 | 8.6204 | 5 | 3.6204 | 29.9828 | 0 | 0 | 29.9828 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 8 | 3 | 8.2286 | 5 | 3.2286 | 29.9835 | 0 | 0 | 29.9835 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 8 | 4 | 7.5755 | 5 | 2.5755 | 29.9848 | 0 | 0 | 29.9848 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 8 | 5 | 7.9673 | 5 | 2.9673 | 29.9841 | 0 | 0 | 29.9841 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 8 | 6 | 7.3143 | 5 | 2.3143 | 29.9854 | 0 | 0 | 29.9854 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 8 | 7 | 6.5306 | 5 | 1.5306 | 29.9869 | 0 | 0 | 29.9869 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 8 | 8 | 6.2694 | 5 | 1.2694 | 29.9875 | 0 | 0 | 29.9875 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 8 | 9 | 5.8776 | 5 | 0.87755 | 29.9882 | 0 | 0 | 29.9882 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 8 | 10 | 5.7469 | 5 | 0.74694 | 29.9885 | 0 | 0 | 29.9885 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 8 | 11 | 7.4449 | 5 | 2.4449 | 29.9851 | 0 | 0 | 29.9851 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 8 | 12 | 9.2735 | 5 | 4.2735 | 29.9815 | 0 | 0 | 29.9815 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 8 | 13 | 10.5796 | 5 | 5.5796 | 29.9788 | 0 | 0 | 29.9788 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 8 | 14 | 10.1878 | 5 | 5.1878 | 29.9796 | 0 | 0 | 29.9796 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 8 | 15 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 8 | 16 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 8 | 17 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
1977 | 8 | 18 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1977 | 8 | 19 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 8 | 20 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 8 | 21 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 8 | 22 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 8 | 23 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 8 | 24 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 8 | 25 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 8 | 26 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 8 | 27 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 8 | 28 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 8 | 29 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 8 | 30 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 8 | 31 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 9 | 1 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 9 | 2 | 12.5388 | 5 | 7.5388 | 29.9749 | 0 | 0 | 29.9749 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 9 | 3 | 11.6245 | 5 | 6.6245 | 29.9768 | 0 | 0 | 29.9768 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 9 | 4 | 11.102 | 5 | 6.102 | 29.9778 | 0 | 0 | 29.9778 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 9 | 5 | 10.449 | 5 | 5.449 | 29.9791 | 0 | 0 | 29.9791 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 9 | 6 | 10.1878 | 5 | 5.1878 | 29.9796 | 0 | 0 | 29.9796 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 9 | 7 | 9.0122 | 5 | 4.0122 | 29.982 | 0 | 0 | 29.982 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 9 | 8 | 8.098 | 5 | 3.098 | 29.9838 | 0 | 0 | 29.9838 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 9 | 9 | 7.3143 | 5 | 2.3143 | 29.9854 | 0 | 0 | 29.9854 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 9 | 10 | 6.4 | 5 | 1.4 | 29.9872 | 0 | 0 | 29.9872 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 9 | 11 | 6.1388 | 5 | 1.1388 | 29.9877 | 0 | 0 | 29.9877 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 9 | 12 | 6.1388 | 5 | 1.1388 | 29.9877 | 0 | 0 | 29.9877 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 9 | 13 | 6.5306 | 5 | 1.5306 | 29.9869 | 0 | 0 | 29.9869 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 9 | 14 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1977 | 9 | 15 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1977 | 9 | 16 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 9 | 17 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 9 | 18 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 9 | 19 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 9 | 20 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1977 | 9 | 21 | 186.7755 | 5 | 181.7755 | 29.6264 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1245 | 72.94% | 201.8817 | 187.75 | 4506.0004
1977 | 9 | 22 | 207.6735 | 5 | 202.6735 | 29.5847 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0827 | 72.94% | 201.592 | 187.4806 | 4499.5339
1977 | 9 | 23 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1977 | 9 | 24 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1977 | 9 | 25 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1977 | 9 | 26 | 148.898 | 5 | 143.898 | 29.7022 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2003 | 72.94% | 202.4068 | 188.2384 | 4517.7208
1977 | 9 | 27 | 1010.9388 | 5 | 1005.9388 | 27.9781 | 112.2144 | 0.50192 | 27.4762 | 72.94% | 190.4561 | 177.1242 | 4250.9796
1977 | 9 | 28 | 489.7959 | 5 | 484.7959 | 29.0204 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5185 | 72.94% | 197.6809 | 183.8432 | 4412.2368
1977 | 9 | 29 | 336.9796 | 5 | 331.9796 | 29.326 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8241 | 72.94% | 199.7994 | 185.8134 | 4459.5227
1977 | 9 | 30 | 248.1633 | 5 | 243.1633 | 29.5037 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0018 | 72.94% | 201.0307 | 186.9585 | 4487.0052
1977 | 10 | 1 | 267.7551 | 5 | 262.7551 | 29.4645 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9626 | 72.94% | 200.7591 | 186.706 | 4480.9429
1977 | 10 | 2 | 1697.9592 | 5 | 1692.9592 | 26.6041 | 112.2144 | 0.50192 | 26.1022 | 72.94% | 180.9317 | 168.2665 | 4038.395
1977 | 10 | 3 | 884.2449 | 5 | 879.2449 | 28.2315 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7296 | 72.94% | 192.2125 | 178.7576 | 4290.1825
1977 | 10 | 4 | 489.7959 | 5 | 484.7959 | 29.0204 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5185 | 72.94% | 197.6809 | 183.8432 | 4412.2368
1977 | 10 | 5 | 329.1429 | 5 | 324.1429 | 29.3417 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8398 | 72.94% | 199.908 | 185.9145 | 4461.9476
1977 | 10 | 6 | 248.1633 | 5 | 243.1633 | 29.5037 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0018 | 72.94% | 201.0307 | 186.9585 | 4487.0052
1977 | 10 | 7 | 199.8367 | 5 | 194.8367 | 29.6003 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0984 | 72.94% | 201.7007 | 187.5816 | 4501.9588
1977 | 10 | 8 | 161.9592 | 5 | 156.9592 | 29.6761 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1742 | 72.94% | 202.2258 | 188.07 | 4513.6793
1977 | 10 | 9 | 668.7347 | 5 | 663.7347 | 28.6625 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1606 | 72.94% | 195.2002 | 181.5362 | 4356.8678
1977 | 10 | 10 | 2246.5306 | 5 | 2241.5306 | 25.5069 | 112.2144 | 0.50192 | 25.005 | 72.94% | 173.3266 | 161.1938 | 3868.6506
1977 | 10 | 11 | 882.9388 | 5 | 877.9388 | 28.2341 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7322 | 72.94% | 192.2306 | 178.7744 | 4290.5866
1977 | 10 | 12 | 536.8163 | 5 | 531.8163 | 28.9264 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4245 | 72.94% | 197.029 | 183.237 | 4397.6873
1977 | 10 | 13 | 382.6939 | 5 | 377.6939 | 29.2346 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7327 | 72.94% | 199.1657 | 185.2241 | 4445.3774
1977 | 10 | 14 | 300.4082 | 5 | 295.4082 | 29.3992 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8973 | 72.94% | 200.3064 | 186.285 | 4470.839
1977 | 10 | 15 | 301.7143 | 5 | 296.7143 | 29.3966 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8947 | 72.94% | 200.2883 | 186.2681 | 4470.4349
1977 | 10 | 16 | 322.6122 | 5 | 317.6122 | 29.3548 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8529 | 72.94% | 199.9986 | 185.9987 | 4463.9684
1977 | 10 | 17 | 1345.3061 | 5 | 1340.3061 | 27.3094 | 112.2144 | 0.50192 | 26.8075 | 72.94% | 185.8206 | 172.8132 | 4147.5164
1977 | 10 | 18 | 1502.0408 | 5 | 1497.0408 | 26.9959 | 112.2144 | 0.50192 | 26.494 | 72.94% | 183.6478 | 170.7924 | 4099.018
1977 | 10 | 19 | 726.2041 | 5 | 721.2041 | 28.5476 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0457 | 72.94% | 194.4035 | 180.7952 | 4339.085
1977 | 10 | 20 | 1004.4082 | 5 | 999.4082 | 27.9912 | 112.2144 | 0.50192 | 27.4893 | 72.94% | 190.5466 | 177.2083 | 4253.0004
1977 | 10 | 21 | 975.6735 | 5 | 970.6735 | 28.0487 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5467 | 72.94% | 190.945 | 177.5788 | 4261.8918
1977 | 10 | 22 | 632.1633 | 5 | 627.1633 | 28.7357 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2338 | 72.94% | 195.7072 | 182.0077 | 4368.1841
1977 | 10 | 23 | 457.1429 | 5 | 452.1429 | 29.0857 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5838 | 72.94% | 198.1335 | 184.2642 | 4422.3406
1977 | 10 | 24 | 360.4898 | 5 | 355.4898 | 29.279 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7771 | 72.94% | 199.4735 | 185.5103 | 4452.248
1977 | 10 | 25 | 303.0204 | 5 | 298.0204 | 29.394 | 112.2144 | 0.50192 | 28.892 | 72.94% | 200.2702 | 186.2513 | 4470.0307
1977 | 10 | 26 | 270.3673 | 5 | 265.3673 | 29.4593 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9573 | 72.94% | 200.7229 | 186.6723 | 4480.1345
1977 | 10 | 27 | 245.551 | 5 | 240.551 | 29.5089 | 112.2144 | 0.50192 | 29.007 | 72.94% | 201.0669 | 186.9922 | 4487.8135
1977 | 10 | 28 | 222.0408 | 5 | 217.0408 | 29.5559 | 112.2144 | 0.50192 | 29.054 | 72.94% | 201.3928 | 187.2953 | 4495.0882
1977 | 10 | 29 | 201.1429 | 5 | 196.1429 | 29.5977 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0958 | 72.94% | 201.6826 | 187.5648 | 4501.5547
1977 | 10 | 30 | 181.551 | 5 | 176.551 | 29.6369 | 112.2144 | 0.50192 | 29.135 | 72.94% | 201.9542 | 187.8174 | 4507.617
1977 | 10 | 31 | 167.1837 | 5 | 162.1837 | 29.6656 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1637 | 72.94% | 202.1533 | 188.0026 | 4512.0627
1977 | 11 | 1 | 155.4286 | 5 | 150.4286 | 29.6891 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1872 | 72.94% | 202.3163 | 188.1542 | 4515.7
1977 | 11 | 2 | 147.5918 | 5 | 142.5918 | 29.7048 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2029 | 72.94% | 202.425 | 188.2552 | 4518.125
1977 | 11 | 3 | 141.0612 | 5 | 136.0612 | 29.7179 | 112.2144 | 0.50192 | 29.216 | 72.94% | 202.5155 | 188.3394 | 4520.1457
1977 | 11 | 4 | 137.1429 | 5 | 132.1429 | 29.7257 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2238 | 72.94% | 202.5698 | 188.3899 | 4521.3582
1977 | 11 | 5 | 147.5918 | 5 | 142.5918 | 29.7048 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2029 | 72.94% | 202.425 | 188.2552 | 4518.125
1977 | 11 | 6 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
1977 | 11 | 7 | 161.9592 | 5 | 156.9592 | 29.6761 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1742 | 72.94% | 202.2258 | 188.07 | 4513.6793
1977 | 11 | 8 | 146.2857 | 5 | 141.2857 | 29.7074 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2055 | 72.94% | 202.4431 | 188.272 | 4518.5291
1977 | 11 | 9 | 508.0816 | 5 | 503.0816 | 28.9838 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4819 | 72.94% | 197.4274 | 183.6074 | 4406.5786
1977 | 11 | 10 | 479.3469 | 5 | 474.3469 | 29.0413 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5394 | 72.94% | 197.8257 | 183.9779 | 4415.47
1977 | 11 | 11 | 476.7347 | 5 | 471.7347 | 29.0465 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5446 | 72.94% | 197.8619 | 184.0116 | 4416.2783
1977 | 11 | 12 | 408.8163 | 5 | 403.8163 | 29.1824 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6805 | 72.94% | 198.8035 | 184.8873 | 4437.2943
1977 | 11 | 13 | 309.551 | 5 | 304.551 | 29.3809 | 112.2144 | 0.50192 | 28.879 | 72.94% | 200.1797 | 186.1671 | 4468.0099
1977 | 11 | 14 | 265.1429 | 5 | 260.1429 | 29.4697 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9678 | 72.94% | 200.7953 | 186.7396 | 4481.7512
1977 | 11 | 15 | 224.6531 | 5 | 219.6531 | 29.5507 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0488 | 72.94% | 201.3566 | 187.2617 | 4494.2799
1977 | 11 | 16 | 201.1429 | 5 | 196.1429 | 29.5977 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0958 | 72.94% | 201.6826 | 187.5648 | 4501.5547
1977 | 11 | 17 | 194.6122 | 5 | 189.6122 | 29.6108 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1089 | 72.94% | 201.7731 | 187.649 | 4503.5754
1977 | 11 | 18 | 297.7959 | 5 | 292.7959 | 29.4044 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9025 | 72.94% | 200.3426 | 186.3186 | 4471.6473
1977 | 11 | 19 | 256 | 5 | 251 | 29.488 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9861 | 72.94% | 200.9221 | 186.8575 | 4484.5802
1977 | 11 | 20 | 214.2041 | 5 | 209.2041 | 29.5716 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0697 | 72.94% | 201.5015 | 187.3964 | 4497.5131
1977 | 11 | 21 | 189.3878 | 5 | 184.3878 | 29.6212 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1193 | 72.94% | 201.8455 | 187.7163 | 4505.1921
1977 | 11 | 22 | 192 | 5 | 187 | 29.616 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1141 | 72.94% | 201.8093 | 187.6827 | 4504.3837
1977 | 11 | 23 | 173.7143 | 5 | 168.7143 | 29.6526 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1507 | 72.94% | 202.0628 | 187.9184 | 4510.0419
1977 | 11 | 24 | 177.6327 | 5 | 172.6327 | 29.6447 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1428 | 72.94% | 202.0085 | 187.8679 | 4508.8294
1977 | 11 | 25 | 211.5918 | 5 | 206.5918 | 29.5768 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0749 | 72.94% | 201.5377 | 187.4301 | 4498.3214
1977 | 11 | 26 | 206.3673 | 5 | 201.3673 | 29.5873 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0853 | 72.94% | 201.6101 | 187.4974 | 4499.9381
1977 | 11 | 27 | 254.6939 | 5 | 249.6939 | 29.4906 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9887 | 72.94% | 200.9402 | 186.8743 | 4484.9844
1977 | 11 | 28 | 192 | 5 | 187 | 29.616 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1141 | 72.94% | 201.8093 | 187.6827 | 4504.3837
1977 | 11 | 29 | 171.102 | 5 | 166.102 | 29.6578 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1559 | 72.94% | 202.099 | 187.9521 | 4510.8502
1977 | 11 | 30 | 148.898 | 5 | 143.898 | 29.7022 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2003 | 72.94% | 202.4068 | 188.2384 | 4517.7208
1977 | 12 | 1 | 173.7143 | 5 | 168.7143 | 29.6526 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1507 | 72.94% | 202.0628 | 187.9184 | 4510.0419
1977 | 12 | 2 | 274.2857 | 5 | 269.2857 | 29.4514 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9495 | 72.94% | 200.6686 | 186.6218 | 4478.9221
1977 | 12 | 3 | 269.0612 | 5 | 264.0612 | 29.4619 | 112.2144 | 0.50192 | 28.96 | 72.94% | 200.741 | 186.6891 | 4480.5387
1977 | 12 | 4 | 227.2653 | 5 | 222.2653 | 29.5455 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0436 | 72.94% | 201.3204 | 187.228 | 4493.4716
1977 | 12 | 5 | 188.0816 | 5 | 183.0816 | 29.6238 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1219 | 72.94% | 201.8636 | 187.7332 | 4505.5962
1977 | 12 | 6 | 163.2653 | 5 | 158.2653 | 29.6735 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1716 | 72.94% | 202.2077 | 188.0531 | 4513.2751
1977 | 12 | 7 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
1977 | 12 | 8 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1977 | 12 | 9 | 125.3878 | 5 | 120.3878 | 29.7492 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2473 | 72.94% | 202.7328 | 188.5415 | 4524.9956
1977 | 12 | 10 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
1977 | 12 | 11 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1977 | 12 | 12 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
1977 | 12 | 13 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
1977 | 12 | 14 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1977 | 12 | 15 | 150.2041 | 5 | 145.2041 | 29.6996 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1977 | 72.94% | 202.3887 | 188.2215 | 4517.3167
1977 | 12 | 16 | 184.1633 | 5 | 179.1633 | 29.6317 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1298 | 72.94% | 201.918 | 187.7837 | 4506.8087
1977 | 12 | 17 | 159.3469 | 5 | 154.3469 | 29.6813 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1794 | 72.94% | 202.262 | 188.1036 | 4514.4876
1977 | 12 | 18 | 147.5918 | 5 | 142.5918 | 29.7048 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2029 | 72.94% | 202.425 | 188.2552 | 4518.125
1977 | 12 | 19 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
1977 | 12 | 20 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1977 | 12 | 21 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1977 | 12 | 22 | 330.449 | 5 | 325.449 | 29.3391 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8372 | 72.94% | 199.8899 | 185.8976 | 4461.5435
1977 | 12 | 23 | 316.0816 | 5 | 311.0816 | 29.3678 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8659 | 72.94% | 200.0891 | 186.0829 | 4465.9892
1977 | 12 | 24 | 259.9184 | 5 | 254.9184 | 29.4802 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9782 | 72.94% | 200.8677 | 186.807 | 4483.3678
1977 | 12 | 25 | 287.3469 | 5 | 282.3469 | 29.4253 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9234 | 72.94% | 200.4875 | 186.4534 | 4474.8806
1977 | 12 | 26 | 455.8367 | 5 | 450.8367 | 29.0883 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5864 | 72.94% | 198.1516 | 184.281 | 4422.7448
1977 | 12 | 27 | 173.7143 | 5 | 168.7143 | 29.6526 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1507 | 72.94% | 202.0628 | 187.9184 | 4510.0419
1977 | 12 | 28 | 147.5918 | 5 | 142.5918 | 29.7048 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2029 | 72.94% | 202.425 | 188.2552 | 4518.125
1977 | 12 | 29 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1977 | 12 | 30 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
1977 | 12 | 31 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
1978 | 1 | 1 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
1978 | 1 | 2 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
1978 | 1 | 3 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
1978 | 1 | 4 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1978 | 1 | 5 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1978 | 1 | 6 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1978 | 1 | 7 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1978 | 1 | 8 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1978 | 1 | 9 | 1055.3469 | 5 | 1050.3469 | 27.8893 | 112.2144 | 0.50192 | 27.3874 | 72.94% | 189.8404 | 176.5516 | 4237.2384
1978 | 1 | 10 | 2377.1429 | 5 | 2372.1429 | 25.2457 | 112.2144 | 0.50192 | 24.7438 | 72.94% | 171.5159 | 159.5098 | 3828.2353
1978 | 1 | 11 | 1116.7347 | 5 | 1111.7347 | 27.7665 | 112.2144 | 0.50192 | 27.2646 | 72.94% | 188.9894 | 175.7601 | 4218.2432
1978 | 1 | 12 | 690.9388 | 5 | 685.9388 | 28.6181 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1162 | 72.94% | 194.8923 | 181.2499 | 4349.9972
1978 | 1 | 13 | 509.3878 | 5 | 504.3878 | 28.9812 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4793 | 72.94% | 197.4093 | 183.5906 | 4406.1745
1978 | 1 | 14 | 378.7755 | 5 | 373.7755 | 29.2424 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7405 | 72.94% | 199.22 | 185.2746 | 4446.5898
1978 | 1 | 15 | 326.5306 | 5 | 321.5306 | 29.3469 | 112.2144 | 0.50192 | 28.845 | 72.94% | 199.9443 | 185.9482 | 4462.756
1978 | 1 | 16 | 274.2857 | 5 | 269.2857 | 29.4514 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9495 | 72.94% | 200.6686 | 186.6218 | 4478.9221
1978 | 1 | 17 | 248.1633 | 5 | 243.1633 | 29.5037 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0018 | 72.94% | 201.0307 | 186.9585 | 4487.0052
1978 | 1 | 18 | 228.5714 | 5 | 223.5714 | 29.5429 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0409 | 72.94% | 201.3023 | 187.2111 | 4493.0675
1978 | 1 | 19 | 215.5102 | 5 | 210.5102 | 29.569 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0671 | 72.94% | 201.4834 | 187.3795 | 4497.109
1978 | 1 | 20 | 202.449 | 5 | 197.449 | 29.5951 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0932 | 72.94% | 201.6644 | 187.5479 | 4501.1505
1978 | 1 | 21 | 188.0816 | 5 | 183.0816 | 29.6238 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1219 | 72.94% | 201.8636 | 187.7332 | 4505.5962
1978 | 1 | 22 | 182.8571 | 5 | 177.8571 | 29.6343 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1324 | 72.94% | 201.9361 | 187.8005 | 4507.2128
1978 | 1 | 23 | 176.3265 | 5 | 171.3265 | 29.6473 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1454 | 72.94% | 202.0266 | 187.8847 | 4509.2336
1978 | 1 | 24 | 169.7959 | 5 | 164.7959 | 29.6604 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1585 | 72.94% | 202.1171 | 187.9689 | 4511.2544
1978 | 1 | 25 | 163.2653 | 5 | 158.2653 | 29.6735 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1716 | 72.94% | 202.2077 | 188.0531 | 4513.2751
1978 | 1 | 26 | 399.6735 | 5 | 394.6735 | 29.2007 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6987 | 72.94% | 198.9303 | 185.0051 | 4440.1234
1978 | 1 | 27 | 790.2041 | 5 | 785.2041 | 28.4196 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9177 | 72.94% | 193.5162 | 179.9701 | 4319.2815
1978 | 1 | 28 | 592.9796 | 5 | 587.9796 | 28.814 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3121 | 72.94% | 196.2504 | 182.5129 | 4380.3087
1978 | 1 | 29 | 412.7347 | 5 | 407.7347 | 29.1745 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6726 | 72.94% | 198.7492 | 184.8367 | 4436.0818
1978 | 1 | 30 | 342.2041 | 5 | 337.2041 | 29.3156 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8137 | 72.94% | 199.727 | 185.7461 | 4457.9061
1978 | 1 | 31 | 293.8776 | 5 | 288.8776 | 29.4122 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9103 | 72.94% | 200.3969 | 186.3692 | 4472.8598
1978 | 2 | 1 | 248.1633 | 5 | 243.1633 | 29.5037 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0018 | 72.94% | 201.0307 | 186.9585 | 4487.0052
1978 | 2 | 2 | 222.0408 | 5 | 217.0408 | 29.5559 | 112.2144 | 0.50192 | 29.054 | 72.94% | 201.3928 | 187.2953 | 4495.0882
1978 | 2 | 3 | 193.3061 | 5 | 188.3061 | 29.6134 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1115 | 72.94% | 201.7912 | 187.6658 | 4503.9796
1978 | 2 | 4 | 169.7959 | 5 | 164.7959 | 29.6604 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1585 | 72.94% | 202.1171 | 187.9689 | 4511.2544
1978 | 2 | 5 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
1978 | 2 | 6 | 146.2857 | 5 | 141.2857 | 29.7074 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2055 | 72.94% | 202.4431 | 188.272 | 4518.5291
1978 | 2 | 7 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
1978 | 2 | 8 | 137.1429 | 5 | 132.1429 | 29.7257 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2238 | 72.94% | 202.5698 | 188.3899 | 4521.3582
1978 | 2 | 9 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1978 | 2 | 10 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
1978 | 2 | 11 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
1978 | 2 | 12 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1978 | 2 | 13 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
1978 | 2 | 14 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
1978 | 2 | 15 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1978 | 2 | 16 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1978 | 2 | 17 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1978 | 2 | 18 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1978 | 2 | 19 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1978 | 2 | 20 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1978 | 2 | 21 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1978 | 2 | 22 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1978 | 2 | 23 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1978 | 2 | 24 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1978 | 2 | 25 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1978 | 2 | 26 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1978 | 2 | 27 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1978 | 2 | 28 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1978 | 3 | 1 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1978 | 3 | 2 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1978 | 3 | 3 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1978 | 3 | 4 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1978 | 3 | 5 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1978 | 3 | 6 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1978 | 3 | 7 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1978 | 3 | 8 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1978 | 3 | 9 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1978 | 3 | 10 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1978 | 3 | 11 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1978 | 3 | 12 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1978 | 3 | 13 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1978 | 3 | 14 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1978 | 3 | 15 | 137.1429 | 5 | 132.1429 | 29.7257 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2238 | 72.94% | 202.5698 | 188.3899 | 4521.3582
1978 | 3 | 16 | 152.8163 | 5 | 147.8163 | 29.6944 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1925 | 72.94% | 202.3525 | 188.1878 | 4516.5083
1978 | 3 | 17 | 141.0612 | 5 | 136.0612 | 29.7179 | 112.2144 | 0.50192 | 29.216 | 72.94% | 202.5155 | 188.3394 | 4520.1457
1978 | 3 | 18 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1978 | 3 | 19 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1978 | 3 | 20 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
1978 | 3 | 21 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
1978 | 3 | 22 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
1978 | 3 | 23 | 146.2857 | 5 | 141.2857 | 29.7074 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2055 | 72.94% | 202.4431 | 188.272 | 4518.5291
1978 | 3 | 24 | 144.9796 | 5 | 139.9796 | 29.71 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2081 | 72.94% | 202.4612 | 188.2889 | 4518.9333
1978 | 3 | 25 | 160.6531 | 5 | 155.6531 | 29.6787 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1768 | 72.94% | 202.2439 | 188.0868 | 4514.0834
1978 | 3 | 26 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
1978 | 3 | 27 | 163.2653 | 5 | 158.2653 | 29.6735 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1716 | 72.94% | 202.2077 | 188.0531 | 4513.2751
1978 | 3 | 28 | 429.7143 | 5 | 424.7143 | 29.1406 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6387 | 72.94% | 198.5138 | 184.6178 | 4430.8278
1978 | 3 | 29 | 467.5918 | 5 | 462.5918 | 29.0648 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5629 | 72.94% | 197.9887 | 184.1295 | 4419.1074
1978 | 3 | 30 | 415.3469 | 5 | 410.3469 | 29.1693 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6674 | 72.94% | 198.713 | 184.8031 | 4435.2735
1978 | 3 | 31 | 361.7959 | 5 | 356.7959 | 29.2764 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7745 | 72.94% | 199.4554 | 185.4935 | 4451.8438
1978 | 4 | 1 | 312.1633 | 5 | 307.1633 | 29.3757 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8738 | 72.94% | 200.1434 | 186.1334 | 4467.2016
1978 | 4 | 2 | 330.449 | 5 | 325.449 | 29.3391 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8372 | 72.94% | 199.8899 | 185.8976 | 4461.5435
1978 | 4 | 3 | 325.2245 | 5 | 320.2245 | 29.3496 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8476 | 72.94% | 199.9624 | 185.965 | 4463.1601
1978 | 4 | 4 | 256 | 5 | 251 | 29.488 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9861 | 72.94% | 200.9221 | 186.8575 | 4484.5802
1978 | 4 | 5 | 316.0816 | 5 | 311.0816 | 29.3678 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8659 | 72.94% | 200.0891 | 186.0829 | 4465.9892
1978 | 4 | 6 | 359.1837 | 5 | 354.1837 | 29.2816 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7797 | 72.94% | 199.4916 | 185.5272 | 4452.6521
1978 | 4 | 7 | 348.7347 | 5 | 343.7347 | 29.3025 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8006 | 72.94% | 199.6364 | 185.6619 | 4455.8853
1978 | 4 | 8 | 336.9796 | 5 | 331.9796 | 29.326 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8241 | 72.94% | 199.7994 | 185.8134 | 4459.5227
1978 | 4 | 9 | 351.3469 | 5 | 346.3469 | 29.2973 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7954 | 72.94% | 199.6002 | 185.6282 | 4455.077
1978 | 4 | 10 | 395.7551 | 5 | 390.7551 | 29.2085 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7066 | 72.94% | 198.9846 | 185.0557 | 4441.3358
1978 | 4 | 11 | 526.3673 | 5 | 521.3673 | 28.9473 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4453 | 72.94% | 197.1739 | 183.3717 | 4400.9205
1978 | 4 | 12 | 809.7959 | 5 | 804.7959 | 28.3804 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8785 | 72.94% | 193.2446 | 179.7175 | 4313.2192
1978 | 4 | 13 | 796.7347 | 5 | 791.7347 | 28.4065 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9046 | 72.94% | 193.4257 | 179.8859 | 4317.2608
1978 | 4 | 14 | 724.898 | 5 | 719.898 | 28.5502 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0483 | 72.94% | 194.4216 | 180.812 | 4339.4892
1978 | 4 | 15 | 813.7143 | 5 | 808.7143 | 28.3726 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8707 | 72.94% | 193.1903 | 179.6669 | 4312.0068
1978 | 4 | 16 | 783.6735 | 5 | 778.6735 | 28.4327 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9307 | 72.94% | 193.6067 | 180.0543 | 4321.3023
1978 | 4 | 17 | 698.7755 | 5 | 693.7755 | 28.6024 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1005 | 72.94% | 194.7837 | 181.1488 | 4347.5723
1978 | 4 | 18 | 744.4898 | 5 | 739.4898 | 28.511 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0091 | 72.94% | 194.15 | 180.5595 | 4333.4269
1978 | 4 | 19 | 880.3265 | 5 | 875.3265 | 28.2393 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7374 | 72.94% | 192.2668 | 178.8081 | 4291.395
1978 | 4 | 20 | 1072.3265 | 5 | 1067.3265 | 27.8553 | 112.2144 | 0.50192 | 27.3534 | 72.94% | 189.605 | 176.3327 | 4231.9844
1978 | 4 | 21 | 1632.6531 | 5 | 1627.6531 | 26.7347 | 112.2144 | 0.50192 | 26.2328 | 72.94% | 181.837 | 169.1084 | 4058.6026
1978 | 4 | 22 | 1475.9184 | 5 | 1470.9184 | 27.0482 | 112.2144 | 0.50192 | 26.5462 | 72.94% | 184.0099 | 171.1292 | 4107.101
1978 | 4 | 23 | 1306.1224 | 5 | 1301.1224 | 27.3878 | 112.2144 | 0.50192 | 26.8858 | 72.94% | 186.3638 | 173.3184 | 4159.641
1978 | 4 | 24 | 1102.3673 | 5 | 1097.3673 | 27.7953 | 112.2144 | 0.50192 | 27.2933 | 72.94% | 189.1886 | 175.9454 | 4222.6889
1978 | 4 | 25 | 953.4694 | 5 | 948.4694 | 28.0931 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5911 | 72.94% | 191.2528 | 177.8651 | 4268.7624
1978 | 4 | 26 | 979.5918 | 5 | 974.5918 | 28.0408 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5389 | 72.94% | 190.8906 | 177.5283 | 4260.6793
1978 | 4 | 27 | 1022.6939 | 5 | 1017.6939 | 27.9546 | 112.2144 | 0.50192 | 27.4527 | 72.94% | 190.2931 | 176.9726 | 4247.3422
1978 | 4 | 28 | 976.9796 | 5 | 971.9796 | 28.046 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5441 | 72.94% | 190.9269 | 177.562 | 4261.4876
1978 | 4 | 29 | 876.4082 | 5 | 871.4082 | 28.2472 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7453 | 72.94% | 192.3211 | 178.8586 | 4292.6074
1978 | 4 | 30 | 796.7347 | 5 | 791.7347 | 28.4065 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9046 | 72.94% | 193.4257 | 179.8859 | 4317.2608
1978 | 5 | 1 | 579.9184 | 5 | 574.9184 | 28.8402 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3382 | 72.94% | 196.4315 | 182.6813 | 4384.3502
1978 | 5 | 2 | 463.6735 | 5 | 458.6735 | 29.0727 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5707 | 72.94% | 198.043 | 184.18 | 4420.3199
1978 | 5 | 3 | 432.3265 | 5 | 427.3265 | 29.1353 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6334 | 72.94% | 198.4776 | 184.5841 | 4430.0195
1978 | 5 | 4 | 412.7347 | 5 | 407.7347 | 29.1745 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6726 | 72.94% | 198.7492 | 184.8367 | 4436.0818
1978 | 5 | 5 | 387.9184 | 5 | 382.9184 | 29.2242 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7222 | 72.94% | 199.0932 | 185.1567 | 4443.7607
1978 | 5 | 6 | 356.5714 | 5 | 351.5714 | 29.2869 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7849 | 72.94% | 199.5278 | 185.5609 | 4453.4604
1978 | 5 | 7 | 323.9184 | 5 | 318.9184 | 29.3522 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8502 | 72.94% | 199.9805 | 185.9818 | 4463.5643
1978 | 5 | 8 | 300.4082 | 5 | 295.4082 | 29.3992 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8973 | 72.94% | 200.3064 | 186.285 | 4470.839
1978 | 5 | 9 | 384 | 5 | 379 | 29.232 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7301 | 72.94% | 199.1475 | 185.2072 | 4444.9732
1978 | 5 | 10 | 464.9796 | 5 | 459.9796 | 29.07 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5681 | 72.94% | 198.0249 | 184.1632 | 4419.9157
1978 | 5 | 11 | 355.2653 | 5 | 350.2653 | 29.2895 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7876 | 72.94% | 199.5459 | 185.5777 | 4453.8646
1978 | 5 | 12 | 286.0408 | 5 | 281.0408 | 29.4279 | 112.2144 | 0.50192 | 28.926 | 72.94% | 200.5056 | 186.4702 | 4475.2847
1978 | 5 | 13 | 248.1633 | 5 | 243.1633 | 29.5037 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0018 | 72.94% | 201.0307 | 186.9585 | 4487.0052
1978 | 5 | 14 | 222.0408 | 5 | 217.0408 | 29.5559 | 112.2144 | 0.50192 | 29.054 | 72.94% | 201.3928 | 187.2953 | 4495.0882
1978 | 5 | 15 | 202.449 | 5 | 197.449 | 29.5951 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0932 | 72.94% | 201.6644 | 187.5479 | 4501.1505
1978 | 5 | 16 | 278.2041 | 5 | 273.2041 | 29.4436 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9417 | 72.94% | 200.6142 | 186.5712 | 4477.7096
1978 | 5 | 17 | 783.6735 | 5 | 778.6735 | 28.4327 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9307 | 72.94% | 193.6067 | 180.0543 | 4321.3023
1978 | 5 | 18 | 688.3265 | 5 | 683.3265 | 28.6233 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1214 | 72.94% | 194.9286 | 181.2836 | 4350.8055
1978 | 5 | 19 | 462.3673 | 5 | 457.3673 | 29.0753 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5733 | 72.94% | 198.0611 | 184.1968 | 4420.724
1978 | 5 | 20 | 356.5714 | 5 | 351.5714 | 29.2869 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7849 | 72.94% | 199.5278 | 185.5609 | 4453.4604
1978 | 5 | 21 | 313.4694 | 5 | 308.4694 | 29.3731 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8711 | 72.94% | 200.1253 | 186.1166 | 4466.7975
1978 | 5 | 22 | 282.1224 | 5 | 277.1224 | 29.4358 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9338 | 72.94% | 200.5599 | 186.5207 | 4476.4972
1978 | 5 | 23 | 231.1837 | 5 | 226.1837 | 29.5376 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0357 | 72.94% | 201.2661 | 187.1775 | 4492.2591
1978 | 5 | 24 | 195.9184 | 5 | 190.9184 | 29.6082 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1062 | 72.94% | 201.755 | 187.6321 | 4503.1713
1978 | 5 | 25 | 167.1837 | 5 | 162.1837 | 29.6656 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1637 | 72.94% | 202.1533 | 188.0026 | 4512.0627
1978 | 5 | 26 | 147.5918 | 5 | 142.5918 | 29.7048 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2029 | 72.94% | 202.425 | 188.2552 | 4518.125
1978 | 5 | 27 | 131.9184 | 5 | 126.9184 | 29.7362 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2342 | 72.94% | 202.6422 | 188.4573 | 4522.9748
1978 | 5 | 28 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
1978 | 5 | 29 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
1978 | 5 | 30 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1978 | 5 | 31 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1978 | 6 | 1 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1978 | 6 | 2 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1978 | 6 | 3 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1978 | 6 | 4 | 278.2041 | 5 | 273.2041 | 29.4436 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9417 | 72.94% | 200.6142 | 186.5712 | 4477.7096
1978 | 6 | 5 | 180.2449 | 5 | 175.2449 | 29.6395 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1376 | 72.94% | 201.9723 | 187.8342 | 4508.0211
1978 | 6 | 6 | 152.8163 | 5 | 147.8163 | 29.6944 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1925 | 72.94% | 202.3525 | 188.1878 | 4516.5083
1978 | 6 | 7 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1978 | 6 | 8 | 295.1837 | 5 | 290.1837 | 29.4096 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9077 | 72.94% | 200.3788 | 186.3523 | 4472.4556
1978 | 6 | 9 | 325.2245 | 5 | 320.2245 | 29.3496 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8476 | 72.94% | 199.9624 | 185.965 | 4463.1601
1978 | 6 | 10 | 316.0816 | 5 | 311.0816 | 29.3678 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8659 | 72.94% | 200.0891 | 186.0829 | 4465.9892
1978 | 6 | 11 | 205.0612 | 5 | 200.0612 | 29.5899 | 112.2144 | 0.50192 | 29.088 | 72.94% | 201.6282 | 187.5143 | 4500.3422
1978 | 6 | 12 | 146.2857 | 5 | 141.2857 | 29.7074 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2055 | 72.94% | 202.4431 | 188.272 | 4518.5291
1978 | 6 | 13 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
1978 | 6 | 14 | 178.9388 | 5 | 173.9388 | 29.6421 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1402 | 72.94% | 201.9904 | 187.8511 | 4508.4253
1978 | 6 | 15 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
1978 | 6 | 16 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1978 | 6 | 17 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1978 | 6 | 18 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1978 | 6 | 19 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1978 | 6 | 20 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1978 | 6 | 21 | 134.5306 | 5 | 129.5306 | 29.7309 | 112.2144 | 0.50192 | 29.229 | 72.94% | 202.606 | 188.4236 | 4522.1665
1978 | 6 | 22 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
1978 | 6 | 23 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
1978 | 6 | 24 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1978 | 6 | 25 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1978 | 6 | 26 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1978 | 6 | 27 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 6 | 28 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1978 | 6 | 29 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1978 | 6 | 30 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 7 | 1 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 7 | 2 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 7 | 3 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 7 | 4 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 7 | 5 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 7 | 6 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 7 | 7 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 7 | 8 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 7 | 9 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 7 | 10 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 7 | 11 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 7 | 12 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 7 | 13 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 7 | 14 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 7 | 15 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 7 | 16 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 7 | 17 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 7 | 18 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 7 | 19 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 7 | 20 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 7 | 21 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 7 | 22 | 12.8 | 5 | 7.8 | 29.9744 | 0 | 0 | 29.9744 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 7 | 23 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 7 | 24 | 12.8 | 5 | 7.8 | 29.9744 | 0 | 0 | 29.9744 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 7 | 25 | 11.2327 | 5 | 6.2327 | 29.9775 | 0 | 0 | 29.9775 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 7 | 26 | 9.9265 | 5 | 4.9265 | 29.9801 | 0 | 0 | 29.9801 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 7 | 27 | 9.1429 | 5 | 4.1429 | 29.9817 | 0 | 0 | 29.9817 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 7 | 28 | 8.6204 | 5 | 3.6204 | 29.9828 | 0 | 0 | 29.9828 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 7 | 29 | 8.098 | 5 | 3.098 | 29.9838 | 0 | 0 | 29.9838 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 7 | 30 | 7.7061 | 5 | 2.7061 | 29.9846 | 0 | 0 | 29.9846 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 7 | 31 | 7.3143 | 5 | 2.3143 | 29.9854 | 0 | 0 | 29.9854 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 8 | 1 | 7.0531 | 5 | 2.0531 | 29.9859 | 0 | 0 | 29.9859 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 8 | 2 | 6.7918 | 5 | 1.7918 | 29.9864 | 0 | 0 | 29.9864 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 8 | 3 | 6.6612 | 5 | 1.6612 | 29.9867 | 0 | 0 | 29.9867 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 8 | 4 | 7.3143 | 5 | 2.3143 | 29.9854 | 0 | 0 | 29.9854 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 8 | 5 | 11.7551 | 5 | 6.7551 | 29.9765 | 0 | 0 | 29.9765 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 8 | 6 | 8.6204 | 5 | 3.6204 | 29.9828 | 0 | 0 | 29.9828 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 8 | 7 | 7.1837 | 5 | 2.1837 | 29.9856 | 0 | 0 | 29.9856 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 8 | 8 | 6.4 | 5 | 1.4 | 29.9872 | 0 | 0 | 29.9872 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 8 | 9 | 9.1429 | 5 | 4.1429 | 29.9817 | 0 | 0 | 29.9817 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 8 | 10 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 8 | 11 | 12.4082 | 5 | 7.4082 | 29.9752 | 0 | 0 | 29.9752 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 8 | 12 | 10.3184 | 5 | 5.3184 | 29.9794 | 0 | 0 | 29.9794 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 8 | 13 | 9.2735 | 5 | 4.2735 | 29.9815 | 0 | 0 | 29.9815 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 8 | 14 | 8.4898 | 5 | 3.4898 | 29.983 | 0 | 0 | 29.983 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 8 | 15 | 7.7061 | 5 | 2.7061 | 29.9846 | 0 | 0 | 29.9846 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 8 | 16 | 6.9224 | 5 | 1.9224 | 29.9862 | 0 | 0 | 29.9862 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 8 | 17 | 6.1388 | 5 | 1.1388 | 29.9877 | 0 | 0 | 29.9877 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 8 | 18 | 5.6163 | 5 | 0.61633 | 29.9888 | 0 | 0 | 29.9888 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 8 | 19 | 4.8327 | 5 | 0 | 29.9903 | 0 | 0 | 29.9903 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 8 | 20 | 4.1796 | 5 | 0 | 29.9916 | 0 | 0 | 29.9916 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 8 | 21 | 3.6571 | 5 | 0 | 29.9927 | 0 | 0 | 29.9927 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 8 | 22 | 3.2653 | 5 | 0 | 29.9935 | 0 | 0 | 29.9935 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 8 | 23 | 2.8735 | 5 | 0 | 29.9943 | 0 | 0 | 29.9943 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 8 | 24 | 3.0041 | 5 | 0 | 29.994 | 0 | 0 | 29.994 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 8 | 25 | 4.1796 | 5 | 0 | 29.9916 | 0 | 0 | 29.9916 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 8 | 26 | 7.3143 | 5 | 2.3143 | 29.9854 | 0 | 0 | 29.9854 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 8 | 27 | 5.6163 | 5 | 0.61633 | 29.9888 | 0 | 0 | 29.9888 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 8 | 28 | 4.702 | 5 | 0 | 29.9906 | 0 | 0 | 29.9906 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 8 | 29 | 6.7918 | 5 | 1.7918 | 29.9864 | 0 | 0 | 29.9864 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 8 | 30 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 8 | 31 | 8.6204 | 5 | 3.6204 | 29.9828 | 0 | 0 | 29.9828 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 9 | 1 | 6.5306 | 5 | 1.5306 | 29.9869 | 0 | 0 | 29.9869 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 9 | 2 | 5.0939 | 5 | 0.093878 | 29.9898 | 0 | 0 | 29.9898 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 9 | 3 | 4.3102 | 5 | 0 | 29.9914 | 0 | 0 | 29.9914 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 9 | 4 | 3.7878 | 5 | 0 | 29.9924 | 0 | 0 | 29.9924 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 9 | 5 | 3.3959 | 5 | 0 | 29.9932 | 0 | 0 | 29.9932 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 9 | 6 | 3.1347 | 5 | 0 | 29.9937 | 0 | 0 | 29.9937 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 9 | 7 | 3.0041 | 5 | 0 | 29.994 | 0 | 0 | 29.994 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 9 | 8 | 3.5265 | 5 | 0 | 29.9929 | 0 | 0 | 29.9929 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 9 | 9 | 4.5714 | 5 | 0 | 29.9909 | 0 | 0 | 29.9909 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 9 | 10 | 4.1796 | 5 | 0 | 29.9916 | 0 | 0 | 29.9916 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 9 | 11 | 3.5265 | 5 | 0 | 29.9929 | 0 | 0 | 29.9929 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 9 | 12 | 3.2653 | 5 | 0 | 29.9935 | 0 | 0 | 29.9935 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 9 | 13 | 3.6571 | 5 | 0 | 29.9927 | 0 | 0 | 29.9927 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 9 | 14 | 7.8367 | 5 | 2.8367 | 29.9843 | 0 | 0 | 29.9843 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 9 | 15 | 5.7469 | 5 | 0.74694 | 29.9885 | 0 | 0 | 29.9885 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 9 | 16 | 4.5714 | 5 | 0 | 29.9909 | 0 | 0 | 29.9909 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 9 | 17 | 3.9184 | 5 | 0 | 29.9922 | 0 | 0 | 29.9922 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 9 | 18 | 3.5265 | 5 | 0 | 29.9929 | 0 | 0 | 29.9929 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 9 | 19 | 3.2653 | 5 | 0 | 29.9935 | 0 | 0 | 29.9935 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 9 | 20 | 3.0041 | 5 | 0 | 29.994 | 0 | 0 | 29.994 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 9 | 21 | 2.7429 | 5 | 0 | 29.9945 | 0 | 0 | 29.9945 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 9 | 22 | 2.6122 | 5 | 0 | 29.9948 | 0 | 0 | 29.9948 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 9 | 23 | 2.4816 | 5 | 0 | 29.995 | 0 | 0 | 29.995 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 9 | 24 | 2.351 | 5 | 0 | 29.9953 | 0 | 0 | 29.9953 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 9 | 25 | 2.351 | 5 | 0 | 29.9953 | 0 | 0 | 29.9953 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 9 | 26 | 2.351 | 5 | 0 | 29.9953 | 0 | 0 | 29.9953 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 9 | 27 | 2.2204 | 5 | 0 | 29.9956 | 0 | 0 | 29.9956 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 9 | 28 | 1.9592 | 5 | 0 | 29.9961 | 0 | 0 | 29.9961 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 9 | 29 | 1.9592 | 5 | 0 | 29.9961 | 0 | 0 | 29.9961 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 9 | 30 | 1.8286 | 5 | 0 | 29.9963 | 0 | 0 | 29.9963 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 10 | 1 | 1.9592 | 5 | 0 | 29.9961 | 0 | 0 | 29.9961 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 10 | 2 | 5.8776 | 5 | 0.87755 | 29.9882 | 0 | 0 | 29.9882 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 10 | 3 | 10.449 | 5 | 5.449 | 29.9791 | 0 | 0 | 29.9791 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 10 | 4 | 7.8367 | 5 | 2.8367 | 29.9843 | 0 | 0 | 29.9843 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 10 | 5 | 11.102 | 5 | 6.102 | 29.9778 | 0 | 0 | 29.9778 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 10 | 6 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 10 | 7 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 10 | 8 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 10 | 9 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 10 | 10 | 11.7551 | 5 | 6.7551 | 29.9765 | 0 | 0 | 29.9765 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 10 | 11 | 10.449 | 5 | 5.449 | 29.9791 | 0 | 0 | 29.9791 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 10 | 12 | 10.1878 | 5 | 5.1878 | 29.9796 | 0 | 0 | 29.9796 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 10 | 13 | 9.7959 | 5 | 4.7959 | 29.9804 | 0 | 0 | 29.9804 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 10 | 14 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 10 | 15 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1978 | 10 | 16 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 10 | 17 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 10 | 18 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 10 | 19 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 10 | 20 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 10 | 21 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 10 | 22 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 10 | 23 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 10 | 24 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 10 | 25 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 10 | 26 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 10 | 27 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 10 | 28 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 10 | 29 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 10 | 30 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 10 | 31 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 11 | 1 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 11 | 2 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 11 | 3 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 11 | 4 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 11 | 5 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 11 | 6 | 12.5388 | 5 | 7.5388 | 29.9749 | 0 | 0 | 29.9749 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 11 | 7 | 12.5388 | 5 | 7.5388 | 29.9749 | 0 | 0 | 29.9749 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 11 | 8 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 11 | 9 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 11 | 10 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 11 | 11 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 11 | 12 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 11 | 13 | 12.5388 | 5 | 7.5388 | 29.9749 | 0 | 0 | 29.9749 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 11 | 14 | 12.2776 | 5 | 7.2776 | 29.9754 | 0 | 0 | 29.9754 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 11 | 15 | 12.5388 | 5 | 7.5388 | 29.9749 | 0 | 0 | 29.9749 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 11 | 16 | 12.5388 | 5 | 7.5388 | 29.9749 | 0 | 0 | 29.9749 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 11 | 17 | 12.0163 | 5 | 7.0163 | 29.976 | 0 | 0 | 29.976 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 11 | 18 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 11 | 19 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1978 | 11 | 20 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 11 | 21 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 11 | 22 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 11 | 23 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 11 | 24 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 11 | 25 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 11 | 26 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 11 | 27 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 11 | 28 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 11 | 29 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 11 | 30 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 12 | 1 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 12 | 2 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 12 | 3 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 12 | 4 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 12 | 5 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 12 | 6 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 12 | 7 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 12 | 8 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 12 | 9 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 12 | 10 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 12 | 11 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 12 | 12 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 12 | 13 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 12 | 14 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 12 | 15 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 12 | 16 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 12 | 17 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 12 | 18 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 12 | 19 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 12 | 20 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 12 | 21 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 12 | 22 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 12 | 23 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 12 | 24 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 12 | 25 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 12 | 26 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 12 | 27 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 12 | 28 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 12 | 29 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 12 | 30 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1978 | 12 | 31 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 1 | 1 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 1 | 2 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 1 | 3 | 417.9592 | 5 | 412.9592 | 29.1641 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6622 | 72.94% | 198.6768 | 184.7694 | 4434.4652
1979 | 1 | 4 | 342.2041 | 5 | 337.2041 | 29.3156 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8137 | 72.94% | 199.727 | 185.7461 | 4457.9061
1979 | 1 | 5 | 215.5102 | 5 | 210.5102 | 29.569 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0671 | 72.94% | 201.4834 | 187.3795 | 4497.109
1979 | 1 | 6 | 154.1224 | 5 | 149.1224 | 29.6918 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1898 | 72.94% | 202.3344 | 188.171 | 4516.1042
1979 | 1 | 7 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1979 | 1 | 8 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1979 | 1 | 9 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1979 | 1 | 10 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1979 | 1 | 11 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1979 | 1 | 12 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 1 | 13 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 1 | 14 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 1 | 15 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 1 | 16 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 1 | 17 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 1 | 18 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 1 | 19 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 1 | 20 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 1 | 21 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 1 | 22 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 1 | 23 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 1 | 24 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 1 | 25 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 1 | 26 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 1 | 27 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 1 | 28 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1979 | 1 | 29 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1979 | 1 | 30 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1979 | 1 | 31 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1979 | 2 | 1 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1979 | 2 | 2 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1979 | 2 | 3 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1979 | 2 | 4 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1979 | 2 | 5 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1979 | 2 | 6 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1979 | 2 | 7 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 2 | 8 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 2 | 9 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 2 | 10 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 2 | 11 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 2 | 12 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 2 | 13 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 2 | 14 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 2 | 15 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 2 | 16 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 2 | 17 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 2 | 18 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 2 | 19 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 2 | 20 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 2 | 21 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 2 | 22 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 2 | 23 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 2 | 24 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 2 | 25 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 2 | 26 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 2 | 27 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1979 | 2 | 28 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1979 | 3 | 1 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1979 | 3 | 2 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1979 | 3 | 3 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1979 | 3 | 4 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1979 | 3 | 5 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
1979 | 3 | 6 | 274.2857 | 5 | 269.2857 | 29.4514 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9495 | 72.94% | 200.6686 | 186.6218 | 4478.9221
1979 | 3 | 7 | 946.9388 | 5 | 941.9388 | 28.1061 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6042 | 72.94% | 191.3433 | 177.9493 | 4270.7831
1979 | 3 | 8 | 1208.1633 | 5 | 1203.1633 | 27.5837 | 112.2144 | 0.50192 | 27.0818 | 72.94% | 187.7219 | 174.5814 | 4189.9525
1979 | 3 | 9 | 944.3265 | 5 | 939.3265 | 28.1113 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6094 | 72.94% | 191.3795 | 177.983 | 4271.5914
1979 | 3 | 10 | 698.7755 | 5 | 693.7755 | 28.6024 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1005 | 72.94% | 194.7837 | 181.1488 | 4347.5723
1979 | 3 | 11 | 598.2041 | 5 | 593.2041 | 28.8036 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3017 | 72.94% | 196.178 | 182.4455 | 4378.6921
1979 | 3 | 12 | 528.9796 | 5 | 523.9796 | 28.942 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4401 | 72.94% | 197.1376 | 183.338 | 4400.1122
1979 | 3 | 13 | 397.0612 | 5 | 392.0612 | 29.2059 | 112.2144 | 0.50192 | 28.704 | 72.94% | 198.9665 | 185.0388 | 4440.9317
1979 | 3 | 14 | 355.2653 | 5 | 350.2653 | 29.2895 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7876 | 72.94% | 199.5459 | 185.5777 | 4453.8646
1979 | 3 | 15 | 389.2245 | 5 | 384.2245 | 29.2216 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7196 | 72.94% | 199.0751 | 185.1399 | 4443.3566
1979 | 3 | 16 | 323.9184 | 5 | 318.9184 | 29.3522 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8502 | 72.94% | 199.9805 | 185.9818 | 4463.5643
1979 | 3 | 17 | 279.5102 | 5 | 274.5102 | 29.441 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9391 | 72.94% | 200.5961 | 186.5544 | 4477.3055
1979 | 3 | 18 | 245.551 | 5 | 240.551 | 29.5089 | 112.2144 | 0.50192 | 29.007 | 72.94% | 201.0669 | 186.9922 | 4487.8135
1979 | 3 | 19 | 224.6531 | 5 | 219.6531 | 29.5507 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0488 | 72.94% | 201.3566 | 187.2617 | 4494.2799
1979 | 3 | 20 | 229.8776 | 5 | 224.8776 | 29.5402 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0383 | 72.94% | 201.2842 | 187.1943 | 4492.6633
1979 | 3 | 21 | 343.5102 | 5 | 338.5102 | 29.313 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8111 | 72.94% | 199.7089 | 185.7292 | 4457.502
1979 | 3 | 22 | 616.4898 | 5 | 611.4898 | 28.767 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2651 | 72.94% | 195.9245 | 182.2097 | 4373.0339
1979 | 3 | 23 | 966.5306 | 5 | 961.5306 | 28.0669 | 112.2144 | 0.50192 | 27.565 | 72.94% | 191.0717 | 177.6967 | 4264.7208
1979 | 3 | 24 | 1253.8776 | 5 | 1248.8776 | 27.4922 | 112.2144 | 0.50192 | 26.9903 | 72.94% | 187.0881 | 173.992 | 4175.8071
1979 | 3 | 25 | 2390.2041 | 5 | 2385.2041 | 25.2196 | 112.2144 | 0.50192 | 24.7177 | 72.94% | 171.3348 | 159.3414 | 3824.1937
1979 | 3 | 26 | 2390.2041 | 5 | 2385.2041 | 25.2196 | 112.2144 | 0.50192 | 24.7177 | 72.94% | 171.3348 | 159.3414 | 3824.1937
1979 | 3 | 27 | 1306.1224 | 5 | 1301.1224 | 27.3878 | 112.2144 | 0.50192 | 26.8858 | 72.94% | 186.3638 | 173.3184 | 4159.641
1979 | 3 | 28 | 799.3469 | 5 | 794.3469 | 28.4013 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8994 | 72.94% | 193.3894 | 179.8522 | 4316.4525
1979 | 3 | 29 | 599.5102 | 5 | 594.5102 | 28.801 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2991 | 72.94% | 196.1599 | 182.4287 | 4378.2879
1979 | 3 | 30 | 485.8776 | 5 | 480.8776 | 29.0282 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5263 | 72.94% | 197.7352 | 183.8937 | 4413.4493
1979 | 3 | 31 | 654.3673 | 5 | 649.3673 | 28.6913 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1893 | 72.94% | 195.3993 | 181.7214 | 4361.3135
1979 | 4 | 1 | 683.102 | 5 | 678.102 | 28.6338 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1319 | 72.94% | 195.001 | 181.3509 | 4352.4221
1979 | 4 | 2 | 687.0204 | 5 | 682.0204 | 28.626 | 112.2144 | 0.50192 | 28.124 | 72.94% | 194.9467 | 181.3004 | 4351.2096
1979 | 4 | 3 | 603.4286 | 5 | 598.4286 | 28.7931 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2912 | 72.94% | 196.1055 | 182.3781 | 4377.0755
1979 | 4 | 4 | 594.2857 | 5 | 589.2857 | 28.8114 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3095 | 72.94% | 196.2323 | 182.496 | 4379.9045
1979 | 4 | 5 | 619.102 | 5 | 614.102 | 28.7618 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2599 | 72.94% | 195.8882 | 182.1761 | 4372.2256
1979 | 4 | 6 | 531.5918 | 5 | 526.5918 | 28.9368 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4349 | 72.94% | 197.1014 | 183.3043 | 4399.3039
1979 | 4 | 7 | 434.9388 | 5 | 429.9388 | 29.1301 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6282 | 72.94% | 198.4414 | 184.5505 | 4429.2112
1979 | 4 | 8 | 364.4082 | 5 | 359.4082 | 29.2712 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7693 | 72.94% | 199.4192 | 185.4598 | 4451.0355
1979 | 4 | 9 | 351.3469 | 5 | 346.3469 | 29.2973 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7954 | 72.94% | 199.6002 | 185.6282 | 4455.077
1979 | 4 | 10 | 353.9592 | 5 | 348.9592 | 29.2921 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7902 | 72.94% | 199.564 | 185.5945 | 4454.2687
1979 | 4 | 11 | 353.9592 | 5 | 348.9592 | 29.2921 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7902 | 72.94% | 199.564 | 185.5945 | 4454.2687
1979 | 4 | 12 | 377.4694 | 5 | 372.4694 | 29.2451 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7431 | 72.94% | 199.2381 | 185.2914 | 4446.994
1979 | 4 | 13 | 476.7347 | 5 | 471.7347 | 29.0465 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5446 | 72.94% | 197.8619 | 184.0116 | 4416.2783
1979 | 4 | 14 | 594.2857 | 5 | 589.2857 | 28.8114 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3095 | 72.94% | 196.2323 | 182.496 | 4379.9045
1979 | 4 | 15 | 517.2245 | 5 | 512.2245 | 28.9656 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4636 | 72.94% | 197.3006 | 183.4896 | 4403.7496
1979 | 4 | 16 | 463.6735 | 5 | 458.6735 | 29.0727 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5707 | 72.94% | 198.043 | 184.18 | 4420.3199
1979 | 4 | 17 | 455.8367 | 5 | 450.8367 | 29.0883 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5864 | 72.94% | 198.1516 | 184.281 | 4422.7448
1979 | 4 | 18 | 459.7551 | 5 | 454.7551 | 29.0805 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5786 | 72.94% | 198.0973 | 184.2305 | 4421.5323
1979 | 4 | 19 | 535.5102 | 5 | 530.5102 | 28.929 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4271 | 72.94% | 197.0471 | 183.2538 | 4398.0914
1979 | 4 | 20 | 544.6531 | 5 | 539.6531 | 28.9107 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4088 | 72.94% | 196.9204 | 183.1359 | 4395.2624
1979 | 4 | 21 | 589.0612 | 5 | 584.0612 | 28.8219 | 112.2144 | 0.50192 | 28.32 | 72.94% | 196.3047 | 182.5634 | 4381.5211
1979 | 4 | 22 | 608.6531 | 5 | 603.6531 | 28.7827 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2808 | 72.94% | 196.0331 | 182.3108 | 4375.4588
1979 | 4 | 23 | 540.7347 | 5 | 535.7347 | 28.9185 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4166 | 72.94% | 196.9747 | 183.1865 | 4396.4748
1979 | 4 | 24 | 629.551 | 5 | 624.551 | 28.7409 | 112.2144 | 0.50192 | 28.239 | 72.94% | 195.7434 | 182.0413 | 4368.9924
1979 | 4 | 25 | 559.0204 | 5 | 554.0204 | 28.882 | 112.2144 | 0.50192 | 28.38 | 72.94% | 196.7212 | 182.9507 | 4390.8167
1979 | 4 | 26 | 508.0816 | 5 | 503.0816 | 28.9838 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4819 | 72.94% | 197.4274 | 183.6074 | 4406.5786
1979 | 4 | 27 | 1345.3061 | 5 | 1340.3061 | 27.3094 | 112.2144 | 0.50192 | 26.8075 | 72.94% | 185.8206 | 172.8132 | 4147.5164
1979 | 4 | 28 | 3278.3673 | 5 | 3273.3673 | 23.4433 | 0 | 0 | 23.4433 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 4 | 29 | 1488.9796 | 5 | 1483.9796 | 27.022 | 112.2144 | 0.50192 | 26.5201 | 72.94% | 183.8288 | 170.9608 | 4103.0595
1979 | 4 | 30 | 859.4286 | 5 | 854.4286 | 28.2811 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7792 | 72.94% | 192.5565 | 179.0776 | 4297.8614
1979 | 5 | 1 | 654.3673 | 5 | 649.3673 | 28.6913 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1893 | 72.94% | 195.3993 | 181.7214 | 4361.3135
1979 | 5 | 2 | 654.3673 | 5 | 649.3673 | 28.6913 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1893 | 72.94% | 195.3993 | 181.7214 | 4361.3135
1979 | 5 | 3 | 463.6735 | 5 | 458.6735 | 29.0727 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5707 | 72.94% | 198.043 | 184.18 | 4420.3199
1979 | 5 | 4 | 711.8367 | 5 | 706.8367 | 28.5763 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0744 | 72.94% | 194.6026 | 180.9804 | 4343.5307
1979 | 5 | 5 | 608.6531 | 5 | 603.6531 | 28.7827 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2808 | 72.94% | 196.0331 | 182.3108 | 4375.4588
1979 | 5 | 6 | 434.9388 | 5 | 429.9388 | 29.1301 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6282 | 72.94% | 198.4414 | 184.5505 | 4429.2112
1979 | 5 | 7 | 329.1429 | 5 | 324.1429 | 29.3417 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8398 | 72.94% | 199.908 | 185.9145 | 4461.9476
1979 | 5 | 8 | 276.898 | 5 | 271.898 | 29.4462 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9443 | 72.94% | 200.6323 | 186.5881 | 4478.1138
1979 | 5 | 9 | 259.9184 | 5 | 254.9184 | 29.4802 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9782 | 72.94% | 200.8677 | 186.807 | 4483.3678
1979 | 5 | 10 | 232.4898 | 5 | 227.4898 | 29.535 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0331 | 72.94% | 201.248 | 187.1606 | 4491.855
1979 | 5 | 11 | 201.1429 | 5 | 196.1429 | 29.5977 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0958 | 72.94% | 201.6826 | 187.5648 | 4501.5547
1979 | 5 | 12 | 176.3265 | 5 | 171.3265 | 29.6473 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1454 | 72.94% | 202.0266 | 187.8847 | 4509.2336
1979 | 5 | 13 | 172.4082 | 5 | 167.4082 | 29.6552 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1533 | 72.94% | 202.0809 | 187.9353 | 4510.446
1979 | 5 | 14 | 210.2857 | 5 | 205.2857 | 29.5794 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0775 | 72.94% | 201.5558 | 187.4469 | 4498.7256
1979 | 5 | 15 | 222.0408 | 5 | 217.0408 | 29.5559 | 112.2144 | 0.50192 | 29.054 | 72.94% | 201.3928 | 187.2953 | 4495.0882
1979 | 5 | 16 | 195.9184 | 5 | 190.9184 | 29.6082 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1062 | 72.94% | 201.755 | 187.6321 | 4503.1713
1979 | 5 | 17 | 176.3265 | 5 | 171.3265 | 29.6473 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1454 | 72.94% | 202.0266 | 187.8847 | 4509.2336
1979 | 5 | 18 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
1979 | 5 | 19 | 137.1429 | 5 | 132.1429 | 29.7257 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2238 | 72.94% | 202.5698 | 188.3899 | 4521.3582
1979 | 5 | 20 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1979 | 5 | 21 | 137.1429 | 5 | 132.1429 | 29.7257 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2238 | 72.94% | 202.5698 | 188.3899 | 4521.3582
1979 | 5 | 22 | 163.2653 | 5 | 158.2653 | 29.6735 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1716 | 72.94% | 202.2077 | 188.0531 | 4513.2751
1979 | 5 | 23 | 138.449 | 5 | 133.449 | 29.7231 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2212 | 72.94% | 202.5517 | 188.3731 | 4520.954
1979 | 5 | 24 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
1979 | 5 | 25 | 722.2857 | 5 | 717.2857 | 28.5554 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0535 | 72.94% | 194.4578 | 180.8457 | 4340.2975
1979 | 5 | 26 | 1319.1837 | 5 | 1314.1837 | 27.3616 | 112.2144 | 0.50192 | 26.8597 | 72.94% | 186.1828 | 173.15 | 4155.5994
1979 | 5 | 27 | 815.0204 | 5 | 810.0204 | 28.37 | 112.2144 | 0.50192 | 27.868 | 72.94% | 193.1722 | 179.6501 | 4311.6026
1979 | 5 | 28 | 542.0408 | 5 | 537.0408 | 28.9159 | 112.2144 | 0.50192 | 28.414 | 72.94% | 196.9566 | 183.1696 | 4396.0707
1979 | 5 | 29 | 830.6939 | 5 | 825.6939 | 28.3386 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8367 | 72.94% | 192.9549 | 179.448 | 4306.7528
1979 | 5 | 30 | 830.6939 | 5 | 825.6939 | 28.3386 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8367 | 72.94% | 192.9549 | 179.448 | 4306.7528
1979 | 5 | 31 | 731.4286 | 5 | 726.4286 | 28.5371 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0352 | 72.94% | 194.331 | 180.7279 | 4337.4684
1979 | 6 | 1 | 555.102 | 5 | 550.102 | 28.8898 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3879 | 72.94% | 196.7755 | 183.0012 | 4392.0291
1979 | 6 | 2 | 387.9184 | 5 | 382.9184 | 29.2242 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7222 | 72.94% | 199.0932 | 185.1567 | 4443.7607
1979 | 6 | 3 | 291.2653 | 5 | 286.2653 | 29.4175 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9156 | 72.94% | 200.4332 | 186.4028 | 4473.6681
1979 | 6 | 4 | 249.4694 | 5 | 244.4694 | 29.5011 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9991 | 72.94% | 201.0126 | 186.9417 | 4486.601
1979 | 6 | 5 | 202.449 | 5 | 197.449 | 29.5951 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0932 | 72.94% | 201.6644 | 187.5479 | 4501.1505
1979 | 6 | 6 | 262.5306 | 5 | 257.5306 | 29.4749 | 112.2144 | 0.50192 | 28.973 | 72.94% | 200.8315 | 186.7733 | 4482.5595
1979 | 6 | 7 | 242.9388 | 5 | 237.9388 | 29.5141 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0122 | 72.94% | 201.1031 | 187.0259 | 4488.6218
1979 | 6 | 8 | 180.2449 | 5 | 175.2449 | 29.6395 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1376 | 72.94% | 201.9723 | 187.8342 | 4508.0211
1979 | 6 | 9 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
1979 | 6 | 10 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
1979 | 6 | 11 | 125.3878 | 5 | 120.3878 | 29.7492 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2473 | 72.94% | 202.7328 | 188.5415 | 4524.9956
1979 | 6 | 12 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1979 | 6 | 13 | 180.2449 | 5 | 175.2449 | 29.6395 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1376 | 72.94% | 201.9723 | 187.8342 | 4508.0211
1979 | 6 | 14 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
1979 | 6 | 15 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1979 | 6 | 16 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1979 | 6 | 17 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1979 | 6 | 18 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 6 | 19 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 6 | 20 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 6 | 21 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 6 | 22 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 6 | 23 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 6 | 24 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 6 | 25 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 6 | 26 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 6 | 27 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 6 | 28 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 6 | 29 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 6 | 30 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 7 | 1 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 7 | 2 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 7 | 3 | 125.3878 | 5 | 120.3878 | 29.7492 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2473 | 72.94% | 202.7328 | 188.5415 | 4524.9956
1979 | 7 | 4 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
1979 | 7 | 5 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1979 | 7 | 6 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 7 | 7 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 7 | 8 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 7 | 9 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 7 | 10 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 7 | 11 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 7 | 12 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 7 | 13 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 7 | 14 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 7 | 15 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 7 | 16 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 7 | 17 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 7 | 18 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 7 | 19 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 7 | 20 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 7 | 21 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 7 | 22 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 7 | 23 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 7 | 24 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 7 | 25 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 7 | 26 | 12.5388 | 5 | 7.5388 | 29.9749 | 0 | 0 | 29.9749 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 7 | 27 | 12.0163 | 5 | 7.0163 | 29.976 | 0 | 0 | 29.976 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 7 | 28 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 7 | 29 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 7 | 30 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 7 | 31 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 8 | 1 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 8 | 2 | 11.102 | 5 | 6.102 | 29.9778 | 0 | 0 | 29.9778 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 8 | 3 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 8 | 4 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 8 | 5 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 8 | 6 | 12.4082 | 5 | 7.4082 | 29.9752 | 0 | 0 | 29.9752 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 8 | 7 | 11.4939 | 5 | 6.4939 | 29.977 | 0 | 0 | 29.977 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 8 | 8 | 10.9714 | 5 | 5.9714 | 29.9781 | 0 | 0 | 29.9781 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 8 | 9 | 10.449 | 5 | 5.449 | 29.9791 | 0 | 0 | 29.9791 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 8 | 10 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 8 | 11 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 8 | 12 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 8 | 13 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 8 | 14 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1979 | 8 | 15 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1979 | 8 | 16 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 8 | 17 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 8 | 18 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 8 | 19 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 8 | 20 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1979 | 8 | 21 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 8 | 22 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 8 | 23 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 8 | 24 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 8 | 25 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 8 | 26 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 8 | 27 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 8 | 28 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 8 | 29 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 8 | 30 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 8 | 31 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 9 | 1 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 9 | 2 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 9 | 3 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 9 | 4 | 12.4082 | 5 | 7.4082 | 29.9752 | 0 | 0 | 29.9752 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 9 | 5 | 11.102 | 5 | 6.102 | 29.9778 | 0 | 0 | 29.9778 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 9 | 6 | 10.449 | 5 | 5.449 | 29.9791 | 0 | 0 | 29.9791 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 9 | 7 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
1979 | 9 | 8 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1979 | 9 | 9 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 9 | 10 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 9 | 11 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 9 | 12 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 9 | 13 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 9 | 14 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 9 | 15 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
1979 | 9 | 16 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1979 | 9 | 17 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 9 | 18 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 9 | 19 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 9 | 20 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 9 | 21 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 9 | 22 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 9 | 23 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 9 | 24 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 9 | 25 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 9 | 26 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 9 | 27 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 9 | 28 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 9 | 29 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 9 | 30 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 10 | 1 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 10 | 2 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 10 | 3 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 10 | 4 | 218.1224 | 5 | 213.1224 | 29.5638 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0618 | 72.94% | 201.4472 | 187.3459 | 4496.3007
1979 | 10 | 5 | 165.8776 | 5 | 160.8776 | 29.6682 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1663 | 72.94% | 202.1715 | 188.0195 | 4512.4668
1979 | 10 | 6 | 244.2449 | 5 | 239.2449 | 29.5115 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0096 | 72.94% | 201.085 | 187.0091 | 4488.2176
1979 | 10 | 7 | 218.1224 | 5 | 213.1224 | 29.5638 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0618 | 72.94% | 201.4472 | 187.3459 | 4496.3007
1979 | 10 | 8 | 269.0612 | 5 | 264.0612 | 29.4619 | 112.2144 | 0.50192 | 28.96 | 72.94% | 200.741 | 186.6891 | 4480.5387
1979 | 10 | 9 | 189.3878 | 5 | 184.3878 | 29.6212 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1193 | 72.94% | 201.8455 | 187.7163 | 4505.1921
1979 | 10 | 10 | 168.4898 | 5 | 163.4898 | 29.663 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1611 | 72.94% | 202.1352 | 187.9858 | 4511.6585
1979 | 10 | 11 | 155.4286 | 5 | 150.4286 | 29.6891 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1872 | 72.94% | 202.3163 | 188.1542 | 4515.7
1979 | 10 | 12 | 150.2041 | 5 | 145.2041 | 29.6996 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1977 | 72.94% | 202.3887 | 188.2215 | 4517.3167
1979 | 10 | 13 | 259.9184 | 5 | 254.9184 | 29.4802 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9782 | 72.94% | 200.8677 | 186.807 | 4483.3678
1979 | 10 | 14 | 211.5918 | 5 | 206.5918 | 29.5768 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0749 | 72.94% | 201.5377 | 187.4301 | 4498.3214
1979 | 10 | 15 | 155.4286 | 5 | 150.4286 | 29.6891 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1872 | 72.94% | 202.3163 | 188.1542 | 4515.7
1979 | 10 | 16 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1979 | 10 | 17 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1979 | 10 | 18 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1979 | 10 | 19 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1979 | 10 | 20 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1979 | 10 | 21 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1979 | 10 | 22 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1979 | 10 | 23 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1979 | 10 | 24 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1979 | 10 | 25 | 198.5306 | 5 | 193.5306 | 29.6029 | 112.2144 | 0.50192 | 29.101 | 72.94% | 201.7188 | 187.5985 | 4502.363
1979 | 10 | 26 | 159.3469 | 5 | 154.3469 | 29.6813 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1794 | 72.94% | 202.262 | 188.1036 | 4514.4876
1979 | 10 | 27 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
1979 | 10 | 28 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
1979 | 10 | 29 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
1979 | 10 | 30 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1979 | 10 | 31 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1979 | 11 | 1 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1979 | 11 | 2 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1979 | 11 | 3 | 308.2449 | 5 | 303.2449 | 29.3835 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8816 | 72.94% | 200.1978 | 186.1839 | 4468.4141
1979 | 11 | 4 | 448 | 5 | 443 | 29.104 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6021 | 72.94% | 198.2603 | 184.3821 | 4425.1697
1979 | 11 | 5 | 283.4286 | 5 | 278.4286 | 29.4331 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9312 | 72.94% | 200.5418 | 186.5039 | 4476.093
1979 | 11 | 6 | 215.5102 | 5 | 210.5102 | 29.569 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0671 | 72.94% | 201.4834 | 187.3795 | 4497.109
1979 | 11 | 7 | 175.0204 | 5 | 170.0204 | 29.65 | 112.2144 | 0.50192 | 29.148 | 72.94% | 202.0447 | 187.9016 | 4509.6377
1979 | 11 | 8 | 147.5918 | 5 | 142.5918 | 29.7048 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2029 | 72.94% | 202.425 | 188.2552 | 4518.125
1979 | 11 | 9 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
1979 | 11 | 10 | 203.7551 | 5 | 198.7551 | 29.5925 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0906 | 72.94% | 201.6463 | 187.5311 | 4500.7464
1979 | 11 | 11 | 212.898 | 5 | 207.898 | 29.5742 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0723 | 72.94% | 201.5196 | 187.4132 | 4497.9173
1979 | 11 | 12 | 172.4082 | 5 | 167.4082 | 29.6552 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1533 | 72.94% | 202.0809 | 187.9353 | 4510.446
1979 | 11 | 13 | 146.2857 | 5 | 141.2857 | 29.7074 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2055 | 72.94% | 202.4431 | 188.272 | 4518.5291
1979 | 11 | 14 | 131.9184 | 5 | 126.9184 | 29.7362 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2342 | 72.94% | 202.6422 | 188.4573 | 4522.9748
1979 | 11 | 15 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1979 | 11 | 16 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1979 | 11 | 17 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1979 | 11 | 18 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1979 | 11 | 19 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1979 | 11 | 20 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1979 | 11 | 21 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1979 | 11 | 22 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1979 | 11 | 23 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1979 | 11 | 24 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1979 | 11 | 25 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1979 | 11 | 26 | 198.5306 | 5 | 193.5306 | 29.6029 | 112.2144 | 0.50192 | 29.101 | 72.94% | 201.7188 | 187.5985 | 4502.363
1979 | 11 | 27 | 586.449 | 5 | 581.449 | 28.8271 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3252 | 72.94% | 196.3409 | 182.5971 | 4382.3294
1979 | 11 | 28 | 373.551 | 5 | 368.551 | 29.2529 | 112.2144 | 0.50192 | 28.751 | 72.94% | 199.2924 | 185.3419 | 4448.2064
1979 | 11 | 29 | 271.6735 | 5 | 266.6735 | 29.4567 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9547 | 72.94% | 200.7048 | 186.6554 | 4479.7304
1979 | 11 | 30 | 214.2041 | 5 | 209.2041 | 29.5716 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0697 | 72.94% | 201.5015 | 187.3964 | 4497.5131
1979 | 12 | 1 | 173.7143 | 5 | 168.7143 | 29.6526 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1507 | 72.94% | 202.0628 | 187.9184 | 4510.0419
1979 | 12 | 2 | 150.2041 | 5 | 145.2041 | 29.6996 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1977 | 72.94% | 202.3887 | 188.2215 | 4517.3167
1979 | 12 | 3 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
1979 | 12 | 4 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
1979 | 12 | 5 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1979 | 12 | 6 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
1979 | 12 | 7 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1979 | 12 | 8 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
1979 | 12 | 9 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1979 | 12 | 10 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1979 | 12 | 11 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1979 | 12 | 12 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1979 | 12 | 13 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1979 | 12 | 14 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1979 | 12 | 15 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1979 | 12 | 16 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1979 | 12 | 17 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1979 | 12 | 18 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1979 | 12 | 19 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 12 | 20 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 12 | 21 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 12 | 22 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 12 | 23 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 12 | 24 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1979 | 12 | 25 | 194.6122 | 5 | 189.6122 | 29.6108 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1089 | 72.94% | 201.7731 | 187.649 | 4503.5754
1979 | 12 | 26 | 363.102 | 5 | 358.102 | 29.2738 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7719 | 72.94% | 199.4373 | 185.4767 | 4451.4397
1979 | 12 | 27 | 241.6327 | 5 | 236.6327 | 29.5167 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0148 | 72.94% | 201.1212 | 187.0427 | 4489.0259
1979 | 12 | 28 | 173.7143 | 5 | 168.7143 | 29.6526 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1507 | 72.94% | 202.0628 | 187.9184 | 4510.0419
1979 | 12 | 29 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
1979 | 12 | 30 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
1979 | 12 | 31 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1980 | 1 | 1 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1980 | 1 | 2 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1980 | 1 | 3 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 1 | 4 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 1 | 5 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 1 | 6 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 1 | 7 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 1 | 8 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 1 | 9 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 1 | 10 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 1 | 11 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 1 | 12 | 222.0408 | 5 | 217.0408 | 29.5559 | 112.2144 | 0.50192 | 29.054 | 72.94% | 201.3928 | 187.2953 | 4495.0882
1980 | 1 | 13 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
1980 | 1 | 14 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1980 | 1 | 15 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1980 | 1 | 16 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1980 | 1 | 17 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1980 | 1 | 18 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1980 | 1 | 19 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 1 | 20 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 1 | 21 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 1 | 22 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 1 | 23 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 1 | 24 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 1 | 25 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 1 | 26 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 1 | 27 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 1 | 28 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 1 | 29 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 1 | 30 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 1 | 31 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 2 | 1 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 2 | 2 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 2 | 3 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 2 | 4 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 2 | 5 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 2 | 6 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 2 | 7 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 2 | 8 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 2 | 9 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 2 | 10 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 2 | 11 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 2 | 12 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 2 | 13 | 12.9306 | 5 | 7.9306 | 29.9741 | 0 | 0 | 29.9741 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 2 | 14 | 12.8 | 5 | 7.8 | 29.9744 | 0 | 0 | 29.9744 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 2 | 15 | 12.8 | 5 | 7.8 | 29.9744 | 0 | 0 | 29.9744 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 2 | 16 | 12.8 | 5 | 7.8 | 29.9744 | 0 | 0 | 29.9744 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 2 | 17 | 12.6694 | 5 | 7.6694 | 29.9747 | 0 | 0 | 29.9747 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 2 | 18 | 12.5388 | 5 | 7.5388 | 29.9749 | 0 | 0 | 29.9749 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 2 | 19 | 12.5388 | 5 | 7.5388 | 29.9749 | 0 | 0 | 29.9749 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 2 | 20 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 2 | 21 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 2 | 22 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 2 | 23 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 2 | 24 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 2 | 25 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 2 | 26 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 2 | 27 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 2 | 28 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 2 | 29 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 3 | 1 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 3 | 2 | 11.7551 | 5 | 6.7551 | 29.9765 | 0 | 0 | 29.9765 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 3 | 3 | 10.8408 | 5 | 5.8408 | 29.9783 | 0 | 0 | 29.9783 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 3 | 4 | 10.5796 | 5 | 5.5796 | 29.9788 | 0 | 0 | 29.9788 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 3 | 5 | 10.449 | 5 | 5.449 | 29.9791 | 0 | 0 | 29.9791 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 3 | 6 | 11.4939 | 5 | 6.4939 | 29.977 | 0 | 0 | 29.977 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 3 | 7 | 12.2776 | 5 | 7.2776 | 29.9754 | 0 | 0 | 29.9754 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 3 | 8 | 12.8 | 5 | 7.8 | 29.9744 | 0 | 0 | 29.9744 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 3 | 9 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 3 | 10 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 3 | 11 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 3 | 12 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 3 | 13 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 3 | 14 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 3 | 15 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 3 | 16 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 3 | 17 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 3 | 18 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1980 | 3 | 19 | 222.0408 | 5 | 217.0408 | 29.5559 | 112.2144 | 0.50192 | 29.054 | 72.94% | 201.3928 | 187.2953 | 4495.0882
1980 | 3 | 20 | 175.0204 | 5 | 170.0204 | 29.65 | 112.2144 | 0.50192 | 29.148 | 72.94% | 202.0447 | 187.9016 | 4509.6377
1980 | 3 | 21 | 160.6531 | 5 | 155.6531 | 29.6787 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1768 | 72.94% | 202.2439 | 188.0868 | 4514.0834
1980 | 3 | 22 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1980 | 3 | 23 | 190.6939 | 5 | 185.6939 | 29.6186 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1167 | 72.94% | 201.8274 | 187.6995 | 4504.7879
1980 | 3 | 24 | 295.1837 | 5 | 290.1837 | 29.4096 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9077 | 72.94% | 200.3788 | 186.3523 | 4472.4556
1980 | 3 | 25 | 317.3878 | 5 | 312.3878 | 29.3652 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8633 | 72.94% | 200.071 | 186.066 | 4465.585
1980 | 3 | 26 | 249.4694 | 5 | 244.4694 | 29.5011 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9991 | 72.94% | 201.0126 | 186.9417 | 4486.601
1980 | 3 | 27 | 274.2857 | 5 | 269.2857 | 29.4514 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9495 | 72.94% | 200.6686 | 186.6218 | 4478.9221
1980 | 3 | 28 | 282.1224 | 5 | 277.1224 | 29.4358 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9338 | 72.94% | 200.5599 | 186.5207 | 4476.4972
1980 | 3 | 29 | 338.2857 | 5 | 333.2857 | 29.3234 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8215 | 72.94% | 199.7813 | 185.7966 | 4459.1186
1980 | 3 | 30 | 535.5102 | 5 | 530.5102 | 28.929 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4271 | 72.94% | 197.0471 | 183.2538 | 4398.0914
1980 | 3 | 31 | 420.5714 | 5 | 415.5714 | 29.1589 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6569 | 72.94% | 198.6405 | 184.7357 | 4433.6569
1980 | 4 | 1 | 325.2245 | 5 | 320.2245 | 29.3496 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8476 | 72.94% | 199.9624 | 185.965 | 4463.1601
1980 | 4 | 2 | 289.9592 | 5 | 284.9592 | 29.4201 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9182 | 72.94% | 200.4513 | 186.4197 | 4474.0722
1980 | 4 | 3 | 270.3673 | 5 | 265.3673 | 29.4593 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9573 | 72.94% | 200.7229 | 186.6723 | 4480.1345
1980 | 4 | 4 | 262.5306 | 5 | 257.5306 | 29.4749 | 112.2144 | 0.50192 | 28.973 | 72.94% | 200.8315 | 186.7733 | 4482.5595
1980 | 4 | 5 | 262.5306 | 5 | 257.5306 | 29.4749 | 112.2144 | 0.50192 | 28.973 | 72.94% | 200.8315 | 186.7733 | 4482.5595
1980 | 4 | 6 | 322.6122 | 5 | 317.6122 | 29.3548 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8529 | 72.94% | 199.9986 | 185.9987 | 4463.9684
1980 | 4 | 7 | 267.7551 | 5 | 262.7551 | 29.4645 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9626 | 72.94% | 200.7591 | 186.706 | 4480.9429
1980 | 4 | 8 | 232.4898 | 5 | 227.4898 | 29.535 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0331 | 72.94% | 201.248 | 187.1606 | 4491.855
1980 | 4 | 9 | 215.5102 | 5 | 210.5102 | 29.569 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0671 | 72.94% | 201.4834 | 187.3795 | 4497.109
1980 | 4 | 10 | 2089.7959 | 5 | 2084.7959 | 25.8204 | 112.2144 | 0.50192 | 25.3185 | 72.94% | 175.4995 | 163.2145 | 3917.149
1980 | 4 | 11 | 2690.6122 | 5 | 2685.6122 | 24.6188 | 0 | 0 | 24.6188 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 4 | 12 | 941.7143 | 5 | 936.7143 | 28.1166 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6147 | 72.94% | 191.4158 | 178.0167 | 4272.3997
1980 | 4 | 13 | 596.898 | 5 | 591.898 | 28.8062 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3043 | 72.94% | 196.1961 | 182.4623 | 4379.0962
1980 | 4 | 14 | 445.3878 | 5 | 440.3878 | 29.1092 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6073 | 72.94% | 198.2965 | 184.4158 | 4425.978
1980 | 4 | 15 | 557.7143 | 5 | 552.7143 | 28.8846 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3827 | 72.94% | 196.7393 | 182.9675 | 4391.2208
1980 | 4 | 16 | 641.3061 | 5 | 636.3061 | 28.7174 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2155 | 72.94% | 195.5804 | 181.8898 | 4365.355
1980 | 4 | 17 | 419.2653 | 5 | 414.2653 | 29.1615 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6596 | 72.94% | 198.6587 | 184.7525 | 4434.0611
1980 | 4 | 18 | 335.6735 | 5 | 330.6735 | 29.3287 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8267 | 72.94% | 199.8175 | 185.8303 | 4459.9269
1980 | 4 | 19 | 286.0408 | 5 | 281.0408 | 29.4279 | 112.2144 | 0.50192 | 28.926 | 72.94% | 200.5056 | 186.4702 | 4475.2847
1980 | 4 | 20 | 253.3878 | 5 | 248.3878 | 29.4932 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9913 | 72.94% | 200.9583 | 186.8912 | 4485.3885
1980 | 4 | 21 | 249.4694 | 5 | 244.4694 | 29.5011 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9991 | 72.94% | 201.0126 | 186.9417 | 4486.601
1980 | 4 | 22 | 223.3469 | 5 | 218.3469 | 29.5533 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0514 | 72.94% | 201.3747 | 187.2785 | 4494.6841
1980 | 4 | 23 | 274.2857 | 5 | 269.2857 | 29.4514 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9495 | 72.94% | 200.6686 | 186.6218 | 4478.9221
1980 | 4 | 24 | 296.4898 | 5 | 291.4898 | 29.407 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9051 | 72.94% | 200.3607 | 186.3355 | 4472.0515
1980 | 4 | 25 | 259.9184 | 5 | 254.9184 | 29.4802 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9782 | 72.94% | 200.8677 | 186.807 | 4483.3678
1980 | 4 | 26 | 279.5102 | 5 | 274.5102 | 29.441 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9391 | 72.94% | 200.5961 | 186.5544 | 4477.3055
1980 | 4 | 27 | 310.8571 | 5 | 305.8571 | 29.3783 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8764 | 72.94% | 200.1615 | 186.1502 | 4467.6058
1980 | 4 | 28 | 306.9388 | 5 | 301.9388 | 29.3861 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8842 | 72.94% | 200.2159 | 186.2008 | 4468.8183
1980 | 4 | 29 | 276.898 | 5 | 271.898 | 29.4462 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9443 | 72.94% | 200.6323 | 186.5881 | 4478.1138
1980 | 4 | 30 | 326.5306 | 5 | 321.5306 | 29.3469 | 112.2144 | 0.50192 | 28.845 | 72.94% | 199.9443 | 185.9482 | 4462.756
1980 | 5 | 1 | 287.3469 | 5 | 282.3469 | 29.4253 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9234 | 72.94% | 200.4875 | 186.4534 | 4474.8806
1980 | 5 | 2 | 261.2245 | 5 | 256.2245 | 29.4776 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9756 | 72.94% | 200.8496 | 186.7902 | 4482.9636
1980 | 5 | 3 | 235.102 | 5 | 230.102 | 29.5298 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0279 | 72.94% | 201.2118 | 187.1269 | 4491.0467
1980 | 5 | 4 | 215.5102 | 5 | 210.5102 | 29.569 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0671 | 72.94% | 201.4834 | 187.3795 | 4497.109
1980 | 5 | 5 | 189.3878 | 5 | 184.3878 | 29.6212 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1193 | 72.94% | 201.8455 | 187.7163 | 4505.1921
1980 | 5 | 6 | 176.3265 | 5 | 171.3265 | 29.6473 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1454 | 72.94% | 202.0266 | 187.8847 | 4509.2336
1980 | 5 | 7 | 169.7959 | 5 | 164.7959 | 29.6604 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1585 | 72.94% | 202.1171 | 187.9689 | 4511.2544
1980 | 5 | 8 | 261.2245 | 5 | 256.2245 | 29.4776 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9756 | 72.94% | 200.8496 | 186.7902 | 4482.9636
1980 | 5 | 9 | 222.0408 | 5 | 217.0408 | 29.5559 | 112.2144 | 0.50192 | 29.054 | 72.94% | 201.3928 | 187.2953 | 4495.0882
1980 | 5 | 10 | 202.449 | 5 | 197.449 | 29.5951 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0932 | 72.94% | 201.6644 | 187.5479 | 4501.1505
1980 | 5 | 11 | 182.8571 | 5 | 177.8571 | 29.6343 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1324 | 72.94% | 201.9361 | 187.8005 | 4507.2128
1980 | 5 | 12 | 163.2653 | 5 | 158.2653 | 29.6735 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1716 | 72.94% | 202.2077 | 188.0531 | 4513.2751
1980 | 5 | 13 | 147.5918 | 5 | 142.5918 | 29.7048 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2029 | 72.94% | 202.425 | 188.2552 | 4518.125
1980 | 5 | 14 | 137.1429 | 5 | 132.1429 | 29.7257 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2238 | 72.94% | 202.5698 | 188.3899 | 4521.3582
1980 | 5 | 15 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
1980 | 5 | 16 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1980 | 5 | 17 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1980 | 5 | 18 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1980 | 5 | 19 | 125.3878 | 5 | 120.3878 | 29.7492 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2473 | 72.94% | 202.7328 | 188.5415 | 4524.9956
1980 | 5 | 20 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1980 | 5 | 21 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1980 | 5 | 22 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1980 | 5 | 23 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1980 | 5 | 24 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1980 | 5 | 25 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1980 | 5 | 26 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 5 | 27 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 5 | 28 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 5 | 29 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 5 | 30 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 5 | 31 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 6 | 1 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 6 | 2 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 6 | 3 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 6 | 4 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1980 | 6 | 5 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1980 | 6 | 6 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 6 | 7 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 6 | 8 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 6 | 9 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 6 | 10 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 6 | 11 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 6 | 12 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 6 | 13 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 6 | 14 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 6 | 15 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 6 | 16 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 6 | 17 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 6 | 18 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 6 | 19 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 6 | 20 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 6 | 21 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1980 | 6 | 22 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1980 | 6 | 23 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 6 | 24 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 6 | 25 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 6 | 26 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 6 | 27 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1980 | 6 | 28 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 6 | 29 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 6 | 30 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 7 | 1 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 7 | 2 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 7 | 3 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1980 | 7 | 4 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 7 | 5 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 7 | 6 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 7 | 7 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 7 | 8 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 7 | 9 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 7 | 10 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 7 | 11 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 7 | 12 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1980 | 7 | 13 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 7 | 14 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 7 | 15 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 7 | 16 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 7 | 17 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 7 | 18 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 7 | 19 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 7 | 20 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 7 | 21 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 7 | 22 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 7 | 23 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 7 | 24 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 7 | 25 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 7 | 26 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 7 | 27 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 7 | 28 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 7 | 29 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 7 | 30 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 7 | 31 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1980 | 8 | 1 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 8 | 2 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 8 | 3 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 8 | 4 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 8 | 5 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 8 | 6 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 8 | 7 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 8 | 8 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 8 | 9 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 8 | 10 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 8 | 11 | 12.1469 | 5 | 7.1469 | 29.9757 | 0 | 0 | 29.9757 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 8 | 12 | 11.102 | 5 | 6.102 | 29.9778 | 0 | 0 | 29.9778 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 8 | 13 | 10.1878 | 5 | 5.1878 | 29.9796 | 0 | 0 | 29.9796 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 8 | 14 | 9.5347 | 5 | 4.5347 | 29.9809 | 0 | 0 | 29.9809 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 8 | 15 | 8.8816 | 5 | 3.8816 | 29.9822 | 0 | 0 | 29.9822 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 8 | 16 | 8.2286 | 5 | 3.2286 | 29.9835 | 0 | 0 | 29.9835 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 8 | 17 | 7.7061 | 5 | 2.7061 | 29.9846 | 0 | 0 | 29.9846 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 8 | 18 | 7.1837 | 5 | 2.1837 | 29.9856 | 0 | 0 | 29.9856 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 8 | 19 | 7.7061 | 5 | 2.7061 | 29.9846 | 0 | 0 | 29.9846 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 8 | 20 | 9.5347 | 5 | 4.5347 | 29.9809 | 0 | 0 | 29.9809 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 8 | 21 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 8 | 22 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 8 | 23 | 12.5388 | 5 | 7.5388 | 29.9749 | 0 | 0 | 29.9749 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 8 | 24 | 10.0571 | 5 | 5.0571 | 29.9799 | 0 | 0 | 29.9799 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 8 | 25 | 8.2286 | 5 | 3.2286 | 29.9835 | 0 | 0 | 29.9835 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 8 | 26 | 7.4449 | 5 | 2.4449 | 29.9851 | 0 | 0 | 29.9851 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 8 | 27 | 7.1837 | 5 | 2.1837 | 29.9856 | 0 | 0 | 29.9856 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 8 | 28 | 7.0531 | 5 | 2.0531 | 29.9859 | 0 | 0 | 29.9859 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 8 | 29 | 6.5306 | 5 | 1.5306 | 29.9869 | 0 | 0 | 29.9869 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 8 | 30 | 6.0082 | 5 | 1.0082 | 29.988 | 0 | 0 | 29.988 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 8 | 31 | 6.9224 | 5 | 1.9224 | 29.9862 | 0 | 0 | 29.9862 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 9 | 1 | 7.0531 | 5 | 2.0531 | 29.9859 | 0 | 0 | 29.9859 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 9 | 2 | 11.102 | 5 | 6.102 | 29.9778 | 0 | 0 | 29.9778 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 9 | 3 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 9 | 4 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 9 | 5 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 9 | 6 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 9 | 7 | 12.5388 | 5 | 7.5388 | 29.9749 | 0 | 0 | 29.9749 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 9 | 8 | 10.1878 | 5 | 5.1878 | 29.9796 | 0 | 0 | 29.9796 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 9 | 9 | 8.3592 | 5 | 3.3592 | 29.9833 | 0 | 0 | 29.9833 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 9 | 10 | 7.7061 | 5 | 2.7061 | 29.9846 | 0 | 0 | 29.9846 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 9 | 11 | 6.9224 | 5 | 1.9224 | 29.9862 | 0 | 0 | 29.9862 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 9 | 12 | 6.7918 | 5 | 1.7918 | 29.9864 | 0 | 0 | 29.9864 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 9 | 13 | 6.5306 | 5 | 1.5306 | 29.9869 | 0 | 0 | 29.9869 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 9 | 14 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 9 | 15 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 9 | 16 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 9 | 17 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 9 | 18 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 9 | 19 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 9 | 20 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 9 | 21 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 9 | 22 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 9 | 23 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 9 | 24 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 9 | 25 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 9 | 26 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 9 | 27 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 9 | 28 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 9 | 29 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 9 | 30 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 10 | 1 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 10 | 2 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 10 | 3 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 10 | 4 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 10 | 5 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1980 | 10 | 6 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 10 | 7 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 10 | 8 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 10 | 9 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 10 | 10 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 10 | 11 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 10 | 12 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 10 | 13 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 10 | 14 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 10 | 15 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 10 | 16 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 10 | 17 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 10 | 18 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 10 | 19 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1980 | 10 | 20 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 10 | 21 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 10 | 22 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 10 | 23 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 10 | 24 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 10 | 25 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 10 | 26 | 519.8367 | 5 | 514.8367 | 28.9603 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4584 | 72.94% | 197.2644 | 183.4559 | 4402.9413
1980 | 10 | 27 | 351.3469 | 5 | 346.3469 | 29.2973 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7954 | 72.94% | 199.6002 | 185.6282 | 4455.077
1980 | 10 | 28 | 211.5918 | 5 | 206.5918 | 29.5768 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0749 | 72.94% | 201.5377 | 187.4301 | 4498.3214
1980 | 10 | 29 | 155.4286 | 5 | 150.4286 | 29.6891 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1872 | 72.94% | 202.3163 | 188.1542 | 4515.7
1980 | 10 | 30 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
1980 | 10 | 31 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1980 | 11 | 1 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1980 | 11 | 2 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1980 | 11 | 3 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1980 | 11 | 4 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 11 | 5 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 11 | 6 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 11 | 7 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 11 | 8 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 11 | 9 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 11 | 10 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 11 | 11 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 11 | 12 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 11 | 13 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 11 | 14 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 11 | 15 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 11 | 16 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 11 | 17 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 11 | 18 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 11 | 19 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 11 | 20 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 11 | 21 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 11 | 22 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 11 | 23 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 11 | 24 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 11 | 25 | 293.8776 | 5 | 288.8776 | 29.4122 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9103 | 72.94% | 200.3969 | 186.3692 | 4472.8598
1980 | 11 | 26 | 340.898 | 5 | 335.898 | 29.3182 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8163 | 72.94% | 199.7451 | 185.7629 | 4458.3103
1980 | 11 | 27 | 225.9592 | 5 | 220.9592 | 29.5481 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0462 | 72.94% | 201.3385 | 187.2448 | 4493.8758
1980 | 11 | 28 | 163.2653 | 5 | 158.2653 | 29.6735 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1716 | 72.94% | 202.2077 | 188.0531 | 4513.2751
1980 | 11 | 29 | 534.2041 | 5 | 529.2041 | 28.9316 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4297 | 72.94% | 197.0652 | 183.2706 | 4398.4956
1980 | 11 | 30 | 438.8571 | 5 | 433.8571 | 29.1223 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6204 | 72.94% | 198.387 | 184.4999 | 4427.9988
1980 | 12 | 1 | 287.3469 | 5 | 282.3469 | 29.4253 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9234 | 72.94% | 200.4875 | 186.4534 | 4474.8806
1980 | 12 | 2 | 220.7347 | 5 | 215.7347 | 29.5585 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0566 | 72.94% | 201.4109 | 187.3122 | 4495.4924
1980 | 12 | 3 | 306.9388 | 5 | 301.9388 | 29.3861 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8842 | 72.94% | 200.2159 | 186.2008 | 4468.8183
1980 | 12 | 4 | 293.8776 | 5 | 288.8776 | 29.4122 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9103 | 72.94% | 200.3969 | 186.3692 | 4472.8598
1980 | 12 | 5 | 365.7143 | 5 | 360.7143 | 29.2686 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7667 | 72.94% | 199.401 | 185.443 | 4450.6314
1980 | 12 | 6 | 222.0408 | 5 | 217.0408 | 29.5559 | 112.2144 | 0.50192 | 29.054 | 72.94% | 201.3928 | 187.2953 | 4495.0882
1980 | 12 | 7 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
1980 | 12 | 8 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1980 | 12 | 9 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1980 | 12 | 10 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1980 | 12 | 11 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1980 | 12 | 12 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1980 | 12 | 13 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1980 | 12 | 14 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 12 | 15 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 12 | 16 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 12 | 17 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 12 | 18 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 12 | 19 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 12 | 20 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 12 | 21 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 12 | 22 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 12 | 23 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 12 | 24 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 12 | 25 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 12 | 26 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 12 | 27 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 12 | 28 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 12 | 29 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 12 | 30 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1980 | 12 | 31 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 1 | 1 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 1 | 2 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 1 | 3 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 1 | 4 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 1 | 5 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 1 | 6 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 1 | 7 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 1 | 8 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 1 | 9 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 1 | 10 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 1 | 11 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 1 | 12 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 1 | 13 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 1 | 14 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 1 | 15 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 1 | 16 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 1 | 17 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 1 | 18 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 1 | 19 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 1 | 20 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 1 | 21 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 1 | 22 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 1 | 23 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 1 | 24 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 1 | 25 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 1 | 26 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 1 | 27 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 1 | 28 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 1 | 29 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 1 | 30 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 1 | 31 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 2 | 1 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 2 | 2 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 2 | 3 | 267.7551 | 5 | 262.7551 | 29.4645 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9626 | 72.94% | 200.7591 | 186.706 | 4480.9429
1981 | 2 | 4 | 228.5714 | 5 | 223.5714 | 29.5429 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0409 | 72.94% | 201.3023 | 187.2111 | 4493.0675
1981 | 2 | 5 | 176.3265 | 5 | 171.3265 | 29.6473 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1454 | 72.94% | 202.0266 | 187.8847 | 4509.2336
1981 | 2 | 6 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1981 | 2 | 7 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1981 | 2 | 8 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1981 | 2 | 9 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1981 | 2 | 10 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1981 | 2 | 11 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1981 | 2 | 12 | 555.102 | 5 | 550.102 | 28.8898 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3879 | 72.94% | 196.7755 | 183.0012 | 4392.0291
1981 | 2 | 13 | 509.3878 | 5 | 504.3878 | 28.9812 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4793 | 72.94% | 197.4093 | 183.5906 | 4406.1745
1981 | 2 | 14 | 267.7551 | 5 | 262.7551 | 29.4645 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9626 | 72.94% | 200.7591 | 186.706 | 4480.9429
1981 | 2 | 15 | 189.3878 | 5 | 184.3878 | 29.6212 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1193 | 72.94% | 201.8455 | 187.7163 | 4505.1921
1981 | 2 | 16 | 150.2041 | 5 | 145.2041 | 29.6996 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1977 | 72.94% | 202.3887 | 188.2215 | 4517.3167
1981 | 2 | 17 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
1981 | 2 | 18 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
1981 | 2 | 19 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
1981 | 2 | 20 | 228.5714 | 5 | 223.5714 | 29.5429 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0409 | 72.94% | 201.3023 | 187.2111 | 4493.0675
1981 | 2 | 21 | 1098.449 | 5 | 1093.449 | 27.8031 | 112.2144 | 0.50192 | 27.3012 | 72.94% | 189.2429 | 175.9959 | 4223.9013
1981 | 2 | 22 | 960 | 5 | 955 | 28.08 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5781 | 72.94% | 191.1623 | 177.7809 | 4266.7416
1981 | 2 | 23 | 581.2245 | 5 | 576.2245 | 28.8376 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3356 | 72.94% | 196.4134 | 182.6644 | 4383.9461
1981 | 2 | 24 | 535.5102 | 5 | 530.5102 | 28.929 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4271 | 72.94% | 197.0471 | 183.2538 | 4398.0914
1981 | 2 | 25 | 1071.0204 | 5 | 1066.0204 | 27.858 | 112.2144 | 0.50192 | 27.356 | 72.94% | 189.6231 | 176.3495 | 4232.3886
1981 | 2 | 26 | 768 | 5 | 763 | 28.464 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9621 | 72.94% | 193.824 | 180.2563 | 4326.1521
1981 | 2 | 27 | 701.3878 | 5 | 696.3878 | 28.5972 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0953 | 72.94% | 194.7475 | 181.1152 | 4346.764
1981 | 2 | 28 | 468.898 | 5 | 463.898 | 29.0622 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5603 | 72.94% | 197.9706 | 184.1126 | 4418.7032
1981 | 3 | 1 | 361.7959 | 5 | 356.7959 | 29.2764 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7745 | 72.94% | 199.4554 | 185.4935 | 4451.8438
1981 | 3 | 2 | 293.8776 | 5 | 288.8776 | 29.4122 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9103 | 72.94% | 200.3969 | 186.3692 | 4472.8598
1981 | 3 | 3 | 235.102 | 5 | 230.102 | 29.5298 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0279 | 72.94% | 201.2118 | 187.1269 | 4491.0467
1981 | 3 | 4 | 194.6122 | 5 | 189.6122 | 29.6108 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1089 | 72.94% | 201.7731 | 187.649 | 4503.5754
1981 | 3 | 5 | 173.7143 | 5 | 168.7143 | 29.6526 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1507 | 72.94% | 202.0628 | 187.9184 | 4510.0419
1981 | 3 | 6 | 163.2653 | 5 | 158.2653 | 29.6735 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1716 | 72.94% | 202.2077 | 188.0531 | 4513.2751
1981 | 3 | 7 | 161.9592 | 5 | 156.9592 | 29.6761 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1742 | 72.94% | 202.2258 | 188.07 | 4513.6793
1981 | 3 | 8 | 161.9592 | 5 | 156.9592 | 29.6761 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1742 | 72.94% | 202.2258 | 188.07 | 4513.6793
1981 | 3 | 9 | 152.8163 | 5 | 147.8163 | 29.6944 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1925 | 72.94% | 202.3525 | 188.1878 | 4516.5083
1981 | 3 | 10 | 146.2857 | 5 | 141.2857 | 29.7074 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2055 | 72.94% | 202.4431 | 188.272 | 4518.5291
1981 | 3 | 11 | 137.1429 | 5 | 132.1429 | 29.7257 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2238 | 72.94% | 202.5698 | 188.3899 | 4521.3582
1981 | 3 | 12 | 131.9184 | 5 | 126.9184 | 29.7362 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2342 | 72.94% | 202.6422 | 188.4573 | 4522.9748
1981 | 3 | 13 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
1981 | 3 | 14 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1981 | 3 | 15 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
1981 | 3 | 16 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
1981 | 3 | 17 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1981 | 3 | 18 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
1981 | 3 | 19 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1981 | 3 | 20 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1981 | 3 | 21 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1981 | 3 | 22 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1981 | 3 | 23 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1981 | 3 | 24 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1981 | 3 | 25 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1981 | 3 | 26 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1981 | 3 | 27 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1981 | 3 | 28 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1981 | 3 | 29 | 171.102 | 5 | 166.102 | 29.6578 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1559 | 72.94% | 202.099 | 187.9521 | 4510.8502
1981 | 3 | 30 | 253.3878 | 5 | 248.3878 | 29.4932 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9913 | 72.94% | 200.9583 | 186.8912 | 4485.3885
1981 | 3 | 31 | 262.5306 | 5 | 257.5306 | 29.4749 | 112.2144 | 0.50192 | 28.973 | 72.94% | 200.8315 | 186.7733 | 4482.5595
1981 | 4 | 1 | 227.2653 | 5 | 222.2653 | 29.5455 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0436 | 72.94% | 201.3204 | 187.228 | 4493.4716
1981 | 4 | 2 | 448 | 5 | 443 | 29.104 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6021 | 72.94% | 198.2603 | 184.3821 | 4425.1697
1981 | 4 | 3 | 445.3878 | 5 | 440.3878 | 29.1092 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6073 | 72.94% | 198.2965 | 184.4158 | 4425.978
1981 | 4 | 4 | 326.5306 | 5 | 321.5306 | 29.3469 | 112.2144 | 0.50192 | 28.845 | 72.94% | 199.9443 | 185.9482 | 4462.756
1981 | 4 | 5 | 300.4082 | 5 | 295.4082 | 29.3992 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8973 | 72.94% | 200.3064 | 186.285 | 4470.839
1981 | 4 | 6 | 404.898 | 5 | 399.898 | 29.1902 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6883 | 72.94% | 198.8578 | 184.9378 | 4438.5068
1981 | 4 | 7 | 317.3878 | 5 | 312.3878 | 29.3652 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8633 | 72.94% | 200.071 | 186.066 | 4465.585
1981 | 4 | 8 | 253.3878 | 5 | 248.3878 | 29.4932 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9913 | 72.94% | 200.9583 | 186.8912 | 4485.3885
1981 | 4 | 9 | 232.4898 | 5 | 227.4898 | 29.535 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0331 | 72.94% | 201.248 | 187.1606 | 4491.855
1981 | 4 | 10 | 215.5102 | 5 | 210.5102 | 29.569 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0671 | 72.94% | 201.4834 | 187.3795 | 4497.109
1981 | 4 | 11 | 195.9184 | 5 | 190.9184 | 29.6082 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1062 | 72.94% | 201.755 | 187.6321 | 4503.1713
1981 | 4 | 12 | 188.0816 | 5 | 183.0816 | 29.6238 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1219 | 72.94% | 201.8636 | 187.7332 | 4505.5962
1981 | 4 | 13 | 163.2653 | 5 | 158.2653 | 29.6735 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1716 | 72.94% | 202.2077 | 188.0531 | 4513.2751
1981 | 4 | 14 | 171.102 | 5 | 166.102 | 29.6578 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1559 | 72.94% | 202.099 | 187.9521 | 4510.8502
1981 | 4 | 15 | 312.1633 | 5 | 307.1633 | 29.3757 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8738 | 72.94% | 200.1434 | 186.1334 | 4467.2016
1981 | 4 | 16 | 235.102 | 5 | 230.102 | 29.5298 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0279 | 72.94% | 201.2118 | 187.1269 | 4491.0467
1981 | 4 | 17 | 199.8367 | 5 | 194.8367 | 29.6003 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0984 | 72.94% | 201.7007 | 187.5816 | 4501.9588
1981 | 4 | 18 | 205.0612 | 5 | 200.0612 | 29.5899 | 112.2144 | 0.50192 | 29.088 | 72.94% | 201.6282 | 187.5143 | 4500.3422
1981 | 4 | 19 | 210.2857 | 5 | 205.2857 | 29.5794 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0775 | 72.94% | 201.5558 | 187.4469 | 4498.7256
1981 | 4 | 20 | 185.4694 | 5 | 180.4694 | 29.6291 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1271 | 72.94% | 201.8998 | 187.7669 | 4506.4045
1981 | 4 | 21 | 171.102 | 5 | 166.102 | 29.6578 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1559 | 72.94% | 202.099 | 187.9521 | 4510.8502
1981 | 4 | 22 | 147.5918 | 5 | 142.5918 | 29.7048 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2029 | 72.94% | 202.425 | 188.2552 | 4518.125
1981 | 4 | 23 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1981 | 4 | 24 | 215.5102 | 5 | 210.5102 | 29.569 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0671 | 72.94% | 201.4834 | 187.3795 | 4497.109
1981 | 4 | 25 | 248.1633 | 5 | 243.1633 | 29.5037 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0018 | 72.94% | 201.0307 | 186.9585 | 4487.0052
1981 | 4 | 26 | 215.5102 | 5 | 210.5102 | 29.569 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0671 | 72.94% | 201.4834 | 187.3795 | 4497.109
1981 | 4 | 27 | 180.2449 | 5 | 175.2449 | 29.6395 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1376 | 72.94% | 201.9723 | 187.8342 | 4508.0211
1981 | 4 | 28 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
1981 | 4 | 29 | 190.6939 | 5 | 185.6939 | 29.6186 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1167 | 72.94% | 201.8274 | 187.6995 | 4504.7879
1981 | 4 | 30 | 276.898 | 5 | 271.898 | 29.4462 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9443 | 72.94% | 200.6323 | 186.5881 | 4478.1138
1981 | 5 | 1 | 224.6531 | 5 | 219.6531 | 29.5507 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0488 | 72.94% | 201.3566 | 187.2617 | 4494.2799
1981 | 5 | 2 | 194.6122 | 5 | 189.6122 | 29.6108 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1089 | 72.94% | 201.7731 | 187.649 | 4503.5754
1981 | 5 | 3 | 180.2449 | 5 | 175.2449 | 29.6395 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1376 | 72.94% | 201.9723 | 187.8342 | 4508.0211
1981 | 5 | 4 | 150.2041 | 5 | 145.2041 | 29.6996 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1977 | 72.94% | 202.3887 | 188.2215 | 4517.3167
1981 | 5 | 5 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
1981 | 5 | 6 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
1981 | 5 | 7 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
1981 | 5 | 8 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1981 | 5 | 9 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1981 | 5 | 10 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1981 | 5 | 11 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1981 | 5 | 12 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1981 | 5 | 13 | 327.8367 | 5 | 322.8367 | 29.3443 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8424 | 72.94% | 199.9262 | 185.9313 | 4462.3518
1981 | 5 | 14 | 279.5102 | 5 | 274.5102 | 29.441 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9391 | 72.94% | 200.5961 | 186.5544 | 4477.3055
1981 | 5 | 15 | 197.2245 | 5 | 192.2245 | 29.6056 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1036 | 72.94% | 201.7369 | 187.6153 | 4502.7671
1981 | 5 | 16 | 287.3469 | 5 | 282.3469 | 29.4253 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9234 | 72.94% | 200.4875 | 186.4534 | 4474.8806
1981 | 5 | 17 | 327.8367 | 5 | 322.8367 | 29.3443 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8424 | 72.94% | 199.9262 | 185.9313 | 4462.3518
1981 | 5 | 18 | 229.8776 | 5 | 224.8776 | 29.5402 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0383 | 72.94% | 201.2842 | 187.1943 | 4492.6633
1981 | 5 | 19 | 177.6327 | 5 | 172.6327 | 29.6447 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1428 | 72.94% | 202.0085 | 187.8679 | 4508.8294
1981 | 5 | 20 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
1981 | 5 | 21 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1981 | 5 | 22 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
1981 | 5 | 23 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1981 | 5 | 24 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1981 | 5 | 25 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1981 | 5 | 26 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1981 | 5 | 27 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1981 | 5 | 28 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 5 | 29 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 5 | 30 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 5 | 31 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
1981 | 6 | 1 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
1981 | 6 | 2 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1981 | 6 | 3 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1981 | 6 | 4 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 6 | 5 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 6 | 6 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 6 | 7 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 6 | 8 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 6 | 9 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1981 | 6 | 10 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1981 | 6 | 11 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1981 | 6 | 12 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 6 | 13 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 6 | 14 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 6 | 15 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 6 | 16 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 6 | 17 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 6 | 18 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 6 | 19 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 6 | 20 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 6 | 21 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1981 | 6 | 22 | 137.1429 | 5 | 132.1429 | 29.7257 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2238 | 72.94% | 202.5698 | 188.3899 | 4521.3582
1981 | 6 | 23 | 343.5102 | 5 | 338.5102 | 29.313 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8111 | 72.94% | 199.7089 | 185.7292 | 4457.502
1981 | 6 | 24 | 161.9592 | 5 | 156.9592 | 29.6761 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1742 | 72.94% | 202.2258 | 188.07 | 4513.6793
1981 | 6 | 25 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1981 | 6 | 26 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1981 | 6 | 27 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1981 | 6 | 28 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 6 | 29 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 6 | 30 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 7 | 1 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 7 | 2 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 7 | 3 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 7 | 4 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 7 | 5 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 7 | 6 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1981 | 7 | 7 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1981 | 7 | 8 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 7 | 9 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 7 | 10 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 7 | 11 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 7 | 12 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 7 | 13 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 7 | 14 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 7 | 15 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 7 | 16 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 7 | 17 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 7 | 18 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 7 | 19 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 7 | 20 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 7 | 21 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
1981 | 7 | 22 | 150.2041 | 5 | 145.2041 | 29.6996 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1977 | 72.94% | 202.3887 | 188.2215 | 4517.3167
1981 | 7 | 23 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1981 | 7 | 24 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 7 | 25 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 7 | 26 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 7 | 27 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 7 | 28 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 7 | 29 | 190.6939 | 5 | 185.6939 | 29.6186 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1167 | 72.94% | 201.8274 | 187.6995 | 4504.7879
1981 | 7 | 30 | 237.7143 | 5 | 232.7143 | 29.5246 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0227 | 72.94% | 201.1756 | 187.0933 | 4490.2384
1981 | 7 | 31 | 131.9184 | 5 | 126.9184 | 29.7362 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2342 | 72.94% | 202.6422 | 188.4573 | 4522.9748
1981 | 8 | 1 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1981 | 8 | 2 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 8 | 3 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 8 | 4 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 8 | 5 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 8 | 6 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1981 | 8 | 7 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1981 | 8 | 8 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 8 | 9 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 8 | 10 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1981 | 8 | 11 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1981 | 8 | 12 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 8 | 13 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 8 | 14 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 8 | 15 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 8 | 16 | 1154.6122 | 5 | 1149.6122 | 27.6908 | 112.2144 | 0.50192 | 27.1889 | 72.94% | 188.4643 | 175.2718 | 4206.5228
1981 | 8 | 17 | 871.1837 | 5 | 866.1837 | 28.2576 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7557 | 72.94% | 192.3935 | 178.926 | 4294.224
1981 | 8 | 18 | 414.0408 | 5 | 409.0408 | 29.1719 | 112.2144 | 0.50192 | 28.67 | 72.94% | 198.7311 | 184.8199 | 4435.6777
1981 | 8 | 19 | 257.3061 | 5 | 252.3061 | 29.4854 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9835 | 72.94% | 200.9039 | 186.8407 | 4484.1761
1981 | 8 | 20 | 177.6327 | 5 | 172.6327 | 29.6447 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1428 | 72.94% | 202.0085 | 187.8679 | 4508.8294
1981 | 8 | 21 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1981 | 8 | 22 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1981 | 8 | 23 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1981 | 8 | 24 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1981 | 8 | 25 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1981 | 8 | 26 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1981 | 8 | 27 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 8 | 28 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 8 | 29 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 8 | 30 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 8 | 31 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 9 | 1 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 9 | 2 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 9 | 3 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 9 | 4 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 9 | 5 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 9 | 6 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 9 | 7 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 9 | 8 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 9 | 9 | 229.8776 | 5 | 224.8776 | 29.5402 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0383 | 72.94% | 201.2842 | 187.1943 | 4492.6633
1981 | 9 | 10 | 197.2245 | 5 | 192.2245 | 29.6056 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1036 | 72.94% | 201.7369 | 187.6153 | 4502.7671
1981 | 9 | 11 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
1981 | 9 | 12 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1981 | 9 | 13 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1981 | 9 | 14 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1981 | 9 | 15 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 9 | 16 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 9 | 17 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 9 | 18 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 9 | 19 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 9 | 20 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1981 | 9 | 21 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1981 | 9 | 22 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1981 | 9 | 23 | 561.6327 | 5 | 556.6327 | 28.8767 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3748 | 72.94% | 196.685 | 182.917 | 4390.0084
1981 | 9 | 24 | 920.8163 | 5 | 915.8163 | 28.1584 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6565 | 72.94% | 191.7055 | 178.2861 | 4278.8662
1981 | 9 | 25 | 679.1837 | 5 | 674.1837 | 28.6416 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1397 | 72.94% | 195.0553 | 181.4014 | 4353.6346
1981 | 9 | 26 | 400.9796 | 5 | 395.9796 | 29.198 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6961 | 72.94% | 198.9122 | 184.9883 | 4439.7192
1981 | 9 | 27 | 284.7347 | 5 | 279.7347 | 29.4305 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9286 | 72.94% | 200.5237 | 186.487 | 4475.6889
1981 | 9 | 28 | 455.8367 | 5 | 450.8367 | 29.0883 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5864 | 72.94% | 198.1516 | 184.281 | 4422.7448
1981 | 9 | 29 | 368.3265 | 5 | 363.3265 | 29.2633 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7614 | 72.94% | 199.3648 | 185.4093 | 4449.823
1981 | 9 | 30 | 262.5306 | 5 | 257.5306 | 29.4749 | 112.2144 | 0.50192 | 28.973 | 72.94% | 200.8315 | 186.7733 | 4482.5595
1981 | 10 | 1 | 202.449 | 5 | 197.449 | 29.5951 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0932 | 72.94% | 201.6644 | 187.5479 | 4501.1505
1981 | 10 | 2 | 171.102 | 5 | 166.102 | 29.6578 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1559 | 72.94% | 202.099 | 187.9521 | 4510.8502
1981 | 10 | 3 | 161.9592 | 5 | 156.9592 | 29.6761 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1742 | 72.94% | 202.2258 | 188.07 | 4513.6793
1981 | 10 | 4 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
1981 | 10 | 5 | 125.3878 | 5 | 120.3878 | 29.7492 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2473 | 72.94% | 202.7328 | 188.5415 | 4524.9956
1981 | 10 | 6 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
1981 | 10 | 7 | 173.7143 | 5 | 168.7143 | 29.6526 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1507 | 72.94% | 202.0628 | 187.9184 | 4510.0419
1981 | 10 | 8 | 182.8571 | 5 | 177.8571 | 29.6343 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1324 | 72.94% | 201.9361 | 187.8005 | 4507.2128
1981 | 10 | 9 | 147.5918 | 5 | 142.5918 | 29.7048 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2029 | 72.94% | 202.425 | 188.2552 | 4518.125
1981 | 10 | 10 | 125.3878 | 5 | 120.3878 | 29.7492 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2473 | 72.94% | 202.7328 | 188.5415 | 4524.9956
1981 | 10 | 11 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1981 | 10 | 12 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
1981 | 10 | 13 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1981 | 10 | 14 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1981 | 10 | 15 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1981 | 10 | 16 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1981 | 10 | 17 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1981 | 10 | 18 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1981 | 10 | 19 | 336.9796 | 5 | 331.9796 | 29.326 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8241 | 72.94% | 199.7994 | 185.8134 | 4459.5227
1981 | 10 | 20 | 271.6735 | 5 | 266.6735 | 29.4567 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9547 | 72.94% | 200.7048 | 186.6554 | 4479.7304
1981 | 10 | 21 | 198.5306 | 5 | 193.5306 | 29.6029 | 112.2144 | 0.50192 | 29.101 | 72.94% | 201.7188 | 187.5985 | 4502.363
1981 | 10 | 22 | 163.2653 | 5 | 158.2653 | 29.6735 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1716 | 72.94% | 202.2077 | 188.0531 | 4513.2751
1981 | 10 | 23 | 246.8571 | 5 | 241.8571 | 29.5063 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0044 | 72.94% | 201.0488 | 186.9754 | 4487.4093
1981 | 10 | 24 | 1371.4286 | 5 | 1366.4286 | 27.2571 | 112.2144 | 0.50192 | 26.7552 | 72.94% | 185.4585 | 172.4764 | 4139.4333
1981 | 10 | 25 | 915.5918 | 5 | 910.5918 | 28.1688 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6669 | 72.94% | 191.7779 | 178.3535 | 4280.4828
1981 | 10 | 26 | 617.7959 | 5 | 612.7959 | 28.7644 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2625 | 72.94% | 195.9064 | 182.1929 | 4372.6298
1981 | 10 | 27 | 1039.6735 | 5 | 1034.6735 | 27.9207 | 112.2144 | 0.50192 | 27.4187 | 72.94% | 190.0577 | 176.7537 | 4242.0882
1981 | 10 | 28 | 1201.6327 | 5 | 1196.6327 | 27.5967 | 112.2144 | 0.50192 | 27.0948 | 72.94% | 187.8124 | 174.6656 | 4191.9732
1981 | 10 | 29 | 800.6531 | 5 | 795.6531 | 28.3987 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8968 | 72.94% | 193.3713 | 179.8353 | 4316.0483
1981 | 10 | 30 | 574.6939 | 5 | 569.6939 | 28.8506 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3487 | 72.94% | 196.5039 | 182.7486 | 4385.9668
1981 | 10 | 31 | 448 | 5 | 443 | 29.104 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6021 | 72.94% | 198.2603 | 184.3821 | 4425.1697
1981 | 11 | 1 | 373.551 | 5 | 368.551 | 29.2529 | 112.2144 | 0.50192 | 28.751 | 72.94% | 199.2924 | 185.3419 | 4448.2064
1981 | 11 | 2 | 326.5306 | 5 | 321.5306 | 29.3469 | 112.2144 | 0.50192 | 28.845 | 72.94% | 199.9443 | 185.9482 | 4462.756
1981 | 11 | 3 | 284.7347 | 5 | 279.7347 | 29.4305 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9286 | 72.94% | 200.5237 | 186.487 | 4475.6889
1981 | 11 | 4 | 250.7755 | 5 | 245.7755 | 29.4984 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9965 | 72.94% | 200.9945 | 186.9249 | 4486.1968
1981 | 11 | 5 | 224.6531 | 5 | 219.6531 | 29.5507 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0488 | 72.94% | 201.3566 | 187.2617 | 4494.2799
1981 | 11 | 6 | 248.1633 | 5 | 243.1633 | 29.5037 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0018 | 72.94% | 201.0307 | 186.9585 | 4487.0052
1981 | 11 | 7 | 350.0408 | 5 | 345.0408 | 29.2999 | 112.2144 | 0.50192 | 28.798 | 72.94% | 199.6183 | 185.645 | 4455.4812
1981 | 11 | 8 | 280.8163 | 5 | 275.8163 | 29.4384 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9365 | 72.94% | 200.578 | 186.5376 | 4476.9013
1981 | 11 | 9 | 235.102 | 5 | 230.102 | 29.5298 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0279 | 72.94% | 201.2118 | 187.1269 | 4491.0467
1981 | 11 | 10 | 202.449 | 5 | 197.449 | 29.5951 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0932 | 72.94% | 201.6644 | 187.5479 | 4501.1505
1981 | 11 | 11 | 188.0816 | 5 | 183.0816 | 29.6238 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1219 | 72.94% | 201.8636 | 187.7332 | 4505.5962
1981 | 11 | 12 | 176.3265 | 5 | 171.3265 | 29.6473 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1454 | 72.94% | 202.0266 | 187.8847 | 4509.2336
1981 | 11 | 13 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
1981 | 11 | 14 | 147.5918 | 5 | 142.5918 | 29.7048 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2029 | 72.94% | 202.425 | 188.2552 | 4518.125
1981 | 11 | 15 | 146.2857 | 5 | 141.2857 | 29.7074 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2055 | 72.94% | 202.4431 | 188.272 | 4518.5291
1981 | 11 | 16 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
1981 | 11 | 17 | 212.898 | 5 | 207.898 | 29.5742 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0723 | 72.94% | 201.5196 | 187.4132 | 4497.9173
1981 | 11 | 18 | 271.6735 | 5 | 266.6735 | 29.4567 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9547 | 72.94% | 200.7048 | 186.6554 | 4479.7304
1981 | 11 | 19 | 320 | 5 | 315 | 29.36 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8581 | 72.94% | 200.0348 | 186.0324 | 4464.7767
1981 | 11 | 20 | 267.7551 | 5 | 262.7551 | 29.4645 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9626 | 72.94% | 200.7591 | 186.706 | 4480.9429
1981 | 11 | 21 | 519.8367 | 5 | 514.8367 | 28.9603 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4584 | 72.94% | 197.2644 | 183.4559 | 4402.9413
1981 | 11 | 22 | 543.3469 | 5 | 538.3469 | 28.9133 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4114 | 72.94% | 196.9385 | 183.1528 | 4395.6665
1981 | 11 | 23 | 378.7755 | 5 | 373.7755 | 29.2424 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7405 | 72.94% | 199.22 | 185.2746 | 4446.5898
1981 | 11 | 24 | 295.1837 | 5 | 290.1837 | 29.4096 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9077 | 72.94% | 200.3788 | 186.3523 | 4472.4556
1981 | 11 | 25 | 244.2449 | 5 | 239.2449 | 29.5115 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0096 | 72.94% | 201.085 | 187.0091 | 4488.2176
1981 | 11 | 26 | 207.6735 | 5 | 202.6735 | 29.5847 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0827 | 72.94% | 201.592 | 187.4806 | 4499.5339
1981 | 11 | 27 | 192 | 5 | 187 | 29.616 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1141 | 72.94% | 201.8093 | 187.6827 | 4504.3837
1981 | 11 | 28 | 184.1633 | 5 | 179.1633 | 29.6317 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1298 | 72.94% | 201.918 | 187.7837 | 4506.8087
1981 | 11 | 29 | 171.102 | 5 | 166.102 | 29.6578 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1559 | 72.94% | 202.099 | 187.9521 | 4510.8502
1981 | 11 | 30 | 148.898 | 5 | 143.898 | 29.7022 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2003 | 72.94% | 202.4068 | 188.2384 | 4517.7208
1981 | 12 | 1 | 150.2041 | 5 | 145.2041 | 29.6996 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1977 | 72.94% | 202.3887 | 188.2215 | 4517.3167
1981 | 12 | 2 | 208.9796 | 5 | 203.9796 | 29.582 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0801 | 72.94% | 201.5739 | 187.4637 | 4499.1298
1981 | 12 | 3 | 267.7551 | 5 | 262.7551 | 29.4645 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9626 | 72.94% | 200.7591 | 186.706 | 4480.9429
1981 | 12 | 4 | 249.4694 | 5 | 244.4694 | 29.5011 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9991 | 72.94% | 201.0126 | 186.9417 | 4486.601
1981 | 12 | 5 | 215.5102 | 5 | 210.5102 | 29.569 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0671 | 72.94% | 201.4834 | 187.3795 | 4497.109
1981 | 12 | 6 | 189.3878 | 5 | 184.3878 | 29.6212 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1193 | 72.94% | 201.8455 | 187.7163 | 4505.1921
1981 | 12 | 7 | 206.3673 | 5 | 201.3673 | 29.5873 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0853 | 72.94% | 201.6101 | 187.4974 | 4499.9381
1981 | 12 | 8 | 192 | 5 | 187 | 29.616 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1141 | 72.94% | 201.8093 | 187.6827 | 4504.3837
1981 | 12 | 9 | 176.3265 | 5 | 171.3265 | 29.6473 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1454 | 72.94% | 202.0266 | 187.8847 | 4509.2336
1981 | 12 | 10 | 163.2653 | 5 | 158.2653 | 29.6735 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1716 | 72.94% | 202.2077 | 188.0531 | 4513.2751
1981 | 12 | 11 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
1981 | 12 | 12 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
1981 | 12 | 13 | 131.9184 | 5 | 126.9184 | 29.7362 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2342 | 72.94% | 202.6422 | 188.4573 | 4522.9748
1981 | 12 | 14 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1981 | 12 | 15 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
1981 | 12 | 16 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
1981 | 12 | 17 | 155.4286 | 5 | 150.4286 | 29.6891 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1872 | 72.94% | 202.3163 | 188.1542 | 4515.7
1981 | 12 | 18 | 131.9184 | 5 | 126.9184 | 29.7362 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2342 | 72.94% | 202.6422 | 188.4573 | 4522.9748
1981 | 12 | 19 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1981 | 12 | 20 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1981 | 12 | 21 | 125.3878 | 5 | 120.3878 | 29.7492 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2473 | 72.94% | 202.7328 | 188.5415 | 4524.9956
1981 | 12 | 22 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1981 | 12 | 23 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1981 | 12 | 24 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1981 | 12 | 25 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1981 | 12 | 26 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1981 | 12 | 27 | 125.3878 | 5 | 120.3878 | 29.7492 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2473 | 72.94% | 202.7328 | 188.5415 | 4524.9956
1981 | 12 | 28 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
1981 | 12 | 29 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1981 | 12 | 30 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
1981 | 12 | 31 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
1982 | 1 | 1 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1982 | 1 | 2 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
1982 | 1 | 3 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
1982 | 1 | 4 | 137.1429 | 5 | 132.1429 | 29.7257 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2238 | 72.94% | 202.5698 | 188.3899 | 4521.3582
1982 | 1 | 5 | 163.2653 | 5 | 158.2653 | 29.6735 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1716 | 72.94% | 202.2077 | 188.0531 | 4513.2751
1982 | 1 | 6 | 182.8571 | 5 | 177.8571 | 29.6343 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1324 | 72.94% | 201.9361 | 187.8005 | 4507.2128
1982 | 1 | 7 | 195.9184 | 5 | 190.9184 | 29.6082 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1062 | 72.94% | 201.755 | 187.6321 | 4503.1713
1982 | 1 | 8 | 189.3878 | 5 | 184.3878 | 29.6212 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1193 | 72.94% | 201.8455 | 187.7163 | 4505.1921
1982 | 1 | 9 | 182.8571 | 5 | 177.8571 | 29.6343 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1324 | 72.94% | 201.9361 | 187.8005 | 4507.2128
1982 | 1 | 10 | 176.3265 | 5 | 171.3265 | 29.6473 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1454 | 72.94% | 202.0266 | 187.8847 | 4509.2336
1982 | 1 | 11 | 163.2653 | 5 | 158.2653 | 29.6735 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1716 | 72.94% | 202.2077 | 188.0531 | 4513.2751
1982 | 1 | 12 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
1982 | 1 | 13 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
1982 | 1 | 14 | 150.2041 | 5 | 145.2041 | 29.6996 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1977 | 72.94% | 202.3887 | 188.2215 | 4517.3167
1982 | 1 | 15 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
1982 | 1 | 16 | 137.1429 | 5 | 132.1429 | 29.7257 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2238 | 72.94% | 202.5698 | 188.3899 | 4521.3582
1982 | 1 | 17 | 137.1429 | 5 | 132.1429 | 29.7257 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2238 | 72.94% | 202.5698 | 188.3899 | 4521.3582
1982 | 1 | 18 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1982 | 1 | 19 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
1982 | 1 | 20 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1982 | 1 | 21 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
1982 | 1 | 22 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1982 | 1 | 23 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1982 | 1 | 24 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1982 | 1 | 25 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1982 | 1 | 26 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1982 | 1 | 27 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
1982 | 1 | 28 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1982 | 1 | 29 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1982 | 1 | 30 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1982 | 1 | 31 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1982 | 2 | 1 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1982 | 2 | 2 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1982 | 2 | 3 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1982 | 2 | 4 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
1982 | 2 | 5 | 150.2041 | 5 | 145.2041 | 29.6996 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1977 | 72.94% | 202.3887 | 188.2215 | 4517.3167
1982 | 2 | 6 | 169.7959 | 5 | 164.7959 | 29.6604 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1585 | 72.94% | 202.1171 | 187.9689 | 4511.2544
1982 | 2 | 7 | 163.2653 | 5 | 158.2653 | 29.6735 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1716 | 72.94% | 202.2077 | 188.0531 | 4513.2751
1982 | 2 | 8 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
1982 | 2 | 9 | 150.2041 | 5 | 145.2041 | 29.6996 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1977 | 72.94% | 202.3887 | 188.2215 | 4517.3167
1982 | 2 | 10 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
1982 | 2 | 11 | 137.1429 | 5 | 132.1429 | 29.7257 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2238 | 72.94% | 202.5698 | 188.3899 | 4521.3582
1982 | 2 | 12 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1982 | 2 | 13 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1982 | 2 | 14 | 125.3878 | 5 | 120.3878 | 29.7492 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2473 | 72.94% | 202.7328 | 188.5415 | 4524.9956
1982 | 2 | 15 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
1982 | 2 | 16 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
1982 | 2 | 17 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
1982 | 2 | 18 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1982 | 2 | 19 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1982 | 2 | 20 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1982 | 2 | 21 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1982 | 2 | 22 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1982 | 2 | 23 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1982 | 2 | 24 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1982 | 2 | 25 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1982 | 2 | 26 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1982 | 2 | 27 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1982 | 2 | 28 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1982 | 3 | 1 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1982 | 3 | 2 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1982 | 3 | 3 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1982 | 3 | 4 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1982 | 3 | 5 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1982 | 3 | 6 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1982 | 3 | 7 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1982 | 3 | 8 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1982 | 3 | 9 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1982 | 3 | 10 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1982 | 3 | 11 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1982 | 3 | 12 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1982 | 3 | 13 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
1982 | 3 | 14 | 159.3469 | 5 | 154.3469 | 29.6813 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1794 | 72.94% | 202.262 | 188.1036 | 4514.4876
1982 | 3 | 15 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
1982 | 3 | 16 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1982 | 3 | 17 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
1982 | 3 | 18 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1982 | 3 | 19 | 155.4286 | 5 | 150.4286 | 29.6891 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1872 | 72.94% | 202.3163 | 188.1542 | 4515.7
1982 | 3 | 20 | 176.3265 | 5 | 171.3265 | 29.6473 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1454 | 72.94% | 202.0266 | 187.8847 | 4509.2336
1982 | 3 | 21 | 203.7551 | 5 | 198.7551 | 29.5925 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0906 | 72.94% | 201.6463 | 187.5311 | 4500.7464
1982 | 3 | 22 | 193.3061 | 5 | 188.3061 | 29.6134 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1115 | 72.94% | 201.7912 | 187.6658 | 4503.9796
1982 | 3 | 23 | 173.7143 | 5 | 168.7143 | 29.6526 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1507 | 72.94% | 202.0628 | 187.9184 | 4510.0419
1982 | 3 | 24 | 165.8776 | 5 | 160.8776 | 29.6682 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1663 | 72.94% | 202.1715 | 188.0195 | 4512.4668
1982 | 3 | 25 | 197.2245 | 5 | 192.2245 | 29.6056 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1036 | 72.94% | 201.7369 | 187.6153 | 4502.7671
1982 | 3 | 26 | 363.102 | 5 | 358.102 | 29.2738 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7719 | 72.94% | 199.4373 | 185.4767 | 4451.4397
1982 | 3 | 27 | 564.2449 | 5 | 559.2449 | 28.8715 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3696 | 72.94% | 196.6487 | 182.8833 | 4389.2001
1982 | 3 | 28 | 496.3265 | 5 | 491.3265 | 29.0073 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5054 | 72.94% | 197.5903 | 183.759 | 4410.216
1982 | 3 | 29 | 431.0204 | 5 | 426.0204 | 29.138 | 112.2144 | 0.50192 | 28.636 | 72.94% | 198.4957 | 184.601 | 4430.4237
1982 | 3 | 30 | 327.8367 | 5 | 322.8367 | 29.3443 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8424 | 72.94% | 199.9262 | 185.9313 | 4462.3518
1982 | 3 | 31 | 365.7143 | 5 | 360.7143 | 29.2686 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7667 | 72.94% | 199.401 | 185.443 | 4450.6314
1982 | 4 | 1 | 506.7755 | 5 | 501.7755 | 28.9864 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4845 | 72.94% | 197.4455 | 183.6243 | 4406.9828
1982 | 4 | 2 | 594.2857 | 5 | 589.2857 | 28.8114 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3095 | 72.94% | 196.2323 | 182.496 | 4379.9045
1982 | 4 | 3 | 475.4286 | 5 | 470.4286 | 29.0491 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5472 | 72.94% | 197.88 | 184.0284 | 4416.6825
1982 | 4 | 4 | 615.1837 | 5 | 610.1837 | 28.7696 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2677 | 72.94% | 195.9426 | 182.2266 | 4373.4381
1982 | 4 | 5 | 523.7551 | 5 | 518.7551 | 28.9525 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4506 | 72.94% | 197.2101 | 183.4054 | 4401.7288
1982 | 4 | 6 | 393.1429 | 5 | 388.1429 | 29.2137 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7118 | 72.94% | 199.0208 | 185.0893 | 4442.1441
1982 | 4 | 7 | 258.6122 | 5 | 253.6122 | 29.4828 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9809 | 72.94% | 200.8858 | 186.8238 | 4483.7719
1982 | 4 | 8 | 314.7755 | 5 | 309.7755 | 29.3704 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8685 | 72.94% | 200.1072 | 186.0997 | 4466.3933
1982 | 4 | 9 | 293.8776 | 5 | 288.8776 | 29.4122 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9103 | 72.94% | 200.3969 | 186.3692 | 4472.8598
1982 | 4 | 10 | 256 | 5 | 251 | 29.488 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9861 | 72.94% | 200.9221 | 186.8575 | 4484.5802
1982 | 4 | 11 | 257.3061 | 5 | 252.3061 | 29.4854 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9835 | 72.94% | 200.9039 | 186.8407 | 4484.1761
1982 | 4 | 12 | 333.0612 | 5 | 328.0612 | 29.3339 | 112.2144 | 0.50192 | 28.832 | 72.94% | 199.8537 | 185.864 | 4460.7352
1982 | 4 | 13 | 376.1633 | 5 | 371.1633 | 29.2477 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7458 | 72.94% | 199.2562 | 185.3083 | 4447.3981
1982 | 4 | 14 | 412.7347 | 5 | 407.7347 | 29.1745 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6726 | 72.94% | 198.7492 | 184.8367 | 4436.0818
1982 | 4 | 15 | 484.5714 | 5 | 479.5714 | 29.0309 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5289 | 72.94% | 197.7533 | 183.9106 | 4413.8534
1982 | 4 | 16 | 626.9388 | 5 | 621.9388 | 28.7461 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2442 | 72.94% | 195.7796 | 182.075 | 4369.8007
1982 | 4 | 17 | 976.9796 | 5 | 971.9796 | 28.046 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5441 | 72.94% | 190.9269 | 177.562 | 4261.4876
1982 | 4 | 18 | 1619.5918 | 5 | 1614.5918 | 26.7608 | 112.2144 | 0.50192 | 26.2589 | 72.94% | 182.0181 | 169.2768 | 4062.6442
1982 | 4 | 19 | 1593.4694 | 5 | 1588.4694 | 26.8131 | 112.2144 | 0.50192 | 26.3111 | 72.94% | 182.3803 | 169.6136 | 4070.7272
1982 | 4 | 20 | 1270.8571 | 5 | 1265.8571 | 27.4583 | 112.2144 | 0.50192 | 26.9564 | 72.94% | 186.8527 | 173.773 | 4170.5531
1982 | 4 | 21 | 1371.4286 | 5 | 1366.4286 | 27.2571 | 112.2144 | 0.50192 | 26.7552 | 72.94% | 185.4585 | 172.4764 | 4139.4333
1982 | 4 | 22 | 1046.2041 | 5 | 1041.2041 | 27.9076 | 112.2144 | 0.50192 | 27.4057 | 72.94% | 189.9672 | 176.6695 | 4240.0675
1982 | 4 | 23 | 732.7347 | 5 | 727.7347 | 28.5345 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0326 | 72.94% | 194.3129 | 180.711 | 4337.0643
1982 | 4 | 24 | 792.8163 | 5 | 787.8163 | 28.4144 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9125 | 72.94% | 193.48 | 179.9364 | 4318.4732
1982 | 4 | 25 | 877.7143 | 5 | 872.7143 | 28.2446 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7427 | 72.94% | 192.303 | 178.8418 | 4292.2033
1982 | 4 | 26 | 914.2857 | 5 | 909.2857 | 28.1714 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6695 | 72.94% | 191.796 | 178.3703 | 4280.887
1982 | 4 | 27 | 1371.4286 | 5 | 1366.4286 | 27.2571 | 112.2144 | 0.50192 | 26.7552 | 72.94% | 185.4585 | 172.4764 | 4139.4333
1982 | 4 | 28 | 1056.6531 | 5 | 1051.6531 | 27.8867 | 112.2144 | 0.50192 | 27.3848 | 72.94% | 189.8223 | 176.5348 | 4236.8343
1982 | 4 | 29 | 629.551 | 5 | 624.551 | 28.7409 | 112.2144 | 0.50192 | 28.239 | 72.94% | 195.7434 | 182.0413 | 4368.9924
1982 | 4 | 30 | 472.8163 | 5 | 467.8163 | 29.0544 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5525 | 72.94% | 197.9163 | 184.0621 | 4417.4908
1982 | 5 | 1 | 393.1429 | 5 | 388.1429 | 29.2137 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7118 | 72.94% | 199.0208 | 185.0893 | 4442.1441
1982 | 5 | 2 | 342.2041 | 5 | 337.2041 | 29.3156 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8137 | 72.94% | 199.727 | 185.7461 | 4457.9061
1982 | 5 | 3 | 303.0204 | 5 | 298.0204 | 29.394 | 112.2144 | 0.50192 | 28.892 | 72.94% | 200.2702 | 186.2513 | 4470.0307
1982 | 5 | 4 | 272.9796 | 5 | 267.9796 | 29.454 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9521 | 72.94% | 200.6867 | 186.6386 | 4479.3262
1982 | 5 | 5 | 241.6327 | 5 | 236.6327 | 29.5167 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0148 | 72.94% | 201.1212 | 187.0427 | 4489.0259
1982 | 5 | 6 | 215.5102 | 5 | 210.5102 | 29.569 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0671 | 72.94% | 201.4834 | 187.3795 | 4497.109
1982 | 5 | 7 | 195.9184 | 5 | 190.9184 | 29.6082 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1062 | 72.94% | 201.755 | 187.6321 | 4503.1713
1982 | 5 | 8 | 175.0204 | 5 | 170.0204 | 29.65 | 112.2144 | 0.50192 | 29.148 | 72.94% | 202.0447 | 187.9016 | 4509.6377
1982 | 5 | 9 | 184.1633 | 5 | 179.1633 | 29.6317 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1298 | 72.94% | 201.918 | 187.7837 | 4506.8087
1982 | 5 | 10 | 233.7959 | 5 | 228.7959 | 29.5324 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0305 | 72.94% | 201.2299 | 187.1438 | 4491.4508
1982 | 5 | 11 | 195.9184 | 5 | 190.9184 | 29.6082 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1062 | 72.94% | 201.755 | 187.6321 | 4503.1713
1982 | 5 | 12 | 171.102 | 5 | 166.102 | 29.6578 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1559 | 72.94% | 202.099 | 187.9521 | 4510.8502
1982 | 5 | 13 | 155.4286 | 5 | 150.4286 | 29.6891 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1872 | 72.94% | 202.3163 | 188.1542 | 4515.7
1982 | 5 | 14 | 142.3673 | 5 | 137.3673 | 29.7153 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2133 | 72.94% | 202.4974 | 188.3226 | 4519.7416
1982 | 5 | 15 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
1982 | 5 | 16 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1982 | 5 | 17 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
1982 | 5 | 18 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
1982 | 5 | 19 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1982 | 5 | 20 | 146.2857 | 5 | 141.2857 | 29.7074 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2055 | 72.94% | 202.4431 | 188.272 | 4518.5291
1982 | 5 | 21 | 150.2041 | 5 | 145.2041 | 29.6996 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1977 | 72.94% | 202.3887 | 188.2215 | 4517.3167
1982 | 5 | 22 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1982 | 5 | 23 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1982 | 5 | 24 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1982 | 5 | 25 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1982 | 5 | 26 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1982 | 5 | 27 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1982 | 5 | 28 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1982 | 5 | 29 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1982 | 5 | 30 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1982 | 5 | 31 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1982 | 6 | 1 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1982 | 6 | 2 | 350.0408 | 5 | 345.0408 | 29.2999 | 112.2144 | 0.50192 | 28.798 | 72.94% | 199.6183 | 185.645 | 4455.4812
1982 | 6 | 3 | 509.3878 | 5 | 504.3878 | 28.9812 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4793 | 72.94% | 197.4093 | 183.5906 | 4406.1745
1982 | 6 | 4 | 280.8163 | 5 | 275.8163 | 29.4384 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9365 | 72.94% | 200.578 | 186.5376 | 4476.9013
1982 | 6 | 5 | 233.7959 | 5 | 228.7959 | 29.5324 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0305 | 72.94% | 201.2299 | 187.1438 | 4491.4508
1982 | 6 | 6 | 292.5714 | 5 | 287.5714 | 29.4149 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9129 | 72.94% | 200.4151 | 186.386 | 4473.2639
1982 | 6 | 7 | 258.6122 | 5 | 253.6122 | 29.4828 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9809 | 72.94% | 200.8858 | 186.8238 | 4483.7719
1982 | 6 | 8 | 186.7755 | 5 | 181.7755 | 29.6264 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1245 | 72.94% | 201.8817 | 187.75 | 4506.0004
1982 | 6 | 9 | 137.1429 | 5 | 132.1429 | 29.7257 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2238 | 72.94% | 202.5698 | 188.3899 | 4521.3582
1982 | 6 | 10 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1982 | 6 | 11 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1982 | 6 | 12 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1982 | 6 | 13 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1982 | 6 | 14 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1982 | 6 | 15 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1982 | 6 | 16 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1982 | 6 | 17 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1982 | 6 | 18 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1982 | 6 | 19 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1982 | 6 | 20 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1982 | 6 | 21 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1982 | 6 | 22 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1982 | 6 | 23 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1982 | 6 | 24 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
1982 | 6 | 25 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1982 | 6 | 26 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1982 | 6 | 27 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1982 | 6 | 28 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 6 | 29 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1982 | 6 | 30 | 297.7959 | 5 | 292.7959 | 29.4044 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9025 | 72.94% | 200.3426 | 186.3186 | 4471.6473
1982 | 7 | 1 | 169.7959 | 5 | 164.7959 | 29.6604 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1585 | 72.94% | 202.1171 | 187.9689 | 4511.2544
1982 | 7 | 2 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
1982 | 7 | 3 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1982 | 7 | 4 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1982 | 7 | 5 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 7 | 6 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 7 | 7 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 7 | 8 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 7 | 9 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 7 | 10 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 7 | 11 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 7 | 12 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 7 | 13 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 7 | 14 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 7 | 15 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 7 | 16 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 7 | 17 | 12.9306 | 5 | 7.9306 | 29.9741 | 0 | 0 | 29.9741 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 7 | 18 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 7 | 19 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 7 | 20 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 7 | 21 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 7 | 22 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 7 | 23 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 7 | 24 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 7 | 25 | 12.0163 | 5 | 7.0163 | 29.976 | 0 | 0 | 29.976 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 7 | 26 | 10.9714 | 5 | 5.9714 | 29.9781 | 0 | 0 | 29.9781 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 7 | 27 | 9.9265 | 5 | 4.9265 | 29.9801 | 0 | 0 | 29.9801 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 7 | 28 | 11.3633 | 5 | 6.3633 | 29.9773 | 0 | 0 | 29.9773 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 7 | 29 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 7 | 30 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 7 | 31 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 8 | 1 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 8 | 2 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 8 | 3 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 8 | 4 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 8 | 5 | 236.4082 | 5 | 231.4082 | 29.5272 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0253 | 72.94% | 201.1937 | 187.1101 | 4490.6425
1982 | 8 | 6 | 154.1224 | 5 | 149.1224 | 29.6918 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1898 | 72.94% | 202.3344 | 188.171 | 4516.1042
1982 | 8 | 7 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1982 | 8 | 8 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 8 | 9 | 195.9184 | 5 | 190.9184 | 29.6082 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1062 | 72.94% | 201.755 | 187.6321 | 4503.1713
1982 | 8 | 10 | 487.1837 | 5 | 482.1837 | 29.0256 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5237 | 72.94% | 197.7171 | 183.8769 | 4413.0451
1982 | 8 | 11 | 228.5714 | 5 | 223.5714 | 29.5429 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0409 | 72.94% | 201.3023 | 187.2111 | 4493.0675
1982 | 8 | 12 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1982 | 8 | 13 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1982 | 8 | 14 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1982 | 8 | 15 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1982 | 8 | 16 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 8 | 17 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 8 | 18 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1982 | 8 | 19 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 8 | 20 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 8 | 21 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 8 | 22 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 8 | 23 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 8 | 24 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 8 | 25 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 8 | 26 | 155.4286 | 5 | 150.4286 | 29.6891 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1872 | 72.94% | 202.3163 | 188.1542 | 4515.7
1982 | 8 | 27 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1982 | 8 | 28 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1982 | 8 | 29 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 8 | 30 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 8 | 31 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 9 | 1 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 9 | 2 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 9 | 3 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 9 | 4 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 9 | 5 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 9 | 6 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 9 | 7 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 9 | 8 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 9 | 9 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 9 | 10 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 9 | 11 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 9 | 12 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 9 | 13 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 9 | 14 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 9 | 15 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 9 | 16 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 9 | 17 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 9 | 18 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 9 | 19 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 9 | 20 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 9 | 21 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 9 | 22 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 9 | 23 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 9 | 24 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 9 | 25 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 9 | 26 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 9 | 27 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 9 | 28 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 9 | 29 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 9 | 30 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 10 | 1 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 10 | 2 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 10 | 3 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 10 | 4 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 10 | 5 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 10 | 6 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 10 | 7 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 10 | 8 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 10 | 9 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1982 | 10 | 10 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1982 | 10 | 11 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1982 | 10 | 12 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 10 | 13 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 10 | 14 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 10 | 15 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 10 | 16 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 10 | 17 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 10 | 18 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 10 | 19 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 10 | 20 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 10 | 21 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 10 | 22 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 10 | 23 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 10 | 24 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 10 | 25 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 10 | 26 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 10 | 27 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 10 | 28 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 10 | 29 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 10 | 30 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 10 | 31 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 11 | 1 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 11 | 2 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 11 | 3 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1982 | 11 | 4 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1982 | 11 | 5 | 150.2041 | 5 | 145.2041 | 29.6996 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1977 | 72.94% | 202.3887 | 188.2215 | 4517.3167
1982 | 11 | 6 | 235.102 | 5 | 230.102 | 29.5298 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0279 | 72.94% | 201.2118 | 187.1269 | 4491.0467
1982 | 11 | 7 | 142.3673 | 5 | 137.3673 | 29.7153 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2133 | 72.94% | 202.4974 | 188.3226 | 4519.7416
1982 | 11 | 8 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1982 | 11 | 9 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1982 | 11 | 10 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1982 | 11 | 11 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1982 | 11 | 12 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1982 | 11 | 13 | 271.6735 | 5 | 266.6735 | 29.4567 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9547 | 72.94% | 200.7048 | 186.6554 | 4479.7304
1982 | 11 | 14 | 381.3878 | 5 | 376.3878 | 29.2372 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7353 | 72.94% | 199.1838 | 185.2409 | 4445.7815
1982 | 11 | 15 | 245.551 | 5 | 240.551 | 29.5089 | 112.2144 | 0.50192 | 29.007 | 72.94% | 201.0669 | 186.9922 | 4487.8135
1982 | 11 | 16 | 190.6939 | 5 | 185.6939 | 29.6186 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1167 | 72.94% | 201.8274 | 187.6995 | 4504.7879
1982 | 11 | 17 | 148.898 | 5 | 143.898 | 29.7022 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2003 | 72.94% | 202.4068 | 188.2384 | 4517.7208
1982 | 11 | 18 | 125.3878 | 5 | 120.3878 | 29.7492 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2473 | 72.94% | 202.7328 | 188.5415 | 4524.9956
1982 | 11 | 19 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
1982 | 11 | 20 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1982 | 11 | 21 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
1982 | 11 | 22 | 199.8367 | 5 | 194.8367 | 29.6003 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0984 | 72.94% | 201.7007 | 187.5816 | 4501.9588
1982 | 11 | 23 | 233.7959 | 5 | 228.7959 | 29.5324 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0305 | 72.94% | 201.2299 | 187.1438 | 4491.4508
1982 | 11 | 24 | 210.2857 | 5 | 205.2857 | 29.5794 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0775 | 72.94% | 201.5558 | 187.4469 | 4498.7256
1982 | 11 | 25 | 173.7143 | 5 | 168.7143 | 29.6526 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1507 | 72.94% | 202.0628 | 187.9184 | 4510.0419
1982 | 11 | 26 | 142.3673 | 5 | 137.3673 | 29.7153 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2133 | 72.94% | 202.4974 | 188.3226 | 4519.7416
1982 | 11 | 27 | 125.3878 | 5 | 120.3878 | 29.7492 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2473 | 72.94% | 202.7328 | 188.5415 | 4524.9956
1982 | 11 | 28 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1982 | 11 | 29 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1982 | 11 | 30 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1982 | 12 | 1 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
1982 | 12 | 2 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1982 | 12 | 3 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
1982 | 12 | 4 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1982 | 12 | 5 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
1982 | 12 | 6 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1982 | 12 | 7 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1982 | 12 | 8 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1982 | 12 | 9 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1982 | 12 | 10 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 12 | 11 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 12 | 12 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 12 | 13 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 12 | 14 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 12 | 15 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1982 | 12 | 16 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1982 | 12 | 17 | 176.3265 | 5 | 171.3265 | 29.6473 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1454 | 72.94% | 202.0266 | 187.8847 | 4509.2336
1982 | 12 | 18 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1982 | 12 | 19 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1982 | 12 | 20 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1982 | 12 | 21 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1982 | 12 | 22 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1982 | 12 | 23 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1982 | 12 | 24 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1982 | 12 | 25 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1982 | 12 | 26 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1982 | 12 | 27 | 137.1429 | 5 | 132.1429 | 29.7257 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2238 | 72.94% | 202.5698 | 188.3899 | 4521.3582
1982 | 12 | 28 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
1982 | 12 | 29 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
1982 | 12 | 30 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
1982 | 12 | 31 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1983 | 1 | 1 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1983 | 1 | 2 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1983 | 1 | 3 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1983 | 1 | 4 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 1 | 5 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 1 | 6 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 1 | 7 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 1 | 8 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 1 | 9 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 1 | 10 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 1 | 11 | 705.3061 | 5 | 700.3061 | 28.5894 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0875 | 72.94% | 194.6932 | 181.0646 | 4345.5515
1983 | 1 | 12 | 777.1429 | 5 | 772.1429 | 28.4457 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9438 | 72.94% | 193.6973 | 180.1385 | 4323.3231
1983 | 1 | 13 | 359.1837 | 5 | 354.1837 | 29.2816 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7797 | 72.94% | 199.4916 | 185.5272 | 4452.6521
1983 | 1 | 14 | 222.0408 | 5 | 217.0408 | 29.5559 | 112.2144 | 0.50192 | 29.054 | 72.94% | 201.3928 | 187.2953 | 4495.0882
1983 | 1 | 15 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
1983 | 1 | 16 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
1983 | 1 | 17 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1983 | 1 | 18 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
1983 | 1 | 19 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1983 | 1 | 20 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1983 | 1 | 21 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1983 | 1 | 22 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1983 | 1 | 23 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1983 | 1 | 24 | 182.8571 | 5 | 177.8571 | 29.6343 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1324 | 72.94% | 201.9361 | 187.8005 | 4507.2128
1983 | 1 | 25 | 248.1633 | 5 | 243.1633 | 29.5037 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0018 | 72.94% | 201.0307 | 186.9585 | 4487.0052
1983 | 1 | 26 | 195.9184 | 5 | 190.9184 | 29.6082 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1062 | 72.94% | 201.755 | 187.6321 | 4503.1713
1983 | 1 | 27 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
1983 | 1 | 28 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1983 | 1 | 29 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1983 | 1 | 30 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1983 | 1 | 31 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1983 | 2 | 1 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1983 | 2 | 2 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1983 | 2 | 3 | 569.4694 | 5 | 564.4694 | 28.8611 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3591 | 72.94% | 196.5763 | 182.816 | 4387.5834
1983 | 2 | 4 | 1502.0408 | 5 | 1497.0408 | 26.9959 | 112.2144 | 0.50192 | 26.494 | 72.94% | 183.6478 | 170.7924 | 4099.018
1983 | 2 | 5 | 796.7347 | 5 | 791.7347 | 28.4065 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9046 | 72.94% | 193.4257 | 179.8859 | 4317.2608
1983 | 2 | 6 | 391.8367 | 5 | 386.8367 | 29.2163 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7144 | 72.94% | 199.0389 | 185.1062 | 4442.5483
1983 | 2 | 7 | 267.7551 | 5 | 262.7551 | 29.4645 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9626 | 72.94% | 200.7591 | 186.706 | 4480.9429
1983 | 2 | 8 | 208.9796 | 5 | 203.9796 | 29.582 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0801 | 72.94% | 201.5739 | 187.4637 | 4499.1298
1983 | 2 | 9 | 169.7959 | 5 | 164.7959 | 29.6604 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1585 | 72.94% | 202.1171 | 187.9689 | 4511.2544
1983 | 2 | 10 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
1983 | 2 | 11 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
1983 | 2 | 12 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
1983 | 2 | 13 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
1983 | 2 | 14 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
1983 | 2 | 15 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1983 | 2 | 16 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
1983 | 2 | 17 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1983 | 2 | 18 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1983 | 2 | 19 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1983 | 2 | 20 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1983 | 2 | 21 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1983 | 2 | 22 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1983 | 2 | 23 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1983 | 2 | 24 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1983 | 2 | 25 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1983 | 2 | 26 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1983 | 2 | 27 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1983 | 2 | 28 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1983 | 3 | 1 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1983 | 3 | 2 | 254.6939 | 5 | 249.6939 | 29.4906 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9887 | 72.94% | 200.9402 | 186.8743 | 4484.9844
1983 | 3 | 3 | 724.898 | 5 | 719.898 | 28.5502 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0483 | 72.94% | 194.4216 | 180.812 | 4339.4892
1983 | 3 | 4 | 391.8367 | 5 | 386.8367 | 29.2163 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7144 | 72.94% | 199.0389 | 185.1062 | 4442.5483
1983 | 3 | 5 | 254.6939 | 5 | 249.6939 | 29.4906 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9887 | 72.94% | 200.9402 | 186.8743 | 4484.9844
1983 | 3 | 6 | 235.102 | 5 | 230.102 | 29.5298 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0279 | 72.94% | 201.2118 | 187.1269 | 4491.0467
1983 | 3 | 7 | 224.6531 | 5 | 219.6531 | 29.5507 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0488 | 72.94% | 201.3566 | 187.2617 | 4494.2799
1983 | 3 | 8 | 189.3878 | 5 | 184.3878 | 29.6212 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1193 | 72.94% | 201.8455 | 187.7163 | 4505.1921
1983 | 3 | 9 | 171.102 | 5 | 166.102 | 29.6578 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1559 | 72.94% | 202.099 | 187.9521 | 4510.8502
1983 | 3 | 10 | 218.1224 | 5 | 213.1224 | 29.5638 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0618 | 72.94% | 201.4472 | 187.3459 | 4496.3007
1983 | 3 | 11 | 523.7551 | 5 | 518.7551 | 28.9525 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4506 | 72.94% | 197.2101 | 183.4054 | 4401.7288
1983 | 3 | 12 | 1029.2245 | 5 | 1024.2245 | 27.9416 | 112.2144 | 0.50192 | 27.4396 | 72.94% | 190.2026 | 176.8884 | 4245.3215
1983 | 3 | 13 | 1332.2449 | 5 | 1327.2449 | 27.3355 | 112.2144 | 0.50192 | 26.8336 | 72.94% | 186.0017 | 172.9816 | 4151.5579
1983 | 3 | 14 | 736.6531 | 5 | 731.6531 | 28.5267 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0248 | 72.94% | 194.2586 | 180.6605 | 4335.8518
1983 | 3 | 15 | 572.0816 | 5 | 567.0816 | 28.8558 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3539 | 72.94% | 196.5401 | 182.7823 | 4386.7751
1983 | 3 | 16 | 549.8776 | 5 | 544.8776 | 28.9002 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3983 | 72.94% | 196.8479 | 183.0686 | 4393.6457
1983 | 3 | 17 | 466.2857 | 5 | 461.2857 | 29.0674 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5655 | 72.94% | 198.0068 | 184.1463 | 4419.5116
1983 | 3 | 18 | 431.0204 | 5 | 426.0204 | 29.138 | 112.2144 | 0.50192 | 28.636 | 72.94% | 198.4957 | 184.601 | 4430.4237
1983 | 3 | 19 | 894.6939 | 5 | 889.6939 | 28.2106 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7087 | 72.94% | 192.0676 | 178.6229 | 4286.9493
1983 | 3 | 20 | 2703.6735 | 5 | 2698.6735 | 24.5927 | 0 | 0 | 24.5927 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 3 | 21 | 1287.8367 | 5 | 1282.8367 | 27.4243 | 112.2144 | 0.50192 | 26.9224 | 72.94% | 186.6173 | 173.5541 | 4165.2991
1983 | 3 | 22 | 1711.0204 | 5 | 1706.0204 | 26.578 | 112.2144 | 0.50192 | 26.076 | 72.94% | 180.7506 | 168.0981 | 4034.3534
1983 | 3 | 23 | 884.2449 | 5 | 879.2449 | 28.2315 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7296 | 72.94% | 192.2125 | 178.7576 | 4290.1825
1983 | 3 | 24 | 549.8776 | 5 | 544.8776 | 28.9002 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3983 | 72.94% | 196.8479 | 183.0686 | 4393.6457
1983 | 3 | 25 | 389.2245 | 5 | 384.2245 | 29.2216 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7196 | 72.94% | 199.0751 | 185.1399 | 4443.3566
1983 | 3 | 26 | 325.2245 | 5 | 320.2245 | 29.3496 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8476 | 72.94% | 199.9624 | 185.965 | 4463.1601
1983 | 3 | 27 | 266.449 | 5 | 261.449 | 29.4671 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9652 | 72.94% | 200.7772 | 186.7228 | 4481.347
1983 | 3 | 28 | 282.1224 | 5 | 277.1224 | 29.4358 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9338 | 72.94% | 200.5599 | 186.5207 | 4476.4972
1983 | 3 | 29 | 276.898 | 5 | 271.898 | 29.4462 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9443 | 72.94% | 200.6323 | 186.5881 | 4478.1138
1983 | 3 | 30 | 279.5102 | 5 | 274.5102 | 29.441 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9391 | 72.94% | 200.5961 | 186.5544 | 4477.3055
1983 | 3 | 31 | 231.1837 | 5 | 226.1837 | 29.5376 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0357 | 72.94% | 201.2661 | 187.1775 | 4492.2591
1983 | 4 | 1 | 252.0816 | 5 | 247.0816 | 29.4958 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9939 | 72.94% | 200.9764 | 186.908 | 4485.7927
1983 | 4 | 2 | 265.1429 | 5 | 260.1429 | 29.4697 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9678 | 72.94% | 200.7953 | 186.7396 | 4481.7512
1983 | 4 | 3 | 279.5102 | 5 | 274.5102 | 29.441 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9391 | 72.94% | 200.5961 | 186.5544 | 4477.3055
1983 | 4 | 4 | 470.2041 | 5 | 465.2041 | 29.0596 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5577 | 72.94% | 197.9525 | 184.0958 | 4418.2991
1983 | 4 | 5 | 495.0204 | 5 | 490.0204 | 29.01 | 112.2144 | 0.50192 | 28.508 | 72.94% | 197.6084 | 183.7758 | 4410.6202
1983 | 4 | 6 | 501.551 | 5 | 496.551 | 28.9969 | 112.2144 | 0.50192 | 28.495 | 72.94% | 197.5179 | 183.6916 | 4408.5994
1983 | 4 | 7 | 446.6939 | 5 | 441.6939 | 29.1066 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6047 | 72.94% | 198.2784 | 184.3989 | 4425.5739
1983 | 4 | 8 | 423.1837 | 5 | 418.1837 | 29.1536 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6517 | 72.94% | 198.6043 | 184.702 | 4432.8486
1983 | 4 | 9 | 419.2653 | 5 | 414.2653 | 29.1615 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6596 | 72.94% | 198.6587 | 184.7525 | 4434.0611
1983 | 4 | 10 | 368.3265 | 5 | 363.3265 | 29.2633 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7614 | 72.94% | 199.3648 | 185.4093 | 4449.823
1983 | 4 | 11 | 583.8367 | 5 | 578.8367 | 28.8323 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3304 | 72.94% | 196.3771 | 182.6307 | 4383.1378
1983 | 4 | 12 | 899.9184 | 5 | 894.9184 | 28.2002 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6982 | 72.94% | 191.9952 | 178.5555 | 4285.3327
1983 | 4 | 13 | 675.2653 | 5 | 670.2653 | 28.6495 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1476 | 72.94% | 195.1096 | 181.452 | 4354.847
1983 | 4 | 14 | 579.9184 | 5 | 574.9184 | 28.8402 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3382 | 72.94% | 196.4315 | 182.6813 | 4384.3502
1983 | 4 | 15 | 470.2041 | 5 | 465.2041 | 29.0596 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5577 | 72.94% | 197.9525 | 184.0958 | 4418.2991
1983 | 4 | 16 | 411.4286 | 5 | 406.4286 | 29.1771 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6752 | 72.94% | 198.7673 | 184.8536 | 4436.486
1983 | 4 | 17 | 512 | 5 | 507 | 28.976 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4741 | 72.94% | 197.373 | 183.5569 | 4405.3662
1983 | 4 | 18 | 572.0816 | 5 | 567.0816 | 28.8558 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3539 | 72.94% | 196.5401 | 182.7823 | 4386.7751
1983 | 4 | 19 | 512 | 5 | 507 | 28.976 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4741 | 72.94% | 197.373 | 183.5569 | 4405.3662
1983 | 4 | 20 | 508.0816 | 5 | 503.0816 | 28.9838 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4819 | 72.94% | 197.4274 | 183.6074 | 4406.5786
1983 | 4 | 21 | 487.1837 | 5 | 482.1837 | 29.0256 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5237 | 72.94% | 197.7171 | 183.8769 | 4413.0451
1983 | 4 | 22 | 403.5918 | 5 | 398.5918 | 29.1928 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6909 | 72.94% | 198.8759 | 184.9546 | 4438.9109
1983 | 4 | 23 | 344.8163 | 5 | 339.8163 | 29.3104 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8085 | 72.94% | 199.6908 | 185.7124 | 4457.0978
1983 | 4 | 24 | 378.7755 | 5 | 373.7755 | 29.2424 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7405 | 72.94% | 199.22 | 185.2746 | 4446.5898
1983 | 4 | 25 | 2089.7959 | 5 | 2084.7959 | 25.8204 | 112.2144 | 0.50192 | 25.3185 | 72.94% | 175.4995 | 163.2145 | 3917.149
1983 | 4 | 26 | 1515.102 | 5 | 1510.102 | 26.9698 | 112.2144 | 0.50192 | 26.4679 | 72.94% | 183.4667 | 170.624 | 4094.9764
1983 | 4 | 27 | 879.0204 | 5 | 874.0204 | 28.242 | 112.2144 | 0.50192 | 27.74 | 72.94% | 192.2849 | 178.825 | 4291.7991
1983 | 4 | 28 | 616.4898 | 5 | 611.4898 | 28.767 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2651 | 72.94% | 195.9245 | 182.2097 | 4373.0339
1983 | 4 | 29 | 484.5714 | 5 | 479.5714 | 29.0309 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5289 | 72.94% | 197.7533 | 183.9106 | 4413.8534
1983 | 4 | 30 | 505.4694 | 5 | 500.4694 | 28.9891 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4871 | 72.94% | 197.4636 | 183.6411 | 4407.387
1983 | 5 | 1 | 523.7551 | 5 | 518.7551 | 28.9525 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4506 | 72.94% | 197.2101 | 183.4054 | 4401.7288
1983 | 5 | 2 | 552.4898 | 5 | 547.4898 | 28.895 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3931 | 72.94% | 196.8117 | 183.0349 | 4392.8374
1983 | 5 | 3 | 779.7551 | 5 | 774.7551 | 28.4405 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9386 | 72.94% | 193.6611 | 180.1048 | 4322.5148
1983 | 5 | 4 | 670.0408 | 5 | 665.0408 | 28.6599 | 112.2144 | 0.50192 | 28.158 | 72.94% | 195.1821 | 181.5193 | 4356.4636
1983 | 5 | 5 | 579.9184 | 5 | 574.9184 | 28.8402 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3382 | 72.94% | 196.4315 | 182.6813 | 4384.3502
1983 | 5 | 6 | 442.7755 | 5 | 437.7755 | 29.1144 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6125 | 72.94% | 198.3327 | 184.4494 | 4426.7863
1983 | 5 | 7 | 351.3469 | 5 | 346.3469 | 29.2973 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7954 | 72.94% | 199.6002 | 185.6282 | 4455.077
1983 | 5 | 8 | 304.3265 | 5 | 299.3265 | 29.3913 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8894 | 72.94% | 200.2521 | 186.2344 | 4469.6266
1983 | 5 | 9 | 306.9388 | 5 | 301.9388 | 29.3861 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8842 | 72.94% | 200.2159 | 186.2008 | 4468.8183
1983 | 5 | 10 | 316.0816 | 5 | 311.0816 | 29.3678 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8659 | 72.94% | 200.0891 | 186.0829 | 4465.9892
1983 | 5 | 11 | 292.5714 | 5 | 287.5714 | 29.4149 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9129 | 72.94% | 200.4151 | 186.386 | 4473.2639
1983 | 5 | 12 | 279.5102 | 5 | 274.5102 | 29.441 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9391 | 72.94% | 200.5961 | 186.5544 | 4477.3055
1983 | 5 | 13 | 259.9184 | 5 | 254.9184 | 29.4802 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9782 | 72.94% | 200.8677 | 186.807 | 4483.3678
1983 | 5 | 14 | 245.551 | 5 | 240.551 | 29.5089 | 112.2144 | 0.50192 | 29.007 | 72.94% | 201.0669 | 186.9922 | 4487.8135
1983 | 5 | 15 | 224.6531 | 5 | 219.6531 | 29.5507 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0488 | 72.94% | 201.3566 | 187.2617 | 4494.2799
1983 | 5 | 16 | 252.0816 | 5 | 247.0816 | 29.4958 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9939 | 72.94% | 200.9764 | 186.908 | 4485.7927
1983 | 5 | 17 | 220.7347 | 5 | 215.7347 | 29.5585 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0566 | 72.94% | 201.4109 | 187.3122 | 4495.4924
1983 | 5 | 18 | 189.3878 | 5 | 184.3878 | 29.6212 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1193 | 72.94% | 201.8455 | 187.7163 | 4505.1921
1983 | 5 | 19 | 168.4898 | 5 | 163.4898 | 29.663 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1611 | 72.94% | 202.1352 | 187.9858 | 4511.6585
1983 | 5 | 20 | 188.0816 | 5 | 183.0816 | 29.6238 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1219 | 72.94% | 201.8636 | 187.7332 | 4505.5962
1983 | 5 | 21 | 237.7143 | 5 | 232.7143 | 29.5246 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0227 | 72.94% | 201.1756 | 187.0933 | 4490.2384
1983 | 5 | 22 | 195.9184 | 5 | 190.9184 | 29.6082 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1062 | 72.94% | 201.755 | 187.6321 | 4503.1713
1983 | 5 | 23 | 248.1633 | 5 | 243.1633 | 29.5037 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0018 | 72.94% | 201.0307 | 186.9585 | 4487.0052
1983 | 5 | 24 | 372.2449 | 5 | 367.2449 | 29.2555 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7536 | 72.94% | 199.3105 | 185.3588 | 4448.6106
1983 | 5 | 25 | 301.7143 | 5 | 296.7143 | 29.3966 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8947 | 72.94% | 200.2883 | 186.2681 | 4470.4349
1983 | 5 | 26 | 242.9388 | 5 | 237.9388 | 29.5141 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0122 | 72.94% | 201.1031 | 187.0259 | 4488.6218
1983 | 5 | 27 | 220.7347 | 5 | 215.7347 | 29.5585 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0566 | 72.94% | 201.4109 | 187.3122 | 4495.4924
1983 | 5 | 28 | 470.2041 | 5 | 465.2041 | 29.0596 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5577 | 72.94% | 197.9525 | 184.0958 | 4418.2991
1983 | 5 | 29 | 365.7143 | 5 | 360.7143 | 29.2686 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7667 | 72.94% | 199.401 | 185.443 | 4450.6314
1983 | 5 | 30 | 474.1224 | 5 | 469.1224 | 29.0518 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5498 | 72.94% | 197.8981 | 184.0453 | 4417.0866
1983 | 5 | 31 | 799.3469 | 5 | 794.3469 | 28.4013 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8994 | 72.94% | 193.3894 | 179.8522 | 4316.4525
1983 | 6 | 1 | 560.3265 | 5 | 555.3265 | 28.8793 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3774 | 72.94% | 196.7031 | 182.9339 | 4390.4125
1983 | 6 | 2 | 382.6939 | 5 | 377.6939 | 29.2346 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7327 | 72.94% | 199.1657 | 185.2241 | 4445.3774
1983 | 6 | 3 | 284.7347 | 5 | 279.7347 | 29.4305 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9286 | 72.94% | 200.5237 | 186.487 | 4475.6889
1983 | 6 | 4 | 287.3469 | 5 | 282.3469 | 29.4253 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9234 | 72.94% | 200.4875 | 186.4534 | 4474.8806
1983 | 6 | 5 | 365.7143 | 5 | 360.7143 | 29.2686 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7667 | 72.94% | 199.401 | 185.443 | 4450.6314
1983 | 6 | 6 | 284.7347 | 5 | 279.7347 | 29.4305 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9286 | 72.94% | 200.5237 | 186.487 | 4475.6889
1983 | 6 | 7 | 242.9388 | 5 | 237.9388 | 29.5141 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0122 | 72.94% | 201.1031 | 187.0259 | 4488.6218
1983 | 6 | 8 | 205.0612 | 5 | 200.0612 | 29.5899 | 112.2144 | 0.50192 | 29.088 | 72.94% | 201.6282 | 187.5143 | 4500.3422
1983 | 6 | 9 | 168.4898 | 5 | 163.4898 | 29.663 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1611 | 72.94% | 202.1352 | 187.9858 | 4511.6585
1983 | 6 | 10 | 138.449 | 5 | 133.449 | 29.7231 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2212 | 72.94% | 202.5517 | 188.3731 | 4520.954
1983 | 6 | 11 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
1983 | 6 | 12 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1983 | 6 | 13 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
1983 | 6 | 14 | 142.3673 | 5 | 137.3673 | 29.7153 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2133 | 72.94% | 202.4974 | 188.3226 | 4519.7416
1983 | 6 | 15 | 173.7143 | 5 | 168.7143 | 29.6526 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1507 | 72.94% | 202.0628 | 187.9184 | 4510.0419
1983 | 6 | 16 | 628.2449 | 5 | 623.2449 | 28.7435 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2416 | 72.94% | 195.7615 | 182.0582 | 4369.3965
1983 | 6 | 17 | 338.2857 | 5 | 333.2857 | 29.3234 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8215 | 72.94% | 199.7813 | 185.7966 | 4459.1186
1983 | 6 | 18 | 289.9592 | 5 | 284.9592 | 29.4201 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9182 | 72.94% | 200.4513 | 186.4197 | 4474.0722
1983 | 6 | 19 | 248.1633 | 5 | 243.1633 | 29.5037 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0018 | 72.94% | 201.0307 | 186.9585 | 4487.0052
1983 | 6 | 20 | 182.8571 | 5 | 177.8571 | 29.6343 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1324 | 72.94% | 201.9361 | 187.8005 | 4507.2128
1983 | 6 | 21 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1983 | 6 | 22 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1983 | 6 | 23 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1983 | 6 | 24 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1983 | 6 | 25 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1983 | 6 | 26 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1983 | 6 | 27 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 6 | 28 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 6 | 29 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 6 | 30 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 7 | 1 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 7 | 2 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 7 | 3 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1983 | 7 | 4 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 7 | 5 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 7 | 6 | 236.4082 | 5 | 231.4082 | 29.5272 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0253 | 72.94% | 201.1937 | 187.1101 | 4490.6425
1983 | 7 | 7 | 218.1224 | 5 | 213.1224 | 29.5638 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0618 | 72.94% | 201.4472 | 187.3459 | 4496.3007
1983 | 7 | 8 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
1983 | 7 | 9 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1983 | 7 | 10 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 7 | 11 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 7 | 12 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 7 | 13 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 7 | 14 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 7 | 15 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 7 | 16 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 7 | 17 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 7 | 18 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 7 | 19 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 7 | 20 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 7 | 21 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 7 | 22 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 7 | 23 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 7 | 24 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 7 | 25 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 7 | 26 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 7 | 27 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 7 | 28 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 7 | 29 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 7 | 30 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 7 | 31 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 8 | 1 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 8 | 2 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 8 | 3 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 8 | 4 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 8 | 5 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 8 | 6 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 8 | 7 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 8 | 8 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 8 | 9 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 8 | 10 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 8 | 11 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 8 | 12 | 171.102 | 5 | 166.102 | 29.6578 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1559 | 72.94% | 202.099 | 187.9521 | 4510.8502
1983 | 8 | 13 | 167.1837 | 5 | 162.1837 | 29.6656 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1637 | 72.94% | 202.1533 | 188.0026 | 4512.0627
1983 | 8 | 14 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1983 | 8 | 15 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1983 | 8 | 16 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 8 | 17 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 8 | 18 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 8 | 19 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 8 | 20 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 8 | 21 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 8 | 22 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 8 | 23 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 8 | 24 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 8 | 25 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 8 | 26 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 8 | 27 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 8 | 28 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 8 | 29 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 8 | 30 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 8 | 31 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1983 | 9 | 1 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1983 | 9 | 2 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 9 | 3 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 9 | 4 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 9 | 5 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 9 | 6 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 9 | 7 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 9 | 8 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 9 | 9 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 9 | 10 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 9 | 11 | 12.5388 | 5 | 7.5388 | 29.9749 | 0 | 0 | 29.9749 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 9 | 12 | 12.0163 | 5 | 7.0163 | 29.976 | 0 | 0 | 29.976 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 9 | 13 | 11.2327 | 5 | 6.2327 | 29.9775 | 0 | 0 | 29.9775 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 9 | 14 | 10.7102 | 5 | 5.7102 | 29.9786 | 0 | 0 | 29.9786 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 9 | 15 | 10.1878 | 5 | 5.1878 | 29.9796 | 0 | 0 | 29.9796 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 9 | 16 | 9.6653 | 5 | 4.6653 | 29.9807 | 0 | 0 | 29.9807 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 9 | 17 | 10.449 | 5 | 5.449 | 29.9791 | 0 | 0 | 29.9791 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 9 | 18 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 9 | 19 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 9 | 20 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 9 | 21 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 9 | 22 | 202.449 | 5 | 197.449 | 29.5951 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0932 | 72.94% | 201.6644 | 187.5479 | 4501.1505
1983 | 9 | 23 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1983 | 9 | 24 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 9 | 25 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 9 | 26 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 9 | 27 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 9 | 28 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 9 | 29 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 9 | 30 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 10 | 1 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 10 | 2 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 10 | 3 | 12.9306 | 5 | 7.9306 | 29.9741 | 0 | 0 | 29.9741 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 10 | 4 | 12.4082 | 5 | 7.4082 | 29.9752 | 0 | 0 | 29.9752 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 10 | 5 | 11.8857 | 5 | 6.8857 | 29.9762 | 0 | 0 | 29.9762 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 10 | 6 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 10 | 7 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 10 | 8 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 10 | 9 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 10 | 10 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 10 | 11 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 10 | 12 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 10 | 13 | 199.8367 | 5 | 194.8367 | 29.6003 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0984 | 72.94% | 201.7007 | 187.5816 | 4501.9588
1983 | 10 | 14 | 175.0204 | 5 | 170.0204 | 29.65 | 112.2144 | 0.50192 | 29.148 | 72.94% | 202.0447 | 187.9016 | 4509.6377
1983 | 10 | 15 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1983 | 10 | 16 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1983 | 10 | 17 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 10 | 18 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 10 | 19 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 10 | 20 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 10 | 21 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 10 | 22 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 10 | 23 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 10 | 24 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 10 | 25 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1983 | 10 | 26 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 10 | 27 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 10 | 28 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 10 | 29 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 10 | 30 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 10 | 31 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 11 | 1 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 11 | 2 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 11 | 3 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 11 | 4 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1983 | 11 | 5 | 545.9592 | 5 | 540.9592 | 28.9081 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4062 | 72.94% | 196.9022 | 183.1191 | 4394.8582
1983 | 11 | 6 | 1039.6735 | 5 | 1034.6735 | 27.9207 | 112.2144 | 0.50192 | 27.4187 | 72.94% | 190.0577 | 176.7537 | 4242.0882
1983 | 11 | 7 | 519.8367 | 5 | 514.8367 | 28.9603 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4584 | 72.94% | 197.2644 | 183.4559 | 4402.9413
1983 | 11 | 8 | 327.8367 | 5 | 322.8367 | 29.3443 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8424 | 72.94% | 199.9262 | 185.9313 | 4462.3518
1983 | 11 | 9 | 232.4898 | 5 | 227.4898 | 29.535 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0331 | 72.94% | 201.248 | 187.1606 | 4491.855
1983 | 11 | 10 | 180.2449 | 5 | 175.2449 | 29.6395 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1376 | 72.94% | 201.9723 | 187.8342 | 4508.0211
1983 | 11 | 11 | 190.6939 | 5 | 185.6939 | 29.6186 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1167 | 72.94% | 201.8274 | 187.6995 | 4504.7879
1983 | 11 | 12 | 283.4286 | 5 | 278.4286 | 29.4331 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9312 | 72.94% | 200.5418 | 186.5039 | 4476.093
1983 | 11 | 13 | 275.5918 | 5 | 270.5918 | 29.4488 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9469 | 72.94% | 200.6504 | 186.6049 | 4478.5179
1983 | 11 | 14 | 198.5306 | 5 | 193.5306 | 29.6029 | 112.2144 | 0.50192 | 29.101 | 72.94% | 201.7188 | 187.5985 | 4502.363
1983 | 11 | 15 | 159.3469 | 5 | 154.3469 | 29.6813 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1794 | 72.94% | 202.262 | 188.1036 | 4514.4876
1983 | 11 | 16 | 158.0408 | 5 | 153.0408 | 29.6839 | 112.2144 | 0.50192 | 29.182 | 72.94% | 202.2801 | 188.1205 | 4514.8917
1983 | 11 | 17 | 602.1224 | 5 | 597.1224 | 28.7958 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2938 | 72.94% | 196.1236 | 182.395 | 4377.4796
1983 | 11 | 18 | 450.6122 | 5 | 445.6122 | 29.0988 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5969 | 72.94% | 198.2241 | 184.3484 | 4424.3614
1983 | 11 | 19 | 316.0816 | 5 | 311.0816 | 29.3678 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8659 | 72.94% | 200.0891 | 186.0829 | 4465.9892
1983 | 11 | 20 | 241.6327 | 5 | 236.6327 | 29.5167 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0148 | 72.94% | 201.1212 | 187.0427 | 4489.0259
1983 | 11 | 21 | 370.9388 | 5 | 365.9388 | 29.2581 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7562 | 72.94% | 199.3286 | 185.3756 | 4449.0147
1983 | 11 | 22 | 634.7755 | 5 | 629.7755 | 28.7304 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2285 | 72.94% | 195.671 | 181.974 | 4367.3758
1983 | 11 | 23 | 403.5918 | 5 | 398.5918 | 29.1928 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6909 | 72.94% | 198.8759 | 184.9546 | 4438.9109
1983 | 11 | 24 | 318.6939 | 5 | 313.6939 | 29.3626 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8607 | 72.94% | 200.0529 | 186.0492 | 4465.1809
1983 | 11 | 25 | 1065.7959 | 5 | 1060.7959 | 27.8684 | 112.2144 | 0.50192 | 27.3665 | 72.94% | 189.6956 | 176.4169 | 4234.0052
1983 | 11 | 26 | 1593.4694 | 5 | 1588.4694 | 26.8131 | 112.2144 | 0.50192 | 26.3111 | 72.94% | 182.3803 | 169.6136 | 4070.7272
1983 | 11 | 27 | 730.1224 | 5 | 725.1224 | 28.5398 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0378 | 72.94% | 194.3491 | 180.7447 | 4337.8726
1983 | 11 | 28 | 454.5306 | 5 | 449.5306 | 29.0909 | 112.2144 | 0.50192 | 28.589 | 72.94% | 198.1698 | 184.2979 | 4423.1489
1983 | 11 | 29 | 436.2449 | 5 | 431.2449 | 29.1275 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6256 | 72.94% | 198.4233 | 184.5336 | 4428.8071
1983 | 11 | 30 | 501.551 | 5 | 496.551 | 28.9969 | 112.2144 | 0.50192 | 28.495 | 72.94% | 197.5179 | 183.6916 | 4408.5994
1983 | 12 | 1 | 384 | 5 | 379 | 29.232 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7301 | 72.94% | 199.1475 | 185.2072 | 4444.9732
1983 | 12 | 2 | 320 | 5 | 315 | 29.36 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8581 | 72.94% | 200.0348 | 186.0324 | 4464.7767
1983 | 12 | 3 | 271.6735 | 5 | 266.6735 | 29.4567 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9547 | 72.94% | 200.7048 | 186.6554 | 4479.7304
1983 | 12 | 4 | 215.5102 | 5 | 210.5102 | 29.569 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0671 | 72.94% | 201.4834 | 187.3795 | 4497.109
1983 | 12 | 5 | 212.898 | 5 | 207.898 | 29.5742 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0723 | 72.94% | 201.5196 | 187.4132 | 4497.9173
1983 | 12 | 6 | 211.5918 | 5 | 206.5918 | 29.5768 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0749 | 72.94% | 201.5377 | 187.4301 | 4498.3214
1983 | 12 | 7 | 787.5918 | 5 | 782.5918 | 28.4248 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9229 | 72.94% | 193.5524 | 180.0037 | 4320.0898
1983 | 12 | 8 | 630.8571 | 5 | 625.8571 | 28.7383 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2364 | 72.94% | 195.7253 | 182.0245 | 4368.5882
1983 | 12 | 9 | 385.3061 | 5 | 380.3061 | 29.2294 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7275 | 72.94% | 199.1294 | 185.1904 | 4444.5691
1983 | 12 | 10 | 318.6939 | 5 | 313.6939 | 29.3626 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8607 | 72.94% | 200.0529 | 186.0492 | 4465.1809
1983 | 12 | 11 | 245.551 | 5 | 240.551 | 29.5089 | 112.2144 | 0.50192 | 29.007 | 72.94% | 201.0669 | 186.9922 | 4487.8135
1983 | 12 | 12 | 202.449 | 5 | 197.449 | 29.5951 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0932 | 72.94% | 201.6644 | 187.5479 | 4501.1505
1983 | 12 | 13 | 623.0204 | 5 | 618.0204 | 28.754 | 112.2144 | 0.50192 | 28.252 | 72.94% | 195.8339 | 182.1255 | 4371.0132
1983 | 12 | 14 | 2285.7143 | 5 | 2280.7143 | 25.4286 | 112.2144 | 0.50192 | 24.9267 | 72.94% | 172.7834 | 160.6886 | 3856.526
1983 | 12 | 15 | 1593.4694 | 5 | 1588.4694 | 26.8131 | 112.2144 | 0.50192 | 26.3111 | 72.94% | 182.3803 | 169.6136 | 4070.7272
1983 | 12 | 16 | 982.2041 | 5 | 977.2041 | 28.0356 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5337 | 72.94% | 190.8544 | 177.4946 | 4259.871
1983 | 12 | 17 | 655.6735 | 5 | 650.6735 | 28.6887 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1867 | 72.94% | 195.3812 | 181.7046 | 4360.9093
1983 | 12 | 18 | 461.0612 | 5 | 456.0612 | 29.0779 | 112.2144 | 0.50192 | 28.576 | 72.94% | 198.0792 | 184.2137 | 4421.1282
1983 | 12 | 19 | 365.7143 | 5 | 360.7143 | 29.2686 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7667 | 72.94% | 199.401 | 185.443 | 4450.6314
1983 | 12 | 20 | 283.4286 | 5 | 278.4286 | 29.4331 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9312 | 72.94% | 200.5418 | 186.5039 | 4476.093
1983 | 12 | 21 | 195.9184 | 5 | 190.9184 | 29.6082 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1062 | 72.94% | 201.755 | 187.6321 | 4503.1713
1983 | 12 | 22 | 169.7959 | 5 | 164.7959 | 29.6604 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1585 | 72.94% | 202.1171 | 187.9689 | 4511.2544
1983 | 12 | 23 | 150.2041 | 5 | 145.2041 | 29.6996 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1977 | 72.94% | 202.3887 | 188.2215 | 4517.3167
1983 | 12 | 24 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
1983 | 12 | 25 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1983 | 12 | 26 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
1983 | 12 | 27 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
1983 | 12 | 28 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
1983 | 12 | 29 | 197.2245 | 5 | 192.2245 | 29.6056 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1036 | 72.94% | 201.7369 | 187.6153 | 4502.7671
1983 | 12 | 30 | 194.6122 | 5 | 189.6122 | 29.6108 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1089 | 72.94% | 201.7731 | 187.649 | 4503.5754
1983 | 12 | 31 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
1984 | 1 | 1 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
1984 | 1 | 2 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1984 | 1 | 3 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
1984 | 1 | 4 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
1984 | 1 | 5 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
1984 | 1 | 6 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1984 | 1 | 7 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1984 | 1 | 8 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1984 | 1 | 9 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1984 | 1 | 10 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1984 | 1 | 11 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1984 | 1 | 12 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1984 | 1 | 13 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1984 | 1 | 14 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1984 | 1 | 15 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1984 | 1 | 16 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1984 | 1 | 17 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1984 | 1 | 18 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1984 | 1 | 19 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1984 | 1 | 20 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1984 | 1 | 21 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1984 | 1 | 22 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1984 | 1 | 23 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1984 | 1 | 24 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1984 | 1 | 25 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1984 | 1 | 26 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1984 | 1 | 27 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1984 | 1 | 28 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1984 | 1 | 29 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1984 | 1 | 30 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1984 | 1 | 31 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1984 | 2 | 1 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1984 | 2 | 2 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1984 | 2 | 3 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1984 | 2 | 4 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1984 | 2 | 5 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
1984 | 2 | 6 | 137.1429 | 5 | 132.1429 | 29.7257 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2238 | 72.94% | 202.5698 | 188.3899 | 4521.3582
1984 | 2 | 7 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1984 | 2 | 8 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
1984 | 2 | 9 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1984 | 2 | 10 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1984 | 2 | 11 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1984 | 2 | 12 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1984 | 2 | 13 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
1984 | 2 | 14 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1984 | 2 | 15 | 193.3061 | 5 | 188.3061 | 29.6134 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1115 | 72.94% | 201.7912 | 187.6658 | 4503.9796
1984 | 2 | 16 | 504.1633 | 5 | 499.1633 | 28.9917 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4898 | 72.94% | 197.4817 | 183.658 | 4407.7911
1984 | 2 | 17 | 455.8367 | 5 | 450.8367 | 29.0883 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5864 | 72.94% | 198.1516 | 184.281 | 4422.7448
1984 | 2 | 18 | 382.6939 | 5 | 377.6939 | 29.2346 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7327 | 72.94% | 199.1657 | 185.2241 | 4445.3774
1984 | 2 | 19 | 274.2857 | 5 | 269.2857 | 29.4514 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9495 | 72.94% | 200.6686 | 186.6218 | 4478.9221
1984 | 2 | 20 | 215.5102 | 5 | 210.5102 | 29.569 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0671 | 72.94% | 201.4834 | 187.3795 | 4497.109
1984 | 2 | 21 | 182.8571 | 5 | 177.8571 | 29.6343 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1324 | 72.94% | 201.9361 | 187.8005 | 4507.2128
1984 | 2 | 22 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
1984 | 2 | 23 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
1984 | 2 | 24 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
1984 | 2 | 25 | 391.8367 | 5 | 386.8367 | 29.2163 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7144 | 72.94% | 199.0389 | 185.1062 | 4442.5483
1984 | 2 | 26 | 907.7551 | 5 | 902.7551 | 28.1845 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6826 | 72.94% | 191.8865 | 178.4545 | 4282.9077
1984 | 2 | 27 | 688.3265 | 5 | 683.3265 | 28.6233 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1214 | 72.94% | 194.9286 | 181.2836 | 4350.8055
1984 | 2 | 28 | 370.9388 | 5 | 365.9388 | 29.2581 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7562 | 72.94% | 199.3286 | 185.3756 | 4449.0147
1984 | 2 | 29 | 347.4286 | 5 | 342.4286 | 29.3051 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8032 | 72.94% | 199.6545 | 185.6787 | 4456.2895
1984 | 3 | 1 | 288.6531 | 5 | 283.6531 | 29.4227 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9208 | 72.94% | 200.4694 | 186.4365 | 4474.4764
1984 | 3 | 2 | 229.8776 | 5 | 224.8776 | 29.5402 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0383 | 72.94% | 201.2842 | 187.1943 | 4492.6633
1984 | 3 | 3 | 199.8367 | 5 | 194.8367 | 29.6003 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0984 | 72.94% | 201.7007 | 187.5816 | 4501.9588
1984 | 3 | 4 | 178.9388 | 5 | 173.9388 | 29.6421 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1402 | 72.94% | 201.9904 | 187.8511 | 4508.4253
1984 | 3 | 5 | 161.9592 | 5 | 156.9592 | 29.6761 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1742 | 72.94% | 202.2258 | 188.07 | 4513.6793
1984 | 3 | 6 | 169.7959 | 5 | 164.7959 | 29.6604 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1585 | 72.94% | 202.1171 | 187.9689 | 4511.2544
1984 | 3 | 7 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
1984 | 3 | 8 | 137.1429 | 5 | 132.1429 | 29.7257 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2238 | 72.94% | 202.5698 | 188.3899 | 4521.3582
1984 | 3 | 9 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
1984 | 3 | 10 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
1984 | 3 | 11 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
1984 | 3 | 12 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
1984 | 3 | 13 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1984 | 3 | 14 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1984 | 3 | 15 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1984 | 3 | 16 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
1984 | 3 | 17 | 154.1224 | 5 | 149.1224 | 29.6918 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1898 | 72.94% | 202.3344 | 188.171 | 4516.1042
1984 | 3 | 18 | 160.6531 | 5 | 155.6531 | 29.6787 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1768 | 72.94% | 202.2439 | 188.0868 | 4514.0834
1984 | 3 | 19 | 235.102 | 5 | 230.102 | 29.5298 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0279 | 72.94% | 201.2118 | 187.1269 | 4491.0467
1984 | 3 | 20 | 689.6327 | 5 | 684.6327 | 28.6207 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1188 | 72.94% | 194.9105 | 181.2667 | 4350.4013
1984 | 3 | 21 | 741.8776 | 5 | 736.8776 | 28.5162 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0143 | 72.94% | 194.1862 | 180.5931 | 4334.2352
1984 | 3 | 22 | 860.7347 | 5 | 855.7347 | 28.2785 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7766 | 72.94% | 192.5384 | 179.0607 | 4297.4572
1984 | 3 | 23 | 817.6327 | 5 | 812.6327 | 28.3647 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8628 | 72.94% | 193.1359 | 179.6164 | 4310.7943
1984 | 3 | 24 | 585.1429 | 5 | 580.1429 | 28.8297 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3278 | 72.94% | 196.359 | 182.6139 | 4382.7336
1984 | 3 | 25 | 431.0204 | 5 | 426.0204 | 29.138 | 112.2144 | 0.50192 | 28.636 | 72.94% | 198.4957 | 184.601 | 4430.4237
1984 | 3 | 26 | 368.3265 | 5 | 363.3265 | 29.2633 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7614 | 72.94% | 199.3648 | 185.4093 | 4449.823
1984 | 3 | 27 | 333.0612 | 5 | 328.0612 | 29.3339 | 112.2144 | 0.50192 | 28.832 | 72.94% | 199.8537 | 185.864 | 4460.7352
1984 | 3 | 28 | 314.7755 | 5 | 309.7755 | 29.3704 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8685 | 72.94% | 200.1072 | 186.0997 | 4466.3933
1984 | 3 | 29 | 308.2449 | 5 | 303.2449 | 29.3835 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8816 | 72.94% | 200.1978 | 186.1839 | 4468.4141
1984 | 3 | 30 | 280.8163 | 5 | 275.8163 | 29.4384 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9365 | 72.94% | 200.578 | 186.5376 | 4476.9013
1984 | 3 | 31 | 262.5306 | 5 | 257.5306 | 29.4749 | 112.2144 | 0.50192 | 28.973 | 72.94% | 200.8315 | 186.7733 | 4482.5595
1984 | 4 | 1 | 310.8571 | 5 | 305.8571 | 29.3783 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8764 | 72.94% | 200.1615 | 186.1502 | 4467.6058
1984 | 4 | 2 | 373.551 | 5 | 368.551 | 29.2529 | 112.2144 | 0.50192 | 28.751 | 72.94% | 199.2924 | 185.3419 | 4448.2064
1984 | 4 | 3 | 438.8571 | 5 | 433.8571 | 29.1223 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6204 | 72.94% | 198.387 | 184.4999 | 4427.9988
1984 | 4 | 4 | 523.7551 | 5 | 518.7551 | 28.9525 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4506 | 72.94% | 197.2101 | 183.4054 | 4401.7288
1984 | 4 | 5 | 812.4082 | 5 | 807.4082 | 28.3752 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8733 | 72.94% | 193.2084 | 179.6838 | 4312.4109
1984 | 4 | 6 | 5511.8367 | 5 | 5506.8367 | 18.9763 | 0 | 0 | 18.9763 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 4 | 7 | 2377.1429 | 5 | 2372.1429 | 25.2457 | 112.2144 | 0.50192 | 24.7438 | 72.94% | 171.5159 | 159.5098 | 3828.2353
1984 | 4 | 8 | 1436.7347 | 5 | 1431.7347 | 27.1265 | 112.2144 | 0.50192 | 26.6246 | 72.94% | 184.5531 | 171.6344 | 4119.2256
1984 | 4 | 9 | 979.5918 | 5 | 974.5918 | 28.0408 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5389 | 72.94% | 190.8906 | 177.5283 | 4260.6793
1984 | 4 | 10 | 683.102 | 5 | 678.102 | 28.6338 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1319 | 72.94% | 195.001 | 181.3509 | 4352.4221
1984 | 4 | 11 | 572.0816 | 5 | 567.0816 | 28.8558 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3539 | 72.94% | 196.5401 | 182.7823 | 4386.7751
1984 | 4 | 12 | 624.3265 | 5 | 619.3265 | 28.7513 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2494 | 72.94% | 195.8158 | 182.1087 | 4370.609
1984 | 4 | 13 | 731.4286 | 5 | 726.4286 | 28.5371 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0352 | 72.94% | 194.331 | 180.7279 | 4337.4684
1984 | 4 | 14 | 730.1224 | 5 | 725.1224 | 28.5398 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0378 | 72.94% | 194.3491 | 180.7447 | 4337.8726
1984 | 4 | 15 | 677.8776 | 5 | 672.8776 | 28.6442 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1423 | 72.94% | 195.0734 | 181.4183 | 4354.0387
1984 | 4 | 16 | 658.2857 | 5 | 653.2857 | 28.6834 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1815 | 72.94% | 195.345 | 181.6709 | 4360.101
1984 | 4 | 17 | 1099.7551 | 5 | 1094.7551 | 27.8005 | 112.2144 | 0.50192 | 27.2986 | 72.94% | 189.2248 | 175.979 | 4223.4972
1984 | 4 | 18 | 927.3469 | 5 | 922.3469 | 28.1453 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6434 | 72.94% | 191.6149 | 178.2019 | 4276.8454
1984 | 4 | 19 | 728.8163 | 5 | 723.8163 | 28.5424 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0405 | 72.94% | 194.3672 | 180.7615 | 4338.2767
1984 | 4 | 20 | 612.5714 | 5 | 607.5714 | 28.7749 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2729 | 72.94% | 195.9788 | 182.2603 | 4374.2464
1984 | 4 | 21 | 508.0816 | 5 | 503.0816 | 28.9838 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4819 | 72.94% | 197.4274 | 183.6074 | 4406.5786
1984 | 4 | 22 | 412.7347 | 5 | 407.7347 | 29.1745 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6726 | 72.94% | 198.7492 | 184.8367 | 4436.0818
1984 | 4 | 23 | 363.102 | 5 | 358.102 | 29.2738 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7719 | 72.94% | 199.4373 | 185.4767 | 4451.4397
1984 | 4 | 24 | 390.5306 | 5 | 385.5306 | 29.2189 | 112.2144 | 0.50192 | 28.717 | 72.94% | 199.057 | 185.123 | 4442.9524
1984 | 4 | 25 | 664.8163 | 5 | 659.8163 | 28.6704 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1685 | 72.94% | 195.2545 | 181.5867 | 4358.0802
1984 | 4 | 26 | 514.6122 | 5 | 509.6122 | 28.9708 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4689 | 72.94% | 197.3368 | 183.5232 | 4404.5579
1984 | 4 | 27 | 397.0612 | 5 | 392.0612 | 29.2059 | 112.2144 | 0.50192 | 28.704 | 72.94% | 198.9665 | 185.0388 | 4440.9317
1984 | 4 | 28 | 350.0408 | 5 | 345.0408 | 29.2999 | 112.2144 | 0.50192 | 28.798 | 72.94% | 199.6183 | 185.645 | 4455.4812
1984 | 4 | 29 | 321.3061 | 5 | 316.3061 | 29.3574 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8555 | 72.94% | 200.0167 | 186.0155 | 4464.3726
1984 | 4 | 30 | 289.9592 | 5 | 284.9592 | 29.4201 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9182 | 72.94% | 200.4513 | 186.4197 | 4474.0722
1984 | 5 | 1 | 274.2857 | 5 | 269.2857 | 29.4514 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9495 | 72.94% | 200.6686 | 186.6218 | 4478.9221
1984 | 5 | 2 | 242.9388 | 5 | 237.9388 | 29.5141 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0122 | 72.94% | 201.1031 | 187.0259 | 4488.6218
1984 | 5 | 3 | 218.1224 | 5 | 213.1224 | 29.5638 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0618 | 72.94% | 201.4472 | 187.3459 | 4496.3007
1984 | 5 | 4 | 369.6327 | 5 | 364.6327 | 29.2607 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7588 | 72.94% | 199.3467 | 185.3925 | 4449.4189
1984 | 5 | 5 | 487.1837 | 5 | 482.1837 | 29.0256 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5237 | 72.94% | 197.7171 | 183.8769 | 4413.0451
1984 | 5 | 6 | 360.4898 | 5 | 355.4898 | 29.279 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7771 | 72.94% | 199.4735 | 185.5103 | 4452.248
1984 | 5 | 7 | 301.7143 | 5 | 296.7143 | 29.3966 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8947 | 72.94% | 200.2883 | 186.2681 | 4470.4349
1984 | 5 | 8 | 269.0612 | 5 | 264.0612 | 29.4619 | 112.2144 | 0.50192 | 28.96 | 72.94% | 200.741 | 186.6891 | 4480.5387
1984 | 5 | 9 | 423.1837 | 5 | 418.1837 | 29.1536 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6517 | 72.94% | 198.6043 | 184.702 | 4432.8486
1984 | 5 | 10 | 338.2857 | 5 | 333.2857 | 29.3234 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8215 | 72.94% | 199.7813 | 185.7966 | 4459.1186
1984 | 5 | 11 | 279.5102 | 5 | 274.5102 | 29.441 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9391 | 72.94% | 200.5961 | 186.5544 | 4477.3055
1984 | 5 | 12 | 322.6122 | 5 | 317.6122 | 29.3548 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8529 | 72.94% | 199.9986 | 185.9987 | 4463.9684
1984 | 5 | 13 | 551.1837 | 5 | 546.1837 | 28.8976 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3957 | 72.94% | 196.8298 | 183.0517 | 4393.2416
1984 | 5 | 14 | 464.9796 | 5 | 459.9796 | 29.07 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5681 | 72.94% | 198.0249 | 184.1632 | 4419.9157
1984 | 5 | 15 | 436.2449 | 5 | 431.2449 | 29.1275 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6256 | 72.94% | 198.4233 | 184.5336 | 4428.8071
1984 | 5 | 16 | 348.7347 | 5 | 343.7347 | 29.3025 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8006 | 72.94% | 199.6364 | 185.6619 | 4455.8853
1984 | 5 | 17 | 296.4898 | 5 | 291.4898 | 29.407 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9051 | 72.94% | 200.3607 | 186.3355 | 4472.0515
1984 | 5 | 18 | 253.3878 | 5 | 248.3878 | 29.4932 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9913 | 72.94% | 200.9583 | 186.8912 | 4485.3885
1984 | 5 | 19 | 225.9592 | 5 | 220.9592 | 29.5481 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0462 | 72.94% | 201.3385 | 187.2448 | 4493.8758
1984 | 5 | 20 | 248.1633 | 5 | 243.1633 | 29.5037 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0018 | 72.94% | 201.0307 | 186.9585 | 4487.0052
1984 | 5 | 21 | 220.7347 | 5 | 215.7347 | 29.5585 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0566 | 72.94% | 201.4109 | 187.3122 | 4495.4924
1984 | 5 | 22 | 193.3061 | 5 | 188.3061 | 29.6134 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1115 | 72.94% | 201.7912 | 187.6658 | 4503.9796
1984 | 5 | 23 | 178.9388 | 5 | 173.9388 | 29.6421 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1402 | 72.94% | 201.9904 | 187.8511 | 4508.4253
1984 | 5 | 24 | 280.8163 | 5 | 275.8163 | 29.4384 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9365 | 72.94% | 200.578 | 186.5376 | 4476.9013
1984 | 5 | 25 | 222.0408 | 5 | 217.0408 | 29.5559 | 112.2144 | 0.50192 | 29.054 | 72.94% | 201.3928 | 187.2953 | 4495.0882
1984 | 5 | 26 | 180.2449 | 5 | 175.2449 | 29.6395 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1376 | 72.94% | 201.9723 | 187.8342 | 4508.0211
1984 | 5 | 27 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
1984 | 5 | 28 | 125.3878 | 5 | 120.3878 | 29.7492 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2473 | 72.94% | 202.7328 | 188.5415 | 4524.9956
1984 | 5 | 29 | 457.1429 | 5 | 452.1429 | 29.0857 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5838 | 72.94% | 198.1335 | 184.2642 | 4422.3406
1984 | 5 | 30 | 1502.0408 | 5 | 1497.0408 | 26.9959 | 112.2144 | 0.50192 | 26.494 | 72.94% | 183.6478 | 170.7924 | 4099.018
1984 | 5 | 31 | 2403.2653 | 5 | 2398.2653 | 25.1935 | 112.2144 | 0.50192 | 24.6916 | 72.94% | 171.1538 | 159.173 | 3820.1522
1984 | 6 | 1 | 2246.5306 | 5 | 2241.5306 | 25.5069 | 112.2144 | 0.50192 | 25.005 | 72.94% | 173.3266 | 161.1938 | 3868.6506
1984 | 6 | 2 | 1423.6735 | 5 | 1418.6735 | 27.1527 | 112.2144 | 0.50192 | 26.6507 | 72.94% | 184.7342 | 171.8028 | 4123.2672
1984 | 6 | 3 | 1436.7347 | 5 | 1431.7347 | 27.1265 | 112.2144 | 0.50192 | 26.6246 | 72.94% | 184.5531 | 171.6344 | 4119.2256
1984 | 6 | 4 | 817.6327 | 5 | 812.6327 | 28.3647 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8628 | 72.94% | 193.1359 | 179.6164 | 4310.7943
1984 | 6 | 5 | 598.2041 | 5 | 593.2041 | 28.8036 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3017 | 72.94% | 196.178 | 182.4455 | 4378.6921
1984 | 6 | 6 | 432.3265 | 5 | 427.3265 | 29.1353 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6334 | 72.94% | 198.4776 | 184.5841 | 4430.0195
1984 | 6 | 7 | 364.4082 | 5 | 359.4082 | 29.2712 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7693 | 72.94% | 199.4192 | 185.4598 | 4451.0355
1984 | 6 | 8 | 318.6939 | 5 | 313.6939 | 29.3626 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8607 | 72.94% | 200.0529 | 186.0492 | 4465.1809
1984 | 6 | 9 | 263.8367 | 5 | 258.8367 | 29.4723 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9704 | 72.94% | 200.8134 | 186.7565 | 4482.1553
1984 | 6 | 10 | 208.9796 | 5 | 203.9796 | 29.582 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0801 | 72.94% | 201.5739 | 187.4637 | 4499.1298
1984 | 6 | 11 | 175.0204 | 5 | 170.0204 | 29.65 | 112.2144 | 0.50192 | 29.148 | 72.94% | 202.0447 | 187.9016 | 4509.6377
1984 | 6 | 12 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
1984 | 6 | 13 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1984 | 6 | 14 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
1984 | 6 | 15 | 216.8163 | 5 | 211.8163 | 29.5664 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0645 | 72.94% | 201.4653 | 187.3627 | 4496.7048
1984 | 6 | 16 | 155.4286 | 5 | 150.4286 | 29.6891 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1872 | 72.94% | 202.3163 | 188.1542 | 4515.7
1984 | 6 | 17 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1984 | 6 | 18 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1984 | 6 | 19 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
1984 | 6 | 20 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1984 | 6 | 21 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1984 | 6 | 22 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1984 | 6 | 23 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 6 | 24 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 6 | 25 | 367.0204 | 5 | 362.0204 | 29.266 | 112.2144 | 0.50192 | 28.764 | 72.94% | 199.3829 | 185.4261 | 4450.2272
1984 | 6 | 26 | 809.7959 | 5 | 804.7959 | 28.3804 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8785 | 72.94% | 193.2446 | 179.7175 | 4313.2192
1984 | 6 | 27 | 579.9184 | 5 | 574.9184 | 28.8402 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3382 | 72.94% | 196.4315 | 182.6813 | 4384.3502
1984 | 6 | 28 | 356.5714 | 5 | 351.5714 | 29.2869 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7849 | 72.94% | 199.5278 | 185.5609 | 4453.4604
1984 | 6 | 29 | 262.5306 | 5 | 257.5306 | 29.4749 | 112.2144 | 0.50192 | 28.973 | 72.94% | 200.8315 | 186.7733 | 4482.5595
1984 | 6 | 30 | 343.5102 | 5 | 338.5102 | 29.313 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8111 | 72.94% | 199.7089 | 185.7292 | 4457.502
1984 | 7 | 1 | 262.5306 | 5 | 257.5306 | 29.4749 | 112.2144 | 0.50192 | 28.973 | 72.94% | 200.8315 | 186.7733 | 4482.5595
1984 | 7 | 2 | 188.0816 | 5 | 183.0816 | 29.6238 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1219 | 72.94% | 201.8636 | 187.7332 | 4505.5962
1984 | 7 | 3 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
1984 | 7 | 4 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
1984 | 7 | 5 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1984 | 7 | 6 | 172.4082 | 5 | 167.4082 | 29.6552 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1533 | 72.94% | 202.0809 | 187.9353 | 4510.446
1984 | 7 | 7 | 224.6531 | 5 | 219.6531 | 29.5507 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0488 | 72.94% | 201.3566 | 187.2617 | 4494.2799
1984 | 7 | 8 | 377.4694 | 5 | 372.4694 | 29.2451 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7431 | 72.94% | 199.2381 | 185.2914 | 4446.994
1984 | 7 | 9 | 236.4082 | 5 | 231.4082 | 29.5272 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0253 | 72.94% | 201.1937 | 187.1101 | 4490.6425
1984 | 7 | 10 | 178.9388 | 5 | 173.9388 | 29.6421 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1402 | 72.94% | 201.9904 | 187.8511 | 4508.4253
1984 | 7 | 11 | 141.0612 | 5 | 136.0612 | 29.7179 | 112.2144 | 0.50192 | 29.216 | 72.94% | 202.5155 | 188.3394 | 4520.1457
1984 | 7 | 12 | 177.6327 | 5 | 172.6327 | 29.6447 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1428 | 72.94% | 202.0085 | 187.8679 | 4508.8294
1984 | 7 | 13 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
1984 | 7 | 14 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1984 | 7 | 15 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1984 | 7 | 16 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1984 | 7 | 17 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1984 | 7 | 18 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1984 | 7 | 19 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1984 | 7 | 20 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1984 | 7 | 21 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1984 | 7 | 22 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
1984 | 7 | 23 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1984 | 7 | 24 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 7 | 25 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 7 | 26 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 7 | 27 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 7 | 28 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 7 | 29 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 7 | 30 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 7 | 31 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 8 | 1 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 8 | 2 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 8 | 3 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 8 | 4 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 8 | 5 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 8 | 6 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 8 | 7 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 8 | 8 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 8 | 9 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 8 | 10 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 8 | 11 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 8 | 12 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 8 | 13 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 8 | 14 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 8 | 15 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 8 | 16 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 8 | 17 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 8 | 18 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 8 | 19 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 8 | 20 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 8 | 21 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 8 | 22 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 8 | 23 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 8 | 24 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1984 | 8 | 25 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1984 | 8 | 26 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 8 | 27 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 8 | 28 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 8 | 29 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 8 | 30 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 8 | 31 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 9 | 1 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 9 | 2 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 9 | 3 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 9 | 4 | 12.8 | 5 | 7.8 | 29.9744 | 0 | 0 | 29.9744 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 9 | 5 | 11.7551 | 5 | 6.7551 | 29.9765 | 0 | 0 | 29.9765 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 9 | 6 | 10.9714 | 5 | 5.9714 | 29.9781 | 0 | 0 | 29.9781 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 9 | 7 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 9 | 8 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 9 | 9 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 9 | 10 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 9 | 11 | 12.0163 | 5 | 7.0163 | 29.976 | 0 | 0 | 29.976 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 9 | 12 | 12.4082 | 5 | 7.4082 | 29.9752 | 0 | 0 | 29.9752 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 9 | 13 | 12.9306 | 5 | 7.9306 | 29.9741 | 0 | 0 | 29.9741 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 9 | 14 | 12.5388 | 5 | 7.5388 | 29.9749 | 0 | 0 | 29.9749 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 9 | 15 | 12.2776 | 5 | 7.2776 | 29.9754 | 0 | 0 | 29.9754 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 9 | 16 | 12.0163 | 5 | 7.0163 | 29.976 | 0 | 0 | 29.976 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 9 | 17 | 11.8857 | 5 | 6.8857 | 29.9762 | 0 | 0 | 29.9762 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 9 | 18 | 11.102 | 5 | 6.102 | 29.9778 | 0 | 0 | 29.9778 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 9 | 19 | 10.1878 | 5 | 5.1878 | 29.9796 | 0 | 0 | 29.9796 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 9 | 20 | 9.7959 | 5 | 4.7959 | 29.9804 | 0 | 0 | 29.9804 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 9 | 21 | 11.7551 | 5 | 6.7551 | 29.9765 | 0 | 0 | 29.9765 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 9 | 22 | 12.5388 | 5 | 7.5388 | 29.9749 | 0 | 0 | 29.9749 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 9 | 23 | 12.1469 | 5 | 7.1469 | 29.9757 | 0 | 0 | 29.9757 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 9 | 24 | 11.2327 | 5 | 6.2327 | 29.9775 | 0 | 0 | 29.9775 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 9 | 25 | 10.7102 | 5 | 5.7102 | 29.9786 | 0 | 0 | 29.9786 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 9 | 26 | 10.1878 | 5 | 5.1878 | 29.9796 | 0 | 0 | 29.9796 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 9 | 27 | 9.5347 | 5 | 4.5347 | 29.9809 | 0 | 0 | 29.9809 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 9 | 28 | 8.8816 | 5 | 3.8816 | 29.9822 | 0 | 0 | 29.9822 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 9 | 29 | 8.6204 | 5 | 3.6204 | 29.9828 | 0 | 0 | 29.9828 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 9 | 30 | 8.6204 | 5 | 3.6204 | 29.9828 | 0 | 0 | 29.9828 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 10 | 1 | 8.3592 | 5 | 3.3592 | 29.9833 | 0 | 0 | 29.9833 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 10 | 2 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 10 | 3 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1984 | 10 | 4 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1984 | 10 | 5 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 10 | 6 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 10 | 7 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 10 | 8 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 10 | 9 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 10 | 10 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 10 | 11 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 10 | 12 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 10 | 13 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 10 | 14 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 10 | 15 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 10 | 16 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 10 | 17 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 10 | 18 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 10 | 19 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 10 | 20 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 10 | 21 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 10 | 22 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 10 | 23 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 10 | 24 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 10 | 25 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 10 | 26 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 10 | 27 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 10 | 28 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 10 | 29 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 10 | 30 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 10 | 31 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 11 | 1 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 11 | 2 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 11 | 3 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 11 | 4 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 11 | 5 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 11 | 6 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 11 | 7 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 11 | 8 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 11 | 9 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 11 | 10 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 11 | 11 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 11 | 12 | 334.3673 | 5 | 329.3673 | 29.3313 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8293 | 72.94% | 199.8356 | 185.8471 | 4460.331
1984 | 11 | 13 | 265.1429 | 5 | 260.1429 | 29.4697 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9678 | 72.94% | 200.7953 | 186.7396 | 4481.7512
1984 | 11 | 14 | 182.8571 | 5 | 177.8571 | 29.6343 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1324 | 72.94% | 201.9361 | 187.8005 | 4507.2128
1984 | 11 | 15 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
1984 | 11 | 16 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
1984 | 11 | 17 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1984 | 11 | 18 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1984 | 11 | 19 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 11 | 20 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 11 | 21 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 11 | 22 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 11 | 23 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 11 | 24 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 11 | 25 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 11 | 26 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 11 | 27 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 11 | 28 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 11 | 29 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1984 | 11 | 30 | 202.449 | 5 | 197.449 | 29.5951 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0932 | 72.94% | 201.6644 | 187.5479 | 4501.1505
1984 | 12 | 1 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
1984 | 12 | 2 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1984 | 12 | 3 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1984 | 12 | 4 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1984 | 12 | 5 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1984 | 12 | 6 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 12 | 7 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 12 | 8 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 12 | 9 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 12 | 10 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 12 | 11 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 12 | 12 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1984 | 12 | 13 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1984 | 12 | 14 | 134.5306 | 5 | 129.5306 | 29.7309 | 112.2144 | 0.50192 | 29.229 | 72.94% | 202.606 | 188.4236 | 4522.1665
1984 | 12 | 15 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
1984 | 12 | 16 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1984 | 12 | 17 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1984 | 12 | 18 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
1984 | 12 | 19 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
1984 | 12 | 20 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1984 | 12 | 21 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1984 | 12 | 22 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1984 | 12 | 23 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1984 | 12 | 24 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1984 | 12 | 25 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1984 | 12 | 26 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 12 | 27 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 12 | 28 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 12 | 29 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1984 | 12 | 30 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1984 | 12 | 31 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1985 | 1 | 1 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1985 | 1 | 2 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 1 | 3 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 1 | 4 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 1 | 5 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 1 | 6 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 1 | 7 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 1 | 8 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 1 | 9 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 1 | 10 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 1 | 11 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 1 | 12 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 1 | 13 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 1 | 14 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 1 | 15 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 1 | 16 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 1 | 17 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 1 | 18 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 1 | 19 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 1 | 20 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 1 | 21 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 1 | 22 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 1 | 23 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 1 | 24 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 1 | 25 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 1 | 26 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 1 | 27 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 1 | 28 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 1 | 29 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 1 | 30 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 1 | 31 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 2 | 1 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 2 | 2 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 2 | 3 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 2 | 4 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 2 | 5 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 2 | 6 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 2 | 7 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 2 | 8 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 2 | 9 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 2 | 10 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 2 | 11 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 2 | 12 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 2 | 13 | 224.6531 | 5 | 219.6531 | 29.5507 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0488 | 72.94% | 201.3566 | 187.2617 | 4494.2799
1985 | 2 | 14 | 502.8571 | 5 | 497.8571 | 28.9943 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4924 | 72.94% | 197.4998 | 183.6748 | 4408.1953
1985 | 2 | 15 | 357.8776 | 5 | 352.8776 | 29.2842 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7823 | 72.94% | 199.5097 | 185.544 | 4453.0563
1985 | 2 | 16 | 299.102 | 5 | 294.102 | 29.4018 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8999 | 72.94% | 200.3245 | 186.3018 | 4471.2432
1985 | 2 | 17 | 231.1837 | 5 | 226.1837 | 29.5376 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0357 | 72.94% | 201.2661 | 187.1775 | 4492.2591
1985 | 2 | 18 | 195.9184 | 5 | 190.9184 | 29.6082 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1062 | 72.94% | 201.755 | 187.6321 | 4503.1713
1985 | 2 | 19 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
1985 | 2 | 20 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
1985 | 2 | 21 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1985 | 2 | 22 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1985 | 2 | 23 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
1985 | 2 | 24 | 292.5714 | 5 | 287.5714 | 29.4149 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9129 | 72.94% | 200.4151 | 186.386 | 4473.2639
1985 | 2 | 25 | 348.7347 | 5 | 343.7347 | 29.3025 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8006 | 72.94% | 199.6364 | 185.6619 | 4455.8853
1985 | 2 | 26 | 317.3878 | 5 | 312.3878 | 29.3652 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8633 | 72.94% | 200.071 | 186.066 | 4465.585
1985 | 2 | 27 | 293.8776 | 5 | 288.8776 | 29.4122 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9103 | 72.94% | 200.3969 | 186.3692 | 4472.8598
1985 | 2 | 28 | 269.0612 | 5 | 264.0612 | 29.4619 | 112.2144 | 0.50192 | 28.96 | 72.94% | 200.741 | 186.6891 | 4480.5387
1985 | 3 | 1 | 232.4898 | 5 | 227.4898 | 29.535 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0331 | 72.94% | 201.248 | 187.1606 | 4491.855
1985 | 3 | 2 | 236.4082 | 5 | 231.4082 | 29.5272 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0253 | 72.94% | 201.1937 | 187.1101 | 4490.6425
1985 | 3 | 3 | 208.9796 | 5 | 203.9796 | 29.582 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0801 | 72.94% | 201.5739 | 187.4637 | 4499.1298
1985 | 3 | 4 | 137.1429 | 5 | 132.1429 | 29.7257 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2238 | 72.94% | 202.5698 | 188.3899 | 4521.3582
1985 | 3 | 5 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
1985 | 3 | 6 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
1985 | 3 | 7 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1985 | 3 | 8 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1985 | 3 | 9 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1985 | 3 | 10 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1985 | 3 | 11 | 125.3878 | 5 | 120.3878 | 29.7492 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2473 | 72.94% | 202.7328 | 188.5415 | 4524.9956
1985 | 3 | 12 | 404.898 | 5 | 399.898 | 29.1902 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6883 | 72.94% | 198.8578 | 184.9378 | 4438.5068
1985 | 3 | 13 | 1144.1633 | 5 | 1139.1633 | 27.7117 | 112.2144 | 0.50192 | 27.2098 | 72.94% | 188.6091 | 175.4065 | 4209.756
1985 | 3 | 14 | 799.3469 | 5 | 794.3469 | 28.4013 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8994 | 72.94% | 193.3894 | 179.8522 | 4316.4525
1985 | 3 | 15 | 539.4286 | 5 | 534.4286 | 28.9211 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4192 | 72.94% | 196.9928 | 183.2033 | 4396.879
1985 | 3 | 16 | 487.1837 | 5 | 482.1837 | 29.0256 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5237 | 72.94% | 197.7171 | 183.8769 | 4413.0451
1985 | 3 | 17 | 330.449 | 5 | 325.449 | 29.3391 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8372 | 72.94% | 199.8899 | 185.8976 | 4461.5435
1985 | 3 | 18 | 283.4286 | 5 | 278.4286 | 29.4331 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9312 | 72.94% | 200.5418 | 186.5039 | 4476.093
1985 | 3 | 19 | 232.4898 | 5 | 227.4898 | 29.535 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0331 | 72.94% | 201.248 | 187.1606 | 4491.855
1985 | 3 | 20 | 225.9592 | 5 | 220.9592 | 29.5481 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0462 | 72.94% | 201.3385 | 187.2448 | 4493.8758
1985 | 3 | 21 | 232.4898 | 5 | 227.4898 | 29.535 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0331 | 72.94% | 201.248 | 187.1606 | 4491.855
1985 | 3 | 22 | 198.5306 | 5 | 193.5306 | 29.6029 | 112.2144 | 0.50192 | 29.101 | 72.94% | 201.7188 | 187.5985 | 4502.363
1985 | 3 | 23 | 199.8367 | 5 | 194.8367 | 29.6003 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0984 | 72.94% | 201.7007 | 187.5816 | 4501.9588
1985 | 3 | 24 | 227.2653 | 5 | 222.2653 | 29.5455 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0436 | 72.94% | 201.3204 | 187.228 | 4493.4716
1985 | 3 | 25 | 223.3469 | 5 | 218.3469 | 29.5533 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0514 | 72.94% | 201.3747 | 187.2785 | 4494.6841
1985 | 3 | 26 | 188.0816 | 5 | 183.0816 | 29.6238 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1219 | 72.94% | 201.8636 | 187.7332 | 4505.5962
1985 | 3 | 27 | 178.9388 | 5 | 173.9388 | 29.6421 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1402 | 72.94% | 201.9904 | 187.8511 | 4508.4253
1985 | 3 | 28 | 233.7959 | 5 | 228.7959 | 29.5324 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0305 | 72.94% | 201.2299 | 187.1438 | 4491.4508
1985 | 3 | 29 | 457.1429 | 5 | 452.1429 | 29.0857 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5838 | 72.94% | 198.1335 | 184.2642 | 4422.3406
1985 | 3 | 30 | 543.3469 | 5 | 538.3469 | 28.9133 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4114 | 72.94% | 196.9385 | 183.1528 | 4395.6665
1985 | 3 | 31 | 424.4898 | 5 | 419.4898 | 29.151 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6491 | 72.94% | 198.5862 | 184.6852 | 4432.4445
1985 | 4 | 1 | 355.2653 | 5 | 350.2653 | 29.2895 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7876 | 72.94% | 199.5459 | 185.5777 | 4453.8646
1985 | 4 | 2 | 313.4694 | 5 | 308.4694 | 29.3731 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8711 | 72.94% | 200.1253 | 186.1166 | 4466.7975
1985 | 4 | 3 | 282.1224 | 5 | 277.1224 | 29.4358 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9338 | 72.94% | 200.5599 | 186.5207 | 4476.4972
1985 | 4 | 4 | 287.3469 | 5 | 282.3469 | 29.4253 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9234 | 72.94% | 200.4875 | 186.4534 | 4474.8806
1985 | 4 | 5 | 321.3061 | 5 | 316.3061 | 29.3574 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8555 | 72.94% | 200.0167 | 186.0155 | 4464.3726
1985 | 4 | 6 | 318.6939 | 5 | 313.6939 | 29.3626 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8607 | 72.94% | 200.0529 | 186.0492 | 4465.1809
1985 | 4 | 7 | 386.6122 | 5 | 381.6122 | 29.2268 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7249 | 72.94% | 199.1113 | 185.1735 | 4444.1649
1985 | 4 | 8 | 438.8571 | 5 | 433.8571 | 29.1223 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6204 | 72.94% | 198.387 | 184.4999 | 4427.9988
1985 | 4 | 9 | 411.4286 | 5 | 406.4286 | 29.1771 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6752 | 72.94% | 198.7673 | 184.8536 | 4436.486
1985 | 4 | 10 | 336.9796 | 5 | 331.9796 | 29.326 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8241 | 72.94% | 199.7994 | 185.8134 | 4459.5227
1985 | 4 | 11 | 303.0204 | 5 | 298.0204 | 29.394 | 112.2144 | 0.50192 | 28.892 | 72.94% | 200.2702 | 186.2513 | 4470.0307
1985 | 4 | 12 | 284.7347 | 5 | 279.7347 | 29.4305 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9286 | 72.94% | 200.5237 | 186.487 | 4475.6889
1985 | 4 | 13 | 253.3878 | 5 | 248.3878 | 29.4932 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9913 | 72.94% | 200.9583 | 186.8912 | 4485.3885
1985 | 4 | 14 | 229.8776 | 5 | 224.8776 | 29.5402 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0383 | 72.94% | 201.2842 | 187.1943 | 4492.6633
1985 | 4 | 15 | 224.6531 | 5 | 219.6531 | 29.5507 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0488 | 72.94% | 201.3566 | 187.2617 | 4494.2799
1985 | 4 | 16 | 330.449 | 5 | 325.449 | 29.3391 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8372 | 72.94% | 199.8899 | 185.8976 | 4461.5435
1985 | 4 | 17 | 407.5102 | 5 | 402.5102 | 29.185 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6831 | 72.94% | 198.8216 | 184.9041 | 4437.6985
1985 | 4 | 18 | 313.4694 | 5 | 308.4694 | 29.3731 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8711 | 72.94% | 200.1253 | 186.1166 | 4466.7975
1985 | 4 | 19 | 325.2245 | 5 | 320.2245 | 29.3496 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8476 | 72.94% | 199.9624 | 185.965 | 4463.1601
1985 | 4 | 20 | 293.8776 | 5 | 288.8776 | 29.4122 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9103 | 72.94% | 200.3969 | 186.3692 | 4472.8598
1985 | 4 | 21 | 262.5306 | 5 | 257.5306 | 29.4749 | 112.2144 | 0.50192 | 28.973 | 72.94% | 200.8315 | 186.7733 | 4482.5595
1985 | 4 | 22 | 252.0816 | 5 | 247.0816 | 29.4958 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9939 | 72.94% | 200.9764 | 186.908 | 4485.7927
1985 | 4 | 23 | 240.3265 | 5 | 235.3265 | 29.5193 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0174 | 72.94% | 201.1393 | 187.0596 | 4489.4301
1985 | 4 | 24 | 208.9796 | 5 | 203.9796 | 29.582 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0801 | 72.94% | 201.5739 | 187.4637 | 4499.1298
1985 | 4 | 25 | 189.3878 | 5 | 184.3878 | 29.6212 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1193 | 72.94% | 201.8455 | 187.7163 | 4505.1921
1985 | 4 | 26 | 173.7143 | 5 | 168.7143 | 29.6526 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1507 | 72.94% | 202.0628 | 187.9184 | 4510.0419
1985 | 4 | 27 | 167.1837 | 5 | 162.1837 | 29.6656 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1637 | 72.94% | 202.1533 | 188.0026 | 4512.0627
1985 | 4 | 28 | 159.3469 | 5 | 154.3469 | 29.6813 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1794 | 72.94% | 202.262 | 188.1036 | 4514.4876
1985 | 4 | 29 | 160.6531 | 5 | 155.6531 | 29.6787 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1768 | 72.94% | 202.2439 | 188.0868 | 4514.0834
1985 | 4 | 30 | 152.8163 | 5 | 147.8163 | 29.6944 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1925 | 72.94% | 202.3525 | 188.1878 | 4516.5083
1985 | 5 | 1 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
1985 | 5 | 2 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
1985 | 5 | 3 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1985 | 5 | 4 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
1985 | 5 | 5 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1985 | 5 | 6 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
1985 | 5 | 7 | 262.5306 | 5 | 257.5306 | 29.4749 | 112.2144 | 0.50192 | 28.973 | 72.94% | 200.8315 | 186.7733 | 4482.5595
1985 | 5 | 8 | 244.2449 | 5 | 239.2449 | 29.5115 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0096 | 72.94% | 201.085 | 187.0091 | 4488.2176
1985 | 5 | 9 | 186.7755 | 5 | 181.7755 | 29.6264 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1245 | 72.94% | 201.8817 | 187.75 | 4506.0004
1985 | 5 | 10 | 160.6531 | 5 | 155.6531 | 29.6787 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1768 | 72.94% | 202.2439 | 188.0868 | 4514.0834
1985 | 5 | 11 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
1985 | 5 | 12 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
1985 | 5 | 13 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1985 | 5 | 14 | 223.3469 | 5 | 218.3469 | 29.5533 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0514 | 72.94% | 201.3747 | 187.2785 | 4494.6841
1985 | 5 | 15 | 169.7959 | 5 | 164.7959 | 29.6604 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1585 | 72.94% | 202.1171 | 187.9689 | 4511.2544
1985 | 5 | 16 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
1985 | 5 | 17 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1985 | 5 | 18 | 131.9184 | 5 | 126.9184 | 29.7362 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2342 | 72.94% | 202.6422 | 188.4573 | 4522.9748
1985 | 5 | 19 | 194.6122 | 5 | 189.6122 | 29.6108 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1089 | 72.94% | 201.7731 | 187.649 | 4503.5754
1985 | 5 | 20 | 159.3469 | 5 | 154.3469 | 29.6813 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1794 | 72.94% | 202.262 | 188.1036 | 4514.4876
1985 | 5 | 21 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1985 | 5 | 22 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1985 | 5 | 23 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1985 | 5 | 24 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1985 | 5 | 25 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1985 | 5 | 26 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 5 | 27 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1985 | 5 | 28 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1985 | 5 | 29 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1985 | 5 | 30 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1985 | 5 | 31 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 6 | 1 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 6 | 2 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1985 | 6 | 3 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 6 | 4 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 6 | 5 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 6 | 6 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 6 | 7 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1985 | 6 | 8 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 6 | 9 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 6 | 10 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 6 | 11 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 6 | 12 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 6 | 13 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 6 | 14 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 6 | 15 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 6 | 16 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 6 | 17 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 6 | 18 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 6 | 19 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 6 | 20 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 6 | 21 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 6 | 22 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 6 | 23 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 6 | 24 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 6 | 25 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 6 | 26 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 6 | 27 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 6 | 28 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 6 | 29 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1985 | 6 | 30 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1985 | 7 | 1 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 7 | 2 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 7 | 3 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 7 | 4 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 7 | 5 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 7 | 6 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 7 | 7 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 7 | 8 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1985 | 7 | 9 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 7 | 10 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 7 | 11 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 7 | 12 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 7 | 13 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 7 | 14 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 7 | 15 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 7 | 16 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 7 | 17 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 7 | 18 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 7 | 19 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 7 | 20 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 7 | 21 | 11.8857 | 5 | 6.8857 | 29.9762 | 0 | 0 | 29.9762 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 7 | 22 | 10.5796 | 5 | 5.5796 | 29.9788 | 0 | 0 | 29.9788 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 7 | 23 | 9.4041 | 5 | 4.4041 | 29.9812 | 0 | 0 | 29.9812 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 7 | 24 | 8.2286 | 5 | 3.2286 | 29.9835 | 0 | 0 | 29.9835 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 7 | 25 | 7.8367 | 5 | 2.8367 | 29.9843 | 0 | 0 | 29.9843 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 7 | 26 | 7.5755 | 5 | 2.5755 | 29.9848 | 0 | 0 | 29.9848 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 7 | 27 | 8.2286 | 5 | 3.2286 | 29.9835 | 0 | 0 | 29.9835 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 7 | 28 | 7.3143 | 5 | 2.3143 | 29.9854 | 0 | 0 | 29.9854 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 7 | 29 | 7.1837 | 5 | 2.1837 | 29.9856 | 0 | 0 | 29.9856 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 7 | 30 | 7.1837 | 5 | 2.1837 | 29.9856 | 0 | 0 | 29.9856 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 7 | 31 | 7.1837 | 5 | 2.1837 | 29.9856 | 0 | 0 | 29.9856 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 8 | 1 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
1985 | 8 | 2 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1985 | 8 | 3 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 8 | 4 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 8 | 5 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 8 | 6 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 8 | 7 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 8 | 8 | 12.9306 | 5 | 7.9306 | 29.9741 | 0 | 0 | 29.9741 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 8 | 9 | 12.1469 | 5 | 7.1469 | 29.9757 | 0 | 0 | 29.9757 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 8 | 10 | 10.8408 | 5 | 5.8408 | 29.9783 | 0 | 0 | 29.9783 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 8 | 11 | 9.6653 | 5 | 4.6653 | 29.9807 | 0 | 0 | 29.9807 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 8 | 12 | 8.6204 | 5 | 3.6204 | 29.9828 | 0 | 0 | 29.9828 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 8 | 13 | 7.9673 | 5 | 2.9673 | 29.9841 | 0 | 0 | 29.9841 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 8 | 14 | 7.5755 | 5 | 2.5755 | 29.9848 | 0 | 0 | 29.9848 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 8 | 15 | 7.0531 | 5 | 2.0531 | 29.9859 | 0 | 0 | 29.9859 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 8 | 16 | 6.7918 | 5 | 1.7918 | 29.9864 | 0 | 0 | 29.9864 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 8 | 17 | 6.1388 | 5 | 1.1388 | 29.9877 | 0 | 0 | 29.9877 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 8 | 18 | 6.0082 | 5 | 1.0082 | 29.988 | 0 | 0 | 29.988 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 8 | 19 | 5.8776 | 5 | 0.87755 | 29.9882 | 0 | 0 | 29.9882 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 8 | 20 | 5.8776 | 5 | 0.87755 | 29.9882 | 0 | 0 | 29.9882 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 8 | 21 | 5.6163 | 5 | 0.61633 | 29.9888 | 0 | 0 | 29.9888 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 8 | 22 | 5.2245 | 5 | 0.22449 | 29.9896 | 0 | 0 | 29.9896 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 8 | 23 | 4.8327 | 5 | 0 | 29.9903 | 0 | 0 | 29.9903 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 8 | 24 | 4.8327 | 5 | 0 | 29.9903 | 0 | 0 | 29.9903 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 8 | 25 | 4.9633 | 5 | 0 | 29.9901 | 0 | 0 | 29.9901 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 8 | 26 | 6.1388 | 5 | 1.1388 | 29.9877 | 0 | 0 | 29.9877 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 8 | 27 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 8 | 28 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 8 | 29 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 8 | 30 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 8 | 31 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 9 | 1 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 9 | 2 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 9 | 3 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 9 | 4 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 9 | 5 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 9 | 6 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 9 | 7 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 9 | 8 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 9 | 9 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 9 | 10 | 12.9306 | 5 | 7.9306 | 29.9741 | 0 | 0 | 29.9741 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 9 | 11 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 9 | 12 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 9 | 13 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 9 | 14 | 12.5388 | 5 | 7.5388 | 29.9749 | 0 | 0 | 29.9749 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 9 | 15 | 11.3633 | 5 | 6.3633 | 29.9773 | 0 | 0 | 29.9773 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 9 | 16 | 10.449 | 5 | 5.449 | 29.9791 | 0 | 0 | 29.9791 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 9 | 17 | 9.9265 | 5 | 4.9265 | 29.9801 | 0 | 0 | 29.9801 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 9 | 18 | 9.1429 | 5 | 4.1429 | 29.9817 | 0 | 0 | 29.9817 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 9 | 19 | 8.751 | 5 | 3.751 | 29.9825 | 0 | 0 | 29.9825 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 9 | 20 | 8.2286 | 5 | 3.2286 | 29.9835 | 0 | 0 | 29.9835 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 9 | 21 | 7.8367 | 5 | 2.8367 | 29.9843 | 0 | 0 | 29.9843 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 9 | 22 | 7.4449 | 5 | 2.4449 | 29.9851 | 0 | 0 | 29.9851 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 9 | 23 | 7.1837 | 5 | 2.1837 | 29.9856 | 0 | 0 | 29.9856 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 9 | 24 | 7.3143 | 5 | 2.3143 | 29.9854 | 0 | 0 | 29.9854 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 9 | 25 | 11.2327 | 5 | 6.2327 | 29.9775 | 0 | 0 | 29.9775 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 9 | 26 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 9 | 27 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 9 | 28 | 301.7143 | 5 | 296.7143 | 29.3966 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8947 | 72.94% | 200.2883 | 186.2681 | 4470.4349
1985 | 9 | 29 | 169.7959 | 5 | 164.7959 | 29.6604 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1585 | 72.94% | 202.1171 | 187.9689 | 4511.2544
1985 | 9 | 30 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1985 | 10 | 1 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1985 | 10 | 2 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 10 | 3 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 10 | 4 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 10 | 5 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1985 | 10 | 6 | 289.9592 | 5 | 284.9592 | 29.4201 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9182 | 72.94% | 200.4513 | 186.4197 | 4474.0722
1985 | 10 | 7 | 185.4694 | 5 | 180.4694 | 29.6291 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1271 | 72.94% | 201.8998 | 187.7669 | 4506.4045
1985 | 10 | 8 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1985 | 10 | 9 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1985 | 10 | 10 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1985 | 10 | 11 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 10 | 12 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 10 | 13 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 10 | 14 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1985 | 10 | 15 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
1985 | 10 | 16 | 276.898 | 5 | 271.898 | 29.4462 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9443 | 72.94% | 200.6323 | 186.5881 | 4478.1138
1985 | 10 | 17 | 185.4694 | 5 | 180.4694 | 29.6291 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1271 | 72.94% | 201.8998 | 187.7669 | 4506.4045
1985 | 10 | 18 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1985 | 10 | 19 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1985 | 10 | 20 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1985 | 10 | 21 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1985 | 10 | 22 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1985 | 10 | 23 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 10 | 24 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 10 | 25 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 10 | 26 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 10 | 27 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 10 | 28 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 10 | 29 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 10 | 30 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 10 | 31 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 11 | 1 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 11 | 2 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 11 | 3 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 11 | 4 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 11 | 5 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 11 | 6 | 673.9592 | 5 | 668.9592 | 28.6521 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1502 | 72.94% | 195.1277 | 181.4688 | 4355.2512
1985 | 11 | 7 | 663.5102 | 5 | 658.5102 | 28.673 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1711 | 72.94% | 195.2726 | 181.6035 | 4358.4844
1985 | 11 | 8 | 389.2245 | 5 | 384.2245 | 29.2216 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7196 | 72.94% | 199.0751 | 185.1399 | 4443.3566
1985 | 11 | 9 | 280.8163 | 5 | 275.8163 | 29.4384 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9365 | 72.94% | 200.578 | 186.5376 | 4476.9013
1985 | 11 | 10 | 228.5714 | 5 | 223.5714 | 29.5429 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0409 | 72.94% | 201.3023 | 187.2111 | 4493.0675
1985 | 11 | 11 | 202.449 | 5 | 197.449 | 29.5951 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0932 | 72.94% | 201.6644 | 187.5479 | 4501.1505
1985 | 11 | 12 | 172.4082 | 5 | 167.4082 | 29.6552 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1533 | 72.94% | 202.0809 | 187.9353 | 4510.446
1985 | 11 | 13 | 175.0204 | 5 | 170.0204 | 29.65 | 112.2144 | 0.50192 | 29.148 | 72.94% | 202.0447 | 187.9016 | 4509.6377
1985 | 11 | 14 | 197.2245 | 5 | 192.2245 | 29.6056 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1036 | 72.94% | 201.7369 | 187.6153 | 4502.7671
1985 | 11 | 15 | 228.5714 | 5 | 223.5714 | 29.5429 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0409 | 72.94% | 201.3023 | 187.2111 | 4493.0675
1985 | 11 | 16 | 199.8367 | 5 | 194.8367 | 29.6003 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0984 | 72.94% | 201.7007 | 187.5816 | 4501.9588
1985 | 11 | 17 | 189.3878 | 5 | 184.3878 | 29.6212 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1193 | 72.94% | 201.8455 | 187.7163 | 4505.1921
1985 | 11 | 18 | 237.7143 | 5 | 232.7143 | 29.5246 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0227 | 72.94% | 201.1756 | 187.0933 | 4490.2384
1985 | 11 | 19 | 276.898 | 5 | 271.898 | 29.4462 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9443 | 72.94% | 200.6323 | 186.5881 | 4478.1138
1985 | 11 | 20 | 288.6531 | 5 | 283.6531 | 29.4227 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9208 | 72.94% | 200.4694 | 186.4365 | 4474.4764
1985 | 11 | 21 | 283.4286 | 5 | 278.4286 | 29.4331 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9312 | 72.94% | 200.5418 | 186.5039 | 4476.093
1985 | 11 | 22 | 225.9592 | 5 | 220.9592 | 29.5481 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0462 | 72.94% | 201.3385 | 187.2448 | 4493.8758
1985 | 11 | 23 | 195.9184 | 5 | 190.9184 | 29.6082 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1062 | 72.94% | 201.755 | 187.6321 | 4503.1713
1985 | 11 | 24 | 173.7143 | 5 | 168.7143 | 29.6526 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1507 | 72.94% | 202.0628 | 187.9184 | 4510.0419
1985 | 11 | 25 | 155.4286 | 5 | 150.4286 | 29.6891 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1872 | 72.94% | 202.3163 | 188.1542 | 4515.7
1985 | 11 | 26 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
1985 | 11 | 27 | 125.3878 | 5 | 120.3878 | 29.7492 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2473 | 72.94% | 202.7328 | 188.5415 | 4524.9956
1985 | 11 | 28 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
1985 | 11 | 29 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
1985 | 11 | 30 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1985 | 12 | 1 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1985 | 12 | 2 | 241.6327 | 5 | 236.6327 | 29.5167 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0148 | 72.94% | 201.1212 | 187.0427 | 4489.0259
1985 | 12 | 3 | 356.5714 | 5 | 351.5714 | 29.2869 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7849 | 72.94% | 199.5278 | 185.5609 | 4453.4604
1985 | 12 | 4 | 381.3878 | 5 | 376.3878 | 29.2372 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7353 | 72.94% | 199.1838 | 185.2409 | 4445.7815
1985 | 12 | 5 | 175.0204 | 5 | 170.0204 | 29.65 | 112.2144 | 0.50192 | 29.148 | 72.94% | 202.0447 | 187.9016 | 4509.6377
1985 | 12 | 6 | 154.1224 | 5 | 149.1224 | 29.6918 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1898 | 72.94% | 202.3344 | 188.171 | 4516.1042
1985 | 12 | 7 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1985 | 12 | 8 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
1985 | 12 | 9 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1985 | 12 | 10 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1985 | 12 | 11 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1985 | 12 | 12 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1985 | 12 | 13 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1985 | 12 | 14 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1985 | 12 | 15 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1985 | 12 | 16 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 12 | 17 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 12 | 18 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 12 | 19 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 12 | 20 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 12 | 21 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 12 | 22 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 12 | 23 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 12 | 24 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 12 | 25 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 12 | 26 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 12 | 27 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 12 | 28 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 12 | 29 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 12 | 30 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1985 | 12 | 31 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 1 | 1 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 1 | 2 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 1 | 3 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 1 | 4 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 1 | 5 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 1 | 6 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 1 | 7 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 1 | 8 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 1 | 9 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 1 | 10 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 1 | 11 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 1 | 12 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 1 | 13 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 1 | 14 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 1 | 15 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 1 | 16 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 1 | 17 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 1 | 18 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 1 | 19 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 1 | 20 | 203.7551 | 5 | 198.7551 | 29.5925 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0906 | 72.94% | 201.6463 | 187.5311 | 4500.7464
1986 | 1 | 21 | 438.8571 | 5 | 433.8571 | 29.1223 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6204 | 72.94% | 198.387 | 184.4999 | 4427.9988
1986 | 1 | 22 | 368.3265 | 5 | 363.3265 | 29.2633 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7614 | 72.94% | 199.3648 | 185.4093 | 4449.823
1986 | 1 | 23 | 282.1224 | 5 | 277.1224 | 29.4358 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9338 | 72.94% | 200.5599 | 186.5207 | 4476.4972
1986 | 1 | 24 | 214.2041 | 5 | 209.2041 | 29.5716 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0697 | 72.94% | 201.5015 | 187.3964 | 4497.5131
1986 | 1 | 25 | 173.7143 | 5 | 168.7143 | 29.6526 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1507 | 72.94% | 202.0628 | 187.9184 | 4510.0419
1986 | 1 | 26 | 348.7347 | 5 | 343.7347 | 29.3025 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8006 | 72.94% | 199.6364 | 185.6619 | 4455.8853
1986 | 1 | 27 | 4101.2245 | 5 | 4096.2245 | 21.7976 | 0 | 0 | 21.7976 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 1 | 28 | 2625.3061 | 5 | 2620.3061 | 24.7494 | 0 | 0 | 24.7494 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 1 | 29 | 1086.6939 | 5 | 1081.6939 | 27.8266 | 112.2144 | 0.50192 | 27.3247 | 72.94% | 189.4059 | 176.1474 | 4227.5387
1986 | 1 | 30 | 632.1633 | 5 | 627.1633 | 28.7357 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2338 | 72.94% | 195.7072 | 182.0077 | 4368.1841
1986 | 1 | 31 | 438.8571 | 5 | 433.8571 | 29.1223 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6204 | 72.94% | 198.387 | 184.4999 | 4427.9988
1986 | 2 | 1 | 338.2857 | 5 | 333.2857 | 29.3234 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8215 | 72.94% | 199.7813 | 185.7966 | 4459.1186
1986 | 2 | 2 | 314.7755 | 5 | 309.7755 | 29.3704 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8685 | 72.94% | 200.1072 | 186.0997 | 4466.3933
1986 | 2 | 3 | 282.1224 | 5 | 277.1224 | 29.4358 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9338 | 72.94% | 200.5599 | 186.5207 | 4476.4972
1986 | 2 | 4 | 215.5102 | 5 | 210.5102 | 29.569 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0671 | 72.94% | 201.4834 | 187.3795 | 4497.109
1986 | 2 | 5 | 195.9184 | 5 | 190.9184 | 29.6082 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1062 | 72.94% | 201.755 | 187.6321 | 4503.1713
1986 | 2 | 6 | 189.3878 | 5 | 184.3878 | 29.6212 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1193 | 72.94% | 201.8455 | 187.7163 | 4505.1921
1986 | 2 | 7 | 176.3265 | 5 | 171.3265 | 29.6473 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1454 | 72.94% | 202.0266 | 187.8847 | 4509.2336
1986 | 2 | 8 | 169.7959 | 5 | 164.7959 | 29.6604 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1585 | 72.94% | 202.1171 | 187.9689 | 4511.2544
1986 | 2 | 9 | 163.2653 | 5 | 158.2653 | 29.6735 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1716 | 72.94% | 202.2077 | 188.0531 | 4513.2751
1986 | 2 | 10 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
1986 | 2 | 11 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
1986 | 2 | 12 | 137.1429 | 5 | 132.1429 | 29.7257 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2238 | 72.94% | 202.5698 | 188.3899 | 4521.3582
1986 | 2 | 13 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1986 | 2 | 14 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
1986 | 2 | 15 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
1986 | 2 | 16 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1986 | 2 | 17 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1986 | 2 | 18 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
1986 | 2 | 19 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
1986 | 2 | 20 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1986 | 2 | 21 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1986 | 2 | 22 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1986 | 2 | 23 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1986 | 2 | 24 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1986 | 2 | 25 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1986 | 2 | 26 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1986 | 2 | 27 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1986 | 2 | 28 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1986 | 3 | 1 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1986 | 3 | 2 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1986 | 3 | 3 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1986 | 3 | 4 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1986 | 3 | 5 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1986 | 3 | 6 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1986 | 3 | 7 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1986 | 3 | 8 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1986 | 3 | 9 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1986 | 3 | 10 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1986 | 3 | 11 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1986 | 3 | 12 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1986 | 3 | 13 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1986 | 3 | 14 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1986 | 3 | 15 | 189.3878 | 5 | 184.3878 | 29.6212 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1193 | 72.94% | 201.8455 | 187.7163 | 4505.1921
1986 | 3 | 16 | 314.7755 | 5 | 309.7755 | 29.3704 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8685 | 72.94% | 200.1072 | 186.0997 | 4466.3933
1986 | 3 | 17 | 305.6327 | 5 | 300.6327 | 29.3887 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8868 | 72.94% | 200.234 | 186.2176 | 4469.2224
1986 | 3 | 18 | 322.6122 | 5 | 317.6122 | 29.3548 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8529 | 72.94% | 199.9986 | 185.9987 | 4463.9684
1986 | 3 | 19 | 402.2857 | 5 | 397.2857 | 29.1954 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6935 | 72.94% | 198.894 | 184.9715 | 4439.3151
1986 | 3 | 20 | 616.4898 | 5 | 611.4898 | 28.767 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2651 | 72.94% | 195.9245 | 182.2097 | 4373.0339
1986 | 3 | 21 | 474.1224 | 5 | 469.1224 | 29.0518 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5498 | 72.94% | 197.8981 | 184.0453 | 4417.0866
1986 | 3 | 22 | 363.102 | 5 | 358.102 | 29.2738 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7719 | 72.94% | 199.4373 | 185.4767 | 4451.4397
1986 | 3 | 23 | 312.1633 | 5 | 307.1633 | 29.3757 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8738 | 72.94% | 200.1434 | 186.1334 | 4467.2016
1986 | 3 | 24 | 293.8776 | 5 | 288.8776 | 29.4122 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9103 | 72.94% | 200.3969 | 186.3692 | 4472.8598
1986 | 3 | 25 | 258.6122 | 5 | 253.6122 | 29.4828 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9809 | 72.94% | 200.8858 | 186.8238 | 4483.7719
1986 | 3 | 26 | 275.5918 | 5 | 270.5918 | 29.4488 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9469 | 72.94% | 200.6504 | 186.6049 | 4478.5179
1986 | 3 | 27 | 572.0816 | 5 | 567.0816 | 28.8558 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3539 | 72.94% | 196.5401 | 182.7823 | 4386.7751
1986 | 3 | 28 | 1017.4694 | 5 | 1012.4694 | 27.9651 | 112.2144 | 0.50192 | 27.4631 | 72.94% | 190.3655 | 177.04 | 4248.9589
1986 | 3 | 29 | 1012.2449 | 5 | 1007.2449 | 27.9755 | 112.2144 | 0.50192 | 27.4736 | 72.94% | 190.438 | 177.1073 | 4250.5755
1986 | 3 | 30 | 1227.7551 | 5 | 1222.7551 | 27.5445 | 112.2144 | 0.50192 | 27.0426 | 72.94% | 187.4503 | 174.3288 | 4183.8902
1986 | 3 | 31 | 1436.7347 | 5 | 1431.7347 | 27.1265 | 112.2144 | 0.50192 | 26.6246 | 72.94% | 184.5531 | 171.6344 | 4119.2256
1986 | 4 | 1 | 1136.3265 | 5 | 1131.3265 | 27.7273 | 112.2144 | 0.50192 | 27.2254 | 72.94% | 188.7178 | 175.5075 | 4212.1809
1986 | 4 | 2 | 937.7959 | 5 | 932.7959 | 28.1244 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6225 | 72.94% | 191.4701 | 178.0672 | 4273.6122
1986 | 4 | 3 | 713.1429 | 5 | 708.1429 | 28.5737 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0718 | 72.94% | 194.5845 | 180.9636 | 4343.1266
1986 | 4 | 4 | 543.3469 | 5 | 538.3469 | 28.9133 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4114 | 72.94% | 196.9385 | 183.1528 | 4395.6665
1986 | 4 | 5 | 434.9388 | 5 | 429.9388 | 29.1301 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6282 | 72.94% | 198.4414 | 184.5505 | 4429.2112
1986 | 4 | 6 | 372.2449 | 5 | 367.2449 | 29.2555 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7536 | 72.94% | 199.3105 | 185.3588 | 4448.6106
1986 | 4 | 7 | 400.9796 | 5 | 395.9796 | 29.198 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6961 | 72.94% | 198.9122 | 184.9883 | 4439.7192
1986 | 4 | 8 | 538.1224 | 5 | 533.1224 | 28.9238 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4218 | 72.94% | 197.0109 | 183.2201 | 4397.2831
1986 | 4 | 9 | 525.0612 | 5 | 520.0612 | 28.9499 | 112.2144 | 0.50192 | 28.448 | 72.94% | 197.192 | 183.3885 | 4401.3247
1986 | 4 | 10 | 449.3061 | 5 | 444.3061 | 29.1014 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5995 | 72.94% | 198.2422 | 184.3652 | 4424.7655
1986 | 4 | 11 | 390.5306 | 5 | 385.5306 | 29.2189 | 112.2144 | 0.50192 | 28.717 | 72.94% | 199.057 | 185.123 | 4442.9524
1986 | 4 | 12 | 363.102 | 5 | 358.102 | 29.2738 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7719 | 72.94% | 199.4373 | 185.4767 | 4451.4397
1986 | 4 | 13 | 326.5306 | 5 | 321.5306 | 29.3469 | 112.2144 | 0.50192 | 28.845 | 72.94% | 199.9443 | 185.9482 | 4462.756
1986 | 4 | 14 | 296.4898 | 5 | 291.4898 | 29.407 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9051 | 72.94% | 200.3607 | 186.3355 | 4472.0515
1986 | 4 | 15 | 269.0612 | 5 | 264.0612 | 29.4619 | 112.2144 | 0.50192 | 28.96 | 72.94% | 200.741 | 186.6891 | 4480.5387
1986 | 4 | 16 | 248.1633 | 5 | 243.1633 | 29.5037 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0018 | 72.94% | 201.0307 | 186.9585 | 4487.0052
1986 | 4 | 17 | 228.5714 | 5 | 223.5714 | 29.5429 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0409 | 72.94% | 201.3023 | 187.2111 | 4493.0675
1986 | 4 | 18 | 208.9796 | 5 | 203.9796 | 29.582 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0801 | 72.94% | 201.5739 | 187.4637 | 4499.1298
1986 | 4 | 19 | 192 | 5 | 187 | 29.616 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1141 | 72.94% | 201.8093 | 187.6827 | 4504.3837
1986 | 4 | 20 | 180.2449 | 5 | 175.2449 | 29.6395 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1376 | 72.94% | 201.9723 | 187.8342 | 4508.0211
1986 | 4 | 21 | 177.6327 | 5 | 172.6327 | 29.6447 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1428 | 72.94% | 202.0085 | 187.8679 | 4508.8294
1986 | 4 | 22 | 250.7755 | 5 | 245.7755 | 29.4984 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9965 | 72.94% | 200.9945 | 186.9249 | 4486.1968
1986 | 4 | 23 | 216.8163 | 5 | 211.8163 | 29.5664 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0645 | 72.94% | 201.4653 | 187.3627 | 4496.7048
1986 | 4 | 24 | 188.0816 | 5 | 183.0816 | 29.6238 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1219 | 72.94% | 201.8636 | 187.7332 | 4505.5962
1986 | 4 | 25 | 215.5102 | 5 | 210.5102 | 29.569 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0671 | 72.94% | 201.4834 | 187.3795 | 4497.109
1986 | 4 | 26 | 543.3469 | 5 | 538.3469 | 28.9133 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4114 | 72.94% | 196.9385 | 183.1528 | 4395.6665
1986 | 4 | 27 | 545.9592 | 5 | 540.9592 | 28.9081 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4062 | 72.94% | 196.9022 | 183.1191 | 4394.8582
1986 | 4 | 28 | 407.5102 | 5 | 402.5102 | 29.185 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6831 | 72.94% | 198.8216 | 184.9041 | 4437.6985
1986 | 4 | 29 | 329.1429 | 5 | 324.1429 | 29.3417 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8398 | 72.94% | 199.908 | 185.9145 | 4461.9476
1986 | 4 | 30 | 276.898 | 5 | 271.898 | 29.4462 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9443 | 72.94% | 200.6323 | 186.5881 | 4478.1138
1986 | 5 | 1 | 239.0204 | 5 | 234.0204 | 29.522 | 112.2144 | 0.50192 | 29.02 | 72.94% | 201.1574 | 187.0764 | 4489.8342
1986 | 5 | 2 | 212.898 | 5 | 207.898 | 29.5742 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0723 | 72.94% | 201.5196 | 187.4132 | 4497.9173
1986 | 5 | 3 | 186.7755 | 5 | 181.7755 | 29.6264 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1245 | 72.94% | 201.8817 | 187.75 | 4506.0004
1986 | 5 | 4 | 168.4898 | 5 | 163.4898 | 29.663 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1611 | 72.94% | 202.1352 | 187.9858 | 4511.6585
1986 | 5 | 5 | 163.2653 | 5 | 158.2653 | 29.6735 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1716 | 72.94% | 202.2077 | 188.0531 | 4513.2751
1986 | 5 | 6 | 168.4898 | 5 | 163.4898 | 29.663 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1611 | 72.94% | 202.1352 | 187.9858 | 4511.6585
1986 | 5 | 7 | 185.4694 | 5 | 180.4694 | 29.6291 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1271 | 72.94% | 201.8998 | 187.7669 | 4506.4045
1986 | 5 | 8 | 276.898 | 5 | 271.898 | 29.4462 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9443 | 72.94% | 200.6323 | 186.5881 | 4478.1138
1986 | 5 | 9 | 253.3878 | 5 | 248.3878 | 29.4932 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9913 | 72.94% | 200.9583 | 186.8912 | 4485.3885
1986 | 5 | 10 | 214.2041 | 5 | 209.2041 | 29.5716 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0697 | 72.94% | 201.5015 | 187.3964 | 4497.5131
1986 | 5 | 11 | 184.1633 | 5 | 179.1633 | 29.6317 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1298 | 72.94% | 201.918 | 187.7837 | 4506.8087
1986 | 5 | 12 | 163.2653 | 5 | 158.2653 | 29.6735 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1716 | 72.94% | 202.2077 | 188.0531 | 4513.2751
1986 | 5 | 13 | 154.1224 | 5 | 149.1224 | 29.6918 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1898 | 72.94% | 202.3344 | 188.171 | 4516.1042
1986 | 5 | 14 | 134.5306 | 5 | 129.5306 | 29.7309 | 112.2144 | 0.50192 | 29.229 | 72.94% | 202.606 | 188.4236 | 4522.1665
1986 | 5 | 15 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1986 | 5 | 16 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1986 | 5 | 17 | 134.5306 | 5 | 129.5306 | 29.7309 | 112.2144 | 0.50192 | 29.229 | 72.94% | 202.606 | 188.4236 | 4522.1665
1986 | 5 | 18 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1986 | 5 | 19 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1986 | 5 | 20 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1986 | 5 | 21 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
1986 | 5 | 22 | 212.898 | 5 | 207.898 | 29.5742 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0723 | 72.94% | 201.5196 | 187.4132 | 4497.9173
1986 | 5 | 23 | 222.0408 | 5 | 217.0408 | 29.5559 | 112.2144 | 0.50192 | 29.054 | 72.94% | 201.3928 | 187.2953 | 4495.0882
1986 | 5 | 24 | 411.4286 | 5 | 406.4286 | 29.1771 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6752 | 72.94% | 198.7673 | 184.8536 | 4436.486
1986 | 5 | 25 | 999.1837 | 5 | 994.1837 | 28.0016 | 112.2144 | 0.50192 | 27.4997 | 72.94% | 190.619 | 177.2757 | 4254.617
1986 | 5 | 26 | 506.7755 | 5 | 501.7755 | 28.9864 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4845 | 72.94% | 197.4455 | 183.6243 | 4406.9828
1986 | 5 | 27 | 347.4286 | 5 | 342.4286 | 29.3051 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8032 | 72.94% | 199.6545 | 185.6787 | 4456.2895
1986 | 5 | 28 | 312.1633 | 5 | 307.1633 | 29.3757 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8738 | 72.94% | 200.1434 | 186.1334 | 4467.2016
1986 | 5 | 29 | 249.4694 | 5 | 244.4694 | 29.5011 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9991 | 72.94% | 201.0126 | 186.9417 | 4486.601
1986 | 5 | 30 | 211.5918 | 5 | 206.5918 | 29.5768 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0749 | 72.94% | 201.5377 | 187.4301 | 4498.3214
1986 | 5 | 31 | 177.6327 | 5 | 172.6327 | 29.6447 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1428 | 72.94% | 202.0085 | 187.8679 | 4508.8294
1986 | 6 | 1 | 182.8571 | 5 | 177.8571 | 29.6343 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1324 | 72.94% | 201.9361 | 187.8005 | 4507.2128
1986 | 6 | 2 | 445.3878 | 5 | 440.3878 | 29.1092 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6073 | 72.94% | 198.2965 | 184.4158 | 4425.978
1986 | 6 | 3 | 363.102 | 5 | 358.102 | 29.2738 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7719 | 72.94% | 199.4373 | 185.4767 | 4451.4397
1986 | 6 | 4 | 267.7551 | 5 | 262.7551 | 29.4645 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9626 | 72.94% | 200.7591 | 186.706 | 4480.9429
1986 | 6 | 5 | 206.3673 | 5 | 201.3673 | 29.5873 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0853 | 72.94% | 201.6101 | 187.4974 | 4499.9381
1986 | 6 | 6 | 169.7959 | 5 | 164.7959 | 29.6604 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1585 | 72.94% | 202.1171 | 187.9689 | 4511.2544
1986 | 6 | 7 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
1986 | 6 | 8 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
1986 | 6 | 9 | 150.2041 | 5 | 145.2041 | 29.6996 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1977 | 72.94% | 202.3887 | 188.2215 | 4517.3167
1986 | 6 | 10 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
1986 | 6 | 11 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1986 | 6 | 12 | 134.5306 | 5 | 129.5306 | 29.7309 | 112.2144 | 0.50192 | 29.229 | 72.94% | 202.606 | 188.4236 | 4522.1665
1986 | 6 | 13 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1986 | 6 | 14 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1986 | 6 | 15 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1986 | 6 | 16 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1986 | 6 | 17 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1986 | 6 | 18 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1986 | 6 | 19 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1986 | 6 | 20 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1986 | 6 | 21 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 6 | 22 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 6 | 23 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 6 | 24 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 6 | 25 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 6 | 26 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 6 | 27 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 6 | 28 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 6 | 29 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 6 | 30 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 7 | 1 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 7 | 2 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 7 | 3 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 7 | 4 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1986 | 7 | 5 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 7 | 6 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 7 | 7 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 7 | 8 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 7 | 9 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 7 | 10 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 7 | 11 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 7 | 12 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 7 | 13 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 7 | 14 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 7 | 15 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 7 | 16 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 7 | 17 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 7 | 18 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 7 | 19 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 7 | 20 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 7 | 21 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 7 | 22 | 12.8 | 5 | 7.8 | 29.9744 | 0 | 0 | 29.9744 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 7 | 23 | 10.5796 | 5 | 5.5796 | 29.9788 | 0 | 0 | 29.9788 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 7 | 24 | 9.4041 | 5 | 4.4041 | 29.9812 | 0 | 0 | 29.9812 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 7 | 25 | 8.4898 | 5 | 3.4898 | 29.983 | 0 | 0 | 29.983 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 7 | 26 | 9.0122 | 5 | 4.0122 | 29.982 | 0 | 0 | 29.982 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 7 | 27 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1986 | 7 | 28 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1986 | 7 | 29 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1986 | 7 | 30 | 205.0612 | 5 | 200.0612 | 29.5899 | 112.2144 | 0.50192 | 29.088 | 72.94% | 201.6282 | 187.5143 | 4500.3422
1986 | 7 | 31 | 195.9184 | 5 | 190.9184 | 29.6082 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1062 | 72.94% | 201.755 | 187.6321 | 4503.1713
1986 | 8 | 1 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1986 | 8 | 2 | 186.7755 | 5 | 181.7755 | 29.6264 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1245 | 72.94% | 201.8817 | 187.75 | 4506.0004
1986 | 8 | 3 | 161.9592 | 5 | 156.9592 | 29.6761 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1742 | 72.94% | 202.2258 | 188.07 | 4513.6793
1986 | 8 | 4 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1986 | 8 | 5 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1986 | 8 | 6 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1986 | 8 | 7 | 272.9796 | 5 | 267.9796 | 29.454 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9521 | 72.94% | 200.6867 | 186.6386 | 4479.3262
1986 | 8 | 8 | 791.5102 | 5 | 786.5102 | 28.417 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9151 | 72.94% | 193.4981 | 179.9532 | 4318.8774
1986 | 8 | 9 | 1039.6735 | 5 | 1034.6735 | 27.9207 | 112.2144 | 0.50192 | 27.4187 | 72.94% | 190.0577 | 176.7537 | 4242.0882
1986 | 8 | 10 | 559.0204 | 5 | 554.0204 | 28.882 | 112.2144 | 0.50192 | 28.38 | 72.94% | 196.7212 | 182.9507 | 4390.8167
1986 | 8 | 11 | 353.9592 | 5 | 348.9592 | 29.2921 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7902 | 72.94% | 199.564 | 185.5945 | 4454.2687
1986 | 8 | 12 | 256 | 5 | 251 | 29.488 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9861 | 72.94% | 200.9221 | 186.8575 | 4484.5802
1986 | 8 | 13 | 178.9388 | 5 | 173.9388 | 29.6421 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1402 | 72.94% | 201.9904 | 187.8511 | 4508.4253
1986 | 8 | 14 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1986 | 8 | 15 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1986 | 8 | 16 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1986 | 8 | 17 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1986 | 8 | 18 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1986 | 8 | 19 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1986 | 8 | 20 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 8 | 21 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 8 | 22 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 8 | 23 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 8 | 24 | 180.2449 | 5 | 175.2449 | 29.6395 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1376 | 72.94% | 201.9723 | 187.8342 | 4508.0211
1986 | 8 | 25 | 167.1837 | 5 | 162.1837 | 29.6656 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1637 | 72.94% | 202.1533 | 188.0026 | 4512.0627
1986 | 8 | 26 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1986 | 8 | 27 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1986 | 8 | 28 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
1986 | 8 | 29 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1986 | 8 | 30 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1986 | 8 | 31 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 9 | 1 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 9 | 2 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 9 | 3 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 9 | 4 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 9 | 5 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 9 | 6 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 9 | 7 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 9 | 8 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 9 | 9 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 9 | 10 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 9 | 11 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 9 | 12 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 9 | 13 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1986 | 9 | 14 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 9 | 15 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 9 | 16 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1986 | 9 | 17 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1986 | 9 | 18 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1986 | 9 | 19 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 9 | 20 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 9 | 21 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 9 | 22 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1986 | 9 | 23 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1986 | 9 | 24 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1986 | 9 | 25 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
1986 | 9 | 26 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1986 | 9 | 27 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1986 | 9 | 28 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 9 | 29 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 9 | 30 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 10 | 1 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1986 | 10 | 2 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 10 | 3 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 10 | 4 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1986 | 10 | 5 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1986 | 10 | 6 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1986 | 10 | 7 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1986 | 10 | 8 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1986 | 10 | 9 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 10 | 10 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 10 | 11 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 10 | 12 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 10 | 13 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 10 | 14 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 10 | 15 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1986 | 10 | 16 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1986 | 10 | 17 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 10 | 18 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 10 | 19 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 10 | 20 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 10 | 21 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 10 | 22 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 10 | 23 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 10 | 24 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 10 | 25 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 10 | 26 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 10 | 27 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 10 | 28 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 10 | 29 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 10 | 30 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 10 | 31 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 11 | 1 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 11 | 2 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 11 | 3 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 11 | 4 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 11 | 5 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 11 | 6 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 11 | 7 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 11 | 8 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 11 | 9 | 198.5306 | 5 | 193.5306 | 29.6029 | 112.2144 | 0.50192 | 29.101 | 72.94% | 201.7188 | 187.5985 | 4502.363
1986 | 11 | 10 | 245.551 | 5 | 240.551 | 29.5089 | 112.2144 | 0.50192 | 29.007 | 72.94% | 201.0669 | 186.9922 | 4487.8135
1986 | 11 | 11 | 185.4694 | 5 | 180.4694 | 29.6291 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1271 | 72.94% | 201.8998 | 187.7669 | 4506.4045
1986 | 11 | 12 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
1986 | 11 | 13 | 131.9184 | 5 | 126.9184 | 29.7362 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2342 | 72.94% | 202.6422 | 188.4573 | 4522.9748
1986 | 11 | 14 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1986 | 11 | 15 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1986 | 11 | 16 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1986 | 11 | 17 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1986 | 11 | 18 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1986 | 11 | 19 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1986 | 11 | 20 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1986 | 11 | 21 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1986 | 11 | 22 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1986 | 11 | 23 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1986 | 11 | 24 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1986 | 11 | 25 | 138.449 | 5 | 133.449 | 29.7231 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2212 | 72.94% | 202.5517 | 188.3731 | 4520.954
1986 | 11 | 26 | 137.1429 | 5 | 132.1429 | 29.7257 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2238 | 72.94% | 202.5698 | 188.3899 | 4521.3582
1986 | 11 | 27 | 434.9388 | 5 | 429.9388 | 29.1301 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6282 | 72.94% | 198.4414 | 184.5505 | 4429.2112
1986 | 11 | 28 | 359.1837 | 5 | 354.1837 | 29.2816 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7797 | 72.94% | 199.4916 | 185.5272 | 4452.6521
1986 | 11 | 29 | 269.0612 | 5 | 264.0612 | 29.4619 | 112.2144 | 0.50192 | 28.96 | 72.94% | 200.741 | 186.6891 | 4480.5387
1986 | 11 | 30 | 208.9796 | 5 | 203.9796 | 29.582 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0801 | 72.94% | 201.5739 | 187.4637 | 4499.1298
1986 | 12 | 1 | 182.8571 | 5 | 177.8571 | 29.6343 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1324 | 72.94% | 201.9361 | 187.8005 | 4507.2128
1986 | 12 | 2 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
1986 | 12 | 3 | 360.4898 | 5 | 355.4898 | 29.279 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7771 | 72.94% | 199.4735 | 185.5103 | 4452.248
1986 | 12 | 4 | 715.7551 | 5 | 710.7551 | 28.5685 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0666 | 72.94% | 194.5483 | 180.9299 | 4342.3183
1986 | 12 | 5 | 420.5714 | 5 | 415.5714 | 29.1589 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6569 | 72.94% | 198.6405 | 184.7357 | 4433.6569
1986 | 12 | 6 | 322.6122 | 5 | 317.6122 | 29.3548 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8529 | 72.94% | 199.9986 | 185.9987 | 4463.9684
1986 | 12 | 7 | 241.6327 | 5 | 236.6327 | 29.5167 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0148 | 72.94% | 201.1212 | 187.0427 | 4489.0259
1986 | 12 | 8 | 185.4694 | 5 | 180.4694 | 29.6291 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1271 | 72.94% | 201.8998 | 187.7669 | 4506.4045
1986 | 12 | 9 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1986 | 12 | 10 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1986 | 12 | 11 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
1986 | 12 | 12 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
1986 | 12 | 13 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1986 | 12 | 14 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1986 | 12 | 15 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1986 | 12 | 16 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1986 | 12 | 17 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1986 | 12 | 18 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1986 | 12 | 19 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1986 | 12 | 20 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1986 | 12 | 21 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1986 | 12 | 22 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1986 | 12 | 23 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1986 | 12 | 24 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1986 | 12 | 25 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
1986 | 12 | 26 | 272.9796 | 5 | 267.9796 | 29.454 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9521 | 72.94% | 200.6867 | 186.6386 | 4479.3262
1986 | 12 | 27 | 232.4898 | 5 | 227.4898 | 29.535 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0331 | 72.94% | 201.248 | 187.1606 | 4491.855
1986 | 12 | 28 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
1986 | 12 | 29 | 137.1429 | 5 | 132.1429 | 29.7257 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2238 | 72.94% | 202.5698 | 188.3899 | 4521.3582
1986 | 12 | 30 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
1986 | 12 | 31 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1987 | 1 | 1 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1987 | 1 | 2 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1987 | 1 | 3 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1987 | 1 | 4 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1987 | 1 | 5 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1987 | 1 | 6 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1987 | 1 | 7 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1987 | 1 | 8 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1987 | 1 | 9 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1987 | 1 | 10 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1987 | 1 | 11 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1987 | 1 | 12 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1987 | 1 | 13 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1987 | 1 | 14 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1987 | 1 | 15 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1987 | 1 | 16 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1987 | 1 | 17 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1987 | 1 | 18 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1987 | 1 | 19 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1987 | 1 | 20 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1987 | 1 | 21 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1987 | 1 | 22 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1987 | 1 | 23 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1987 | 1 | 24 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1987 | 1 | 25 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 1 | 26 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 1 | 27 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 1 | 28 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 1 | 29 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 1 | 30 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 1 | 31 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 2 | 1 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 2 | 2 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 2 | 3 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 2 | 4 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 2 | 5 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 2 | 6 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 2 | 7 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 2 | 8 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 2 | 9 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 2 | 10 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 2 | 11 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 2 | 12 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 2 | 13 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 2 | 14 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 2 | 15 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 2 | 16 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 2 | 17 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 2 | 18 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 2 | 19 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 2 | 20 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 2 | 21 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 2 | 22 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 2 | 23 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 2 | 24 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 2 | 25 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 2 | 26 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 2 | 27 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 2 | 28 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 3 | 1 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 3 | 2 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 3 | 3 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 3 | 4 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 3 | 5 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 3 | 6 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 3 | 7 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1987 | 3 | 8 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1987 | 3 | 9 | 148.898 | 5 | 143.898 | 29.7022 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2003 | 72.94% | 202.4068 | 188.2384 | 4517.7208
1987 | 3 | 10 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
1987 | 3 | 11 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
1987 | 3 | 12 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
1987 | 3 | 13 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1987 | 3 | 14 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1987 | 3 | 15 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1987 | 3 | 16 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1987 | 3 | 17 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1987 | 3 | 18 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1987 | 3 | 19 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1987 | 3 | 20 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1987 | 3 | 21 | 215.5102 | 5 | 210.5102 | 29.569 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0671 | 72.94% | 201.4834 | 187.3795 | 4497.109
1987 | 3 | 22 | 613.8776 | 5 | 608.8776 | 28.7722 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2703 | 72.94% | 195.9607 | 182.2434 | 4373.8422
1987 | 3 | 23 | 705.3061 | 5 | 700.3061 | 28.5894 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0875 | 72.94% | 194.6932 | 181.0646 | 4345.5515
1987 | 3 | 24 | 600.8163 | 5 | 595.8163 | 28.7984 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2965 | 72.94% | 196.1417 | 182.4118 | 4377.8838
1987 | 3 | 25 | 626.9388 | 5 | 621.9388 | 28.7461 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2442 | 72.94% | 195.7796 | 182.075 | 4369.8007
1987 | 3 | 26 | 830.6939 | 5 | 825.6939 | 28.3386 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8367 | 72.94% | 192.9549 | 179.448 | 4306.7528
1987 | 3 | 27 | 957.3878 | 5 | 952.3878 | 28.0852 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5833 | 72.94% | 191.1985 | 177.8146 | 4267.5499
1987 | 3 | 28 | 948.2449 | 5 | 943.2449 | 28.1035 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6016 | 72.94% | 191.3252 | 177.9325 | 4270.379
1987 | 3 | 29 | 898.6122 | 5 | 893.6122 | 28.2028 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7009 | 72.94% | 192.0133 | 178.5724 | 4285.7368
1987 | 3 | 30 | 1089.3061 | 5 | 1084.3061 | 27.8214 | 112.2144 | 0.50192 | 27.3195 | 72.94% | 189.3696 | 176.1138 | 4226.7304
1987 | 3 | 31 | 4166.5306 | 5 | 4161.5306 | 21.6669 | 0 | 0 | 21.6669 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 4 | 1 | 8829.3878 | 5 | 8824.3878 | 12.3412 | 0 | 0 | 12.3412 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 4 | 2 | 2860.4082 | 5 | 2855.4082 | 24.2792 | 0 | 0 | 24.2792 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 4 | 3 | 1436.7347 | 5 | 1431.7347 | 27.1265 | 112.2144 | 0.50192 | 26.6246 | 72.94% | 184.5531 | 171.6344 | 4119.2256
1987 | 4 | 4 | 1022.6939 | 5 | 1017.6939 | 27.9546 | 112.2144 | 0.50192 | 27.4527 | 72.94% | 190.2931 | 176.9726 | 4247.3422
1987 | 4 | 5 | 869.8776 | 5 | 864.8776 | 28.2602 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7583 | 72.94% | 192.4117 | 178.9428 | 4294.6282
1987 | 4 | 6 | 961.3061 | 5 | 956.3061 | 28.0774 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5755 | 72.94% | 191.1442 | 177.7641 | 4266.3374
1987 | 4 | 7 | 1345.3061 | 5 | 1340.3061 | 27.3094 | 112.2144 | 0.50192 | 26.8075 | 72.94% | 185.8206 | 172.8132 | 4147.5164
1987 | 4 | 8 | 1068.4082 | 5 | 1063.4082 | 27.8632 | 112.2144 | 0.50192 | 27.3613 | 72.94% | 189.6594 | 176.3832 | 4233.1969
1987 | 4 | 9 | 711.8367 | 5 | 706.8367 | 28.5763 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0744 | 72.94% | 194.6026 | 180.9804 | 4343.5307
1987 | 4 | 10 | 539.4286 | 5 | 534.4286 | 28.9211 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4192 | 72.94% | 196.9928 | 183.2033 | 4396.879
1987 | 4 | 11 | 440.1633 | 5 | 435.1633 | 29.1197 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6178 | 72.94% | 198.3689 | 184.4831 | 4427.5946
1987 | 4 | 12 | 381.3878 | 5 | 376.3878 | 29.2372 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7353 | 72.94% | 199.1838 | 185.2409 | 4445.7815
1987 | 4 | 13 | 339.5918 | 5 | 334.5918 | 29.3208 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8189 | 72.94% | 199.7632 | 185.7798 | 4458.7144
1987 | 4 | 14 | 306.9388 | 5 | 301.9388 | 29.3861 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8842 | 72.94% | 200.2159 | 186.2008 | 4468.8183
1987 | 4 | 15 | 274.2857 | 5 | 269.2857 | 29.4514 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9495 | 72.94% | 200.6686 | 186.6218 | 4478.9221
1987 | 4 | 16 | 245.551 | 5 | 240.551 | 29.5089 | 112.2144 | 0.50192 | 29.007 | 72.94% | 201.0669 | 186.9922 | 4487.8135
1987 | 4 | 17 | 282.1224 | 5 | 277.1224 | 29.4358 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9338 | 72.94% | 200.5599 | 186.5207 | 4476.4972
1987 | 4 | 18 | 389.2245 | 5 | 384.2245 | 29.2216 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7196 | 72.94% | 199.0751 | 185.1399 | 4443.3566
1987 | 4 | 19 | 367.0204 | 5 | 362.0204 | 29.266 | 112.2144 | 0.50192 | 28.764 | 72.94% | 199.3829 | 185.4261 | 4450.2272
1987 | 4 | 20 | 313.4694 | 5 | 308.4694 | 29.3731 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8711 | 72.94% | 200.1253 | 186.1166 | 4466.7975
1987 | 4 | 21 | 271.6735 | 5 | 266.6735 | 29.4567 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9547 | 72.94% | 200.7048 | 186.6554 | 4479.7304
1987 | 4 | 22 | 239.0204 | 5 | 234.0204 | 29.522 | 112.2144 | 0.50192 | 29.02 | 72.94% | 201.1574 | 187.0764 | 4489.8342
1987 | 4 | 23 | 210.2857 | 5 | 205.2857 | 29.5794 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0775 | 72.94% | 201.5558 | 187.4469 | 4498.7256
1987 | 4 | 24 | 190.6939 | 5 | 185.6939 | 29.6186 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1167 | 72.94% | 201.8274 | 187.6995 | 4504.7879
1987 | 4 | 25 | 176.3265 | 5 | 171.3265 | 29.6473 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1454 | 72.94% | 202.0266 | 187.8847 | 4509.2336
1987 | 4 | 26 | 167.1837 | 5 | 162.1837 | 29.6656 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1637 | 72.94% | 202.1533 | 188.0026 | 4512.0627
1987 | 4 | 27 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
1987 | 4 | 28 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1987 | 4 | 29 | 182.8571 | 5 | 177.8571 | 29.6343 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1324 | 72.94% | 201.9361 | 187.8005 | 4507.2128
1987 | 4 | 30 | 291.2653 | 5 | 286.2653 | 29.4175 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9156 | 72.94% | 200.4332 | 186.4028 | 4473.6681
1987 | 5 | 1 | 393.1429 | 5 | 388.1429 | 29.2137 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7118 | 72.94% | 199.0208 | 185.0893 | 4442.1441
1987 | 5 | 2 | 377.4694 | 5 | 372.4694 | 29.2451 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7431 | 72.94% | 199.2381 | 185.2914 | 4446.994
1987 | 5 | 3 | 323.9184 | 5 | 318.9184 | 29.3522 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8502 | 72.94% | 199.9805 | 185.9818 | 4463.5643
1987 | 5 | 4 | 265.1429 | 5 | 260.1429 | 29.4697 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9678 | 72.94% | 200.7953 | 186.7396 | 4481.7512
1987 | 5 | 5 | 240.3265 | 5 | 235.3265 | 29.5193 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0174 | 72.94% | 201.1393 | 187.0596 | 4489.4301
1987 | 5 | 6 | 451.9184 | 5 | 446.9184 | 29.0962 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5942 | 72.94% | 198.206 | 184.3316 | 4423.9572
1987 | 5 | 7 | 467.5918 | 5 | 462.5918 | 29.0648 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5629 | 72.94% | 197.9887 | 184.1295 | 4419.1074
1987 | 5 | 8 | 344.8163 | 5 | 339.8163 | 29.3104 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8085 | 72.94% | 199.6908 | 185.7124 | 4457.0978
1987 | 5 | 9 | 284.7347 | 5 | 279.7347 | 29.4305 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9286 | 72.94% | 200.5237 | 186.487 | 4475.6889
1987 | 5 | 10 | 239.0204 | 5 | 234.0204 | 29.522 | 112.2144 | 0.50192 | 29.02 | 72.94% | 201.1574 | 187.0764 | 4489.8342
1987 | 5 | 11 | 198.5306 | 5 | 193.5306 | 29.6029 | 112.2144 | 0.50192 | 29.101 | 72.94% | 201.7188 | 187.5985 | 4502.363
1987 | 5 | 12 | 176.3265 | 5 | 171.3265 | 29.6473 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1454 | 72.94% | 202.0266 | 187.8847 | 4509.2336
1987 | 5 | 13 | 158.0408 | 5 | 153.0408 | 29.6839 | 112.2144 | 0.50192 | 29.182 | 72.94% | 202.2801 | 188.1205 | 4514.8917
1987 | 5 | 14 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1987 | 5 | 15 | 125.3878 | 5 | 120.3878 | 29.7492 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2473 | 72.94% | 202.7328 | 188.5415 | 4524.9956
1987 | 5 | 16 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1987 | 5 | 17 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1987 | 5 | 18 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1987 | 5 | 19 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1987 | 5 | 20 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1987 | 5 | 21 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1987 | 5 | 22 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1987 | 5 | 23 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1987 | 5 | 24 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1987 | 5 | 25 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1987 | 5 | 26 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1987 | 5 | 27 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1987 | 5 | 28 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1987 | 5 | 29 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1987 | 5 | 30 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
1987 | 5 | 31 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1987 | 6 | 1 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1987 | 6 | 2 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1987 | 6 | 3 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1987 | 6 | 4 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 6 | 5 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
1987 | 6 | 6 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
1987 | 6 | 7 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1987 | 6 | 8 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1987 | 6 | 9 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
1987 | 6 | 10 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1987 | 6 | 11 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1987 | 6 | 12 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 6 | 13 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 6 | 14 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1987 | 6 | 15 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1987 | 6 | 16 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 6 | 17 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1987 | 6 | 18 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1987 | 6 | 19 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 6 | 20 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 6 | 21 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 6 | 22 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 6 | 23 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1987 | 6 | 24 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1987 | 6 | 25 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1987 | 6 | 26 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 6 | 27 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1987 | 6 | 28 | 479.3469 | 5 | 474.3469 | 29.0413 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5394 | 72.94% | 197.8257 | 183.9779 | 4415.47
1987 | 6 | 29 | 282.1224 | 5 | 277.1224 | 29.4358 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9338 | 72.94% | 200.5599 | 186.5207 | 4476.4972
1987 | 6 | 30 | 178.9388 | 5 | 173.9388 | 29.6421 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1402 | 72.94% | 201.9904 | 187.8511 | 4508.4253
1987 | 7 | 1 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1987 | 7 | 2 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1987 | 7 | 3 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1987 | 7 | 4 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1987 | 7 | 5 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1987 | 7 | 6 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1987 | 7 | 7 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 7 | 8 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 7 | 9 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 7 | 10 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 7 | 11 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1987 | 7 | 12 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1987 | 7 | 13 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1987 | 7 | 14 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1987 | 7 | 15 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 7 | 16 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 7 | 17 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 7 | 18 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 7 | 19 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 7 | 20 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 7 | 21 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 7 | 22 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 7 | 23 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 7 | 24 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 7 | 25 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 7 | 26 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 7 | 27 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 7 | 28 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 7 | 29 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 7 | 30 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 7 | 31 | 11.8857 | 5 | 6.8857 | 29.9762 | 0 | 0 | 29.9762 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 8 | 1 | 10.449 | 5 | 5.449 | 29.9791 | 0 | 0 | 29.9791 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 8 | 2 | 9.7959 | 5 | 4.7959 | 29.9804 | 0 | 0 | 29.9804 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 8 | 3 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 8 | 4 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 8 | 5 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 8 | 6 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 8 | 7 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 8 | 8 | 12.2776 | 5 | 7.2776 | 29.9754 | 0 | 0 | 29.9754 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 8 | 9 | 10.9714 | 5 | 5.9714 | 29.9781 | 0 | 0 | 29.9781 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 8 | 10 | 10.0571 | 5 | 5.0571 | 29.9799 | 0 | 0 | 29.9799 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 8 | 11 | 10.449 | 5 | 5.449 | 29.9791 | 0 | 0 | 29.9791 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 8 | 12 | 9.9265 | 5 | 4.9265 | 29.9801 | 0 | 0 | 29.9801 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 8 | 13 | 9.0122 | 5 | 4.0122 | 29.982 | 0 | 0 | 29.982 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 8 | 14 | 7.9673 | 5 | 2.9673 | 29.9841 | 0 | 0 | 29.9841 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 8 | 15 | 7.4449 | 5 | 2.4449 | 29.9851 | 0 | 0 | 29.9851 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 8 | 16 | 7.0531 | 5 | 2.0531 | 29.9859 | 0 | 0 | 29.9859 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 8 | 17 | 7.9673 | 5 | 2.9673 | 29.9841 | 0 | 0 | 29.9841 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 8 | 18 | 8.098 | 5 | 3.098 | 29.9838 | 0 | 0 | 29.9838 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 8 | 19 | 6.9224 | 5 | 1.9224 | 29.9862 | 0 | 0 | 29.9862 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 8 | 20 | 6.2694 | 5 | 1.2694 | 29.9875 | 0 | 0 | 29.9875 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 8 | 21 | 5.6163 | 5 | 0.61633 | 29.9888 | 0 | 0 | 29.9888 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 8 | 22 | 5.0939 | 5 | 0.093878 | 29.9898 | 0 | 0 | 29.9898 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 8 | 23 | 5.2245 | 5 | 0.22449 | 29.9896 | 0 | 0 | 29.9896 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 8 | 24 | 4.8327 | 5 | 0 | 29.9903 | 0 | 0 | 29.9903 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 8 | 25 | 4.702 | 5 | 0 | 29.9906 | 0 | 0 | 29.9906 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 8 | 26 | 4.702 | 5 | 0 | 29.9906 | 0 | 0 | 29.9906 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 8 | 27 | 4.5714 | 5 | 0 | 29.9909 | 0 | 0 | 29.9909 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 8 | 28 | 4.5714 | 5 | 0 | 29.9909 | 0 | 0 | 29.9909 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 8 | 29 | 5.2245 | 5 | 0.22449 | 29.9896 | 0 | 0 | 29.9896 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 8 | 30 | 8.098 | 5 | 3.098 | 29.9838 | 0 | 0 | 29.9838 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 8 | 31 | 8.4898 | 5 | 3.4898 | 29.983 | 0 | 0 | 29.983 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 9 | 1 | 7.3143 | 5 | 2.3143 | 29.9854 | 0 | 0 | 29.9854 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 9 | 2 | 9.1429 | 5 | 4.1429 | 29.9817 | 0 | 0 | 29.9817 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 9 | 3 | 7.5755 | 5 | 2.5755 | 29.9848 | 0 | 0 | 29.9848 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 9 | 4 | 6.1388 | 5 | 1.1388 | 29.9877 | 0 | 0 | 29.9877 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 9 | 5 | 5.6163 | 5 | 0.61633 | 29.9888 | 0 | 0 | 29.9888 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 9 | 6 | 5.3551 | 5 | 0.3551 | 29.9893 | 0 | 0 | 29.9893 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 9 | 7 | 5.2245 | 5 | 0.22449 | 29.9896 | 0 | 0 | 29.9896 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 9 | 8 | 5.2245 | 5 | 0.22449 | 29.9896 | 0 | 0 | 29.9896 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 9 | 9 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 9 | 10 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 9 | 11 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 9 | 12 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 9 | 13 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 9 | 14 | 175.0204 | 5 | 170.0204 | 29.65 | 112.2144 | 0.50192 | 29.148 | 72.94% | 202.0447 | 187.9016 | 4509.6377
1987 | 9 | 15 | 195.9184 | 5 | 190.9184 | 29.6082 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1062 | 72.94% | 201.755 | 187.6321 | 4503.1713
1987 | 9 | 16 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1987 | 9 | 17 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 9 | 18 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 9 | 19 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 9 | 20 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 9 | 21 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1987 | 9 | 22 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1987 | 9 | 23 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1987 | 9 | 24 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 9 | 25 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 9 | 26 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 9 | 27 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 9 | 28 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 9 | 29 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 9 | 30 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 10 | 1 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 10 | 2 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 10 | 3 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 10 | 4 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
1987 | 10 | 5 | 228.5714 | 5 | 223.5714 | 29.5429 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0409 | 72.94% | 201.3023 | 187.2111 | 4493.0675
1987 | 10 | 6 | 222.0408 | 5 | 217.0408 | 29.5559 | 112.2144 | 0.50192 | 29.054 | 72.94% | 201.3928 | 187.2953 | 4495.0882
1987 | 10 | 7 | 195.9184 | 5 | 190.9184 | 29.6082 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1062 | 72.94% | 201.755 | 187.6321 | 4503.1713
1987 | 10 | 8 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
1987 | 10 | 9 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
1987 | 10 | 10 | 159.3469 | 5 | 154.3469 | 29.6813 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1794 | 72.94% | 202.262 | 188.1036 | 4514.4876
1987 | 10 | 11 | 144.9796 | 5 | 139.9796 | 29.71 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2081 | 72.94% | 202.4612 | 188.2889 | 4518.9333
1987 | 10 | 12 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
1987 | 10 | 13 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1987 | 10 | 14 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1987 | 10 | 15 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1987 | 10 | 16 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 10 | 17 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 10 | 18 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 10 | 19 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 10 | 20 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 10 | 21 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 10 | 22 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
1987 | 10 | 23 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1987 | 10 | 24 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1987 | 10 | 25 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1987 | 10 | 26 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1987 | 10 | 27 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1987 | 10 | 28 | 245.551 | 5 | 240.551 | 29.5089 | 112.2144 | 0.50192 | 29.007 | 72.94% | 201.0669 | 186.9922 | 4487.8135
1987 | 10 | 29 | 429.7143 | 5 | 424.7143 | 29.1406 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6387 | 72.94% | 198.5138 | 184.6178 | 4430.8278
1987 | 10 | 30 | 304.3265 | 5 | 299.3265 | 29.3913 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8894 | 72.94% | 200.2521 | 186.2344 | 4469.6266
1987 | 10 | 31 | 220.7347 | 5 | 215.7347 | 29.5585 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0566 | 72.94% | 201.4109 | 187.3122 | 4495.4924
1987 | 11 | 1 | 158.0408 | 5 | 153.0408 | 29.6839 | 112.2144 | 0.50192 | 29.182 | 72.94% | 202.2801 | 188.1205 | 4514.8917
1987 | 11 | 2 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
1987 | 11 | 3 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
1987 | 11 | 4 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1987 | 11 | 5 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1987 | 11 | 6 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1987 | 11 | 7 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1987 | 11 | 8 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1987 | 11 | 9 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1987 | 11 | 10 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1987 | 11 | 11 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1987 | 11 | 12 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1987 | 11 | 13 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 11 | 14 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 11 | 15 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 11 | 16 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 11 | 17 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 11 | 18 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1987 | 11 | 19 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
1987 | 11 | 20 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1987 | 11 | 21 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1987 | 11 | 22 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1987 | 11 | 23 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 11 | 24 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 11 | 25 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1987 | 11 | 26 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1987 | 11 | 27 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1987 | 11 | 28 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1987 | 11 | 29 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1987 | 11 | 30 | 313.4694 | 5 | 308.4694 | 29.3731 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8711 | 72.94% | 200.1253 | 186.1166 | 4466.7975
1987 | 12 | 1 | 1238.2041 | 5 | 1233.2041 | 27.5236 | 112.2144 | 0.50192 | 27.0217 | 72.94% | 187.3054 | 174.194 | 4180.6569
1987 | 12 | 2 | 683.102 | 5 | 678.102 | 28.6338 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1319 | 72.94% | 195.001 | 181.3509 | 4352.4221
1987 | 12 | 3 | 408.8163 | 5 | 403.8163 | 29.1824 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6805 | 72.94% | 198.8035 | 184.8873 | 4437.2943
1987 | 12 | 4 | 312.1633 | 5 | 307.1633 | 29.3757 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8738 | 72.94% | 200.1434 | 186.1334 | 4467.2016
1987 | 12 | 5 | 253.3878 | 5 | 248.3878 | 29.4932 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9913 | 72.94% | 200.9583 | 186.8912 | 4485.3885
1987 | 12 | 6 | 202.449 | 5 | 197.449 | 29.5951 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0932 | 72.94% | 201.6644 | 187.5479 | 4501.1505
1987 | 12 | 7 | 163.2653 | 5 | 158.2653 | 29.6735 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1716 | 72.94% | 202.2077 | 188.0531 | 4513.2751
1987 | 12 | 8 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
1987 | 12 | 9 | 137.1429 | 5 | 132.1429 | 29.7257 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2238 | 72.94% | 202.5698 | 188.3899 | 4521.3582
1987 | 12 | 10 | 150.2041 | 5 | 145.2041 | 29.6996 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1977 | 72.94% | 202.3887 | 188.2215 | 4517.3167
1987 | 12 | 11 | 169.7959 | 5 | 164.7959 | 29.6604 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1585 | 72.94% | 202.1171 | 187.9689 | 4511.2544
1987 | 12 | 12 | 189.3878 | 5 | 184.3878 | 29.6212 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1193 | 72.94% | 201.8455 | 187.7163 | 4505.1921
1987 | 12 | 13 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
1987 | 12 | 14 | 137.1429 | 5 | 132.1429 | 29.7257 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2238 | 72.94% | 202.5698 | 188.3899 | 4521.3582
1987 | 12 | 15 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
1987 | 12 | 16 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
1987 | 12 | 17 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1987 | 12 | 18 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
1987 | 12 | 19 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1987 | 12 | 20 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1987 | 12 | 21 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1987 | 12 | 22 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1987 | 12 | 23 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1987 | 12 | 24 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1987 | 12 | 25 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1987 | 12 | 26 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1987 | 12 | 27 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1987 | 12 | 28 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1987 | 12 | 29 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1987 | 12 | 30 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1987 | 12 | 31 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1988 | 1 | 1 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1988 | 1 | 2 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 1 | 3 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 1 | 4 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 1 | 5 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 1 | 6 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 1 | 7 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 1 | 8 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 1 | 9 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 1 | 10 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 1 | 11 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 1 | 12 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 1 | 13 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 1 | 14 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 1 | 15 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 1 | 16 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 1 | 17 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 1 | 18 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 1 | 19 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 1 | 20 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1988 | 1 | 21 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1988 | 1 | 22 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1988 | 1 | 23 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1988 | 1 | 24 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 1 | 25 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 1 | 26 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 1 | 27 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 1 | 28 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 1 | 29 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 1 | 30 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 1 | 31 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 2 | 1 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 2 | 2 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1988 | 2 | 3 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
1988 | 2 | 4 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1988 | 2 | 5 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1988 | 2 | 6 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1988 | 2 | 7 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1988 | 2 | 8 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1988 | 2 | 9 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1988 | 2 | 10 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1988 | 2 | 11 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1988 | 2 | 12 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1988 | 2 | 13 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1988 | 2 | 14 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1988 | 2 | 15 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1988 | 2 | 16 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1988 | 2 | 17 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1988 | 2 | 18 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1988 | 2 | 19 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1988 | 2 | 20 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1988 | 2 | 21 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1988 | 2 | 22 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1988 | 2 | 23 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1988 | 2 | 24 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1988 | 2 | 25 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1988 | 2 | 26 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1988 | 2 | 27 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1988 | 2 | 28 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1988 | 2 | 29 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1988 | 3 | 1 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1988 | 3 | 2 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1988 | 3 | 3 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1988 | 3 | 4 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1988 | 3 | 5 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1988 | 3 | 6 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1988 | 3 | 7 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1988 | 3 | 8 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1988 | 3 | 9 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1988 | 3 | 10 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1988 | 3 | 11 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1988 | 3 | 12 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1988 | 3 | 13 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1988 | 3 | 14 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1988 | 3 | 15 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1988 | 3 | 16 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1988 | 3 | 17 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1988 | 3 | 18 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1988 | 3 | 19 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1988 | 3 | 20 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1988 | 3 | 21 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1988 | 3 | 22 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1988 | 3 | 23 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1988 | 3 | 24 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1988 | 3 | 25 | 167.1837 | 5 | 162.1837 | 29.6656 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1637 | 72.94% | 202.1533 | 188.0026 | 4512.0627
1988 | 3 | 26 | 222.0408 | 5 | 217.0408 | 29.5559 | 112.2144 | 0.50192 | 29.054 | 72.94% | 201.3928 | 187.2953 | 4495.0882
1988 | 3 | 27 | 572.0816 | 5 | 567.0816 | 28.8558 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3539 | 72.94% | 196.5401 | 182.7823 | 4386.7751
1988 | 3 | 28 | 784.9796 | 5 | 779.9796 | 28.43 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9281 | 72.94% | 193.5886 | 180.0374 | 4320.8981
1988 | 3 | 29 | 522.449 | 5 | 517.449 | 28.9551 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4532 | 72.94% | 197.2282 | 183.4222 | 4402.133
1988 | 3 | 30 | 495.0204 | 5 | 490.0204 | 29.01 | 112.2144 | 0.50192 | 28.508 | 72.94% | 197.6084 | 183.7758 | 4410.6202
1988 | 3 | 31 | 556.4082 | 5 | 551.4082 | 28.8872 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3853 | 72.94% | 196.7574 | 182.9844 | 4391.625
1988 | 4 | 1 | 607.3469 | 5 | 602.3469 | 28.7853 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2834 | 72.94% | 196.0512 | 182.3276 | 4375.863
1988 | 4 | 2 | 582.5306 | 5 | 577.5306 | 28.8349 | 112.2144 | 0.50192 | 28.333 | 72.94% | 196.3952 | 182.6476 | 4383.5419
1988 | 4 | 3 | 629.551 | 5 | 624.551 | 28.7409 | 112.2144 | 0.50192 | 28.239 | 72.94% | 195.7434 | 182.0413 | 4368.9924
1988 | 4 | 4 | 598.2041 | 5 | 593.2041 | 28.8036 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3017 | 72.94% | 196.178 | 182.4455 | 4378.6921
1988 | 4 | 5 | 783.6735 | 5 | 778.6735 | 28.4327 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9307 | 72.94% | 193.6067 | 180.0543 | 4321.3023
1988 | 4 | 6 | 907.7551 | 5 | 902.7551 | 28.1845 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6826 | 72.94% | 191.8865 | 178.4545 | 4282.9077
1988 | 4 | 7 | 594.2857 | 5 | 589.2857 | 28.8114 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3095 | 72.94% | 196.2323 | 182.496 | 4379.9045
1988 | 4 | 8 | 458.449 | 5 | 453.449 | 29.0831 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5812 | 72.94% | 198.1154 | 184.2474 | 4421.9365
1988 | 4 | 9 | 393.1429 | 5 | 388.1429 | 29.2137 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7118 | 72.94% | 199.0208 | 185.0893 | 4442.1441
1988 | 4 | 10 | 350.0408 | 5 | 345.0408 | 29.2999 | 112.2144 | 0.50192 | 28.798 | 72.94% | 199.6183 | 185.645 | 4455.4812
1988 | 4 | 11 | 360.4898 | 5 | 355.4898 | 29.279 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7771 | 72.94% | 199.4735 | 185.5103 | 4452.248
1988 | 4 | 12 | 356.5714 | 5 | 351.5714 | 29.2869 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7849 | 72.94% | 199.5278 | 185.5609 | 4453.4604
1988 | 4 | 13 | 305.6327 | 5 | 300.6327 | 29.3887 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8868 | 72.94% | 200.234 | 186.2176 | 4469.2224
1988 | 4 | 14 | 265.1429 | 5 | 260.1429 | 29.4697 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9678 | 72.94% | 200.7953 | 186.7396 | 4481.7512
1988 | 4 | 15 | 237.7143 | 5 | 232.7143 | 29.5246 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0227 | 72.94% | 201.1756 | 187.0933 | 4490.2384
1988 | 4 | 16 | 261.2245 | 5 | 256.2245 | 29.4776 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9756 | 72.94% | 200.8496 | 186.7902 | 4482.9636
1988 | 4 | 17 | 310.8571 | 5 | 305.8571 | 29.3783 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8764 | 72.94% | 200.1615 | 186.1502 | 4467.6058
1988 | 4 | 18 | 348.7347 | 5 | 343.7347 | 29.3025 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8006 | 72.94% | 199.6364 | 185.6619 | 4455.8853
1988 | 4 | 19 | 336.9796 | 5 | 331.9796 | 29.326 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8241 | 72.94% | 199.7994 | 185.8134 | 4459.5227
1988 | 4 | 20 | 292.5714 | 5 | 287.5714 | 29.4149 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9129 | 72.94% | 200.4151 | 186.386 | 4473.2639
1988 | 4 | 21 | 250.7755 | 5 | 245.7755 | 29.4984 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9965 | 72.94% | 200.9945 | 186.9249 | 4486.1968
1988 | 4 | 22 | 219.4286 | 5 | 214.4286 | 29.5611 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0592 | 72.94% | 201.4291 | 187.329 | 4495.8965
1988 | 4 | 23 | 198.5306 | 5 | 193.5306 | 29.6029 | 112.2144 | 0.50192 | 29.101 | 72.94% | 201.7188 | 187.5985 | 4502.363
1988 | 4 | 24 | 222.0408 | 5 | 217.0408 | 29.5559 | 112.2144 | 0.50192 | 29.054 | 72.94% | 201.3928 | 187.2953 | 4495.0882
1988 | 4 | 25 | 291.2653 | 5 | 286.2653 | 29.4175 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9156 | 72.94% | 200.4332 | 186.4028 | 4473.6681
1988 | 4 | 26 | 244.2449 | 5 | 239.2449 | 29.5115 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0096 | 72.94% | 201.085 | 187.0091 | 4488.2176
1988 | 4 | 27 | 212.898 | 5 | 207.898 | 29.5742 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0723 | 72.94% | 201.5196 | 187.4132 | 4497.9173
1988 | 4 | 28 | 188.0816 | 5 | 183.0816 | 29.6238 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1219 | 72.94% | 201.8636 | 187.7332 | 4505.5962
1988 | 4 | 29 | 1060.5714 | 5 | 1055.5714 | 27.8789 | 112.2144 | 0.50192 | 27.3769 | 72.94% | 189.768 | 176.4842 | 4235.6218
1988 | 4 | 30 | 948.2449 | 5 | 943.2449 | 28.1035 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6016 | 72.94% | 191.3252 | 177.9325 | 4270.379
1988 | 5 | 1 | 559.0204 | 5 | 554.0204 | 28.882 | 112.2144 | 0.50192 | 28.38 | 72.94% | 196.7212 | 182.9507 | 4390.8167
1988 | 5 | 2 | 489.7959 | 5 | 484.7959 | 29.0204 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5185 | 72.94% | 197.6809 | 183.8432 | 4412.2368
1988 | 5 | 3 | 436.2449 | 5 | 431.2449 | 29.1275 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6256 | 72.94% | 198.4233 | 184.5336 | 4428.8071
1988 | 5 | 4 | 365.7143 | 5 | 360.7143 | 29.2686 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7667 | 72.94% | 199.401 | 185.443 | 4450.6314
1988 | 5 | 5 | 320 | 5 | 315 | 29.36 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8581 | 72.94% | 200.0348 | 186.0324 | 4464.7767
1988 | 5 | 6 | 300.4082 | 5 | 295.4082 | 29.3992 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8973 | 72.94% | 200.3064 | 186.285 | 4470.839
1988 | 5 | 7 | 261.2245 | 5 | 256.2245 | 29.4776 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9756 | 72.94% | 200.8496 | 186.7902 | 4482.9636
1988 | 5 | 8 | 222.0408 | 5 | 217.0408 | 29.5559 | 112.2144 | 0.50192 | 29.054 | 72.94% | 201.3928 | 187.2953 | 4495.0882
1988 | 5 | 9 | 190.6939 | 5 | 185.6939 | 29.6186 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1167 | 72.94% | 201.8274 | 187.6995 | 4504.7879
1988 | 5 | 10 | 171.102 | 5 | 166.102 | 29.6578 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1559 | 72.94% | 202.099 | 187.9521 | 4510.8502
1988 | 5 | 11 | 184.1633 | 5 | 179.1633 | 29.6317 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1298 | 72.94% | 201.918 | 187.7837 | 4506.8087
1988 | 5 | 12 | 224.6531 | 5 | 219.6531 | 29.5507 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0488 | 72.94% | 201.3566 | 187.2617 | 4494.2799
1988 | 5 | 13 | 195.9184 | 5 | 190.9184 | 29.6082 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1062 | 72.94% | 201.755 | 187.6321 | 4503.1713
1988 | 5 | 14 | 194.6122 | 5 | 189.6122 | 29.6108 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1089 | 72.94% | 201.7731 | 187.649 | 4503.5754
1988 | 5 | 15 | 176.3265 | 5 | 171.3265 | 29.6473 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1454 | 72.94% | 202.0266 | 187.8847 | 4509.2336
1988 | 5 | 16 | 159.3469 | 5 | 154.3469 | 29.6813 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1794 | 72.94% | 202.262 | 188.1036 | 4514.4876
1988 | 5 | 17 | 148.898 | 5 | 143.898 | 29.7022 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2003 | 72.94% | 202.4068 | 188.2384 | 4517.7208
1988 | 5 | 18 | 138.449 | 5 | 133.449 | 29.7231 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2212 | 72.94% | 202.5517 | 188.3731 | 4520.954
1988 | 5 | 19 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
1988 | 5 | 20 | 180.2449 | 5 | 175.2449 | 29.6395 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1376 | 72.94% | 201.9723 | 187.8342 | 4508.0211
1988 | 5 | 21 | 219.4286 | 5 | 214.4286 | 29.5611 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0592 | 72.94% | 201.4291 | 187.329 | 4495.8965
1988 | 5 | 22 | 199.8367 | 5 | 194.8367 | 29.6003 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0984 | 72.94% | 201.7007 | 187.5816 | 4501.9588
1988 | 5 | 23 | 172.4082 | 5 | 167.4082 | 29.6552 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1533 | 72.94% | 202.0809 | 187.9353 | 4510.446
1988 | 5 | 24 | 148.898 | 5 | 143.898 | 29.7022 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2003 | 72.94% | 202.4068 | 188.2384 | 4517.7208
1988 | 5 | 25 | 198.5306 | 5 | 193.5306 | 29.6029 | 112.2144 | 0.50192 | 29.101 | 72.94% | 201.7188 | 187.5985 | 4502.363
1988 | 5 | 26 | 361.7959 | 5 | 356.7959 | 29.2764 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7745 | 72.94% | 199.4554 | 185.4935 | 4451.8438
1988 | 5 | 27 | 275.5918 | 5 | 270.5918 | 29.4488 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9469 | 72.94% | 200.6504 | 186.6049 | 4478.5179
1988 | 5 | 28 | 203.7551 | 5 | 198.7551 | 29.5925 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0906 | 72.94% | 201.6463 | 187.5311 | 4500.7464
1988 | 5 | 29 | 160.6531 | 5 | 155.6531 | 29.6787 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1768 | 72.94% | 202.2439 | 188.0868 | 4514.0834
1988 | 5 | 30 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
1988 | 5 | 31 | 308.2449 | 5 | 303.2449 | 29.3835 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8816 | 72.94% | 200.1978 | 186.1839 | 4468.4141
1988 | 6 | 1 | 242.9388 | 5 | 237.9388 | 29.5141 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0122 | 72.94% | 201.1031 | 187.0259 | 4488.6218
1988 | 6 | 2 | 169.7959 | 5 | 164.7959 | 29.6604 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1585 | 72.94% | 202.1171 | 187.9689 | 4511.2544
1988 | 6 | 3 | 141.0612 | 5 | 136.0612 | 29.7179 | 112.2144 | 0.50192 | 29.216 | 72.94% | 202.5155 | 188.3394 | 4520.1457
1988 | 6 | 4 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
1988 | 6 | 5 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
1988 | 6 | 6 | 163.2653 | 5 | 158.2653 | 29.6735 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1716 | 72.94% | 202.2077 | 188.0531 | 4513.2751
1988 | 6 | 7 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
1988 | 6 | 8 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1988 | 6 | 9 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1988 | 6 | 10 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1988 | 6 | 11 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 6 | 12 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 6 | 13 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 6 | 14 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 6 | 15 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 6 | 16 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 6 | 17 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 6 | 18 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 6 | 19 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 6 | 20 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 6 | 21 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 6 | 22 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 6 | 23 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 6 | 24 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 6 | 25 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 6 | 26 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1988 | 6 | 27 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 6 | 28 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 6 | 29 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 6 | 30 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 7 | 1 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 7 | 2 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 7 | 3 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 7 | 4 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 7 | 5 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 7 | 6 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 7 | 7 | 12.1469 | 5 | 7.1469 | 29.9757 | 0 | 0 | 29.9757 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 7 | 8 | 10.8408 | 5 | 5.8408 | 29.9783 | 0 | 0 | 29.9783 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 7 | 9 | 9.6653 | 5 | 4.6653 | 29.9807 | 0 | 0 | 29.9807 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 7 | 10 | 8.8816 | 5 | 3.8816 | 29.9822 | 0 | 0 | 29.9822 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 7 | 11 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 7 | 12 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 7 | 13 | 11.3633 | 5 | 6.3633 | 29.9773 | 0 | 0 | 29.9773 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 7 | 14 | 9.1429 | 5 | 4.1429 | 29.9817 | 0 | 0 | 29.9817 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 7 | 15 | 9.7959 | 5 | 4.7959 | 29.9804 | 0 | 0 | 29.9804 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 7 | 16 | 9.5347 | 5 | 4.5347 | 29.9809 | 0 | 0 | 29.9809 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 7 | 17 | 8.6204 | 5 | 3.6204 | 29.9828 | 0 | 0 | 29.9828 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 7 | 18 | 12.1469 | 5 | 7.1469 | 29.9757 | 0 | 0 | 29.9757 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 7 | 19 | 11.6245 | 5 | 6.6245 | 29.9768 | 0 | 0 | 29.9768 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 7 | 20 | 9.6653 | 5 | 4.6653 | 29.9807 | 0 | 0 | 29.9807 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 7 | 21 | 9.6653 | 5 | 4.6653 | 29.9807 | 0 | 0 | 29.9807 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 7 | 22 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
1988 | 7 | 23 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1988 | 7 | 24 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 7 | 25 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 7 | 26 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 7 | 27 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
1988 | 7 | 28 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1988 | 7 | 29 | 202.449 | 5 | 197.449 | 29.5951 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0932 | 72.94% | 201.6644 | 187.5479 | 4501.1505
1988 | 7 | 30 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1988 | 7 | 31 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1988 | 8 | 1 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1988 | 8 | 2 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 8 | 3 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 8 | 4 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 8 | 5 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 8 | 6 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 8 | 7 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 8 | 8 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1988 | 8 | 9 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 8 | 10 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 8 | 11 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 8 | 12 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 8 | 13 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 8 | 14 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 8 | 15 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 8 | 16 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 8 | 17 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 8 | 18 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 8 | 19 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 8 | 20 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 8 | 21 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 8 | 22 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 8 | 23 | 12.0163 | 5 | 7.0163 | 29.976 | 0 | 0 | 29.976 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 8 | 24 | 11.4939 | 5 | 6.4939 | 29.977 | 0 | 0 | 29.977 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 8 | 25 | 189.3878 | 5 | 184.3878 | 29.6212 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1193 | 72.94% | 201.8455 | 187.7163 | 4505.1921
1988 | 8 | 26 | 176.3265 | 5 | 171.3265 | 29.6473 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1454 | 72.94% | 202.0266 | 187.8847 | 4509.2336
1988 | 8 | 27 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1988 | 8 | 28 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 8 | 29 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
1988 | 8 | 30 | 393.1429 | 5 | 388.1429 | 29.2137 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7118 | 72.94% | 199.0208 | 185.0893 | 4442.1441
1988 | 8 | 31 | 279.5102 | 5 | 274.5102 | 29.441 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9391 | 72.94% | 200.5961 | 186.5544 | 4477.3055
1988 | 9 | 1 | 171.102 | 5 | 166.102 | 29.6578 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1559 | 72.94% | 202.099 | 187.9521 | 4510.8502
1988 | 9 | 2 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1988 | 9 | 3 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1988 | 9 | 4 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 9 | 5 | 173.7143 | 5 | 168.7143 | 29.6526 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1507 | 72.94% | 202.0628 | 187.9184 | 4510.0419
1988 | 9 | 6 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
1988 | 9 | 7 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1988 | 9 | 8 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 9 | 9 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 9 | 10 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 9 | 11 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 9 | 12 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 9 | 13 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 9 | 14 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 9 | 15 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 9 | 16 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 9 | 17 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 9 | 18 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 9 | 19 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 9 | 20 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 9 | 21 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 9 | 22 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 9 | 23 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 9 | 24 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 9 | 25 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 9 | 26 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 9 | 27 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 9 | 28 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 9 | 29 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 9 | 30 | 12.4082 | 5 | 7.4082 | 29.9752 | 0 | 0 | 29.9752 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 10 | 1 | 12.2776 | 5 | 7.2776 | 29.9754 | 0 | 0 | 29.9754 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 10 | 2 | 12.2776 | 5 | 7.2776 | 29.9754 | 0 | 0 | 29.9754 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 10 | 3 | 12.1469 | 5 | 7.1469 | 29.9757 | 0 | 0 | 29.9757 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 10 | 4 | 12.2776 | 5 | 7.2776 | 29.9754 | 0 | 0 | 29.9754 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 10 | 5 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 10 | 6 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 10 | 7 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 10 | 8 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 10 | 9 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 10 | 10 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 10 | 11 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 10 | 12 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1988 | 10 | 13 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 10 | 14 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 10 | 15 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 10 | 16 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 10 | 17 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 10 | 18 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 10 | 19 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1988 | 10 | 20 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 10 | 21 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 10 | 22 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1988 | 10 | 23 | 271.6735 | 5 | 266.6735 | 29.4567 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9547 | 72.94% | 200.7048 | 186.6554 | 4479.7304
1988 | 10 | 24 | 211.5918 | 5 | 206.5918 | 29.5768 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0749 | 72.94% | 201.5377 | 187.4301 | 4498.3214
1988 | 10 | 25 | 224.6531 | 5 | 219.6531 | 29.5507 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0488 | 72.94% | 201.3566 | 187.2617 | 4494.2799
1988 | 10 | 26 | 177.6327 | 5 | 172.6327 | 29.6447 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1428 | 72.94% | 202.0085 | 187.8679 | 4508.8294
1988 | 10 | 27 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
1988 | 10 | 28 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1988 | 10 | 29 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1988 | 10 | 30 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1988 | 10 | 31 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1988 | 11 | 1 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1988 | 11 | 2 | 918.2041 | 5 | 913.2041 | 28.1636 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6617 | 72.94% | 191.7417 | 178.3198 | 4279.6745
1988 | 11 | 3 | 903.8367 | 5 | 898.8367 | 28.1923 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6904 | 72.94% | 191.9409 | 178.505 | 4284.1202
1988 | 11 | 4 | 461.0612 | 5 | 456.0612 | 29.0779 | 112.2144 | 0.50192 | 28.576 | 72.94% | 198.0792 | 184.2137 | 4421.1282
1988 | 11 | 5 | 325.2245 | 5 | 320.2245 | 29.3496 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8476 | 72.94% | 199.9624 | 185.965 | 4463.1601
1988 | 11 | 6 | 577.3061 | 5 | 572.3061 | 28.8454 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3435 | 72.94% | 196.4677 | 182.7149 | 4385.1585
1988 | 11 | 7 | 522.449 | 5 | 517.449 | 28.9551 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4532 | 72.94% | 197.2282 | 183.4222 | 4402.133
1988 | 11 | 8 | 421.8776 | 5 | 416.8776 | 29.1562 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6543 | 72.94% | 198.6224 | 184.7189 | 4433.2528
1988 | 11 | 9 | 336.9796 | 5 | 331.9796 | 29.326 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8241 | 72.94% | 199.7994 | 185.8134 | 4459.5227
1988 | 11 | 10 | 279.5102 | 5 | 274.5102 | 29.441 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9391 | 72.94% | 200.5961 | 186.5544 | 4477.3055
1988 | 11 | 11 | 249.4694 | 5 | 244.4694 | 29.5011 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9991 | 72.94% | 201.0126 | 186.9417 | 4486.601
1988 | 11 | 12 | 208.9796 | 5 | 203.9796 | 29.582 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0801 | 72.94% | 201.5739 | 187.4637 | 4499.1298
1988 | 11 | 13 | 193.3061 | 5 | 188.3061 | 29.6134 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1115 | 72.94% | 201.7912 | 187.6658 | 4503.9796
1988 | 11 | 14 | 367.0204 | 5 | 362.0204 | 29.266 | 112.2144 | 0.50192 | 28.764 | 72.94% | 199.3829 | 185.4261 | 4450.2272
1988 | 11 | 15 | 312.1633 | 5 | 307.1633 | 29.3757 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8738 | 72.94% | 200.1434 | 186.1334 | 4467.2016
1988 | 11 | 16 | 250.7755 | 5 | 245.7755 | 29.4984 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9965 | 72.94% | 200.9945 | 186.9249 | 4486.1968
1988 | 11 | 17 | 270.3673 | 5 | 265.3673 | 29.4593 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9573 | 72.94% | 200.7229 | 186.6723 | 4480.1345
1988 | 11 | 18 | 321.3061 | 5 | 316.3061 | 29.3574 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8555 | 72.94% | 200.0167 | 186.0155 | 4464.3726
1988 | 11 | 19 | 262.5306 | 5 | 257.5306 | 29.4749 | 112.2144 | 0.50192 | 28.973 | 72.94% | 200.8315 | 186.7733 | 4482.5595
1988 | 11 | 20 | 228.5714 | 5 | 223.5714 | 29.5429 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0409 | 72.94% | 201.3023 | 187.2111 | 4493.0675
1988 | 11 | 21 | 414.0408 | 5 | 409.0408 | 29.1719 | 112.2144 | 0.50192 | 28.67 | 72.94% | 198.7311 | 184.8199 | 4435.6777
1988 | 11 | 22 | 360.4898 | 5 | 355.4898 | 29.279 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7771 | 72.94% | 199.4735 | 185.5103 | 4452.248
1988 | 11 | 23 | 291.2653 | 5 | 286.2653 | 29.4175 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9156 | 72.94% | 200.4332 | 186.4028 | 4473.6681
1988 | 11 | 24 | 241.6327 | 5 | 236.6327 | 29.5167 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0148 | 72.94% | 201.1212 | 187.0427 | 4489.0259
1988 | 11 | 25 | 239.0204 | 5 | 234.0204 | 29.522 | 112.2144 | 0.50192 | 29.02 | 72.94% | 201.1574 | 187.0764 | 4489.8342
1988 | 11 | 26 | 186.7755 | 5 | 181.7755 | 29.6264 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1245 | 72.94% | 201.8817 | 187.75 | 4506.0004
1988 | 11 | 27 | 177.6327 | 5 | 172.6327 | 29.6447 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1428 | 72.94% | 202.0085 | 187.8679 | 4508.8294
1988 | 11 | 28 | 218.1224 | 5 | 213.1224 | 29.5638 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0618 | 72.94% | 201.4472 | 187.3459 | 4496.3007
1988 | 11 | 29 | 313.4694 | 5 | 308.4694 | 29.3731 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8711 | 72.94% | 200.1253 | 186.1166 | 4466.7975
1988 | 11 | 30 | 257.3061 | 5 | 252.3061 | 29.4854 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9835 | 72.94% | 200.9039 | 186.8407 | 4484.1761
1988 | 12 | 1 | 219.4286 | 5 | 214.4286 | 29.5611 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0592 | 72.94% | 201.4291 | 187.329 | 4495.8965
1988 | 12 | 2 | 192 | 5 | 187 | 29.616 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1141 | 72.94% | 201.8093 | 187.6827 | 4504.3837
1988 | 12 | 3 | 177.6327 | 5 | 172.6327 | 29.6447 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1428 | 72.94% | 202.0085 | 187.8679 | 4508.8294
1988 | 12 | 4 | 160.6531 | 5 | 155.6531 | 29.6787 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1768 | 72.94% | 202.2439 | 188.0868 | 4514.0834
1988 | 12 | 5 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
1988 | 12 | 6 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1988 | 12 | 7 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
1988 | 12 | 8 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1988 | 12 | 9 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1988 | 12 | 10 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1988 | 12 | 11 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 12 | 12 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 12 | 13 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 12 | 14 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 12 | 15 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 12 | 16 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 12 | 17 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 12 | 18 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 12 | 19 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 12 | 20 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 12 | 21 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 12 | 22 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 12 | 23 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 12 | 24 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 12 | 25 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 12 | 26 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 12 | 27 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 12 | 28 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 12 | 29 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 12 | 30 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1988 | 12 | 31 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 1 | 1 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 1 | 2 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 1 | 3 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 1 | 4 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 1 | 5 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 1 | 6 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 1 | 7 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 1 | 8 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 1 | 9 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 1 | 10 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 1 | 11 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 1 | 12 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 1 | 13 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 1 | 14 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 1 | 15 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 1 | 16 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 1 | 17 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 1 | 18 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 1 | 19 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 1 | 20 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 1 | 21 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 1 | 22 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 1 | 23 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 1 | 24 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 1 | 25 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 1 | 26 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 1 | 27 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 1 | 28 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 1 | 29 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 1 | 30 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 1 | 31 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 2 | 1 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 2 | 2 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 2 | 3 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 2 | 4 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 2 | 5 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 2 | 6 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 2 | 7 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 2 | 8 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 2 | 9 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 2 | 10 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 2 | 11 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 2 | 12 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 2 | 13 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 2 | 14 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 2 | 15 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 2 | 16 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 2 | 17 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 2 | 18 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 2 | 19 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 2 | 20 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 2 | 21 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 2 | 22 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 2 | 23 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1989 | 2 | 24 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1989 | 2 | 25 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1989 | 2 | 26 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 2 | 27 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 2 | 28 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 3 | 1 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 3 | 2 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 3 | 3 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 3 | 4 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 3 | 5 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 3 | 6 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 3 | 7 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 3 | 8 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 3 | 9 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 3 | 10 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 3 | 11 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 3 | 12 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 3 | 13 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 3 | 14 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 3 | 15 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 3 | 16 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 3 | 17 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1989 | 3 | 18 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1989 | 3 | 19 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1989 | 3 | 20 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1989 | 3 | 21 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1989 | 3 | 22 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1989 | 3 | 23 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 3 | 24 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 3 | 25 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1989 | 3 | 26 | 141.0612 | 5 | 136.0612 | 29.7179 | 112.2144 | 0.50192 | 29.216 | 72.94% | 202.5155 | 188.3394 | 4520.1457
1989 | 3 | 27 | 227.2653 | 5 | 222.2653 | 29.5455 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0436 | 72.94% | 201.3204 | 187.228 | 4493.4716
1989 | 3 | 28 | 312.1633 | 5 | 307.1633 | 29.3757 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8738 | 72.94% | 200.1434 | 186.1334 | 4467.2016
1989 | 3 | 29 | 801.9592 | 5 | 796.9592 | 28.3961 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8942 | 72.94% | 193.3532 | 179.8185 | 4315.6441
1989 | 3 | 30 | 792.8163 | 5 | 787.8163 | 28.4144 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9125 | 72.94% | 193.48 | 179.9364 | 4318.4732
1989 | 3 | 31 | 434.9388 | 5 | 429.9388 | 29.1301 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6282 | 72.94% | 198.4414 | 184.5505 | 4429.2112
1989 | 4 | 1 | 344.8163 | 5 | 339.8163 | 29.3104 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8085 | 72.94% | 199.6908 | 185.7124 | 4457.0978
1989 | 4 | 2 | 303.0204 | 5 | 298.0204 | 29.394 | 112.2144 | 0.50192 | 28.892 | 72.94% | 200.2702 | 186.2513 | 4470.0307
1989 | 4 | 3 | 320 | 5 | 315 | 29.36 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8581 | 72.94% | 200.0348 | 186.0324 | 4464.7767
1989 | 4 | 4 | 457.1429 | 5 | 452.1429 | 29.0857 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5838 | 72.94% | 198.1335 | 184.2642 | 4422.3406
1989 | 4 | 5 | 640 | 5 | 635 | 28.72 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2181 | 72.94% | 195.5985 | 181.9066 | 4365.7592
1989 | 4 | 6 | 1606.5306 | 5 | 1601.5306 | 26.7869 | 112.2144 | 0.50192 | 26.285 | 72.94% | 182.1992 | 169.4452 | 4066.6857
1989 | 4 | 7 | 1985.3061 | 5 | 1980.3061 | 26.0294 | 112.2144 | 0.50192 | 25.5275 | 72.94% | 176.9481 | 164.5617 | 3949.4812
1989 | 4 | 8 | 1260.4082 | 5 | 1255.4082 | 27.4792 | 112.2144 | 0.50192 | 26.9773 | 72.94% | 186.9976 | 173.9078 | 4173.7863
1989 | 4 | 9 | 717.0612 | 5 | 712.0612 | 28.5659 | 112.2144 | 0.50192 | 28.064 | 72.94% | 194.5302 | 180.9131 | 4341.9141
1989 | 4 | 10 | 565.551 | 5 | 560.551 | 28.8689 | 112.2144 | 0.50192 | 28.367 | 72.94% | 196.6306 | 182.8665 | 4388.7959
1989 | 4 | 11 | 455.8367 | 5 | 450.8367 | 29.0883 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5864 | 72.94% | 198.1516 | 184.281 | 4422.7448
1989 | 4 | 12 | 389.2245 | 5 | 384.2245 | 29.2216 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7196 | 72.94% | 199.0751 | 185.1399 | 4443.3566
1989 | 4 | 13 | 343.5102 | 5 | 338.5102 | 29.313 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8111 | 72.94% | 199.7089 | 185.7292 | 4457.502
1989 | 4 | 14 | 326.5306 | 5 | 321.5306 | 29.3469 | 112.2144 | 0.50192 | 28.845 | 72.94% | 199.9443 | 185.9482 | 4462.756
1989 | 4 | 15 | 318.6939 | 5 | 313.6939 | 29.3626 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8607 | 72.94% | 200.0529 | 186.0492 | 4465.1809
1989 | 4 | 16 | 419.2653 | 5 | 414.2653 | 29.1615 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6596 | 72.94% | 198.6587 | 184.7525 | 4434.0611
1989 | 4 | 17 | 609.9592 | 5 | 604.9592 | 28.7801 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2782 | 72.94% | 196.015 | 182.2939 | 4375.0547
1989 | 4 | 18 | 658.2857 | 5 | 653.2857 | 28.6834 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1815 | 72.94% | 195.345 | 181.6709 | 4360.101
1989 | 4 | 19 | 560.3265 | 5 | 555.3265 | 28.8793 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3774 | 72.94% | 196.7031 | 182.9339 | 4390.4125
1989 | 4 | 20 | 446.6939 | 5 | 441.6939 | 29.1066 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6047 | 72.94% | 198.2784 | 184.3989 | 4425.5739
1989 | 4 | 21 | 370.9388 | 5 | 365.9388 | 29.2581 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7562 | 72.94% | 199.3286 | 185.3756 | 4449.0147
1989 | 4 | 22 | 326.5306 | 5 | 321.5306 | 29.3469 | 112.2144 | 0.50192 | 28.845 | 72.94% | 199.9443 | 185.9482 | 4462.756
1989 | 4 | 23 | 282.1224 | 5 | 277.1224 | 29.4358 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9338 | 72.94% | 200.5599 | 186.5207 | 4476.4972
1989 | 4 | 24 | 252.0816 | 5 | 247.0816 | 29.4958 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9939 | 72.94% | 200.9764 | 186.908 | 4485.7927
1989 | 4 | 25 | 228.5714 | 5 | 223.5714 | 29.5429 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0409 | 72.94% | 201.3023 | 187.2111 | 4493.0675
1989 | 4 | 26 | 212.898 | 5 | 207.898 | 29.5742 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0723 | 72.94% | 201.5196 | 187.4132 | 4497.9173
1989 | 4 | 27 | 205.0612 | 5 | 200.0612 | 29.5899 | 112.2144 | 0.50192 | 29.088 | 72.94% | 201.6282 | 187.5143 | 4500.3422
1989 | 4 | 28 | 194.6122 | 5 | 189.6122 | 29.6108 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1089 | 72.94% | 201.7731 | 187.649 | 4503.5754
1989 | 4 | 29 | 185.4694 | 5 | 180.4694 | 29.6291 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1271 | 72.94% | 201.8998 | 187.7669 | 4506.4045
1989 | 4 | 30 | 180.2449 | 5 | 175.2449 | 29.6395 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1376 | 72.94% | 201.9723 | 187.8342 | 4508.0211
1989 | 5 | 1 | 180.2449 | 5 | 175.2449 | 29.6395 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1376 | 72.94% | 201.9723 | 187.8342 | 4508.0211
1989 | 5 | 2 | 655.6735 | 5 | 650.6735 | 28.6887 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1867 | 72.94% | 195.3812 | 181.7046 | 4360.9093
1989 | 5 | 3 | 1293.0612 | 5 | 1288.0612 | 27.4139 | 112.2144 | 0.50192 | 26.912 | 72.94% | 186.5449 | 173.4868 | 4163.6825
1989 | 5 | 4 | 637.3878 | 5 | 632.3878 | 28.7252 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2233 | 72.94% | 195.6347 | 181.9403 | 4366.5675
1989 | 5 | 5 | 428.4082 | 5 | 423.4082 | 29.1432 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6413 | 72.94% | 198.5319 | 184.6347 | 4431.232
1989 | 5 | 6 | 1055.3469 | 5 | 1050.3469 | 27.8893 | 112.2144 | 0.50192 | 27.3874 | 72.94% | 189.8404 | 176.5516 | 4237.2384
1989 | 5 | 7 | 1319.1837 | 5 | 1314.1837 | 27.3616 | 112.2144 | 0.50192 | 26.8597 | 72.94% | 186.1828 | 173.15 | 4155.5994
1989 | 5 | 8 | 717.0612 | 5 | 712.0612 | 28.5659 | 112.2144 | 0.50192 | 28.064 | 72.94% | 194.5302 | 180.9131 | 4341.9141
1989 | 5 | 9 | 484.5714 | 5 | 479.5714 | 29.0309 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5289 | 72.94% | 197.7533 | 183.9106 | 4413.8534
1989 | 5 | 10 | 386.6122 | 5 | 381.6122 | 29.2268 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7249 | 72.94% | 199.1113 | 185.1735 | 4444.1649
1989 | 5 | 11 | 479.3469 | 5 | 474.3469 | 29.0413 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5394 | 72.94% | 197.8257 | 183.9779 | 4415.47
1989 | 5 | 12 | 4336.3265 | 5 | 4331.3265 | 21.3273 | 0 | 0 | 21.3273 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 5 | 13 | 2716.7347 | 5 | 2711.7347 | 24.5665 | 0 | 0 | 24.5665 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 5 | 14 | 1217.3061 | 5 | 1212.3061 | 27.5654 | 112.2144 | 0.50192 | 27.0635 | 72.94% | 187.5951 | 174.4635 | 4187.1234
1989 | 5 | 15 | 771.9184 | 5 | 766.9184 | 28.4562 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9542 | 72.94% | 193.7697 | 180.2058 | 4324.9397
1989 | 5 | 16 | 538.1224 | 5 | 533.1224 | 28.9238 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4218 | 72.94% | 197.0109 | 183.2201 | 4397.2831
1989 | 5 | 17 | 424.4898 | 5 | 419.4898 | 29.151 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6491 | 72.94% | 198.5862 | 184.6852 | 4432.4445
1989 | 5 | 18 | 343.5102 | 5 | 338.5102 | 29.313 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8111 | 72.94% | 199.7089 | 185.7292 | 4457.502
1989 | 5 | 19 | 289.9592 | 5 | 284.9592 | 29.4201 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9182 | 72.94% | 200.4513 | 186.4197 | 4474.0722
1989 | 5 | 20 | 249.4694 | 5 | 244.4694 | 29.5011 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9991 | 72.94% | 201.0126 | 186.9417 | 4486.601
1989 | 5 | 21 | 225.9592 | 5 | 220.9592 | 29.5481 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0462 | 72.94% | 201.3385 | 187.2448 | 4493.8758
1989 | 5 | 22 | 501.551 | 5 | 496.551 | 28.9969 | 112.2144 | 0.50192 | 28.495 | 72.94% | 197.5179 | 183.6916 | 4408.5994
1989 | 5 | 23 | 348.7347 | 5 | 343.7347 | 29.3025 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8006 | 72.94% | 199.6364 | 185.6619 | 4455.8853
1989 | 5 | 24 | 279.5102 | 5 | 274.5102 | 29.441 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9391 | 72.94% | 200.5961 | 186.5544 | 4477.3055
1989 | 5 | 25 | 286.0408 | 5 | 281.0408 | 29.4279 | 112.2144 | 0.50192 | 28.926 | 72.94% | 200.5056 | 186.4702 | 4475.2847
1989 | 5 | 26 | 240.3265 | 5 | 235.3265 | 29.5193 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0174 | 72.94% | 201.1393 | 187.0596 | 4489.4301
1989 | 5 | 27 | 317.3878 | 5 | 312.3878 | 29.3652 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8633 | 72.94% | 200.071 | 186.066 | 4465.585
1989 | 5 | 28 | 263.8367 | 5 | 258.8367 | 29.4723 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9704 | 72.94% | 200.8134 | 186.7565 | 4482.1553
1989 | 5 | 29 | 206.3673 | 5 | 201.3673 | 29.5873 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0853 | 72.94% | 201.6101 | 187.4974 | 4499.9381
1989 | 5 | 30 | 168.4898 | 5 | 163.4898 | 29.663 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1611 | 72.94% | 202.1352 | 187.9858 | 4511.6585
1989 | 5 | 31 | 152.8163 | 5 | 147.8163 | 29.6944 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1925 | 72.94% | 202.3525 | 188.1878 | 4516.5083
1989 | 6 | 1 | 146.2857 | 5 | 141.2857 | 29.7074 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2055 | 72.94% | 202.4431 | 188.272 | 4518.5291
1989 | 6 | 2 | 159.3469 | 5 | 154.3469 | 29.6813 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1794 | 72.94% | 202.262 | 188.1036 | 4514.4876
1989 | 6 | 3 | 340.898 | 5 | 335.898 | 29.3182 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8163 | 72.94% | 199.7451 | 185.7629 | 4458.3103
1989 | 6 | 4 | 250.7755 | 5 | 245.7755 | 29.4984 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9965 | 72.94% | 200.9945 | 186.9249 | 4486.1968
1989 | 6 | 5 | 222.0408 | 5 | 217.0408 | 29.5559 | 112.2144 | 0.50192 | 29.054 | 72.94% | 201.3928 | 187.2953 | 4495.0882
1989 | 6 | 6 | 203.7551 | 5 | 198.7551 | 29.5925 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0906 | 72.94% | 201.6463 | 187.5311 | 4500.7464
1989 | 6 | 7 | 313.4694 | 5 | 308.4694 | 29.3731 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8711 | 72.94% | 200.1253 | 186.1166 | 4466.7975
1989 | 6 | 8 | 479.3469 | 5 | 474.3469 | 29.0413 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5394 | 72.94% | 197.8257 | 183.9779 | 4415.47
1989 | 6 | 9 | 543.3469 | 5 | 538.3469 | 28.9133 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4114 | 72.94% | 196.9385 | 183.1528 | 4395.6665
1989 | 6 | 10 | 867.2653 | 5 | 862.2653 | 28.2655 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7636 | 72.94% | 192.4479 | 178.9765 | 4295.4365
1989 | 6 | 11 | 926.0408 | 5 | 921.0408 | 28.1479 | 112.2144 | 0.50192 | 27.646 | 72.94% | 191.633 | 178.2187 | 4277.2496
1989 | 6 | 12 | 480.6531 | 5 | 475.6531 | 29.0387 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5368 | 72.94% | 197.8076 | 183.9611 | 4415.0659
1989 | 6 | 13 | 326.5306 | 5 | 321.5306 | 29.3469 | 112.2144 | 0.50192 | 28.845 | 72.94% | 199.9443 | 185.9482 | 4462.756
1989 | 6 | 14 | 270.3673 | 5 | 265.3673 | 29.4593 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9573 | 72.94% | 200.7229 | 186.6723 | 4480.1345
1989 | 6 | 15 | 218.1224 | 5 | 213.1224 | 29.5638 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0618 | 72.94% | 201.4472 | 187.3459 | 4496.3007
1989 | 6 | 16 | 579.9184 | 5 | 574.9184 | 28.8402 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3382 | 72.94% | 196.4315 | 182.6813 | 4384.3502
1989 | 6 | 17 | 498.9388 | 5 | 493.9388 | 29.0021 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5002 | 72.94% | 197.5541 | 183.7253 | 4409.4077
1989 | 6 | 18 | 437.551 | 5 | 432.551 | 29.1249 | 112.2144 | 0.50192 | 28.623 | 72.94% | 198.4051 | 184.5168 | 4428.4029
1989 | 6 | 19 | 389.2245 | 5 | 384.2245 | 29.2216 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7196 | 72.94% | 199.0751 | 185.1399 | 4443.3566
1989 | 6 | 20 | 272.9796 | 5 | 267.9796 | 29.454 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9521 | 72.94% | 200.6867 | 186.6386 | 4479.3262
1989 | 6 | 21 | 216.8163 | 5 | 211.8163 | 29.5664 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0645 | 72.94% | 201.4653 | 187.3627 | 4496.7048
1989 | 6 | 22 | 169.7959 | 5 | 164.7959 | 29.6604 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1585 | 72.94% | 202.1171 | 187.9689 | 4511.2544
1989 | 6 | 23 | 134.5306 | 5 | 129.5306 | 29.7309 | 112.2144 | 0.50192 | 29.229 | 72.94% | 202.606 | 188.4236 | 4522.1665
1989 | 6 | 24 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1989 | 6 | 25 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1989 | 6 | 26 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1989 | 6 | 27 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1989 | 6 | 28 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1989 | 6 | 29 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
1989 | 6 | 30 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1989 | 7 | 1 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 7 | 2 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 7 | 3 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 7 | 4 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 7 | 5 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 7 | 6 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 7 | 7 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 7 | 8 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 7 | 9 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 7 | 10 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 7 | 11 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 7 | 12 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 7 | 13 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 7 | 14 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 7 | 15 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 7 | 16 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 7 | 17 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 7 | 18 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 7 | 19 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 7 | 20 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 7 | 21 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 7 | 22 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 7 | 23 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 7 | 24 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 7 | 25 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 7 | 26 | 12.1469 | 5 | 7.1469 | 29.9757 | 0 | 0 | 29.9757 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 7 | 27 | 11.8857 | 5 | 6.8857 | 29.9762 | 0 | 0 | 29.9762 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 7 | 28 | 11.6245 | 5 | 6.6245 | 29.9768 | 0 | 0 | 29.9768 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 7 | 29 | 10.7102 | 5 | 5.7102 | 29.9786 | 0 | 0 | 29.9786 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 7 | 30 | 10.0571 | 5 | 5.0571 | 29.9799 | 0 | 0 | 29.9799 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 7 | 31 | 9.5347 | 5 | 4.5347 | 29.9809 | 0 | 0 | 29.9809 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 8 | 1 | 8.3592 | 5 | 3.3592 | 29.9833 | 0 | 0 | 29.9833 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 8 | 2 | 7.3143 | 5 | 2.3143 | 29.9854 | 0 | 0 | 29.9854 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 8 | 3 | 7.0531 | 5 | 2.0531 | 29.9859 | 0 | 0 | 29.9859 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 8 | 4 | 6.9224 | 5 | 1.9224 | 29.9862 | 0 | 0 | 29.9862 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 8 | 5 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 8 | 6 | 138.449 | 5 | 133.449 | 29.7231 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2212 | 72.94% | 202.5517 | 188.3731 | 4520.954
1989 | 8 | 7 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1989 | 8 | 8 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1989 | 8 | 9 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1989 | 8 | 10 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 8 | 11 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 8 | 12 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 8 | 13 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1989 | 8 | 14 | 180.2449 | 5 | 175.2449 | 29.6395 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1376 | 72.94% | 201.9723 | 187.8342 | 4508.0211
1989 | 8 | 15 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1989 | 8 | 16 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1989 | 8 | 17 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1989 | 8 | 18 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 8 | 19 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 8 | 20 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 8 | 21 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 8 | 22 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 8 | 23 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 8 | 24 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 8 | 25 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 8 | 26 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 8 | 27 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 8 | 28 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 8 | 29 | 12.4082 | 5 | 7.4082 | 29.9752 | 0 | 0 | 29.9752 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 8 | 30 | 11.3633 | 5 | 6.3633 | 29.9773 | 0 | 0 | 29.9773 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 8 | 31 | 10.0571 | 5 | 5.0571 | 29.9799 | 0 | 0 | 29.9799 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 9 | 1 | 10.5796 | 5 | 5.5796 | 29.9788 | 0 | 0 | 29.9788 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 9 | 2 | 11.7551 | 5 | 6.7551 | 29.9765 | 0 | 0 | 29.9765 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 9 | 3 | 12.8 | 5 | 7.8 | 29.9744 | 0 | 0 | 29.9744 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 9 | 4 | 11.3633 | 5 | 6.3633 | 29.9773 | 0 | 0 | 29.9773 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 9 | 5 | 10.0571 | 5 | 5.0571 | 29.9799 | 0 | 0 | 29.9799 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 9 | 6 | 9.1429 | 5 | 4.1429 | 29.9817 | 0 | 0 | 29.9817 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 9 | 7 | 8.751 | 5 | 3.751 | 29.9825 | 0 | 0 | 29.9825 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 9 | 8 | 8.098 | 5 | 3.098 | 29.9838 | 0 | 0 | 29.9838 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 9 | 9 | 7.7061 | 5 | 2.7061 | 29.9846 | 0 | 0 | 29.9846 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 9 | 10 | 7.4449 | 5 | 2.4449 | 29.9851 | 0 | 0 | 29.9851 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 9 | 11 | 7.0531 | 5 | 2.0531 | 29.9859 | 0 | 0 | 29.9859 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 9 | 12 | 6.9224 | 5 | 1.9224 | 29.9862 | 0 | 0 | 29.9862 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 9 | 13 | 6.5306 | 5 | 1.5306 | 29.9869 | 0 | 0 | 29.9869 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 9 | 14 | 6.6612 | 5 | 1.6612 | 29.9867 | 0 | 0 | 29.9867 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 9 | 15 | 9.9265 | 5 | 4.9265 | 29.9801 | 0 | 0 | 29.9801 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 9 | 16 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 9 | 17 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 9 | 18 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 9 | 19 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 9 | 20 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 9 | 21 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1989 | 9 | 22 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 9 | 23 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 9 | 24 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1989 | 9 | 25 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 9 | 26 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1989 | 9 | 27 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
1989 | 9 | 28 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1989 | 9 | 29 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1989 | 9 | 30 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 10 | 1 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 10 | 2 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 10 | 3 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1989 | 10 | 4 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1989 | 10 | 5 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1989 | 10 | 6 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 10 | 7 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 10 | 8 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 10 | 9 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 10 | 10 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 10 | 11 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1989 | 10 | 12 | 159.3469 | 5 | 154.3469 | 29.6813 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1794 | 72.94% | 202.262 | 188.1036 | 4514.4876
1989 | 10 | 13 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
1989 | 10 | 14 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1989 | 10 | 15 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1989 | 10 | 16 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1989 | 10 | 17 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1989 | 10 | 18 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
1989 | 10 | 19 | 137.1429 | 5 | 132.1429 | 29.7257 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2238 | 72.94% | 202.5698 | 188.3899 | 4521.3582
1989 | 10 | 20 | 142.3673 | 5 | 137.3673 | 29.7153 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2133 | 72.94% | 202.4974 | 188.3226 | 4519.7416
1989 | 10 | 21 | 731.4286 | 5 | 726.4286 | 28.5371 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0352 | 72.94% | 194.331 | 180.7279 | 4337.4684
1989 | 10 | 22 | 446.6939 | 5 | 441.6939 | 29.1066 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6047 | 72.94% | 198.2784 | 184.3989 | 4425.5739
1989 | 10 | 23 | 265.1429 | 5 | 260.1429 | 29.4697 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9678 | 72.94% | 200.7953 | 186.7396 | 4481.7512
1989 | 10 | 24 | 185.4694 | 5 | 180.4694 | 29.6291 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1271 | 72.94% | 201.8998 | 187.7669 | 4506.4045
1989 | 10 | 25 | 148.898 | 5 | 143.898 | 29.7022 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2003 | 72.94% | 202.4068 | 188.2384 | 4517.7208
1989 | 10 | 26 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
1989 | 10 | 27 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
1989 | 10 | 28 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1989 | 10 | 29 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1989 | 10 | 30 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1989 | 10 | 31 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1989 | 11 | 1 | 182.8571 | 5 | 177.8571 | 29.6343 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1324 | 72.94% | 201.9361 | 187.8005 | 4507.2128
1989 | 11 | 2 | 184.1633 | 5 | 179.1633 | 29.6317 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1298 | 72.94% | 201.918 | 187.7837 | 4506.8087
1989 | 11 | 3 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
1989 | 11 | 4 | 265.1429 | 5 | 260.1429 | 29.4697 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9678 | 72.94% | 200.7953 | 186.7396 | 4481.7512
1989 | 11 | 5 | 195.9184 | 5 | 190.9184 | 29.6082 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1062 | 72.94% | 201.755 | 187.6321 | 4503.1713
1989 | 11 | 6 | 167.1837 | 5 | 162.1837 | 29.6656 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1637 | 72.94% | 202.1533 | 188.0026 | 4512.0627
1989 | 11 | 7 | 192 | 5 | 187 | 29.616 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1141 | 72.94% | 201.8093 | 187.6827 | 4504.3837
1989 | 11 | 8 | 171.102 | 5 | 166.102 | 29.6578 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1559 | 72.94% | 202.099 | 187.9521 | 4510.8502
1989 | 11 | 9 | 269.0612 | 5 | 264.0612 | 29.4619 | 112.2144 | 0.50192 | 28.96 | 72.94% | 200.741 | 186.6891 | 4480.5387
1989 | 11 | 10 | 526.3673 | 5 | 521.3673 | 28.9473 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4453 | 72.94% | 197.1739 | 183.3717 | 4400.9205
1989 | 11 | 11 | 336.9796 | 5 | 331.9796 | 29.326 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8241 | 72.94% | 199.7994 | 185.8134 | 4459.5227
1989 | 11 | 12 | 245.551 | 5 | 240.551 | 29.5089 | 112.2144 | 0.50192 | 29.007 | 72.94% | 201.0669 | 186.9922 | 4487.8135
1989 | 11 | 13 | 188.0816 | 5 | 183.0816 | 29.6238 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1219 | 72.94% | 201.8636 | 187.7332 | 4505.5962
1989 | 11 | 14 | 160.6531 | 5 | 155.6531 | 29.6787 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1768 | 72.94% | 202.2439 | 188.0868 | 4514.0834
1989 | 11 | 15 | 150.2041 | 5 | 145.2041 | 29.6996 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1977 | 72.94% | 202.3887 | 188.2215 | 4517.3167
1989 | 11 | 16 | 176.3265 | 5 | 171.3265 | 29.6473 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1454 | 72.94% | 202.0266 | 187.8847 | 4509.2336
1989 | 11 | 17 | 361.7959 | 5 | 356.7959 | 29.2764 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7745 | 72.94% | 199.4554 | 185.4935 | 4451.8438
1989 | 11 | 18 | 274.2857 | 5 | 269.2857 | 29.4514 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9495 | 72.94% | 200.6686 | 186.6218 | 4478.9221
1989 | 11 | 19 | 206.3673 | 5 | 201.3673 | 29.5873 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0853 | 72.94% | 201.6101 | 187.4974 | 4499.9381
1989 | 11 | 20 | 173.7143 | 5 | 168.7143 | 29.6526 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1507 | 72.94% | 202.0628 | 187.9184 | 4510.0419
1989 | 11 | 21 | 161.9592 | 5 | 156.9592 | 29.6761 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1742 | 72.94% | 202.2258 | 188.07 | 4513.6793
1989 | 11 | 22 | 141.0612 | 5 | 136.0612 | 29.7179 | 112.2144 | 0.50192 | 29.216 | 72.94% | 202.5155 | 188.3394 | 4520.1457
1989 | 11 | 23 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1989 | 11 | 24 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1989 | 11 | 25 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1989 | 11 | 26 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1989 | 11 | 27 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1989 | 11 | 28 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1989 | 11 | 29 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1989 | 11 | 30 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1989 | 12 | 1 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1989 | 12 | 2 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1989 | 12 | 3 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1989 | 12 | 4 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1989 | 12 | 5 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1989 | 12 | 6 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1989 | 12 | 7 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1989 | 12 | 8 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1989 | 12 | 9 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1989 | 12 | 10 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1989 | 12 | 11 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 12 | 12 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 12 | 13 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 12 | 14 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 12 | 15 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 12 | 16 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 12 | 17 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 12 | 18 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 12 | 19 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 12 | 20 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 12 | 21 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 12 | 22 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 12 | 23 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 12 | 24 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 12 | 25 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 12 | 26 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 12 | 27 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 12 | 28 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 12 | 29 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 12 | 30 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1989 | 12 | 31 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 1 | 1 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 1 | 2 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1990 | 1 | 3 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1990 | 1 | 4 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1990 | 1 | 5 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1990 | 1 | 6 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1990 | 1 | 7 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1990 | 1 | 8 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 1 | 9 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 1 | 10 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 1 | 11 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 1 | 12 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 1 | 13 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1990 | 1 | 14 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 1 | 15 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 1 | 16 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 1 | 17 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 1 | 18 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 1 | 19 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1990 | 1 | 20 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1990 | 1 | 21 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1990 | 1 | 22 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1990 | 1 | 23 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1990 | 1 | 24 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 1 | 25 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 1 | 26 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1990 | 1 | 27 | 219.4286 | 5 | 214.4286 | 29.5611 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0592 | 72.94% | 201.4291 | 187.329 | 4495.8965
1990 | 1 | 28 | 182.8571 | 5 | 177.8571 | 29.6343 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1324 | 72.94% | 201.9361 | 187.8005 | 4507.2128
1990 | 1 | 29 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
1990 | 1 | 30 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
1990 | 1 | 31 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1990 | 2 | 1 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1990 | 2 | 2 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1990 | 2 | 3 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1990 | 2 | 4 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1990 | 2 | 5 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1990 | 2 | 6 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1990 | 2 | 7 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1990 | 2 | 8 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1990 | 2 | 9 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1990 | 2 | 10 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1990 | 2 | 11 | 169.7959 | 5 | 164.7959 | 29.6604 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1585 | 72.94% | 202.1171 | 187.9689 | 4511.2544
1990 | 2 | 12 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
1990 | 2 | 13 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
1990 | 2 | 14 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1990 | 2 | 15 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
1990 | 2 | 16 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
1990 | 2 | 17 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1990 | 2 | 18 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1990 | 2 | 19 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1990 | 2 | 20 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1990 | 2 | 21 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1990 | 2 | 22 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1990 | 2 | 23 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
1990 | 2 | 24 | 274.2857 | 5 | 269.2857 | 29.4514 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9495 | 72.94% | 200.6686 | 186.6218 | 4478.9221
1990 | 2 | 25 | 235.102 | 5 | 230.102 | 29.5298 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0279 | 72.94% | 201.2118 | 187.1269 | 4491.0467
1990 | 2 | 26 | 195.9184 | 5 | 190.9184 | 29.6082 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1062 | 72.94% | 201.755 | 187.6321 | 4503.1713
1990 | 2 | 27 | 169.7959 | 5 | 164.7959 | 29.6604 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1585 | 72.94% | 202.1171 | 187.9689 | 4511.2544
1990 | 2 | 28 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
1990 | 3 | 1 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
1990 | 3 | 2 | 137.1429 | 5 | 132.1429 | 29.7257 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2238 | 72.94% | 202.5698 | 188.3899 | 4521.3582
1990 | 3 | 3 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1990 | 3 | 4 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1990 | 3 | 5 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
1990 | 3 | 6 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1990 | 3 | 7 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1990 | 3 | 8 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1990 | 3 | 9 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1990 | 3 | 10 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1990 | 3 | 11 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
1990 | 3 | 12 | 161.9592 | 5 | 156.9592 | 29.6761 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1742 | 72.94% | 202.2258 | 188.07 | 4513.6793
1990 | 3 | 13 | 215.5102 | 5 | 210.5102 | 29.569 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0671 | 72.94% | 201.4834 | 187.3795 | 4497.109
1990 | 3 | 14 | 274.2857 | 5 | 269.2857 | 29.4514 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9495 | 72.94% | 200.6686 | 186.6218 | 4478.9221
1990 | 3 | 15 | 365.7143 | 5 | 360.7143 | 29.2686 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7667 | 72.94% | 199.401 | 185.443 | 4450.6314
1990 | 3 | 16 | 467.5918 | 5 | 462.5918 | 29.0648 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5629 | 72.94% | 197.9887 | 184.1295 | 4419.1074
1990 | 3 | 17 | 757.551 | 5 | 752.551 | 28.4849 | 112.2144 | 0.50192 | 27.983 | 72.94% | 193.9689 | 180.3911 | 4329.3854
1990 | 3 | 18 | 1515.102 | 5 | 1510.102 | 26.9698 | 112.2144 | 0.50192 | 26.4679 | 72.94% | 183.4667 | 170.624 | 4094.9764
1990 | 3 | 19 | 1142.8571 | 5 | 1137.8571 | 27.7143 | 112.2144 | 0.50192 | 27.2124 | 72.94% | 188.6272 | 175.4233 | 4210.1601
1990 | 3 | 20 | 877.7143 | 5 | 872.7143 | 28.2446 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7427 | 72.94% | 192.303 | 178.8418 | 4292.2033
1990 | 3 | 21 | 1052.7347 | 5 | 1047.7347 | 27.8945 | 112.2144 | 0.50192 | 27.3926 | 72.94% | 189.8766 | 176.5853 | 4238.0467
1990 | 3 | 22 | 775.8367 | 5 | 770.8367 | 28.4483 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9464 | 72.94% | 193.7154 | 180.1553 | 4323.7272
1990 | 3 | 23 | 662.2041 | 5 | 657.2041 | 28.6756 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1737 | 72.94% | 195.2907 | 181.6204 | 4358.8886
1990 | 3 | 24 | 582.5306 | 5 | 577.5306 | 28.8349 | 112.2144 | 0.50192 | 28.333 | 72.94% | 196.3952 | 182.6476 | 4383.5419
1990 | 3 | 25 | 431.0204 | 5 | 426.0204 | 29.138 | 112.2144 | 0.50192 | 28.636 | 72.94% | 198.4957 | 184.601 | 4430.4237
1990 | 3 | 26 | 361.7959 | 5 | 356.7959 | 29.2764 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7745 | 72.94% | 199.4554 | 185.4935 | 4451.8438
1990 | 3 | 27 | 287.3469 | 5 | 282.3469 | 29.4253 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9234 | 72.94% | 200.4875 | 186.4534 | 4474.8806
1990 | 3 | 28 | 244.2449 | 5 | 239.2449 | 29.5115 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0096 | 72.94% | 201.085 | 187.0091 | 4488.2176
1990 | 3 | 29 | 218.1224 | 5 | 213.1224 | 29.5638 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0618 | 72.94% | 201.4472 | 187.3459 | 4496.3007
1990 | 3 | 30 | 195.9184 | 5 | 190.9184 | 29.6082 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1062 | 72.94% | 201.755 | 187.6321 | 4503.1713
1990 | 3 | 31 | 201.1429 | 5 | 196.1429 | 29.5977 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0958 | 72.94% | 201.6826 | 187.5648 | 4501.5547
1990 | 4 | 1 | 220.7347 | 5 | 215.7347 | 29.5585 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0566 | 72.94% | 201.4109 | 187.3122 | 4495.4924
1990 | 4 | 2 | 278.2041 | 5 | 273.2041 | 29.4436 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9417 | 72.94% | 200.6142 | 186.5712 | 4477.7096
1990 | 4 | 3 | 297.7959 | 5 | 292.7959 | 29.4044 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9025 | 72.94% | 200.3426 | 186.3186 | 4471.6473
1990 | 4 | 4 | 997.8776 | 5 | 992.8776 | 28.0042 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5023 | 72.94% | 190.6371 | 177.2925 | 4255.0212
1990 | 4 | 5 | 1234.2857 | 5 | 1229.2857 | 27.5314 | 112.2144 | 0.50192 | 27.0295 | 72.94% | 187.3597 | 174.2446 | 4181.8694
1990 | 4 | 6 | 805.8776 | 5 | 800.8776 | 28.3882 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8863 | 72.94% | 193.2989 | 179.768 | 4314.4317
1990 | 4 | 7 | 564.2449 | 5 | 559.2449 | 28.8715 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3696 | 72.94% | 196.6487 | 182.8833 | 4389.2001
1990 | 4 | 8 | 425.7959 | 5 | 420.7959 | 29.1484 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6465 | 72.94% | 198.5681 | 184.6683 | 4432.0403
1990 | 4 | 9 | 347.4286 | 5 | 342.4286 | 29.3051 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8032 | 72.94% | 199.6545 | 185.6787 | 4456.2895
1990 | 4 | 10 | 331.7551 | 5 | 326.7551 | 29.3365 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8346 | 72.94% | 199.8718 | 185.8808 | 4461.1393
1990 | 4 | 11 | 684.4082 | 5 | 679.4082 | 28.6312 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1293 | 72.94% | 194.9829 | 181.3341 | 4352.0179
1990 | 4 | 12 | 603.4286 | 5 | 598.4286 | 28.7931 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2912 | 72.94% | 196.1055 | 182.3781 | 4377.0755
1990 | 4 | 13 | 415.3469 | 5 | 410.3469 | 29.1693 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6674 | 72.94% | 198.713 | 184.8031 | 4435.2735
1990 | 4 | 14 | 336.9796 | 5 | 331.9796 | 29.326 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8241 | 72.94% | 199.7994 | 185.8134 | 4459.5227
1990 | 4 | 15 | 370.9388 | 5 | 365.9388 | 29.2581 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7562 | 72.94% | 199.3286 | 185.3756 | 4449.0147
1990 | 4 | 16 | 472.8163 | 5 | 467.8163 | 29.0544 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5525 | 72.94% | 197.9163 | 184.0621 | 4417.4908
1990 | 4 | 17 | 408.8163 | 5 | 403.8163 | 29.1824 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6805 | 72.94% | 198.8035 | 184.8873 | 4437.2943
1990 | 4 | 18 | 397.0612 | 5 | 392.0612 | 29.2059 | 112.2144 | 0.50192 | 28.704 | 72.94% | 198.9665 | 185.0388 | 4440.9317
1990 | 4 | 19 | 314.7755 | 5 | 309.7755 | 29.3704 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8685 | 72.94% | 200.1072 | 186.0997 | 4466.3933
1990 | 4 | 20 | 272.9796 | 5 | 267.9796 | 29.454 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9521 | 72.94% | 200.6867 | 186.6386 | 4479.3262
1990 | 4 | 21 | 293.8776 | 5 | 288.8776 | 29.4122 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9103 | 72.94% | 200.3969 | 186.3692 | 4472.8598
1990 | 4 | 22 | 310.8571 | 5 | 305.8571 | 29.3783 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8764 | 72.94% | 200.1615 | 186.1502 | 4467.6058
1990 | 4 | 23 | 265.1429 | 5 | 260.1429 | 29.4697 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9678 | 72.94% | 200.7953 | 186.7396 | 4481.7512
1990 | 4 | 24 | 228.5714 | 5 | 223.5714 | 29.5429 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0409 | 72.94% | 201.3023 | 187.2111 | 4493.0675
1990 | 4 | 25 | 203.7551 | 5 | 198.7551 | 29.5925 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0906 | 72.94% | 201.6463 | 187.5311 | 4500.7464
1990 | 4 | 26 | 198.5306 | 5 | 193.5306 | 29.6029 | 112.2144 | 0.50192 | 29.101 | 72.94% | 201.7188 | 187.5985 | 4502.363
1990 | 4 | 27 | 184.1633 | 5 | 179.1633 | 29.6317 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1298 | 72.94% | 201.918 | 187.7837 | 4506.8087
1990 | 4 | 28 | 168.4898 | 5 | 163.4898 | 29.663 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1611 | 72.94% | 202.1352 | 187.9858 | 4511.6585
1990 | 4 | 29 | 150.2041 | 5 | 145.2041 | 29.6996 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1977 | 72.94% | 202.3887 | 188.2215 | 4517.3167
1990 | 4 | 30 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
1990 | 5 | 1 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
1990 | 5 | 2 | 146.2857 | 5 | 141.2857 | 29.7074 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2055 | 72.94% | 202.4431 | 188.272 | 4518.5291
1990 | 5 | 3 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
1990 | 5 | 4 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1990 | 5 | 5 | 168.4898 | 5 | 163.4898 | 29.663 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1611 | 72.94% | 202.1352 | 187.9858 | 4511.6585
1990 | 5 | 6 | 266.449 | 5 | 261.449 | 29.4671 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9652 | 72.94% | 200.7772 | 186.7228 | 4481.347
1990 | 5 | 7 | 207.6735 | 5 | 202.6735 | 29.5847 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0827 | 72.94% | 201.592 | 187.4806 | 4499.5339
1990 | 5 | 8 | 291.2653 | 5 | 286.2653 | 29.4175 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9156 | 72.94% | 200.4332 | 186.4028 | 4473.6681
1990 | 5 | 9 | 233.7959 | 5 | 228.7959 | 29.5324 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0305 | 72.94% | 201.2299 | 187.1438 | 4491.4508
1990 | 5 | 10 | 189.3878 | 5 | 184.3878 | 29.6212 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1193 | 72.94% | 201.8455 | 187.7163 | 4505.1921
1990 | 5 | 11 | 987.4286 | 5 | 982.4286 | 28.0251 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5232 | 72.94% | 190.782 | 177.4273 | 4258.2544
1990 | 5 | 12 | 696.1633 | 5 | 691.1633 | 28.6077 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1058 | 72.94% | 194.8199 | 181.1825 | 4348.3806
1990 | 5 | 13 | 463.6735 | 5 | 458.6735 | 29.0727 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5707 | 72.94% | 198.043 | 184.18 | 4420.3199
1990 | 5 | 14 | 1158.5306 | 5 | 1153.5306 | 27.6829 | 112.2144 | 0.50192 | 27.181 | 72.94% | 188.41 | 175.2213 | 4205.3103
1990 | 5 | 15 | 675.2653 | 5 | 670.2653 | 28.6495 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1476 | 72.94% | 195.1096 | 181.452 | 4354.847
1990 | 5 | 16 | 455.8367 | 5 | 450.8367 | 29.0883 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5864 | 72.94% | 198.1516 | 184.281 | 4422.7448
1990 | 5 | 17 | 359.1837 | 5 | 354.1837 | 29.2816 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7797 | 72.94% | 199.4916 | 185.5272 | 4452.6521
1990 | 5 | 18 | 419.2653 | 5 | 414.2653 | 29.1615 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6596 | 72.94% | 198.6587 | 184.7525 | 4434.0611
1990 | 5 | 19 | 347.4286 | 5 | 342.4286 | 29.3051 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8032 | 72.94% | 199.6545 | 185.6787 | 4456.2895
1990 | 5 | 20 | 287.3469 | 5 | 282.3469 | 29.4253 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9234 | 72.94% | 200.4875 | 186.4534 | 4474.8806
1990 | 5 | 21 | 284.7347 | 5 | 279.7347 | 29.4305 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9286 | 72.94% | 200.5237 | 186.487 | 4475.6889
1990 | 5 | 22 | 329.1429 | 5 | 324.1429 | 29.3417 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8398 | 72.94% | 199.908 | 185.9145 | 4461.9476
1990 | 5 | 23 | 288.6531 | 5 | 283.6531 | 29.4227 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9208 | 72.94% | 200.4694 | 186.4365 | 4474.4764
1990 | 5 | 24 | 242.9388 | 5 | 237.9388 | 29.5141 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0122 | 72.94% | 201.1031 | 187.0259 | 4488.6218
1990 | 5 | 25 | 211.5918 | 5 | 206.5918 | 29.5768 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0749 | 72.94% | 201.5377 | 187.4301 | 4498.3214
1990 | 5 | 26 | 188.0816 | 5 | 183.0816 | 29.6238 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1219 | 72.94% | 201.8636 | 187.7332 | 4505.5962
1990 | 5 | 27 | 180.2449 | 5 | 175.2449 | 29.6395 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1376 | 72.94% | 201.9723 | 187.8342 | 4508.0211
1990 | 5 | 28 | 152.8163 | 5 | 147.8163 | 29.6944 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1925 | 72.94% | 202.3525 | 188.1878 | 4516.5083
1990 | 5 | 29 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
1990 | 5 | 30 | 233.7959 | 5 | 228.7959 | 29.5324 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0305 | 72.94% | 201.2299 | 187.1438 | 4491.4508
1990 | 5 | 31 | 232.4898 | 5 | 227.4898 | 29.535 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0331 | 72.94% | 201.248 | 187.1606 | 4491.855
1990 | 6 | 1 | 168.4898 | 5 | 163.4898 | 29.663 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1611 | 72.94% | 202.1352 | 187.9858 | 4511.6585
1990 | 6 | 2 | 134.5306 | 5 | 129.5306 | 29.7309 | 112.2144 | 0.50192 | 29.229 | 72.94% | 202.606 | 188.4236 | 4522.1665
1990 | 6 | 3 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
1990 | 6 | 4 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
1990 | 6 | 5 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1990 | 6 | 6 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1990 | 6 | 7 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1990 | 6 | 8 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1990 | 6 | 9 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1990 | 6 | 10 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
1990 | 6 | 11 | 286.0408 | 5 | 281.0408 | 29.4279 | 112.2144 | 0.50192 | 28.926 | 72.94% | 200.5056 | 186.4702 | 4475.2847
1990 | 6 | 12 | 286.0408 | 5 | 281.0408 | 29.4279 | 112.2144 | 0.50192 | 28.926 | 72.94% | 200.5056 | 186.4702 | 4475.2847
1990 | 6 | 13 | 178.9388 | 5 | 173.9388 | 29.6421 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1402 | 72.94% | 201.9904 | 187.8511 | 4508.4253
1990 | 6 | 14 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1990 | 6 | 15 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1990 | 6 | 16 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1990 | 6 | 17 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1990 | 6 | 18 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 6 | 19 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 6 | 20 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1990 | 6 | 21 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
1990 | 6 | 22 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
1990 | 6 | 23 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
1990 | 6 | 24 | 214.2041 | 5 | 209.2041 | 29.5716 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0697 | 72.94% | 201.5015 | 187.3964 | 4497.5131
1990 | 6 | 25 | 180.2449 | 5 | 175.2449 | 29.6395 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1376 | 72.94% | 201.9723 | 187.8342 | 4508.0211
1990 | 6 | 26 | 165.8776 | 5 | 160.8776 | 29.6682 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1663 | 72.94% | 202.1715 | 188.0195 | 4512.4668
1990 | 6 | 27 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
1990 | 6 | 28 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1990 | 6 | 29 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1990 | 6 | 30 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1990 | 7 | 1 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1990 | 7 | 2 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1990 | 7 | 3 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1990 | 7 | 4 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 7 | 5 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1990 | 7 | 6 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1990 | 7 | 7 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 7 | 8 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 7 | 9 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 7 | 10 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 7 | 11 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 7 | 12 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 7 | 13 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 7 | 14 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 7 | 15 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 7 | 16 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 7 | 17 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 7 | 18 | 12.6694 | 5 | 7.6694 | 29.9747 | 0 | 0 | 29.9747 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 7 | 19 | 9.5347 | 5 | 4.5347 | 29.9809 | 0 | 0 | 29.9809 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 7 | 20 | 8.3592 | 5 | 3.3592 | 29.9833 | 0 | 0 | 29.9833 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 7 | 21 | 8.098 | 5 | 3.098 | 29.9838 | 0 | 0 | 29.9838 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 7 | 22 | 8.098 | 5 | 3.098 | 29.9838 | 0 | 0 | 29.9838 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 7 | 23 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 7 | 24 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
1990 | 7 | 25 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1990 | 7 | 26 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 7 | 27 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 7 | 28 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 7 | 29 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 7 | 30 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 7 | 31 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 8 | 1 | 10.9714 | 5 | 5.9714 | 29.9781 | 0 | 0 | 29.9781 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 8 | 2 | 9.0122 | 5 | 4.0122 | 29.982 | 0 | 0 | 29.982 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 8 | 3 | 8.2286 | 5 | 3.2286 | 29.9835 | 0 | 0 | 29.9835 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 8 | 4 | 7.8367 | 5 | 2.8367 | 29.9843 | 0 | 0 | 29.9843 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 8 | 5 | 6.5306 | 5 | 1.5306 | 29.9869 | 0 | 0 | 29.9869 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 8 | 6 | 6.4 | 5 | 1.4 | 29.9872 | 0 | 0 | 29.9872 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 8 | 7 | 9.6653 | 5 | 4.6653 | 29.9807 | 0 | 0 | 29.9807 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 8 | 8 | 278.2041 | 5 | 273.2041 | 29.4436 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9417 | 72.94% | 200.6142 | 186.5712 | 4477.7096
1990 | 8 | 9 | 206.3673 | 5 | 201.3673 | 29.5873 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0853 | 72.94% | 201.6101 | 187.4974 | 4499.9381
1990 | 8 | 10 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1990 | 8 | 11 | 352.6531 | 5 | 347.6531 | 29.2947 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7928 | 72.94% | 199.5821 | 185.6114 | 4454.6729
1990 | 8 | 12 | 710.5306 | 5 | 705.5306 | 28.5789 | 112.2144 | 0.50192 | 28.077 | 72.94% | 194.6207 | 180.9973 | 4343.9349
1990 | 8 | 13 | 235.102 | 5 | 230.102 | 29.5298 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0279 | 72.94% | 201.2118 | 187.1269 | 4491.0467
1990 | 8 | 14 | 197.2245 | 5 | 192.2245 | 29.6056 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1036 | 72.94% | 201.7369 | 187.6153 | 4502.7671
1990 | 8 | 15 | 138.449 | 5 | 133.449 | 29.7231 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2212 | 72.94% | 202.5517 | 188.3731 | 4520.954
1990 | 8 | 16 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1990 | 8 | 17 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 8 | 18 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 8 | 19 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 8 | 20 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 8 | 21 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 8 | 22 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 8 | 23 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 8 | 24 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 8 | 25 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 8 | 26 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 8 | 27 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 8 | 28 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 8 | 29 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 8 | 30 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 8 | 31 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 9 | 1 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 9 | 2 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 9 | 3 | 11.3633 | 5 | 6.3633 | 29.9773 | 0 | 0 | 29.9773 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 9 | 4 | 10.3184 | 5 | 5.3184 | 29.9794 | 0 | 0 | 29.9794 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 9 | 5 | 9.7959 | 5 | 4.7959 | 29.9804 | 0 | 0 | 29.9804 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 9 | 6 | 9.5347 | 5 | 4.5347 | 29.9809 | 0 | 0 | 29.9809 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 9 | 7 | 9.5347 | 5 | 4.5347 | 29.9809 | 0 | 0 | 29.9809 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 9 | 8 | 9.9265 | 5 | 4.9265 | 29.9801 | 0 | 0 | 29.9801 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 9 | 9 | 10.0571 | 5 | 5.0571 | 29.9799 | 0 | 0 | 29.9799 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 9 | 10 | 10.5796 | 5 | 5.5796 | 29.9788 | 0 | 0 | 29.9788 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 9 | 11 | 11.6245 | 5 | 6.6245 | 29.9768 | 0 | 0 | 29.9768 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 9 | 12 | 12.1469 | 5 | 7.1469 | 29.9757 | 0 | 0 | 29.9757 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 9 | 13 | 12.6694 | 5 | 7.6694 | 29.9747 | 0 | 0 | 29.9747 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 9 | 14 | 12.0163 | 5 | 7.0163 | 29.976 | 0 | 0 | 29.976 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 9 | 15 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 9 | 16 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 9 | 17 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 9 | 18 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 9 | 19 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 9 | 20 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 9 | 21 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 9 | 22 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 9 | 23 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 9 | 24 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 9 | 25 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 9 | 26 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 9 | 27 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 9 | 28 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 9 | 29 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 9 | 30 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 10 | 1 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 10 | 2 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 10 | 3 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 10 | 4 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 10 | 5 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1990 | 10 | 6 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1990 | 10 | 7 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 10 | 8 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 10 | 9 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 10 | 10 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 10 | 11 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1990 | 10 | 12 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1990 | 10 | 13 | 168.4898 | 5 | 163.4898 | 29.663 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1611 | 72.94% | 202.1352 | 187.9858 | 4511.6585
1990 | 10 | 14 | 549.8776 | 5 | 544.8776 | 28.9002 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3983 | 72.94% | 196.8479 | 183.0686 | 4393.6457
1990 | 10 | 15 | 356.5714 | 5 | 351.5714 | 29.2869 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7849 | 72.94% | 199.5278 | 185.5609 | 4453.4604
1990 | 10 | 16 | 205.0612 | 5 | 200.0612 | 29.5899 | 112.2144 | 0.50192 | 29.088 | 72.94% | 201.6282 | 187.5143 | 4500.3422
1990 | 10 | 17 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
1990 | 10 | 18 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1990 | 10 | 19 | 214.2041 | 5 | 209.2041 | 29.5716 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0697 | 72.94% | 201.5015 | 187.3964 | 4497.5131
1990 | 10 | 20 | 208.9796 | 5 | 203.9796 | 29.582 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0801 | 72.94% | 201.5739 | 187.4637 | 4499.1298
1990 | 10 | 21 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
1990 | 10 | 22 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
1990 | 10 | 23 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
1990 | 10 | 24 | 1034.449 | 5 | 1029.449 | 27.9311 | 112.2144 | 0.50192 | 27.4292 | 72.94% | 190.1301 | 176.821 | 4243.7049
1990 | 10 | 25 | 1099.7551 | 5 | 1094.7551 | 27.8005 | 112.2144 | 0.50192 | 27.2986 | 72.94% | 189.2248 | 175.979 | 4223.4972
1990 | 10 | 26 | 478.0408 | 5 | 473.0408 | 29.0439 | 112.2144 | 0.50192 | 28.542 | 72.94% | 197.8438 | 183.9948 | 4415.8742
1990 | 10 | 27 | 317.3878 | 5 | 312.3878 | 29.3652 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8633 | 72.94% | 200.071 | 186.066 | 4465.585
1990 | 10 | 28 | 244.2449 | 5 | 239.2449 | 29.5115 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0096 | 72.94% | 201.085 | 187.0091 | 4488.2176
1990 | 10 | 29 | 707.9184 | 5 | 702.9184 | 28.5842 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0822 | 72.94% | 194.657 | 181.031 | 4344.7432
1990 | 10 | 30 | 549.8776 | 5 | 544.8776 | 28.9002 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3983 | 72.94% | 196.8479 | 183.0686 | 4393.6457
1990 | 10 | 31 | 363.102 | 5 | 358.102 | 29.2738 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7719 | 72.94% | 199.4373 | 185.4767 | 4451.4397
1990 | 11 | 1 | 276.898 | 5 | 271.898 | 29.4462 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9443 | 72.94% | 200.6323 | 186.5881 | 4478.1138
1990 | 11 | 2 | 223.3469 | 5 | 218.3469 | 29.5533 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0514 | 72.94% | 201.3747 | 187.2785 | 4494.6841
1990 | 11 | 3 | 192 | 5 | 187 | 29.616 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1141 | 72.94% | 201.8093 | 187.6827 | 4504.3837
1990 | 11 | 4 | 172.4082 | 5 | 167.4082 | 29.6552 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1533 | 72.94% | 202.0809 | 187.9353 | 4510.446
1990 | 11 | 5 | 150.2041 | 5 | 145.2041 | 29.6996 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1977 | 72.94% | 202.3887 | 188.2215 | 4517.3167
1990 | 11 | 6 | 254.6939 | 5 | 249.6939 | 29.4906 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9887 | 72.94% | 200.9402 | 186.8743 | 4484.9844
1990 | 11 | 7 | 359.1837 | 5 | 354.1837 | 29.2816 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7797 | 72.94% | 199.4916 | 185.5272 | 4452.6521
1990 | 11 | 8 | 256 | 5 | 251 | 29.488 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9861 | 72.94% | 200.9221 | 186.8575 | 4484.5802
1990 | 11 | 9 | 198.5306 | 5 | 193.5306 | 29.6029 | 112.2144 | 0.50192 | 29.101 | 72.94% | 201.7188 | 187.5985 | 4502.363
1990 | 11 | 10 | 208.9796 | 5 | 203.9796 | 29.582 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0801 | 72.94% | 201.5739 | 187.4637 | 4499.1298
1990 | 11 | 11 | 1097.1429 | 5 | 1092.1429 | 27.8057 | 112.2144 | 0.50192 | 27.3038 | 72.94% | 189.261 | 176.0127 | 4224.3055
1990 | 11 | 12 | 660.898 | 5 | 655.898 | 28.6782 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1763 | 72.94% | 195.3088 | 181.6372 | 4359.2927
1990 | 11 | 13 | 398.3673 | 5 | 393.3673 | 29.2033 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7013 | 72.94% | 198.9484 | 185.022 | 4440.5275
1990 | 11 | 14 | 295.1837 | 5 | 290.1837 | 29.4096 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9077 | 72.94% | 200.3788 | 186.3523 | 4472.4556
1990 | 11 | 15 | 248.1633 | 5 | 243.1633 | 29.5037 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0018 | 72.94% | 201.0307 | 186.9585 | 4487.0052
1990 | 11 | 16 | 228.5714 | 5 | 223.5714 | 29.5429 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0409 | 72.94% | 201.3023 | 187.2111 | 4493.0675
1990 | 11 | 17 | 220.7347 | 5 | 215.7347 | 29.5585 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0566 | 72.94% | 201.4109 | 187.3122 | 4495.4924
1990 | 11 | 18 | 291.2653 | 5 | 286.2653 | 29.4175 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9156 | 72.94% | 200.4332 | 186.4028 | 4473.6681
1990 | 11 | 19 | 246.8571 | 5 | 241.8571 | 29.5063 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0044 | 72.94% | 201.0488 | 186.9754 | 4487.4093
1990 | 11 | 20 | 214.2041 | 5 | 209.2041 | 29.5716 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0697 | 72.94% | 201.5015 | 187.3964 | 4497.5131
1990 | 11 | 21 | 186.7755 | 5 | 181.7755 | 29.6264 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1245 | 72.94% | 201.8817 | 187.75 | 4506.0004
1990 | 11 | 22 | 165.8776 | 5 | 160.8776 | 29.6682 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1663 | 72.94% | 202.1715 | 188.0195 | 4512.4668
1990 | 11 | 23 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
1990 | 11 | 24 | 193.3061 | 5 | 188.3061 | 29.6134 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1115 | 72.94% | 201.7912 | 187.6658 | 4503.9796
1990 | 11 | 25 | 184.1633 | 5 | 179.1633 | 29.6317 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1298 | 72.94% | 201.918 | 187.7837 | 4506.8087
1990 | 11 | 26 | 165.8776 | 5 | 160.8776 | 29.6682 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1663 | 72.94% | 202.1715 | 188.0195 | 4512.4668
1990 | 11 | 27 | 147.5918 | 5 | 142.5918 | 29.7048 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2029 | 72.94% | 202.425 | 188.2552 | 4518.125
1990 | 11 | 28 | 147.5918 | 5 | 142.5918 | 29.7048 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2029 | 72.94% | 202.425 | 188.2552 | 4518.125
1990 | 11 | 29 | 144.9796 | 5 | 139.9796 | 29.71 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2081 | 72.94% | 202.4612 | 188.2889 | 4518.9333
1990 | 11 | 30 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1990 | 12 | 1 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1990 | 12 | 2 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
1990 | 12 | 3 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
1990 | 12 | 4 | 359.1837 | 5 | 354.1837 | 29.2816 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7797 | 72.94% | 199.4916 | 185.5272 | 4452.6521
1990 | 12 | 5 | 1054.0408 | 5 | 1049.0408 | 27.8919 | 112.2144 | 0.50192 | 27.39 | 72.94% | 189.8585 | 176.5684 | 4237.6426
1990 | 12 | 6 | 551.1837 | 5 | 546.1837 | 28.8976 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3957 | 72.94% | 196.8298 | 183.0517 | 4393.2416
1990 | 12 | 7 | 369.6327 | 5 | 364.6327 | 29.2607 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7588 | 72.94% | 199.3467 | 185.3925 | 4449.4189
1990 | 12 | 8 | 291.2653 | 5 | 286.2653 | 29.4175 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9156 | 72.94% | 200.4332 | 186.4028 | 4473.6681
1990 | 12 | 9 | 249.4694 | 5 | 244.4694 | 29.5011 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9991 | 72.94% | 201.0126 | 186.9417 | 4486.601
1990 | 12 | 10 | 216.8163 | 5 | 211.8163 | 29.5664 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0645 | 72.94% | 201.4653 | 187.3627 | 4496.7048
1990 | 12 | 11 | 178.9388 | 5 | 173.9388 | 29.6421 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1402 | 72.94% | 201.9904 | 187.8511 | 4508.4253
1990 | 12 | 12 | 152.8163 | 5 | 147.8163 | 29.6944 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1925 | 72.94% | 202.3525 | 188.1878 | 4516.5083
1990 | 12 | 13 | 142.3673 | 5 | 137.3673 | 29.7153 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2133 | 72.94% | 202.4974 | 188.3226 | 4519.7416
1990 | 12 | 14 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1990 | 12 | 15 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1990 | 12 | 16 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1990 | 12 | 17 | 142.3673 | 5 | 137.3673 | 29.7153 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2133 | 72.94% | 202.4974 | 188.3226 | 4519.7416
1990 | 12 | 18 | 159.3469 | 5 | 154.3469 | 29.6813 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1794 | 72.94% | 202.262 | 188.1036 | 4514.4876
1990 | 12 | 19 | 253.3878 | 5 | 248.3878 | 29.4932 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9913 | 72.94% | 200.9583 | 186.8912 | 4485.3885
1990 | 12 | 20 | 222.0408 | 5 | 217.0408 | 29.5559 | 112.2144 | 0.50192 | 29.054 | 72.94% | 201.3928 | 187.2953 | 4495.0882
1990 | 12 | 21 | 184.1633 | 5 | 179.1633 | 29.6317 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1298 | 72.94% | 201.918 | 187.7837 | 4506.8087
1990 | 12 | 22 | 254.6939 | 5 | 249.6939 | 29.4906 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9887 | 72.94% | 200.9402 | 186.8743 | 4484.9844
1990 | 12 | 23 | 497.6327 | 5 | 492.6327 | 29.0047 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5028 | 72.94% | 197.5722 | 183.7422 | 4409.8119
1990 | 12 | 24 | 1515.102 | 5 | 1510.102 | 26.9698 | 112.2144 | 0.50192 | 26.4679 | 72.94% | 183.4667 | 170.624 | 4094.9764
1990 | 12 | 25 | 1223.8367 | 5 | 1218.8367 | 27.5523 | 112.2144 | 0.50192 | 27.0504 | 72.94% | 187.5046 | 174.3793 | 4185.1026
1990 | 12 | 26 | 617.7959 | 5 | 612.7959 | 28.7644 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2625 | 72.94% | 195.9064 | 182.1929 | 4372.6298
1990 | 12 | 27 | 356.5714 | 5 | 351.5714 | 29.2869 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7849 | 72.94% | 199.5278 | 185.5609 | 4453.4604
1990 | 12 | 28 | 269.0612 | 5 | 264.0612 | 29.4619 | 112.2144 | 0.50192 | 28.96 | 72.94% | 200.741 | 186.6891 | 4480.5387
1990 | 12 | 29 | 254.6939 | 5 | 249.6939 | 29.4906 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9887 | 72.94% | 200.9402 | 186.8743 | 4484.9844
1990 | 12 | 30 | 231.1837 | 5 | 226.1837 | 29.5376 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0357 | 72.94% | 201.2661 | 187.1775 | 4492.2591
1990 | 12 | 31 | 212.898 | 5 | 207.898 | 29.5742 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0723 | 72.94% | 201.5196 | 187.4132 | 4497.9173
1991 | 1 | 1 | 192 | 5 | 187 | 29.616 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1141 | 72.94% | 201.8093 | 187.6827 | 4504.3837
1991 | 1 | 2 | 171.102 | 5 | 166.102 | 29.6578 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1559 | 72.94% | 202.099 | 187.9521 | 4510.8502
1991 | 1 | 3 | 152.8163 | 5 | 147.8163 | 29.6944 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1925 | 72.94% | 202.3525 | 188.1878 | 4516.5083
1991 | 1 | 4 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
1991 | 1 | 5 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
1991 | 1 | 6 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
1991 | 1 | 7 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
1991 | 1 | 8 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1991 | 1 | 9 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1991 | 1 | 10 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1991 | 1 | 11 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1991 | 1 | 12 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1991 | 1 | 13 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1991 | 1 | 14 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1991 | 1 | 15 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1991 | 1 | 16 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1991 | 1 | 17 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1991 | 1 | 18 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1991 | 1 | 19 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1991 | 1 | 20 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1991 | 1 | 21 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1991 | 1 | 22 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1991 | 1 | 23 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1991 | 1 | 24 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1991 | 1 | 25 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1991 | 1 | 26 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1991 | 1 | 27 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1991 | 1 | 28 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1991 | 1 | 29 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1991 | 1 | 30 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1991 | 1 | 31 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1991 | 2 | 1 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1991 | 2 | 2 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1991 | 2 | 3 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1991 | 2 | 4 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1991 | 2 | 5 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1991 | 2 | 6 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1991 | 2 | 7 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1991 | 2 | 8 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1991 | 2 | 9 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1991 | 2 | 10 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1991 | 2 | 11 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1991 | 2 | 12 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1991 | 2 | 13 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1991 | 2 | 14 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1991 | 2 | 15 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1991 | 2 | 16 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1991 | 2 | 17 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1991 | 2 | 18 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1991 | 2 | 19 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1991 | 2 | 20 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1991 | 2 | 21 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1991 | 2 | 22 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1991 | 2 | 23 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1991 | 2 | 24 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1991 | 2 | 25 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1991 | 2 | 26 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1991 | 2 | 27 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 2 | 28 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 3 | 1 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 3 | 2 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1991 | 3 | 3 | 150.2041 | 5 | 145.2041 | 29.6996 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1977 | 72.94% | 202.3887 | 188.2215 | 4517.3167
1991 | 3 | 4 | 175.0204 | 5 | 170.0204 | 29.65 | 112.2144 | 0.50192 | 29.148 | 72.94% | 202.0447 | 187.9016 | 4509.6377
1991 | 3 | 5 | 165.8776 | 5 | 160.8776 | 29.6682 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1663 | 72.94% | 202.1715 | 188.0195 | 4512.4668
1991 | 3 | 6 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
1991 | 3 | 7 | 407.5102 | 5 | 402.5102 | 29.185 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6831 | 72.94% | 198.8216 | 184.9041 | 4437.6985
1991 | 3 | 8 | 646.5306 | 5 | 641.5306 | 28.7069 | 112.2144 | 0.50192 | 28.205 | 72.94% | 195.508 | 181.8224 | 4363.7384
1991 | 3 | 9 | 385.3061 | 5 | 380.3061 | 29.2294 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7275 | 72.94% | 199.1294 | 185.1904 | 4444.5691
1991 | 3 | 10 | 272.9796 | 5 | 267.9796 | 29.454 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9521 | 72.94% | 200.6867 | 186.6386 | 4479.3262
1991 | 3 | 11 | 195.9184 | 5 | 190.9184 | 29.6082 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1062 | 72.94% | 201.755 | 187.6321 | 4503.1713
1991 | 3 | 12 | 161.9592 | 5 | 156.9592 | 29.6761 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1742 | 72.94% | 202.2258 | 188.07 | 4513.6793
1991 | 3 | 13 | 148.898 | 5 | 143.898 | 29.7022 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2003 | 72.94% | 202.4068 | 188.2384 | 4517.7208
1991 | 3 | 14 | 150.2041 | 5 | 145.2041 | 29.6996 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1977 | 72.94% | 202.3887 | 188.2215 | 4517.3167
1991 | 3 | 15 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
1991 | 3 | 16 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1991 | 3 | 17 | 141.0612 | 5 | 136.0612 | 29.7179 | 112.2144 | 0.50192 | 29.216 | 72.94% | 202.5155 | 188.3394 | 4520.1457
1991 | 3 | 18 | 172.4082 | 5 | 167.4082 | 29.6552 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1533 | 72.94% | 202.0809 | 187.9353 | 4510.446
1991 | 3 | 19 | 736.6531 | 5 | 731.6531 | 28.5267 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0248 | 72.94% | 194.2586 | 180.6605 | 4335.8518
1991 | 3 | 20 | 821.551 | 5 | 816.551 | 28.3569 | 112.2144 | 0.50192 | 27.855 | 72.94% | 193.0816 | 179.5659 | 4309.5818
1991 | 3 | 21 | 518.5306 | 5 | 513.5306 | 28.9629 | 112.2144 | 0.50192 | 28.461 | 72.94% | 197.2825 | 183.4727 | 4403.3454
1991 | 3 | 22 | 348.7347 | 5 | 343.7347 | 29.3025 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8006 | 72.94% | 199.6364 | 185.6619 | 4455.8853
1991 | 3 | 23 | 288.6531 | 5 | 283.6531 | 29.4227 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9208 | 72.94% | 200.4694 | 186.4365 | 4474.4764
1991 | 3 | 24 | 244.2449 | 5 | 239.2449 | 29.5115 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0096 | 72.94% | 201.085 | 187.0091 | 4488.2176
1991 | 3 | 25 | 219.4286 | 5 | 214.4286 | 29.5611 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0592 | 72.94% | 201.4291 | 187.329 | 4495.8965
1991 | 3 | 26 | 199.8367 | 5 | 194.8367 | 29.6003 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0984 | 72.94% | 201.7007 | 187.5816 | 4501.9588
1991 | 3 | 27 | 244.2449 | 5 | 239.2449 | 29.5115 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0096 | 72.94% | 201.085 | 187.0091 | 4488.2176
1991 | 3 | 28 | 668.7347 | 5 | 663.7347 | 28.6625 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1606 | 72.94% | 195.2002 | 181.5362 | 4356.8678
1991 | 3 | 29 | 856.8163 | 5 | 851.8163 | 28.2864 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7845 | 72.94% | 192.5927 | 179.1112 | 4298.6697
1991 | 3 | 30 | 594.2857 | 5 | 589.2857 | 28.8114 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3095 | 72.94% | 196.2323 | 182.496 | 4379.9045
1991 | 3 | 31 | 391.8367 | 5 | 386.8367 | 29.2163 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7144 | 72.94% | 199.0389 | 185.1062 | 4442.5483
1991 | 4 | 1 | 342.2041 | 5 | 337.2041 | 29.3156 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8137 | 72.94% | 199.727 | 185.7461 | 4457.9061
1991 | 4 | 2 | 314.7755 | 5 | 309.7755 | 29.3704 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8685 | 72.94% | 200.1072 | 186.0997 | 4466.3933
1991 | 4 | 3 | 317.3878 | 5 | 312.3878 | 29.3652 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8633 | 72.94% | 200.071 | 186.066 | 4465.585
1991 | 4 | 4 | 357.8776 | 5 | 352.8776 | 29.2842 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7823 | 72.94% | 199.5097 | 185.544 | 4453.0563
1991 | 4 | 5 | 483.2653 | 5 | 478.2653 | 29.0335 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5316 | 72.94% | 197.7714 | 183.9274 | 4414.2576
1991 | 4 | 6 | 681.7959 | 5 | 676.7959 | 28.6364 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1345 | 72.94% | 195.0191 | 181.3678 | 4352.8263
1991 | 4 | 7 | 890.7755 | 5 | 885.7755 | 28.2184 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7165 | 72.94% | 192.1219 | 178.6734 | 4288.1617
1991 | 4 | 8 | 689.6327 | 5 | 684.6327 | 28.6207 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1188 | 72.94% | 194.9105 | 181.2667 | 4350.4013
1991 | 4 | 9 | 564.2449 | 5 | 559.2449 | 28.8715 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3696 | 72.94% | 196.6487 | 182.8833 | 4389.2001
1991 | 4 | 10 | 595.5918 | 5 | 590.5918 | 28.8088 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3069 | 72.94% | 196.2142 | 182.4792 | 4379.5004
1991 | 4 | 11 | 483.2653 | 5 | 478.2653 | 29.0335 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5316 | 72.94% | 197.7714 | 183.9274 | 4414.2576
1991 | 4 | 12 | 378.7755 | 5 | 373.7755 | 29.2424 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7405 | 72.94% | 199.22 | 185.2746 | 4446.5898
1991 | 4 | 13 | 309.551 | 5 | 304.551 | 29.3809 | 112.2144 | 0.50192 | 28.879 | 72.94% | 200.1797 | 186.1671 | 4468.0099
1991 | 4 | 14 | 270.3673 | 5 | 265.3673 | 29.4593 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9573 | 72.94% | 200.7229 | 186.6723 | 4480.1345
1991 | 4 | 15 | 242.9388 | 5 | 237.9388 | 29.5141 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0122 | 72.94% | 201.1031 | 187.0259 | 4488.6218
1991 | 4 | 16 | 421.8776 | 5 | 416.8776 | 29.1562 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6543 | 72.94% | 198.6224 | 184.7189 | 4433.2528
1991 | 4 | 17 | 424.4898 | 5 | 419.4898 | 29.151 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6491 | 72.94% | 198.5862 | 184.6852 | 4432.4445
1991 | 4 | 18 | 403.5918 | 5 | 398.5918 | 29.1928 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6909 | 72.94% | 198.8759 | 184.9546 | 4438.9109
1991 | 4 | 19 | 330.449 | 5 | 325.449 | 29.3391 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8372 | 72.94% | 199.8899 | 185.8976 | 4461.5435
1991 | 4 | 20 | 276.898 | 5 | 271.898 | 29.4462 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9443 | 72.94% | 200.6323 | 186.5881 | 4478.1138
1991 | 4 | 21 | 431.0204 | 5 | 426.0204 | 29.138 | 112.2144 | 0.50192 | 28.636 | 72.94% | 198.4957 | 184.601 | 4430.4237
1991 | 4 | 22 | 1684.898 | 5 | 1679.898 | 26.6302 | 112.2144 | 0.50192 | 26.1283 | 72.94% | 181.1127 | 168.4349 | 4042.4365
1991 | 4 | 23 | 1234.2857 | 5 | 1229.2857 | 27.5314 | 112.2144 | 0.50192 | 27.0295 | 72.94% | 187.3597 | 174.2446 | 4181.8694
1991 | 4 | 24 | 711.8367 | 5 | 706.8367 | 28.5763 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0744 | 72.94% | 194.6026 | 180.9804 | 4343.5307
1991 | 4 | 25 | 485.8776 | 5 | 480.8776 | 29.0282 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5263 | 72.94% | 197.7352 | 183.8937 | 4413.4493
1991 | 4 | 26 | 374.8571 | 5 | 369.8571 | 29.2503 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7484 | 72.94% | 199.2743 | 185.3251 | 4447.8023
1991 | 4 | 27 | 314.7755 | 5 | 309.7755 | 29.3704 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8685 | 72.94% | 200.1072 | 186.0997 | 4466.3933
1991 | 4 | 28 | 270.3673 | 5 | 265.3673 | 29.4593 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9573 | 72.94% | 200.7229 | 186.6723 | 4480.1345
1991 | 4 | 29 | 236.4082 | 5 | 231.4082 | 29.5272 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0253 | 72.94% | 201.1937 | 187.1101 | 4490.6425
1991 | 4 | 30 | 228.5714 | 5 | 223.5714 | 29.5429 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0409 | 72.94% | 201.3023 | 187.2111 | 4493.0675
1991 | 5 | 1 | 479.3469 | 5 | 474.3469 | 29.0413 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5394 | 72.94% | 197.8257 | 183.9779 | 4415.47
1991 | 5 | 2 | 432.3265 | 5 | 427.3265 | 29.1353 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6334 | 72.94% | 198.4776 | 184.5841 | 4430.0195
1991 | 5 | 3 | 340.898 | 5 | 335.898 | 29.3182 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8163 | 72.94% | 199.7451 | 185.7629 | 4458.3103
1991 | 5 | 4 | 276.898 | 5 | 271.898 | 29.4462 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9443 | 72.94% | 200.6323 | 186.5881 | 4478.1138
1991 | 5 | 5 | 233.7959 | 5 | 228.7959 | 29.5324 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0305 | 72.94% | 201.2299 | 187.1438 | 4491.4508
1991 | 5 | 6 | 229.8776 | 5 | 224.8776 | 29.5402 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0383 | 72.94% | 201.2842 | 187.1943 | 4492.6633
1991 | 5 | 7 | 988.7347 | 5 | 983.7347 | 28.0225 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5206 | 72.94% | 190.7639 | 177.4104 | 4257.8502
1991 | 5 | 8 | 582.5306 | 5 | 577.5306 | 28.8349 | 112.2144 | 0.50192 | 28.333 | 72.94% | 196.3952 | 182.6476 | 4383.5419
1991 | 5 | 9 | 400.9796 | 5 | 395.9796 | 29.198 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6961 | 72.94% | 198.9122 | 184.9883 | 4439.7192
1991 | 5 | 10 | 317.3878 | 5 | 312.3878 | 29.3652 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8633 | 72.94% | 200.071 | 186.066 | 4465.585
1991 | 5 | 11 | 266.449 | 5 | 261.449 | 29.4671 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9652 | 72.94% | 200.7772 | 186.7228 | 4481.347
1991 | 5 | 12 | 225.9592 | 5 | 220.9592 | 29.5481 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0462 | 72.94% | 201.3385 | 187.2448 | 4493.8758
1991 | 5 | 13 | 190.6939 | 5 | 185.6939 | 29.6186 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1167 | 72.94% | 201.8274 | 187.6995 | 4504.7879
1991 | 5 | 14 | 165.8776 | 5 | 160.8776 | 29.6682 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1663 | 72.94% | 202.1715 | 188.0195 | 4512.4668
1991 | 5 | 15 | 150.2041 | 5 | 145.2041 | 29.6996 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1977 | 72.94% | 202.3887 | 188.2215 | 4517.3167
1991 | 5 | 16 | 134.5306 | 5 | 129.5306 | 29.7309 | 112.2144 | 0.50192 | 29.229 | 72.94% | 202.606 | 188.4236 | 4522.1665
1991 | 5 | 17 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1991 | 5 | 18 | 154.1224 | 5 | 149.1224 | 29.6918 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1898 | 72.94% | 202.3344 | 188.171 | 4516.1042
1991 | 5 | 19 | 131.9184 | 5 | 126.9184 | 29.7362 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2342 | 72.94% | 202.6422 | 188.4573 | 4522.9748
1991 | 5 | 20 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
1991 | 5 | 21 | 148.898 | 5 | 143.898 | 29.7022 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2003 | 72.94% | 202.4068 | 188.2384 | 4517.7208
1991 | 5 | 22 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1991 | 5 | 23 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1991 | 5 | 24 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1991 | 5 | 25 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1991 | 5 | 26 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 5 | 27 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1991 | 5 | 28 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1991 | 5 | 29 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1991 | 5 | 30 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 5 | 31 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 6 | 1 | 161.9592 | 5 | 156.9592 | 29.6761 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1742 | 72.94% | 202.2258 | 188.07 | 4513.6793
1991 | 6 | 2 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1991 | 6 | 3 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1991 | 6 | 4 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
1991 | 6 | 5 | 148.898 | 5 | 143.898 | 29.7022 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2003 | 72.94% | 202.4068 | 188.2384 | 4517.7208
1991 | 6 | 6 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
1991 | 6 | 7 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1991 | 6 | 8 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1991 | 6 | 9 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 6 | 10 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 6 | 11 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 6 | 12 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 6 | 13 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 6 | 14 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 6 | 15 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 6 | 16 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 6 | 17 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1991 | 6 | 18 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1991 | 6 | 19 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 6 | 20 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 6 | 21 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 6 | 22 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 6 | 23 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 6 | 24 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 6 | 25 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 6 | 26 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 6 | 27 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 6 | 28 | 11.6245 | 5 | 6.6245 | 29.9768 | 0 | 0 | 29.9768 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 6 | 29 | 10.8408 | 5 | 5.8408 | 29.9783 | 0 | 0 | 29.9783 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 6 | 30 | 10.449 | 5 | 5.449 | 29.9791 | 0 | 0 | 29.9791 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 7 | 1 | 9.6653 | 5 | 4.6653 | 29.9807 | 0 | 0 | 29.9807 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 7 | 2 | 8.6204 | 5 | 3.6204 | 29.9828 | 0 | 0 | 29.9828 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 7 | 3 | 8.098 | 5 | 3.098 | 29.9838 | 0 | 0 | 29.9838 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 7 | 4 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 7 | 5 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 7 | 6 | 12.9306 | 5 | 7.9306 | 29.9741 | 0 | 0 | 29.9741 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 7 | 7 | 11.3633 | 5 | 6.3633 | 29.9773 | 0 | 0 | 29.9773 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 7 | 8 | 11.6245 | 5 | 6.6245 | 29.9768 | 0 | 0 | 29.9768 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 7 | 9 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 7 | 10 | 11.8857 | 5 | 6.8857 | 29.9762 | 0 | 0 | 29.9762 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 7 | 11 | 10.1878 | 5 | 5.1878 | 29.9796 | 0 | 0 | 29.9796 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 7 | 12 | 8.6204 | 5 | 3.6204 | 29.9828 | 0 | 0 | 29.9828 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 7 | 13 | 7.4449 | 5 | 2.4449 | 29.9851 | 0 | 0 | 29.9851 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 7 | 14 | 9.0122 | 5 | 4.0122 | 29.982 | 0 | 0 | 29.982 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 7 | 15 | 11.102 | 5 | 6.102 | 29.9778 | 0 | 0 | 29.9778 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 7 | 16 | 9.6653 | 5 | 4.6653 | 29.9807 | 0 | 0 | 29.9807 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 7 | 17 | 7.7061 | 5 | 2.7061 | 29.9846 | 0 | 0 | 29.9846 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 7 | 18 | 6.6612 | 5 | 1.6612 | 29.9867 | 0 | 0 | 29.9867 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 7 | 19 | 5.8776 | 5 | 0.87755 | 29.9882 | 0 | 0 | 29.9882 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 7 | 20 | 5.6163 | 5 | 0.61633 | 29.9888 | 0 | 0 | 29.9888 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 7 | 21 | 5.2245 | 5 | 0.22449 | 29.9896 | 0 | 0 | 29.9896 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 7 | 22 | 4.9633 | 5 | 0 | 29.9901 | 0 | 0 | 29.9901 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 7 | 23 | 5.2245 | 5 | 0.22449 | 29.9896 | 0 | 0 | 29.9896 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 7 | 24 | 5.7469 | 5 | 0.74694 | 29.9885 | 0 | 0 | 29.9885 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 7 | 25 | 5.6163 | 5 | 0.61633 | 29.9888 | 0 | 0 | 29.9888 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 7 | 26 | 5.0939 | 5 | 0.093878 | 29.9898 | 0 | 0 | 29.9898 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 7 | 27 | 5.3551 | 5 | 0.3551 | 29.9893 | 0 | 0 | 29.9893 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 7 | 28 | 5.8776 | 5 | 0.87755 | 29.9882 | 0 | 0 | 29.9882 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 7 | 29 | 5.8776 | 5 | 0.87755 | 29.9882 | 0 | 0 | 29.9882 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 7 | 30 | 5.2245 | 5 | 0.22449 | 29.9896 | 0 | 0 | 29.9896 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 7 | 31 | 4.9633 | 5 | 0 | 29.9901 | 0 | 0 | 29.9901 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 8 | 1 | 4.4408 | 5 | 0 | 29.9911 | 0 | 0 | 29.9911 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 8 | 2 | 4.4408 | 5 | 0 | 29.9911 | 0 | 0 | 29.9911 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 8 | 3 | 4.1796 | 5 | 0 | 29.9916 | 0 | 0 | 29.9916 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 8 | 4 | 4.4408 | 5 | 0 | 29.9911 | 0 | 0 | 29.9911 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 8 | 5 | 8.3592 | 5 | 3.3592 | 29.9833 | 0 | 0 | 29.9833 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 8 | 6 | 12.8 | 5 | 7.8 | 29.9744 | 0 | 0 | 29.9744 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 8 | 7 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 8 | 8 | 10.3184 | 5 | 5.3184 | 29.9794 | 0 | 0 | 29.9794 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 8 | 9 | 7.8367 | 5 | 2.8367 | 29.9843 | 0 | 0 | 29.9843 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 8 | 10 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1991 | 8 | 11 | 215.5102 | 5 | 210.5102 | 29.569 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0671 | 72.94% | 201.4834 | 187.3795 | 4497.109
1991 | 8 | 12 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1991 | 8 | 13 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 8 | 14 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 8 | 15 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 8 | 16 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 8 | 17 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 8 | 18 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 8 | 19 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1991 | 8 | 20 | 1115.4286 | 5 | 1110.4286 | 27.7691 | 112.2144 | 0.50192 | 27.2672 | 72.94% | 189.0075 | 175.777 | 4218.6474
1991 | 8 | 21 | 525.0612 | 5 | 520.0612 | 28.9499 | 112.2144 | 0.50192 | 28.448 | 72.94% | 197.192 | 183.3885 | 4401.3247
1991 | 8 | 22 | 394.449 | 5 | 389.449 | 29.2111 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7092 | 72.94% | 199.0027 | 185.0725 | 4441.74
1991 | 8 | 23 | 239.0204 | 5 | 234.0204 | 29.522 | 112.2144 | 0.50192 | 29.02 | 72.94% | 201.1574 | 187.0764 | 4489.8342
1991 | 8 | 24 | 147.5918 | 5 | 142.5918 | 29.7048 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2029 | 72.94% | 202.425 | 188.2552 | 4518.125
1991 | 8 | 25 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1991 | 8 | 26 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1991 | 8 | 27 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1991 | 8 | 28 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 8 | 29 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1991 | 8 | 30 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 8 | 31 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1991 | 9 | 1 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1991 | 9 | 2 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 9 | 3 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 9 | 4 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 9 | 5 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 9 | 6 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 9 | 7 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 9 | 8 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 9 | 9 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 9 | 10 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 9 | 11 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 9 | 12 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 9 | 13 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 9 | 14 | 12.0163 | 5 | 7.0163 | 29.976 | 0 | 0 | 29.976 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 9 | 15 | 11.6245 | 5 | 6.6245 | 29.9768 | 0 | 0 | 29.9768 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 9 | 16 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 9 | 17 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 9 | 18 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 9 | 19 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 9 | 20 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1991 | 9 | 21 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1991 | 9 | 22 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 9 | 23 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 9 | 24 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 9 | 25 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
1991 | 9 | 26 | 334.3673 | 5 | 329.3673 | 29.3313 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8293 | 72.94% | 199.8356 | 185.8471 | 4460.331
1991 | 9 | 27 | 306.9388 | 5 | 301.9388 | 29.3861 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8842 | 72.94% | 200.2159 | 186.2008 | 4468.8183
1991 | 9 | 28 | 178.9388 | 5 | 173.9388 | 29.6421 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1402 | 72.94% | 201.9904 | 187.8511 | 4508.4253
1991 | 9 | 29 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
1991 | 9 | 30 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1991 | 10 | 1 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1991 | 10 | 2 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1991 | 10 | 3 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1991 | 10 | 4 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1991 | 10 | 5 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1991 | 10 | 6 | 141.0612 | 5 | 136.0612 | 29.7179 | 112.2144 | 0.50192 | 29.216 | 72.94% | 202.5155 | 188.3394 | 4520.1457
1991 | 10 | 7 | 833.3061 | 5 | 828.3061 | 28.3334 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8315 | 72.94% | 192.9187 | 179.4144 | 4305.9445
1991 | 10 | 8 | 414.0408 | 5 | 409.0408 | 29.1719 | 112.2144 | 0.50192 | 28.67 | 72.94% | 198.7311 | 184.8199 | 4435.6777
1991 | 10 | 9 | 248.1633 | 5 | 243.1633 | 29.5037 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0018 | 72.94% | 201.0307 | 186.9585 | 4487.0052
1991 | 10 | 10 | 189.3878 | 5 | 184.3878 | 29.6212 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1193 | 72.94% | 201.8455 | 187.7163 | 4505.1921
1991 | 10 | 11 | 158.0408 | 5 | 153.0408 | 29.6839 | 112.2144 | 0.50192 | 29.182 | 72.94% | 202.2801 | 188.1205 | 4514.8917
1991 | 10 | 12 | 207.6735 | 5 | 202.6735 | 29.5847 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0827 | 72.94% | 201.592 | 187.4806 | 4499.5339
1991 | 10 | 13 | 228.5714 | 5 | 223.5714 | 29.5429 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0409 | 72.94% | 201.3023 | 187.2111 | 4493.0675
1991 | 10 | 14 | 177.6327 | 5 | 172.6327 | 29.6447 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1428 | 72.94% | 202.0085 | 187.8679 | 4508.8294
1991 | 10 | 15 | 147.5918 | 5 | 142.5918 | 29.7048 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2029 | 72.94% | 202.425 | 188.2552 | 4518.125
1991 | 10 | 16 | 284.7347 | 5 | 279.7347 | 29.4305 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9286 | 72.94% | 200.5237 | 186.487 | 4475.6889
1991 | 10 | 17 | 370.9388 | 5 | 365.9388 | 29.2581 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7562 | 72.94% | 199.3286 | 185.3756 | 4449.0147
1991 | 10 | 18 | 306.9388 | 5 | 301.9388 | 29.3861 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8842 | 72.94% | 200.2159 | 186.2008 | 4468.8183
1991 | 10 | 19 | 266.449 | 5 | 261.449 | 29.4671 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9652 | 72.94% | 200.7772 | 186.7228 | 4481.347
1991 | 10 | 20 | 207.6735 | 5 | 202.6735 | 29.5847 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0827 | 72.94% | 201.592 | 187.4806 | 4499.5339
1991 | 10 | 21 | 172.4082 | 5 | 167.4082 | 29.6552 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1533 | 72.94% | 202.0809 | 187.9353 | 4510.446
1991 | 10 | 22 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
1991 | 10 | 23 | 137.1429 | 5 | 132.1429 | 29.7257 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2238 | 72.94% | 202.5698 | 188.3899 | 4521.3582
1991 | 10 | 24 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
1991 | 10 | 25 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
1991 | 10 | 26 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1991 | 10 | 27 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1991 | 10 | 28 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1991 | 10 | 29 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1991 | 10 | 30 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1991 | 10 | 31 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1991 | 11 | 1 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
1991 | 11 | 2 | 131.9184 | 5 | 126.9184 | 29.7362 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2342 | 72.94% | 202.6422 | 188.4573 | 4522.9748
1991 | 11 | 3 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1991 | 11 | 4 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1991 | 11 | 5 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
1991 | 11 | 6 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1991 | 11 | 7 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1991 | 11 | 8 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1991 | 11 | 9 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1991 | 11 | 10 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1991 | 11 | 11 | 181.551 | 5 | 176.551 | 29.6369 | 112.2144 | 0.50192 | 29.135 | 72.94% | 201.9542 | 187.8174 | 4507.617
1991 | 11 | 12 | 717.0612 | 5 | 712.0612 | 28.5659 | 112.2144 | 0.50192 | 28.064 | 72.94% | 194.5302 | 180.9131 | 4341.9141
1991 | 11 | 13 | 398.3673 | 5 | 393.3673 | 29.2033 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7013 | 72.94% | 198.9484 | 185.022 | 4440.5275
1991 | 11 | 14 | 280.8163 | 5 | 275.8163 | 29.4384 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9365 | 72.94% | 200.578 | 186.5376 | 4476.9013
1991 | 11 | 15 | 244.2449 | 5 | 239.2449 | 29.5115 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0096 | 72.94% | 201.085 | 187.0091 | 4488.2176
1991 | 11 | 16 | 229.8776 | 5 | 224.8776 | 29.5402 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0383 | 72.94% | 201.2842 | 187.1943 | 4492.6633
1991 | 11 | 17 | 222.0408 | 5 | 217.0408 | 29.5559 | 112.2144 | 0.50192 | 29.054 | 72.94% | 201.3928 | 187.2953 | 4495.0882
1991 | 11 | 18 | 188.0816 | 5 | 183.0816 | 29.6238 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1219 | 72.94% | 201.8636 | 187.7332 | 4505.5962
1991 | 11 | 19 | 165.8776 | 5 | 160.8776 | 29.6682 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1663 | 72.94% | 202.1715 | 188.0195 | 4512.4668
1991 | 11 | 20 | 158.0408 | 5 | 153.0408 | 29.6839 | 112.2144 | 0.50192 | 29.182 | 72.94% | 202.2801 | 188.1205 | 4514.8917
1991 | 11 | 21 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
1991 | 11 | 22 | 142.3673 | 5 | 137.3673 | 29.7153 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2133 | 72.94% | 202.4974 | 188.3226 | 4519.7416
1991 | 11 | 23 | 361.7959 | 5 | 356.7959 | 29.2764 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7745 | 72.94% | 199.4554 | 185.4935 | 4451.8438
1991 | 11 | 24 | 488.4898 | 5 | 483.4898 | 29.023 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5211 | 72.94% | 197.699 | 183.86 | 4412.6409
1991 | 11 | 25 | 583.8367 | 5 | 578.8367 | 28.8323 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3304 | 72.94% | 196.3771 | 182.6307 | 4383.1378
1991 | 11 | 26 | 374.8571 | 5 | 369.8571 | 29.2503 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7484 | 72.94% | 199.2743 | 185.3251 | 4447.8023
1991 | 11 | 27 | 276.898 | 5 | 271.898 | 29.4462 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9443 | 72.94% | 200.6323 | 186.5881 | 4478.1138
1991 | 11 | 28 | 228.5714 | 5 | 223.5714 | 29.5429 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0409 | 72.94% | 201.3023 | 187.2111 | 4493.0675
1991 | 11 | 29 | 203.7551 | 5 | 198.7551 | 29.5925 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0906 | 72.94% | 201.6463 | 187.5311 | 4500.7464
1991 | 11 | 30 | 184.1633 | 5 | 179.1633 | 29.6317 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1298 | 72.94% | 201.918 | 187.7837 | 4506.8087
1991 | 12 | 1 | 175.0204 | 5 | 170.0204 | 29.65 | 112.2144 | 0.50192 | 29.148 | 72.94% | 202.0447 | 187.9016 | 4509.6377
1991 | 12 | 2 | 159.3469 | 5 | 154.3469 | 29.6813 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1794 | 72.94% | 202.262 | 188.1036 | 4514.4876
1991 | 12 | 3 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1991 | 12 | 4 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
1991 | 12 | 5 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
1991 | 12 | 6 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
1991 | 12 | 7 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1991 | 12 | 8 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1991 | 12 | 9 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
1991 | 12 | 10 | 146.2857 | 5 | 141.2857 | 29.7074 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2055 | 72.94% | 202.4431 | 188.272 | 4518.5291
1991 | 12 | 11 | 131.9184 | 5 | 126.9184 | 29.7362 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2342 | 72.94% | 202.6422 | 188.4573 | 4522.9748
1991 | 12 | 12 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
1991 | 12 | 13 | 137.1429 | 5 | 132.1429 | 29.7257 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2238 | 72.94% | 202.5698 | 188.3899 | 4521.3582
1991 | 12 | 14 | 216.8163 | 5 | 211.8163 | 29.5664 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0645 | 72.94% | 201.4653 | 187.3627 | 4496.7048
1991 | 12 | 15 | 276.898 | 5 | 271.898 | 29.4462 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9443 | 72.94% | 200.6323 | 186.5881 | 4478.1138
1991 | 12 | 16 | 201.1429 | 5 | 196.1429 | 29.5977 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0958 | 72.94% | 201.6826 | 187.5648 | 4501.5547
1991 | 12 | 17 | 131.9184 | 5 | 126.9184 | 29.7362 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2342 | 72.94% | 202.6422 | 188.4573 | 4522.9748
1991 | 12 | 18 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1991 | 12 | 19 | 125.3878 | 5 | 120.3878 | 29.7492 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2473 | 72.94% | 202.7328 | 188.5415 | 4524.9956
1991 | 12 | 20 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1991 | 12 | 21 | 125.3878 | 5 | 120.3878 | 29.7492 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2473 | 72.94% | 202.7328 | 188.5415 | 4524.9956
1991 | 12 | 22 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
1991 | 12 | 23 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1991 | 12 | 24 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1991 | 12 | 25 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1991 | 12 | 26 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1991 | 12 | 27 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1991 | 12 | 28 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1991 | 12 | 29 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1991 | 12 | 30 | 195.9184 | 5 | 190.9184 | 29.6082 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1062 | 72.94% | 201.755 | 187.6321 | 4503.1713
1991 | 12 | 31 | 180.2449 | 5 | 175.2449 | 29.6395 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1376 | 72.94% | 201.9723 | 187.8342 | 4508.0211
1992 | 1 | 1 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
1992 | 1 | 2 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
1992 | 1 | 3 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1992 | 1 | 4 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
1992 | 1 | 5 | 169.7959 | 5 | 164.7959 | 29.6604 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1585 | 72.94% | 202.1171 | 187.9689 | 4511.2544
1992 | 1 | 6 | 245.551 | 5 | 240.551 | 29.5089 | 112.2144 | 0.50192 | 29.007 | 72.94% | 201.0669 | 186.9922 | 4487.8135
1992 | 1 | 7 | 212.898 | 5 | 207.898 | 29.5742 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0723 | 72.94% | 201.5196 | 187.4132 | 4497.9173
1992 | 1 | 8 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
1992 | 1 | 9 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1992 | 1 | 10 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1992 | 1 | 11 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1992 | 1 | 12 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1992 | 1 | 13 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1992 | 1 | 14 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
1992 | 1 | 15 | 344.8163 | 5 | 339.8163 | 29.3104 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8085 | 72.94% | 199.6908 | 185.7124 | 4457.0978
1992 | 1 | 16 | 227.2653 | 5 | 222.2653 | 29.5455 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0436 | 72.94% | 201.3204 | 187.228 | 4493.4716
1992 | 1 | 17 | 144.9796 | 5 | 139.9796 | 29.71 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2081 | 72.94% | 202.4612 | 188.2889 | 4518.9333
1992 | 1 | 18 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
1992 | 1 | 19 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1992 | 1 | 20 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1992 | 1 | 21 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1992 | 1 | 22 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 1 | 23 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 1 | 24 | 210.2857 | 5 | 205.2857 | 29.5794 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0775 | 72.94% | 201.5558 | 187.4469 | 4498.7256
1992 | 1 | 25 | 175.0204 | 5 | 170.0204 | 29.65 | 112.2144 | 0.50192 | 29.148 | 72.94% | 202.0447 | 187.9016 | 4509.6377
1992 | 1 | 26 | 148.898 | 5 | 143.898 | 29.7022 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2003 | 72.94% | 202.4068 | 188.2384 | 4517.7208
1992 | 1 | 27 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1992 | 1 | 28 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1992 | 1 | 29 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1992 | 1 | 30 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1992 | 1 | 31 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1992 | 2 | 1 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1992 | 2 | 2 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1992 | 2 | 3 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1992 | 2 | 4 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1992 | 2 | 5 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 2 | 6 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 2 | 7 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 2 | 8 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 2 | 9 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 2 | 10 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 2 | 11 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 2 | 12 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 2 | 13 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 2 | 14 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 2 | 15 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 2 | 16 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 2 | 17 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1992 | 2 | 18 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1992 | 2 | 19 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1992 | 2 | 20 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1992 | 2 | 21 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1992 | 2 | 22 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1992 | 2 | 23 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1992 | 2 | 24 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1992 | 2 | 25 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1992 | 2 | 26 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1992 | 2 | 27 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1992 | 2 | 28 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1992 | 2 | 29 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 3 | 1 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 3 | 2 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 3 | 3 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 3 | 4 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 3 | 5 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 3 | 6 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 3 | 7 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 3 | 8 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1992 | 3 | 9 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
1992 | 3 | 10 | 167.1837 | 5 | 162.1837 | 29.6656 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1637 | 72.94% | 202.1533 | 188.0026 | 4512.0627
1992 | 3 | 11 | 881.6327 | 5 | 876.6327 | 28.2367 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7348 | 72.94% | 192.2487 | 178.7913 | 4290.9908
1992 | 3 | 12 | 2142.0408 | 5 | 2137.0408 | 25.7159 | 112.2144 | 0.50192 | 25.214 | 72.94% | 174.7752 | 162.541 | 3900.9828
1992 | 3 | 13 | 792.8163 | 5 | 787.8163 | 28.4144 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9125 | 72.94% | 193.48 | 179.9364 | 4318.4732
1992 | 3 | 14 | 380.0816 | 5 | 375.0816 | 29.2398 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7379 | 72.94% | 199.2019 | 185.2577 | 4446.1857
1992 | 3 | 15 | 252.0816 | 5 | 247.0816 | 29.4958 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9939 | 72.94% | 200.9764 | 186.908 | 4485.7927
1992 | 3 | 16 | 188.0816 | 5 | 183.0816 | 29.6238 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1219 | 72.94% | 201.8636 | 187.7332 | 4505.5962
1992 | 3 | 17 | 158.0408 | 5 | 153.0408 | 29.6839 | 112.2144 | 0.50192 | 29.182 | 72.94% | 202.2801 | 188.1205 | 4514.8917
1992 | 3 | 18 | 134.5306 | 5 | 129.5306 | 29.7309 | 112.2144 | 0.50192 | 29.229 | 72.94% | 202.606 | 188.4236 | 4522.1665
1992 | 3 | 19 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
1992 | 3 | 20 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1992 | 3 | 21 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
1992 | 3 | 22 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1992 | 3 | 23 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1992 | 3 | 24 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1992 | 3 | 25 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1992 | 3 | 26 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1992 | 3 | 27 | 1153.3061 | 5 | 1148.3061 | 27.6934 | 112.2144 | 0.50192 | 27.1915 | 72.94% | 188.4824 | 175.2886 | 4206.9269
1992 | 3 | 28 | 1776.3265 | 5 | 1771.3265 | 26.4473 | 112.2144 | 0.50192 | 25.9454 | 72.94% | 179.8452 | 167.2561 | 4014.1458
1992 | 3 | 29 | 2194.2857 | 5 | 2189.2857 | 25.6114 | 112.2144 | 0.50192 | 25.1095 | 72.94% | 174.0509 | 161.8674 | 3884.8167
1992 | 3 | 30 | 807.1837 | 5 | 802.1837 | 28.3856 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8837 | 72.94% | 193.2808 | 179.7511 | 4314.0275
1992 | 3 | 31 | 502.8571 | 5 | 497.8571 | 28.9943 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4924 | 72.94% | 197.4998 | 183.6748 | 4408.1953
1992 | 4 | 1 | 389.2245 | 5 | 384.2245 | 29.2216 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7196 | 72.94% | 199.0751 | 185.1399 | 4443.3566
1992 | 4 | 2 | 446.6939 | 5 | 441.6939 | 29.1066 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6047 | 72.94% | 198.2784 | 184.3989 | 4425.5739
1992 | 4 | 3 | 421.8776 | 5 | 416.8776 | 29.1562 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6543 | 72.94% | 198.6224 | 184.7189 | 4433.2528
1992 | 4 | 4 | 329.1429 | 5 | 324.1429 | 29.3417 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8398 | 72.94% | 199.908 | 185.9145 | 4461.9476
1992 | 4 | 5 | 312.1633 | 5 | 307.1633 | 29.3757 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8738 | 72.94% | 200.1434 | 186.1334 | 4467.2016
1992 | 4 | 6 | 306.9388 | 5 | 301.9388 | 29.3861 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8842 | 72.94% | 200.2159 | 186.2008 | 4468.8183
1992 | 4 | 7 | 329.1429 | 5 | 324.1429 | 29.3417 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8398 | 72.94% | 199.908 | 185.9145 | 4461.9476
1992 | 4 | 8 | 357.8776 | 5 | 352.8776 | 29.2842 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7823 | 72.94% | 199.5097 | 185.544 | 4453.0563
1992 | 4 | 9 | 360.4898 | 5 | 355.4898 | 29.279 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7771 | 72.94% | 199.4735 | 185.5103 | 4452.248
1992 | 4 | 10 | 316.0816 | 5 | 311.0816 | 29.3678 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8659 | 72.94% | 200.0891 | 186.0829 | 4465.9892
1992 | 4 | 11 | 303.0204 | 5 | 298.0204 | 29.394 | 112.2144 | 0.50192 | 28.892 | 72.94% | 200.2702 | 186.2513 | 4470.0307
1992 | 4 | 12 | 253.3878 | 5 | 248.3878 | 29.4932 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9913 | 72.94% | 200.9583 | 186.8912 | 4485.3885
1992 | 4 | 13 | 215.5102 | 5 | 210.5102 | 29.569 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0671 | 72.94% | 201.4834 | 187.3795 | 4497.109
1992 | 4 | 14 | 202.449 | 5 | 197.449 | 29.5951 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0932 | 72.94% | 201.6644 | 187.5479 | 4501.1505
1992 | 4 | 15 | 212.898 | 5 | 207.898 | 29.5742 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0723 | 72.94% | 201.5196 | 187.4132 | 4497.9173
1992 | 4 | 16 | 228.5714 | 5 | 223.5714 | 29.5429 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0409 | 72.94% | 201.3023 | 187.2111 | 4493.0675
1992 | 4 | 17 | 242.9388 | 5 | 237.9388 | 29.5141 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0122 | 72.94% | 201.1031 | 187.0259 | 4488.6218
1992 | 4 | 18 | 220.7347 | 5 | 215.7347 | 29.5585 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0566 | 72.94% | 201.4109 | 187.3122 | 4495.4924
1992 | 4 | 19 | 283.4286 | 5 | 278.4286 | 29.4331 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9312 | 72.94% | 200.5418 | 186.5039 | 4476.093
1992 | 4 | 20 | 475.4286 | 5 | 470.4286 | 29.0491 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5472 | 72.94% | 197.88 | 184.0284 | 4416.6825
1992 | 4 | 21 | 637.3878 | 5 | 632.3878 | 28.7252 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2233 | 72.94% | 195.6347 | 181.9403 | 4366.5675
1992 | 4 | 22 | 673.9592 | 5 | 668.9592 | 28.6521 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1502 | 72.94% | 195.1277 | 181.4688 | 4355.2512
1992 | 4 | 23 | 566.8571 | 5 | 561.8571 | 28.8663 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3644 | 72.94% | 196.6125 | 182.8497 | 4388.3917
1992 | 4 | 24 | 621.7143 | 5 | 616.7143 | 28.7566 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2547 | 72.94% | 195.852 | 182.1424 | 4371.4173
1992 | 4 | 25 | 958.6939 | 5 | 953.6939 | 28.0826 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5807 | 72.94% | 191.1804 | 177.7977 | 4267.1458
1992 | 4 | 26 | 579.9184 | 5 | 574.9184 | 28.8402 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3382 | 72.94% | 196.4315 | 182.6813 | 4384.3502
1992 | 4 | 27 | 412.7347 | 5 | 407.7347 | 29.1745 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6726 | 72.94% | 198.7492 | 184.8367 | 4436.0818
1992 | 4 | 28 | 330.449 | 5 | 325.449 | 29.3391 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8372 | 72.94% | 199.8899 | 185.8976 | 4461.5435
1992 | 4 | 29 | 282.1224 | 5 | 277.1224 | 29.4358 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9338 | 72.94% | 200.5599 | 186.5207 | 4476.4972
1992 | 4 | 30 | 253.3878 | 5 | 248.3878 | 29.4932 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9913 | 72.94% | 200.9583 | 186.8912 | 4485.3885
1992 | 5 | 1 | 232.4898 | 5 | 227.4898 | 29.535 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0331 | 72.94% | 201.248 | 187.1606 | 4491.855
1992 | 5 | 2 | 218.1224 | 5 | 213.1224 | 29.5638 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0618 | 72.94% | 201.4472 | 187.3459 | 4496.3007
1992 | 5 | 3 | 214.2041 | 5 | 209.2041 | 29.5716 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0697 | 72.94% | 201.5015 | 187.3964 | 4497.5131
1992 | 5 | 4 | 199.8367 | 5 | 194.8367 | 29.6003 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0984 | 72.94% | 201.7007 | 187.5816 | 4501.9588
1992 | 5 | 5 | 180.2449 | 5 | 175.2449 | 29.6395 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1376 | 72.94% | 201.9723 | 187.8342 | 4508.0211
1992 | 5 | 6 | 168.4898 | 5 | 163.4898 | 29.663 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1611 | 72.94% | 202.1352 | 187.9858 | 4511.6585
1992 | 5 | 7 | 158.0408 | 5 | 153.0408 | 29.6839 | 112.2144 | 0.50192 | 29.182 | 72.94% | 202.2801 | 188.1205 | 4514.8917
1992 | 5 | 8 | 148.898 | 5 | 143.898 | 29.7022 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2003 | 72.94% | 202.4068 | 188.2384 | 4517.7208
1992 | 5 | 9 | 147.5918 | 5 | 142.5918 | 29.7048 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2029 | 72.94% | 202.425 | 188.2552 | 4518.125
1992 | 5 | 10 | 148.898 | 5 | 143.898 | 29.7022 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2003 | 72.94% | 202.4068 | 188.2384 | 4517.7208
1992 | 5 | 11 | 147.5918 | 5 | 142.5918 | 29.7048 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2029 | 72.94% | 202.425 | 188.2552 | 4518.125
1992 | 5 | 12 | 137.1429 | 5 | 132.1429 | 29.7257 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2238 | 72.94% | 202.5698 | 188.3899 | 4521.3582
1992 | 5 | 13 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1992 | 5 | 14 | 131.9184 | 5 | 126.9184 | 29.7362 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2342 | 72.94% | 202.6422 | 188.4573 | 4522.9748
1992 | 5 | 15 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1992 | 5 | 16 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1992 | 5 | 17 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1992 | 5 | 18 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1992 | 5 | 19 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 5 | 20 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 5 | 21 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 5 | 22 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 5 | 23 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 5 | 24 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 5 | 25 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 5 | 26 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 5 | 27 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 5 | 28 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 5 | 29 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 5 | 30 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 5 | 31 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 6 | 1 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 6 | 2 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1992 | 6 | 3 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1992 | 6 | 4 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 6 | 5 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 6 | 6 | 185.4694 | 5 | 180.4694 | 29.6291 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1271 | 72.94% | 201.8998 | 187.7669 | 4506.4045
1992 | 6 | 7 | 380.0816 | 5 | 375.0816 | 29.2398 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7379 | 72.94% | 199.2019 | 185.2577 | 4446.1857
1992 | 6 | 8 | 227.2653 | 5 | 222.2653 | 29.5455 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0436 | 72.94% | 201.3204 | 187.228 | 4493.4716
1992 | 6 | 9 | 169.7959 | 5 | 164.7959 | 29.6604 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1585 | 72.94% | 202.1171 | 187.9689 | 4511.2544
1992 | 6 | 10 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1992 | 6 | 11 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1992 | 6 | 12 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1992 | 6 | 13 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1992 | 6 | 14 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 6 | 15 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 6 | 16 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 6 | 17 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 6 | 18 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 6 | 19 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 6 | 20 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 6 | 21 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 6 | 22 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
1992 | 6 | 23 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1992 | 6 | 24 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1992 | 6 | 25 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1992 | 6 | 26 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1992 | 6 | 27 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 6 | 28 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 6 | 29 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 6 | 30 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 7 | 1 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 7 | 2 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 7 | 3 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 7 | 4 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 7 | 5 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 7 | 6 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1992 | 7 | 7 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1992 | 7 | 8 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 7 | 9 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1992 | 7 | 10 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1992 | 7 | 11 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1992 | 7 | 12 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 7 | 13 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 7 | 14 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 7 | 15 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 7 | 16 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 7 | 17 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 7 | 18 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 7 | 19 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 7 | 20 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 7 | 21 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 7 | 22 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 7 | 23 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 7 | 24 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 7 | 25 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 7 | 26 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 7 | 27 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 7 | 28 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 7 | 29 | 12.9306 | 5 | 7.9306 | 29.9741 | 0 | 0 | 29.9741 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 7 | 30 | 11.7551 | 5 | 6.7551 | 29.9765 | 0 | 0 | 29.9765 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 7 | 31 | 10.1878 | 5 | 5.1878 | 29.9796 | 0 | 0 | 29.9796 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 8 | 1 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 8 | 2 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 8 | 3 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 8 | 4 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1992 | 8 | 5 | 472.8163 | 5 | 467.8163 | 29.0544 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5525 | 72.94% | 197.9163 | 184.0621 | 4417.4908
1992 | 8 | 6 | 215.5102 | 5 | 210.5102 | 29.569 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0671 | 72.94% | 201.4834 | 187.3795 | 4497.109
1992 | 8 | 7 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1992 | 8 | 8 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1992 | 8 | 9 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1992 | 8 | 10 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
1992 | 8 | 11 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1992 | 8 | 12 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1992 | 8 | 13 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 8 | 14 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 8 | 15 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 8 | 16 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 8 | 17 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 8 | 18 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 8 | 19 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1992 | 8 | 20 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 8 | 21 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 8 | 22 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 8 | 23 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 8 | 24 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 8 | 25 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 8 | 26 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 8 | 27 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 8 | 28 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 8 | 29 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 8 | 30 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 8 | 31 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 9 | 1 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 9 | 2 | 12.6694 | 5 | 7.6694 | 29.9747 | 0 | 0 | 29.9747 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 9 | 3 | 12.2776 | 5 | 7.2776 | 29.9754 | 0 | 0 | 29.9754 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 9 | 4 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1992 | 9 | 5 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1992 | 9 | 6 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 9 | 7 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 9 | 8 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 9 | 9 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 9 | 10 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 9 | 11 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 9 | 12 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 9 | 13 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 9 | 14 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 9 | 15 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 9 | 16 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 9 | 17 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 9 | 18 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 9 | 19 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 9 | 20 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 9 | 21 | 12.5388 | 5 | 7.5388 | 29.9749 | 0 | 0 | 29.9749 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 9 | 22 | 11.7551 | 5 | 6.7551 | 29.9765 | 0 | 0 | 29.9765 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 9 | 23 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1992 | 9 | 24 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 9 | 25 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 9 | 26 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 9 | 27 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 9 | 28 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 9 | 29 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 9 | 30 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 10 | 1 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 10 | 2 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 10 | 3 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 10 | 4 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 10 | 5 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 10 | 6 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 10 | 7 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 10 | 8 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 10 | 9 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 10 | 10 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1992 | 10 | 11 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1992 | 10 | 12 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1992 | 10 | 13 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
1992 | 10 | 14 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1992 | 10 | 15 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1992 | 10 | 16 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 10 | 17 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1992 | 10 | 18 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 10 | 19 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 10 | 20 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 10 | 21 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 10 | 22 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 10 | 23 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 10 | 24 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 10 | 25 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1992 | 10 | 26 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1992 | 10 | 27 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1992 | 10 | 28 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1992 | 10 | 29 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1992 | 10 | 30 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 10 | 31 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 11 | 1 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 11 | 2 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 11 | 3 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1992 | 11 | 4 | 167.1837 | 5 | 162.1837 | 29.6656 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1637 | 72.94% | 202.1533 | 188.0026 | 4512.0627
1992 | 11 | 5 | 142.3673 | 5 | 137.3673 | 29.7153 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2133 | 72.94% | 202.4974 | 188.3226 | 4519.7416
1992 | 11 | 6 | 154.1224 | 5 | 149.1224 | 29.6918 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1898 | 72.94% | 202.3344 | 188.171 | 4516.1042
1992 | 11 | 7 | 146.2857 | 5 | 141.2857 | 29.7074 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2055 | 72.94% | 202.4431 | 188.272 | 4518.5291
1992 | 11 | 8 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1992 | 11 | 9 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1992 | 11 | 10 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1992 | 11 | 11 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1992 | 11 | 12 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1992 | 11 | 13 | 338.2857 | 5 | 333.2857 | 29.3234 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8215 | 72.94% | 199.7813 | 185.7966 | 4459.1186
1992 | 11 | 14 | 350.0408 | 5 | 345.0408 | 29.2999 | 112.2144 | 0.50192 | 28.798 | 72.94% | 199.6183 | 185.645 | 4455.4812
1992 | 11 | 15 | 216.8163 | 5 | 211.8163 | 29.5664 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0645 | 72.94% | 201.4653 | 187.3627 | 4496.7048
1992 | 11 | 16 | 163.2653 | 5 | 158.2653 | 29.6735 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1716 | 72.94% | 202.2077 | 188.0531 | 4513.2751
1992 | 11 | 17 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1992 | 11 | 18 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
1992 | 11 | 19 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1992 | 11 | 20 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1992 | 11 | 21 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1992 | 11 | 22 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1992 | 11 | 23 | 134.5306 | 5 | 129.5306 | 29.7309 | 112.2144 | 0.50192 | 29.229 | 72.94% | 202.606 | 188.4236 | 4522.1665
1992 | 11 | 24 | 212.898 | 5 | 207.898 | 29.5742 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0723 | 72.94% | 201.5196 | 187.4132 | 4497.9173
1992 | 11 | 25 | 188.0816 | 5 | 183.0816 | 29.6238 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1219 | 72.94% | 201.8636 | 187.7332 | 4505.5962
1992 | 11 | 26 | 206.3673 | 5 | 201.3673 | 29.5873 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0853 | 72.94% | 201.6101 | 187.4974 | 4499.9381
1992 | 11 | 27 | 381.3878 | 5 | 376.3878 | 29.2372 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7353 | 72.94% | 199.1838 | 185.2409 | 4445.7815
1992 | 11 | 28 | 274.2857 | 5 | 269.2857 | 29.4514 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9495 | 72.94% | 200.6686 | 186.6218 | 4478.9221
1992 | 11 | 29 | 206.3673 | 5 | 201.3673 | 29.5873 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0853 | 72.94% | 201.6101 | 187.4974 | 4499.9381
1992 | 11 | 30 | 172.4082 | 5 | 167.4082 | 29.6552 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1533 | 72.94% | 202.0809 | 187.9353 | 4510.446
1992 | 12 | 1 | 150.2041 | 5 | 145.2041 | 29.6996 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1977 | 72.94% | 202.3887 | 188.2215 | 4517.3167
1992 | 12 | 2 | 134.5306 | 5 | 129.5306 | 29.7309 | 112.2144 | 0.50192 | 29.229 | 72.94% | 202.606 | 188.4236 | 4522.1665
1992 | 12 | 3 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1992 | 12 | 4 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1992 | 12 | 5 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1992 | 12 | 6 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1992 | 12 | 7 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1992 | 12 | 8 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1992 | 12 | 9 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 12 | 10 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 12 | 11 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 12 | 12 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 12 | 13 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 12 | 14 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 12 | 15 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 12 | 16 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 12 | 17 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1992 | 12 | 18 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
1992 | 12 | 19 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1992 | 12 | 20 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1992 | 12 | 21 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1992 | 12 | 22 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1992 | 12 | 23 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1992 | 12 | 24 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 12 | 25 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 12 | 26 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 12 | 27 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 12 | 28 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 12 | 29 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 12 | 30 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1992 | 12 | 31 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1993 | 1 | 1 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
1993 | 1 | 2 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1993 | 1 | 3 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 1 | 4 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1993 | 1 | 5 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1993 | 1 | 6 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1993 | 1 | 7 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1993 | 1 | 8 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1993 | 1 | 9 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 1 | 10 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 1 | 11 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 1 | 12 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 1 | 13 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 1 | 14 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 1 | 15 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 1 | 16 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 1 | 17 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 1 | 18 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 1 | 19 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 1 | 20 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 1 | 21 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 1 | 22 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 1 | 23 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1993 | 1 | 24 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1993 | 1 | 25 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1993 | 1 | 26 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1993 | 1 | 27 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1993 | 1 | 28 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1993 | 1 | 29 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 1 | 30 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 1 | 31 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 2 | 1 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 2 | 2 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 2 | 3 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 2 | 4 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 2 | 5 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 2 | 6 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 2 | 7 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 2 | 8 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 2 | 9 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 2 | 10 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 2 | 11 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 2 | 12 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 2 | 13 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 2 | 14 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 2 | 15 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 2 | 16 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 2 | 17 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 2 | 18 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 2 | 19 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 2 | 20 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 2 | 21 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 2 | 22 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 2 | 23 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 2 | 24 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 2 | 25 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 2 | 26 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 2 | 27 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 2 | 28 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 3 | 1 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 3 | 2 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 3 | 3 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 3 | 4 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 3 | 5 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 3 | 6 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 3 | 7 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 3 | 8 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 3 | 9 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 3 | 10 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 3 | 11 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 3 | 12 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 3 | 13 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 3 | 14 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 3 | 15 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 3 | 16 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 3 | 17 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 3 | 18 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 3 | 19 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 3 | 20 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 3 | 21 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 3 | 22 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 3 | 23 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 3 | 24 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 3 | 25 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 3 | 26 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1993 | 3 | 27 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1993 | 3 | 28 | 193.3061 | 5 | 188.3061 | 29.6134 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1115 | 72.94% | 201.7912 | 187.6658 | 4503.9796
1993 | 3 | 29 | 424.4898 | 5 | 419.4898 | 29.151 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6491 | 72.94% | 198.5862 | 184.6852 | 4432.4445
1993 | 3 | 30 | 1077.551 | 5 | 1072.551 | 27.8449 | 112.2144 | 0.50192 | 27.343 | 72.94% | 189.5326 | 176.2653 | 4230.3678
1993 | 3 | 31 | 1358.3673 | 5 | 1353.3673 | 27.2833 | 112.2144 | 0.50192 | 26.7813 | 72.94% | 185.6396 | 172.6448 | 4143.4748
1993 | 4 | 1 | 949.551 | 5 | 944.551 | 28.1009 | 112.2144 | 0.50192 | 27.599 | 72.94% | 191.3071 | 177.9156 | 4269.9748
1993 | 4 | 2 | 540.7347 | 5 | 535.7347 | 28.9185 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4166 | 72.94% | 196.9747 | 183.1865 | 4396.4748
1993 | 4 | 3 | 377.4694 | 5 | 372.4694 | 29.2451 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7431 | 72.94% | 199.2381 | 185.2914 | 4446.994
1993 | 4 | 4 | 303.0204 | 5 | 298.0204 | 29.394 | 112.2144 | 0.50192 | 28.892 | 72.94% | 200.2702 | 186.2513 | 4470.0307
1993 | 4 | 5 | 287.3469 | 5 | 282.3469 | 29.4253 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9234 | 72.94% | 200.4875 | 186.4534 | 4474.8806
1993 | 4 | 6 | 338.2857 | 5 | 333.2857 | 29.3234 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8215 | 72.94% | 199.7813 | 185.7966 | 4459.1186
1993 | 4 | 7 | 442.7755 | 5 | 437.7755 | 29.1144 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6125 | 72.94% | 198.3327 | 184.4494 | 4426.7863
1993 | 4 | 8 | 566.8571 | 5 | 561.8571 | 28.8663 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3644 | 72.94% | 196.6125 | 182.8497 | 4388.3917
1993 | 4 | 9 | 671.3469 | 5 | 666.3469 | 28.6573 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1554 | 72.94% | 195.164 | 181.5025 | 4356.0595
1993 | 4 | 10 | 852.898 | 5 | 847.898 | 28.2942 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7923 | 72.94% | 192.6471 | 179.1618 | 4299.8822
1993 | 4 | 11 | 3435.102 | 5 | 3430.102 | 23.1298 | 0 | 0 | 23.1298 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 4 | 12 | 3317.551 | 5 | 3312.551 | 23.3649 | 0 | 0 | 23.3649 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 4 | 13 | 2155.102 | 5 | 2150.102 | 25.6898 | 112.2144 | 0.50192 | 25.1879 | 72.94% | 174.5941 | 162.3726 | 3896.9413
1993 | 4 | 14 | 1384.4898 | 5 | 1379.4898 | 27.231 | 112.2144 | 0.50192 | 26.7291 | 72.94% | 185.2774 | 172.308 | 4135.3918
1993 | 4 | 15 | 1025.3061 | 5 | 1020.3061 | 27.9494 | 112.2144 | 0.50192 | 27.4475 | 72.94% | 190.2569 | 176.9389 | 4246.5339
1993 | 4 | 16 | 719.6735 | 5 | 714.6735 | 28.5607 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0587 | 72.94% | 194.494 | 180.8794 | 4341.1058
1993 | 4 | 17 | 1737.1429 | 5 | 1732.1429 | 26.5257 | 112.2144 | 0.50192 | 26.0238 | 72.94% | 180.3885 | 167.7613 | 4026.2704
1993 | 4 | 18 | 1933.0612 | 5 | 1928.0612 | 26.1339 | 112.2144 | 0.50192 | 25.632 | 72.94% | 177.6724 | 165.2353 | 3965.6474
1993 | 4 | 19 | 967.8367 | 5 | 962.8367 | 28.0643 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5624 | 72.94% | 191.0536 | 177.6799 | 4264.3167
1993 | 4 | 20 | 694.8571 | 5 | 689.8571 | 28.6103 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1084 | 72.94% | 194.838 | 181.1994 | 4348.7847
1993 | 4 | 21 | 551.1837 | 5 | 546.1837 | 28.8976 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3957 | 72.94% | 196.8298 | 183.0517 | 4393.2416
1993 | 4 | 22 | 523.7551 | 5 | 518.7551 | 28.9525 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4506 | 72.94% | 197.2101 | 183.4054 | 4401.7288
1993 | 4 | 23 | 723.5918 | 5 | 718.5918 | 28.5528 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0509 | 72.94% | 194.4397 | 180.8289 | 4339.8933
1993 | 4 | 24 | 696.1633 | 5 | 691.1633 | 28.6077 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1058 | 72.94% | 194.8199 | 181.1825 | 4348.3806
1993 | 4 | 25 | 481.9592 | 5 | 476.9592 | 29.0361 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5342 | 72.94% | 197.7895 | 183.9442 | 4414.6617
1993 | 4 | 26 | 431.0204 | 5 | 426.0204 | 29.138 | 112.2144 | 0.50192 | 28.636 | 72.94% | 198.4957 | 184.601 | 4430.4237
1993 | 4 | 27 | 463.6735 | 5 | 458.6735 | 29.0727 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5707 | 72.94% | 198.043 | 184.18 | 4420.3199
1993 | 4 | 28 | 369.6327 | 5 | 364.6327 | 29.2607 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7588 | 72.94% | 199.3467 | 185.3925 | 4449.4189
1993 | 4 | 29 | 317.3878 | 5 | 312.3878 | 29.3652 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8633 | 72.94% | 200.071 | 186.066 | 4465.585
1993 | 4 | 30 | 282.1224 | 5 | 277.1224 | 29.4358 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9338 | 72.94% | 200.5599 | 186.5207 | 4476.4972
1993 | 5 | 1 | 257.3061 | 5 | 252.3061 | 29.4854 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9835 | 72.94% | 200.9039 | 186.8407 | 4484.1761
1993 | 5 | 2 | 236.4082 | 5 | 231.4082 | 29.5272 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0253 | 72.94% | 201.1937 | 187.1101 | 4490.6425
1993 | 5 | 3 | 203.7551 | 5 | 198.7551 | 29.5925 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0906 | 72.94% | 201.6463 | 187.5311 | 4500.7464
1993 | 5 | 4 | 186.7755 | 5 | 181.7755 | 29.6264 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1245 | 72.94% | 201.8817 | 187.75 | 4506.0004
1993 | 5 | 5 | 181.551 | 5 | 176.551 | 29.6369 | 112.2144 | 0.50192 | 29.135 | 72.94% | 201.9542 | 187.8174 | 4507.617
1993 | 5 | 6 | 175.0204 | 5 | 170.0204 | 29.65 | 112.2144 | 0.50192 | 29.148 | 72.94% | 202.0447 | 187.9016 | 4509.6377
1993 | 5 | 7 | 169.7959 | 5 | 164.7959 | 29.6604 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1585 | 72.94% | 202.1171 | 187.9689 | 4511.2544
1993 | 5 | 8 | 165.8776 | 5 | 160.8776 | 29.6682 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1663 | 72.94% | 202.1715 | 188.0195 | 4512.4668
1993 | 5 | 9 | 152.8163 | 5 | 147.8163 | 29.6944 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1925 | 72.94% | 202.3525 | 188.1878 | 4516.5083
1993 | 5 | 10 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
1993 | 5 | 11 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
1993 | 5 | 12 | 131.9184 | 5 | 126.9184 | 29.7362 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2342 | 72.94% | 202.6422 | 188.4573 | 4522.9748
1993 | 5 | 13 | 224.6531 | 5 | 219.6531 | 29.5507 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0488 | 72.94% | 201.3566 | 187.2617 | 4494.2799
1993 | 5 | 14 | 208.9796 | 5 | 203.9796 | 29.582 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0801 | 72.94% | 201.5739 | 187.4637 | 4499.1298
1993 | 5 | 15 | 167.1837 | 5 | 162.1837 | 29.6656 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1637 | 72.94% | 202.1533 | 188.0026 | 4512.0627
1993 | 5 | 16 | 155.4286 | 5 | 150.4286 | 29.6891 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1872 | 72.94% | 202.3163 | 188.1542 | 4515.7
1993 | 5 | 17 | 146.2857 | 5 | 141.2857 | 29.7074 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2055 | 72.94% | 202.4431 | 188.272 | 4518.5291
1993 | 5 | 18 | 125.3878 | 5 | 120.3878 | 29.7492 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2473 | 72.94% | 202.7328 | 188.5415 | 4524.9956
1993 | 5 | 19 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1993 | 5 | 20 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1993 | 5 | 21 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1993 | 5 | 22 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1993 | 5 | 23 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1993 | 5 | 24 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1993 | 5 | 25 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
1993 | 5 | 26 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
1993 | 5 | 27 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1993 | 5 | 28 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1993 | 5 | 29 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1993 | 5 | 30 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1993 | 5 | 31 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1993 | 6 | 1 | 125.3878 | 5 | 120.3878 | 29.7492 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2473 | 72.94% | 202.7328 | 188.5415 | 4524.9956
1993 | 6 | 2 | 225.9592 | 5 | 220.9592 | 29.5481 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0462 | 72.94% | 201.3385 | 187.2448 | 4493.8758
1993 | 6 | 3 | 148.898 | 5 | 143.898 | 29.7022 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2003 | 72.94% | 202.4068 | 188.2384 | 4517.7208
1993 | 6 | 4 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1993 | 6 | 5 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1993 | 6 | 6 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1993 | 6 | 7 | 150.2041 | 5 | 145.2041 | 29.6996 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1977 | 72.94% | 202.3887 | 188.2215 | 4517.3167
1993 | 6 | 8 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1993 | 6 | 9 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1993 | 6 | 10 | 208.9796 | 5 | 203.9796 | 29.582 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0801 | 72.94% | 201.5739 | 187.4637 | 4499.1298
1993 | 6 | 11 | 167.1837 | 5 | 162.1837 | 29.6656 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1637 | 72.94% | 202.1533 | 188.0026 | 4512.0627
1993 | 6 | 12 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
1993 | 6 | 13 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
1993 | 6 | 14 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1993 | 6 | 15 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1993 | 6 | 16 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1993 | 6 | 17 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 6 | 18 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 6 | 19 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 6 | 20 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1993 | 6 | 21 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1993 | 6 | 22 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1993 | 6 | 23 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1993 | 6 | 24 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 6 | 25 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 6 | 26 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 6 | 27 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 6 | 28 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 6 | 29 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 6 | 30 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 7 | 1 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 7 | 2 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 7 | 3 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 7 | 4 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 7 | 5 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 7 | 6 | 11.7551 | 5 | 6.7551 | 29.9765 | 0 | 0 | 29.9765 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 7 | 7 | 10.7102 | 5 | 5.7102 | 29.9786 | 0 | 0 | 29.9786 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 7 | 8 | 9.6653 | 5 | 4.6653 | 29.9807 | 0 | 0 | 29.9807 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 7 | 9 | 8.751 | 5 | 3.751 | 29.9825 | 0 | 0 | 29.9825 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 7 | 10 | 8.3592 | 5 | 3.3592 | 29.9833 | 0 | 0 | 29.9833 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 7 | 11 | 7.4449 | 5 | 2.4449 | 29.9851 | 0 | 0 | 29.9851 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 7 | 12 | 6.5306 | 5 | 1.5306 | 29.9869 | 0 | 0 | 29.9869 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 7 | 13 | 6.5306 | 5 | 1.5306 | 29.9869 | 0 | 0 | 29.9869 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 7 | 14 | 6.1388 | 5 | 1.1388 | 29.9877 | 0 | 0 | 29.9877 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 7 | 15 | 5.7469 | 5 | 0.74694 | 29.9885 | 0 | 0 | 29.9885 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 7 | 16 | 5.3551 | 5 | 0.3551 | 29.9893 | 0 | 0 | 29.9893 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 7 | 17 | 5.3551 | 5 | 0.3551 | 29.9893 | 0 | 0 | 29.9893 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 7 | 18 | 5.3551 | 5 | 0.3551 | 29.9893 | 0 | 0 | 29.9893 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 7 | 19 | 5.2245 | 5 | 0.22449 | 29.9896 | 0 | 0 | 29.9896 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 7 | 20 | 5.2245 | 5 | 0.22449 | 29.9896 | 0 | 0 | 29.9896 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 7 | 21 | 6.0082 | 5 | 1.0082 | 29.988 | 0 | 0 | 29.988 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 7 | 22 | 6.7918 | 5 | 1.7918 | 29.9864 | 0 | 0 | 29.9864 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 7 | 23 | 6.9224 | 5 | 1.9224 | 29.9862 | 0 | 0 | 29.9862 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 7 | 24 | 6.4 | 5 | 1.4 | 29.9872 | 0 | 0 | 29.9872 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 7 | 25 | 6.0082 | 5 | 1.0082 | 29.988 | 0 | 0 | 29.988 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 7 | 26 | 5.7469 | 5 | 0.74694 | 29.9885 | 0 | 0 | 29.9885 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 7 | 27 | 5.6163 | 5 | 0.61633 | 29.9888 | 0 | 0 | 29.9888 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 7 | 28 | 10.0571 | 5 | 5.0571 | 29.9799 | 0 | 0 | 29.9799 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 7 | 29 | 12.2776 | 5 | 7.2776 | 29.9754 | 0 | 0 | 29.9754 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 7 | 30 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 7 | 31 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 8 | 1 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 8 | 2 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 8 | 3 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 8 | 4 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 8 | 5 | 11.6245 | 5 | 6.6245 | 29.9768 | 0 | 0 | 29.9768 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 8 | 6 | 9.6653 | 5 | 4.6653 | 29.9807 | 0 | 0 | 29.9807 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 8 | 7 | 8.3592 | 5 | 3.3592 | 29.9833 | 0 | 0 | 29.9833 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 8 | 8 | 7.5755 | 5 | 2.5755 | 29.9848 | 0 | 0 | 29.9848 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 8 | 9 | 6.7918 | 5 | 1.7918 | 29.9864 | 0 | 0 | 29.9864 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 8 | 10 | 6.4 | 5 | 1.4 | 29.9872 | 0 | 0 | 29.9872 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 8 | 11 | 6.1388 | 5 | 1.1388 | 29.9877 | 0 | 0 | 29.9877 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 8 | 12 | 5.7469 | 5 | 0.74694 | 29.9885 | 0 | 0 | 29.9885 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 8 | 13 | 5.6163 | 5 | 0.61633 | 29.9888 | 0 | 0 | 29.9888 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 8 | 14 | 5.6163 | 5 | 0.61633 | 29.9888 | 0 | 0 | 29.9888 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 8 | 15 | 5.4857 | 5 | 0.48571 | 29.989 | 0 | 0 | 29.989 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 8 | 16 | 5.0939 | 5 | 0.093878 | 29.9898 | 0 | 0 | 29.9898 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 8 | 17 | 5.0939 | 5 | 0.093878 | 29.9898 | 0 | 0 | 29.9898 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 8 | 18 | 5.0939 | 5 | 0.093878 | 29.9898 | 0 | 0 | 29.9898 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 8 | 19 | 5.2245 | 5 | 0.22449 | 29.9896 | 0 | 0 | 29.9896 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 8 | 20 | 5.2245 | 5 | 0.22449 | 29.9896 | 0 | 0 | 29.9896 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 8 | 21 | 6.2694 | 5 | 1.2694 | 29.9875 | 0 | 0 | 29.9875 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 8 | 22 | 6.6612 | 5 | 1.6612 | 29.9867 | 0 | 0 | 29.9867 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 8 | 23 | 6.0082 | 5 | 1.0082 | 29.988 | 0 | 0 | 29.988 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 8 | 24 | 5.3551 | 5 | 0.3551 | 29.9893 | 0 | 0 | 29.9893 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 8 | 25 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 8 | 26 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 8 | 27 | 10.8408 | 5 | 5.8408 | 29.9783 | 0 | 0 | 29.9783 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 8 | 28 | 7.5755 | 5 | 2.5755 | 29.9848 | 0 | 0 | 29.9848 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 8 | 29 | 6.0082 | 5 | 1.0082 | 29.988 | 0 | 0 | 29.988 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 8 | 30 | 5.0939 | 5 | 0.093878 | 29.9898 | 0 | 0 | 29.9898 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 8 | 31 | 4.702 | 5 | 0 | 29.9906 | 0 | 0 | 29.9906 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 9 | 1 | 5.2245 | 5 | 0.22449 | 29.9896 | 0 | 0 | 29.9896 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 9 | 2 | 5.4857 | 5 | 0.48571 | 29.989 | 0 | 0 | 29.989 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 9 | 3 | 5.4857 | 5 | 0.48571 | 29.989 | 0 | 0 | 29.989 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 9 | 4 | 5.4857 | 5 | 0.48571 | 29.989 | 0 | 0 | 29.989 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 9 | 5 | 5.3551 | 5 | 0.3551 | 29.9893 | 0 | 0 | 29.9893 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 9 | 6 | 5.2245 | 5 | 0.22449 | 29.9896 | 0 | 0 | 29.9896 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 9 | 7 | 5.3551 | 5 | 0.3551 | 29.9893 | 0 | 0 | 29.9893 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 9 | 8 | 5.3551 | 5 | 0.3551 | 29.9893 | 0 | 0 | 29.9893 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 9 | 9 | 5.4857 | 5 | 0.48571 | 29.989 | 0 | 0 | 29.989 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 9 | 10 | 5.4857 | 5 | 0.48571 | 29.989 | 0 | 0 | 29.989 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 9 | 11 | 5.6163 | 5 | 0.61633 | 29.9888 | 0 | 0 | 29.9888 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 9 | 12 | 5.7469 | 5 | 0.74694 | 29.9885 | 0 | 0 | 29.9885 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 9 | 13 | 5.4857 | 5 | 0.48571 | 29.989 | 0 | 0 | 29.989 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 9 | 14 | 4.9633 | 5 | 0 | 29.9901 | 0 | 0 | 29.9901 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 9 | 15 | 4.5714 | 5 | 0 | 29.9909 | 0 | 0 | 29.9909 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 9 | 16 | 4.3102 | 5 | 0 | 29.9914 | 0 | 0 | 29.9914 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 9 | 17 | 4.4408 | 5 | 0 | 29.9911 | 0 | 0 | 29.9911 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 9 | 18 | 4.8327 | 5 | 0 | 29.9903 | 0 | 0 | 29.9903 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 9 | 19 | 4.9633 | 5 | 0 | 29.9901 | 0 | 0 | 29.9901 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 9 | 20 | 4.9633 | 5 | 0 | 29.9901 | 0 | 0 | 29.9901 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 9 | 21 | 4.8327 | 5 | 0 | 29.9903 | 0 | 0 | 29.9903 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 9 | 22 | 4.4408 | 5 | 0 | 29.9911 | 0 | 0 | 29.9911 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 9 | 23 | 4.3102 | 5 | 0 | 29.9914 | 0 | 0 | 29.9914 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 9 | 24 | 4.702 | 5 | 0 | 29.9906 | 0 | 0 | 29.9906 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 9 | 25 | 5.0939 | 5 | 0.093878 | 29.9898 | 0 | 0 | 29.9898 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 9 | 26 | 5.8776 | 5 | 0.87755 | 29.9882 | 0 | 0 | 29.9882 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 9 | 27 | 11.6245 | 5 | 6.6245 | 29.9768 | 0 | 0 | 29.9768 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 9 | 28 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 9 | 29 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 9 | 30 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 10 | 1 | 10.3184 | 5 | 5.3184 | 29.9794 | 0 | 0 | 29.9794 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 10 | 2 | 9.1429 | 5 | 4.1429 | 29.9817 | 0 | 0 | 29.9817 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 10 | 3 | 12.2776 | 5 | 7.2776 | 29.9754 | 0 | 0 | 29.9754 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 10 | 4 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 10 | 5 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 10 | 6 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 10 | 7 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 10 | 8 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 10 | 9 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 10 | 10 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 10 | 11 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 10 | 12 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 10 | 13 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1993 | 10 | 14 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1993 | 10 | 15 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 10 | 16 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 10 | 17 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 10 | 18 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 10 | 19 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 10 | 20 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 10 | 21 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 10 | 22 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 10 | 23 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 10 | 24 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 10 | 25 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 10 | 26 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 10 | 27 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 10 | 28 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 10 | 29 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 10 | 30 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 10 | 31 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 11 | 1 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1993 | 11 | 2 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1993 | 11 | 3 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1993 | 11 | 4 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 11 | 5 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1993 | 11 | 6 | 152.8163 | 5 | 147.8163 | 29.6944 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1925 | 72.94% | 202.3525 | 188.1878 | 4516.5083
1993 | 11 | 7 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1993 | 11 | 8 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1993 | 11 | 9 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1993 | 11 | 10 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1993 | 11 | 11 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 11 | 12 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 11 | 13 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 11 | 14 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 11 | 15 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 11 | 16 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 11 | 17 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 11 | 18 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 11 | 19 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1993 | 11 | 20 | 227.2653 | 5 | 222.2653 | 29.5455 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0436 | 72.94% | 201.3204 | 187.228 | 4493.4716
1993 | 11 | 21 | 176.3265 | 5 | 171.3265 | 29.6473 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1454 | 72.94% | 202.0266 | 187.8847 | 4509.2336
1993 | 11 | 22 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1993 | 11 | 23 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1993 | 11 | 24 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1993 | 11 | 25 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1993 | 11 | 26 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 11 | 27 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1993 | 11 | 28 | 176.3265 | 5 | 171.3265 | 29.6473 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1454 | 72.94% | 202.0266 | 187.8847 | 4509.2336
1993 | 11 | 29 | 919.5102 | 5 | 914.5102 | 28.161 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6591 | 72.94% | 191.7236 | 178.3029 | 4279.2704
1993 | 11 | 30 | 403.5918 | 5 | 398.5918 | 29.1928 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6909 | 72.94% | 198.8759 | 184.9546 | 4438.9109
1993 | 12 | 1 | 249.4694 | 5 | 244.4694 | 29.5011 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9991 | 72.94% | 201.0126 | 186.9417 | 4486.601
1993 | 12 | 2 | 178.9388 | 5 | 173.9388 | 29.6421 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1402 | 72.94% | 201.9904 | 187.8511 | 4508.4253
1993 | 12 | 3 | 155.4286 | 5 | 150.4286 | 29.6891 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1872 | 72.94% | 202.3163 | 188.1542 | 4515.7
1993 | 12 | 4 | 138.449 | 5 | 133.449 | 29.7231 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2212 | 72.94% | 202.5517 | 188.3731 | 4520.954
1993 | 12 | 5 | 193.3061 | 5 | 188.3061 | 29.6134 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1115 | 72.94% | 201.7912 | 187.6658 | 4503.9796
1993 | 12 | 6 | 232.4898 | 5 | 227.4898 | 29.535 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0331 | 72.94% | 201.248 | 187.1606 | 4491.855
1993 | 12 | 7 | 184.1633 | 5 | 179.1633 | 29.6317 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1298 | 72.94% | 201.918 | 187.7837 | 4506.8087
1993 | 12 | 8 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
1993 | 12 | 9 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
1993 | 12 | 10 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
1993 | 12 | 11 | 417.9592 | 5 | 412.9592 | 29.1641 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6622 | 72.94% | 198.6768 | 184.7694 | 4434.4652
1993 | 12 | 12 | 445.3878 | 5 | 440.3878 | 29.1092 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6073 | 72.94% | 198.2965 | 184.4158 | 4425.978
1993 | 12 | 13 | 313.4694 | 5 | 308.4694 | 29.3731 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8711 | 72.94% | 200.1253 | 186.1166 | 4466.7975
1993 | 12 | 14 | 254.6939 | 5 | 249.6939 | 29.4906 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9887 | 72.94% | 200.9402 | 186.8743 | 4484.9844
1993 | 12 | 15 | 309.551 | 5 | 304.551 | 29.3809 | 112.2144 | 0.50192 | 28.879 | 72.94% | 200.1797 | 186.1671 | 4468.0099
1993 | 12 | 16 | 275.5918 | 5 | 270.5918 | 29.4488 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9469 | 72.94% | 200.6504 | 186.6049 | 4478.5179
1993 | 12 | 17 | 207.6735 | 5 | 202.6735 | 29.5847 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0827 | 72.94% | 201.592 | 187.4806 | 4499.5339
1993 | 12 | 18 | 167.1837 | 5 | 162.1837 | 29.6656 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1637 | 72.94% | 202.1533 | 188.0026 | 4512.0627
1993 | 12 | 19 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
1993 | 12 | 20 | 144.9796 | 5 | 139.9796 | 29.71 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2081 | 72.94% | 202.4612 | 188.2889 | 4518.9333
1993 | 12 | 21 | 270.3673 | 5 | 265.3673 | 29.4593 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9573 | 72.94% | 200.7229 | 186.6723 | 4480.1345
1993 | 12 | 22 | 1017.4694 | 5 | 1012.4694 | 27.9651 | 112.2144 | 0.50192 | 27.4631 | 72.94% | 190.3655 | 177.04 | 4248.9589
1993 | 12 | 23 | 560.3265 | 5 | 555.3265 | 28.8793 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3774 | 72.94% | 196.7031 | 182.9339 | 4390.4125
1993 | 12 | 24 | 333.0612 | 5 | 328.0612 | 29.3339 | 112.2144 | 0.50192 | 28.832 | 72.94% | 199.8537 | 185.864 | 4460.7352
1993 | 12 | 25 | 235.102 | 5 | 230.102 | 29.5298 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0279 | 72.94% | 201.2118 | 187.1269 | 4491.0467
1993 | 12 | 26 | 154.1224 | 5 | 149.1224 | 29.6918 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1898 | 72.94% | 202.3344 | 188.171 | 4516.1042
1993 | 12 | 27 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1993 | 12 | 28 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1993 | 12 | 29 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1993 | 12 | 30 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1993 | 12 | 31 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1994 | 1 | 1 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1994 | 1 | 2 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1994 | 1 | 3 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1994 | 1 | 4 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1994 | 1 | 5 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1994 | 1 | 6 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1994 | 1 | 7 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1994 | 1 | 8 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1994 | 1 | 9 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1994 | 1 | 10 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1994 | 1 | 11 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1994 | 1 | 12 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1994 | 1 | 13 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1994 | 1 | 14 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1994 | 1 | 15 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1994 | 1 | 16 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1994 | 1 | 17 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1994 | 1 | 18 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1994 | 1 | 19 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1994 | 1 | 20 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1994 | 1 | 21 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1994 | 1 | 22 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1994 | 1 | 23 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1994 | 1 | 24 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 1 | 25 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 1 | 26 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 1 | 27 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 1 | 28 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 1 | 29 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1994 | 1 | 30 | 131.9184 | 5 | 126.9184 | 29.7362 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2342 | 72.94% | 202.6422 | 188.4573 | 4522.9748
1994 | 1 | 31 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
1994 | 2 | 1 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
1994 | 2 | 2 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
1994 | 2 | 3 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1994 | 2 | 4 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1994 | 2 | 5 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1994 | 2 | 6 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1994 | 2 | 7 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1994 | 2 | 8 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1994 | 2 | 9 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1994 | 2 | 10 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1994 | 2 | 11 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1994 | 2 | 12 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1994 | 2 | 13 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1994 | 2 | 14 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1994 | 2 | 15 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1994 | 2 | 16 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1994 | 2 | 17 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 2 | 18 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 2 | 19 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 2 | 20 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 2 | 21 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1994 | 2 | 22 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
1994 | 2 | 23 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1994 | 2 | 24 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
1994 | 2 | 25 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1994 | 2 | 26 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1994 | 2 | 27 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1994 | 2 | 28 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1994 | 3 | 1 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1994 | 3 | 2 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1994 | 3 | 3 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1994 | 3 | 4 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1994 | 3 | 5 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1994 | 3 | 6 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1994 | 3 | 7 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1994 | 3 | 8 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1994 | 3 | 9 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1994 | 3 | 10 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1994 | 3 | 11 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
1994 | 3 | 12 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1994 | 3 | 13 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1994 | 3 | 14 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1994 | 3 | 15 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1994 | 3 | 16 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1994 | 3 | 17 | 134.5306 | 5 | 129.5306 | 29.7309 | 112.2144 | 0.50192 | 29.229 | 72.94% | 202.606 | 188.4236 | 4522.1665
1994 | 3 | 18 | 125.3878 | 5 | 120.3878 | 29.7492 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2473 | 72.94% | 202.7328 | 188.5415 | 4524.9956
1994 | 3 | 19 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
1994 | 3 | 20 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1994 | 3 | 21 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1994 | 3 | 22 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1994 | 3 | 23 | 160.6531 | 5 | 155.6531 | 29.6787 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1768 | 72.94% | 202.2439 | 188.0868 | 4514.0834
1994 | 3 | 24 | 228.5714 | 5 | 223.5714 | 29.5429 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0409 | 72.94% | 201.3023 | 187.2111 | 4493.0675
1994 | 3 | 25 | 278.2041 | 5 | 273.2041 | 29.4436 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9417 | 72.94% | 200.6142 | 186.5712 | 4477.7096
1994 | 3 | 26 | 331.7551 | 5 | 326.7551 | 29.3365 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8346 | 72.94% | 199.8718 | 185.8808 | 4461.1393
1994 | 3 | 27 | 314.7755 | 5 | 309.7755 | 29.3704 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8685 | 72.94% | 200.1072 | 186.0997 | 4466.3933
1994 | 3 | 28 | 295.1837 | 5 | 290.1837 | 29.4096 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9077 | 72.94% | 200.3788 | 186.3523 | 4472.4556
1994 | 3 | 29 | 300.4082 | 5 | 295.4082 | 29.3992 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8973 | 72.94% | 200.3064 | 186.285 | 4470.839
1994 | 3 | 30 | 282.1224 | 5 | 277.1224 | 29.4358 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9338 | 72.94% | 200.5599 | 186.5207 | 4476.4972
1994 | 3 | 31 | 282.1224 | 5 | 277.1224 | 29.4358 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9338 | 72.94% | 200.5599 | 186.5207 | 4476.4972
1994 | 4 | 1 | 312.1633 | 5 | 307.1633 | 29.3757 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8738 | 72.94% | 200.1434 | 186.1334 | 4467.2016
1994 | 4 | 2 | 344.8163 | 5 | 339.8163 | 29.3104 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8085 | 72.94% | 199.6908 | 185.7124 | 4457.0978
1994 | 4 | 3 | 334.3673 | 5 | 329.3673 | 29.3313 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8293 | 72.94% | 199.8356 | 185.8471 | 4460.331
1994 | 4 | 4 | 481.9592 | 5 | 476.9592 | 29.0361 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5342 | 72.94% | 197.7895 | 183.9442 | 4414.6617
1994 | 4 | 5 | 624.3265 | 5 | 619.3265 | 28.7513 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2494 | 72.94% | 195.8158 | 182.1087 | 4370.609
1994 | 4 | 6 | 727.5102 | 5 | 722.5102 | 28.545 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0431 | 72.94% | 194.3853 | 180.7784 | 4338.6809
1994 | 4 | 7 | 1037.0612 | 5 | 1032.0612 | 27.9259 | 112.2144 | 0.50192 | 27.424 | 72.94% | 190.0939 | 176.7874 | 4242.8966
1994 | 4 | 8 | 1013.551 | 5 | 1008.551 | 27.9729 | 112.2144 | 0.50192 | 27.471 | 72.94% | 190.4199 | 177.0905 | 4250.1713
1994 | 4 | 9 | 781.0612 | 5 | 776.0612 | 28.4379 | 112.2144 | 0.50192 | 27.936 | 72.94% | 193.6429 | 180.0879 | 4322.1106
1994 | 4 | 10 | 732.7347 | 5 | 727.7347 | 28.5345 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0326 | 72.94% | 194.3129 | 180.711 | 4337.0643
1994 | 4 | 11 | 812.4082 | 5 | 807.4082 | 28.3752 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8733 | 72.94% | 193.2084 | 179.6838 | 4312.4109
1994 | 4 | 12 | 875.102 | 5 | 870.102 | 28.2498 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7479 | 72.94% | 192.3392 | 178.8755 | 4293.0116
1994 | 4 | 13 | 1004.4082 | 5 | 999.4082 | 27.9912 | 112.2144 | 0.50192 | 27.4893 | 72.94% | 190.5466 | 177.2083 | 4253.0004
1994 | 4 | 14 | 1475.9184 | 5 | 1470.9184 | 27.0482 | 112.2144 | 0.50192 | 26.5462 | 72.94% | 184.0099 | 171.1292 | 4107.101
1994 | 4 | 15 | 1541.2245 | 5 | 1536.2245 | 26.9176 | 112.2144 | 0.50192 | 26.4156 | 72.94% | 183.1045 | 170.2872 | 4086.8934
1994 | 4 | 16 | 1815.5102 | 5 | 1810.5102 | 26.369 | 112.2144 | 0.50192 | 25.8671 | 72.94% | 179.302 | 166.7509 | 4002.0212
1994 | 4 | 17 | 2024.4898 | 5 | 2019.4898 | 25.951 | 112.2144 | 0.50192 | 25.4491 | 72.94% | 176.4049 | 164.0565 | 3937.3566
1994 | 4 | 18 | 1257.7959 | 5 | 1252.7959 | 27.4844 | 112.2144 | 0.50192 | 26.9825 | 72.94% | 187.0338 | 173.9414 | 4174.5946
1994 | 4 | 19 | 846.3673 | 5 | 841.3673 | 28.3073 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8053 | 72.94% | 192.7376 | 179.246 | 4301.9029
1994 | 4 | 20 | 704 | 5 | 699 | 28.592 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0901 | 72.94% | 194.7113 | 181.0815 | 4345.9556
1994 | 4 | 21 | 637.3878 | 5 | 632.3878 | 28.7252 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2233 | 72.94% | 195.6347 | 181.9403 | 4366.5675
1994 | 4 | 22 | 525.0612 | 5 | 520.0612 | 28.9499 | 112.2144 | 0.50192 | 28.448 | 72.94% | 197.192 | 183.3885 | 4401.3247
1994 | 4 | 23 | 446.6939 | 5 | 441.6939 | 29.1066 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6047 | 72.94% | 198.2784 | 184.3989 | 4425.5739
1994 | 4 | 24 | 440.1633 | 5 | 435.1633 | 29.1197 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6178 | 72.94% | 198.3689 | 184.4831 | 4427.5946
1994 | 4 | 25 | 442.7755 | 5 | 437.7755 | 29.1144 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6125 | 72.94% | 198.3327 | 184.4494 | 4426.7863
1994 | 4 | 26 | 596.898 | 5 | 591.898 | 28.8062 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3043 | 72.94% | 196.1961 | 182.4623 | 4379.0962
1994 | 4 | 27 | 903.8367 | 5 | 898.8367 | 28.1923 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6904 | 72.94% | 191.9409 | 178.505 | 4284.1202
1994 | 4 | 28 | 710.5306 | 5 | 705.5306 | 28.5789 | 112.2144 | 0.50192 | 28.077 | 72.94% | 194.6207 | 180.9973 | 4343.9349
1994 | 4 | 29 | 500.2449 | 5 | 495.2449 | 28.9995 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4976 | 72.94% | 197.536 | 183.7085 | 4409.0036
1994 | 4 | 30 | 399.6735 | 5 | 394.6735 | 29.2007 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6987 | 72.94% | 198.9303 | 185.0051 | 4440.1234
1994 | 5 | 1 | 377.4694 | 5 | 372.4694 | 29.2451 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7431 | 72.94% | 199.2381 | 185.2914 | 4446.994
1994 | 5 | 2 | 369.6327 | 5 | 364.6327 | 29.2607 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7588 | 72.94% | 199.3467 | 185.3925 | 4449.4189
1994 | 5 | 3 | 306.9388 | 5 | 301.9388 | 29.3861 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8842 | 72.94% | 200.2159 | 186.2008 | 4468.8183
1994 | 5 | 4 | 265.1429 | 5 | 260.1429 | 29.4697 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9678 | 72.94% | 200.7953 | 186.7396 | 4481.7512
1994 | 5 | 5 | 253.3878 | 5 | 248.3878 | 29.4932 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9913 | 72.94% | 200.9583 | 186.8912 | 4485.3885
1994 | 5 | 6 | 284.7347 | 5 | 279.7347 | 29.4305 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9286 | 72.94% | 200.5237 | 186.487 | 4475.6889
1994 | 5 | 7 | 256 | 5 | 251 | 29.488 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9861 | 72.94% | 200.9221 | 186.8575 | 4484.5802
1994 | 5 | 8 | 360.4898 | 5 | 355.4898 | 29.279 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7771 | 72.94% | 199.4735 | 185.5103 | 4452.248
1994 | 5 | 9 | 569.4694 | 5 | 564.4694 | 28.8611 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3591 | 72.94% | 196.5763 | 182.816 | 4387.5834
1994 | 5 | 10 | 393.1429 | 5 | 388.1429 | 29.2137 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7118 | 72.94% | 199.0208 | 185.0893 | 4442.1441
1994 | 5 | 11 | 303.0204 | 5 | 298.0204 | 29.394 | 112.2144 | 0.50192 | 28.892 | 72.94% | 200.2702 | 186.2513 | 4470.0307
1994 | 5 | 12 | 299.102 | 5 | 294.102 | 29.4018 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8999 | 72.94% | 200.3245 | 186.3018 | 4471.2432
1994 | 5 | 13 | 329.1429 | 5 | 324.1429 | 29.3417 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8398 | 72.94% | 199.908 | 185.9145 | 4461.9476
1994 | 5 | 14 | 267.7551 | 5 | 262.7551 | 29.4645 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9626 | 72.94% | 200.7591 | 186.706 | 4480.9429
1994 | 5 | 15 | 224.6531 | 5 | 219.6531 | 29.5507 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0488 | 72.94% | 201.3566 | 187.2617 | 4494.2799
1994 | 5 | 16 | 229.8776 | 5 | 224.8776 | 29.5402 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0383 | 72.94% | 201.2842 | 187.1943 | 4492.6633
1994 | 5 | 17 | 353.9592 | 5 | 348.9592 | 29.2921 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7902 | 72.94% | 199.564 | 185.5945 | 4454.2687
1994 | 5 | 18 | 299.102 | 5 | 294.102 | 29.4018 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8999 | 72.94% | 200.3245 | 186.3018 | 4471.2432
1994 | 5 | 19 | 248.1633 | 5 | 243.1633 | 29.5037 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0018 | 72.94% | 201.0307 | 186.9585 | 4487.0052
1994 | 5 | 20 | 211.5918 | 5 | 206.5918 | 29.5768 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0749 | 72.94% | 201.5377 | 187.4301 | 4498.3214
1994 | 5 | 21 | 186.7755 | 5 | 181.7755 | 29.6264 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1245 | 72.94% | 201.8817 | 187.75 | 4506.0004
1994 | 5 | 22 | 161.9592 | 5 | 156.9592 | 29.6761 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1742 | 72.94% | 202.2258 | 188.07 | 4513.6793
1994 | 5 | 23 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
1994 | 5 | 24 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
1994 | 5 | 25 | 137.1429 | 5 | 132.1429 | 29.7257 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2238 | 72.94% | 202.5698 | 188.3899 | 4521.3582
1994 | 5 | 26 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
1994 | 5 | 27 | 229.8776 | 5 | 224.8776 | 29.5402 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0383 | 72.94% | 201.2842 | 187.1943 | 4492.6633
1994 | 5 | 28 | 188.0816 | 5 | 183.0816 | 29.6238 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1219 | 72.94% | 201.8636 | 187.7332 | 4505.5962
1994 | 5 | 29 | 158.0408 | 5 | 153.0408 | 29.6839 | 112.2144 | 0.50192 | 29.182 | 72.94% | 202.2801 | 188.1205 | 4514.8917
1994 | 5 | 30 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
1994 | 5 | 31 | 125.3878 | 5 | 120.3878 | 29.7492 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2473 | 72.94% | 202.7328 | 188.5415 | 4524.9956
1994 | 6 | 1 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1994 | 6 | 2 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1994 | 6 | 3 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1994 | 6 | 4 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1994 | 6 | 5 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1994 | 6 | 6 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1994 | 6 | 7 | 138.449 | 5 | 133.449 | 29.7231 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2212 | 72.94% | 202.5517 | 188.3731 | 4520.954
1994 | 6 | 8 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
1994 | 6 | 9 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1994 | 6 | 10 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1994 | 6 | 11 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 6 | 12 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 6 | 13 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1994 | 6 | 14 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1994 | 6 | 15 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
1994 | 6 | 16 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1994 | 6 | 17 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 6 | 18 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 6 | 19 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 6 | 20 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 6 | 21 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 6 | 22 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 6 | 23 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 6 | 24 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 6 | 25 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 6 | 26 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 6 | 27 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 6 | 28 | 152.8163 | 5 | 147.8163 | 29.6944 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1925 | 72.94% | 202.3525 | 188.1878 | 4516.5083
1994 | 6 | 29 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
1994 | 6 | 30 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1994 | 7 | 1 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1994 | 7 | 2 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 7 | 3 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 7 | 4 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 7 | 5 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 7 | 6 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 7 | 7 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 7 | 8 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 7 | 9 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 7 | 10 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 7 | 11 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 7 | 12 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 7 | 13 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 7 | 14 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 7 | 15 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 7 | 16 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 7 | 17 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 7 | 18 | 12.8 | 5 | 7.8 | 29.9744 | 0 | 0 | 29.9744 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 7 | 19 | 12.9306 | 5 | 7.9306 | 29.9741 | 0 | 0 | 29.9741 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 7 | 20 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 7 | 21 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 7 | 22 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 7 | 23 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 7 | 24 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 7 | 25 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 7 | 26 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 7 | 27 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 7 | 28 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 7 | 29 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 7 | 30 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 7 | 31 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 8 | 1 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 8 | 2 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 8 | 3 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 8 | 4 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 8 | 5 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 8 | 6 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 8 | 7 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 8 | 8 | 11.8857 | 5 | 6.8857 | 29.9762 | 0 | 0 | 29.9762 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 8 | 9 | 10.0571 | 5 | 5.0571 | 29.9799 | 0 | 0 | 29.9799 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 8 | 10 | 8.6204 | 5 | 3.6204 | 29.9828 | 0 | 0 | 29.9828 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 8 | 11 | 7.4449 | 5 | 2.4449 | 29.9851 | 0 | 0 | 29.9851 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 8 | 12 | 6.5306 | 5 | 1.5306 | 29.9869 | 0 | 0 | 29.9869 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 8 | 13 | 6.0082 | 5 | 1.0082 | 29.988 | 0 | 0 | 29.988 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 8 | 14 | 7.7061 | 5 | 2.7061 | 29.9846 | 0 | 0 | 29.9846 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 8 | 15 | 10.3184 | 5 | 5.3184 | 29.9794 | 0 | 0 | 29.9794 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 8 | 16 | 8.3592 | 5 | 3.3592 | 29.9833 | 0 | 0 | 29.9833 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 8 | 17 | 6.5306 | 5 | 1.5306 | 29.9869 | 0 | 0 | 29.9869 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 8 | 18 | 9.4041 | 5 | 4.4041 | 29.9812 | 0 | 0 | 29.9812 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 8 | 19 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 8 | 20 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 8 | 21 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 8 | 22 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1994 | 8 | 23 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 8 | 24 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 8 | 25 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 8 | 26 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 8 | 27 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 8 | 28 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 8 | 29 | 12.2776 | 5 | 7.2776 | 29.9754 | 0 | 0 | 29.9754 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 8 | 30 | 10.1878 | 5 | 5.1878 | 29.9796 | 0 | 0 | 29.9796 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 8 | 31 | 8.8816 | 5 | 3.8816 | 29.9822 | 0 | 0 | 29.9822 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 9 | 1 | 8.8816 | 5 | 3.8816 | 29.9822 | 0 | 0 | 29.9822 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 9 | 2 | 8.8816 | 5 | 3.8816 | 29.9822 | 0 | 0 | 29.9822 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 9 | 3 | 8.098 | 5 | 3.098 | 29.9838 | 0 | 0 | 29.9838 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 9 | 4 | 7.4449 | 5 | 2.4449 | 29.9851 | 0 | 0 | 29.9851 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 9 | 5 | 7.8367 | 5 | 2.8367 | 29.9843 | 0 | 0 | 29.9843 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 9 | 6 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 9 | 7 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 9 | 8 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 9 | 9 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 9 | 10 | 11.3633 | 5 | 6.3633 | 29.9773 | 0 | 0 | 29.9773 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 9 | 11 | 10.0571 | 5 | 5.0571 | 29.9799 | 0 | 0 | 29.9799 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 9 | 12 | 9.1429 | 5 | 4.1429 | 29.9817 | 0 | 0 | 29.9817 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 9 | 13 | 8.6204 | 5 | 3.6204 | 29.9828 | 0 | 0 | 29.9828 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 9 | 14 | 8.4898 | 5 | 3.4898 | 29.983 | 0 | 0 | 29.983 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 9 | 15 | 8.098 | 5 | 3.098 | 29.9838 | 0 | 0 | 29.9838 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 9 | 16 | 7.5755 | 5 | 2.5755 | 29.9848 | 0 | 0 | 29.9848 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 9 | 17 | 7.9673 | 5 | 2.9673 | 29.9841 | 0 | 0 | 29.9841 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 9 | 18 | 7.9673 | 5 | 2.9673 | 29.9841 | 0 | 0 | 29.9841 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 9 | 19 | 6.9224 | 5 | 1.9224 | 29.9862 | 0 | 0 | 29.9862 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 9 | 20 | 6.0082 | 5 | 1.0082 | 29.988 | 0 | 0 | 29.988 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 9 | 21 | 5.6163 | 5 | 0.61633 | 29.9888 | 0 | 0 | 29.9888 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 9 | 22 | 5.3551 | 5 | 0.3551 | 29.9893 | 0 | 0 | 29.9893 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 9 | 23 | 7.0531 | 5 | 2.0531 | 29.9859 | 0 | 0 | 29.9859 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 9 | 24 | 185.4694 | 5 | 180.4694 | 29.6291 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1271 | 72.94% | 201.8998 | 187.7669 | 4506.4045
1994 | 9 | 25 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
1994 | 9 | 26 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1994 | 9 | 27 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1994 | 9 | 28 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1994 | 9 | 29 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1994 | 9 | 30 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1994 | 10 | 1 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 10 | 2 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 10 | 3 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 10 | 4 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 10 | 5 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 10 | 6 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 10 | 7 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 10 | 8 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 10 | 9 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 10 | 10 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 10 | 11 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 10 | 12 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 10 | 13 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 10 | 14 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 10 | 15 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 10 | 16 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 10 | 17 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 10 | 18 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 10 | 19 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 10 | 20 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 10 | 21 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 10 | 22 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 10 | 23 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 10 | 24 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 10 | 25 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 10 | 26 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 10 | 27 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 10 | 28 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 10 | 29 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 10 | 30 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 10 | 31 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 11 | 1 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 11 | 2 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
1994 | 11 | 3 | 206.3673 | 5 | 201.3673 | 29.5873 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0853 | 72.94% | 201.6101 | 187.4974 | 4499.9381
1994 | 11 | 4 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
1994 | 11 | 5 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1994 | 11 | 6 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1994 | 11 | 7 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1994 | 11 | 8 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1994 | 11 | 9 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1994 | 11 | 10 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 11 | 11 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 11 | 12 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 11 | 13 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 11 | 14 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 11 | 15 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 11 | 16 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 11 | 17 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 11 | 18 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 11 | 19 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 11 | 20 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 11 | 21 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 11 | 22 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1994 | 11 | 23 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
1994 | 11 | 24 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1994 | 11 | 25 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1994 | 11 | 26 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 11 | 27 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 11 | 28 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 11 | 29 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1994 | 11 | 30 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1994 | 12 | 1 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1994 | 12 | 2 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 12 | 3 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 12 | 4 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1994 | 12 | 5 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1994 | 12 | 6 | 304.3265 | 5 | 299.3265 | 29.3913 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8894 | 72.94% | 200.2521 | 186.2344 | 4469.6266
1994 | 12 | 7 | 256 | 5 | 251 | 29.488 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9861 | 72.94% | 200.9221 | 186.8575 | 4484.5802
1994 | 12 | 8 | 181.551 | 5 | 176.551 | 29.6369 | 112.2144 | 0.50192 | 29.135 | 72.94% | 201.9542 | 187.8174 | 4507.617
1994 | 12 | 9 | 141.0612 | 5 | 136.0612 | 29.7179 | 112.2144 | 0.50192 | 29.216 | 72.94% | 202.5155 | 188.3394 | 4520.1457
1994 | 12 | 10 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
1994 | 12 | 11 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1994 | 12 | 12 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1994 | 12 | 13 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1994 | 12 | 14 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1994 | 12 | 15 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1994 | 12 | 16 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1994 | 12 | 17 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1994 | 12 | 18 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1994 | 12 | 19 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1994 | 12 | 20 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1994 | 12 | 21 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1994 | 12 | 22 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1994 | 12 | 23 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1994 | 12 | 24 | 177.6327 | 5 | 172.6327 | 29.6447 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1428 | 72.94% | 202.0085 | 187.8679 | 4508.8294
1994 | 12 | 25 | 466.2857 | 5 | 461.2857 | 29.0674 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5655 | 72.94% | 198.0068 | 184.1463 | 4419.5116
1994 | 12 | 26 | 343.5102 | 5 | 338.5102 | 29.313 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8111 | 72.94% | 199.7089 | 185.7292 | 4457.502
1994 | 12 | 27 | 220.7347 | 5 | 215.7347 | 29.5585 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0566 | 72.94% | 201.4109 | 187.3122 | 4495.4924
1994 | 12 | 28 | 175.0204 | 5 | 170.0204 | 29.65 | 112.2144 | 0.50192 | 29.148 | 72.94% | 202.0447 | 187.9016 | 4509.6377
1994 | 12 | 29 | 131.9184 | 5 | 126.9184 | 29.7362 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2342 | 72.94% | 202.6422 | 188.4573 | 4522.9748
1994 | 12 | 30 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1994 | 12 | 31 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1995 | 1 | 1 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1995 | 1 | 2 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1995 | 1 | 3 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1995 | 1 | 4 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1995 | 1 | 5 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1995 | 1 | 6 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1995 | 1 | 7 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1995 | 1 | 8 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1995 | 1 | 9 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1995 | 1 | 10 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 1 | 11 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 1 | 12 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 1 | 13 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 1 | 14 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 1 | 15 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1995 | 1 | 16 | 309.551 | 5 | 304.551 | 29.3809 | 112.2144 | 0.50192 | 28.879 | 72.94% | 200.1797 | 186.1671 | 4468.0099
1995 | 1 | 17 | 641.3061 | 5 | 636.3061 | 28.7174 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2155 | 72.94% | 195.5804 | 181.8898 | 4365.355
1995 | 1 | 18 | 442.7755 | 5 | 437.7755 | 29.1144 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6125 | 72.94% | 198.3327 | 184.4494 | 4426.7863
1995 | 1 | 19 | 286.0408 | 5 | 281.0408 | 29.4279 | 112.2144 | 0.50192 | 28.926 | 72.94% | 200.5056 | 186.4702 | 4475.2847
1995 | 1 | 20 | 228.5714 | 5 | 223.5714 | 29.5429 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0409 | 72.94% | 201.3023 | 187.2111 | 4493.0675
1995 | 1 | 21 | 624.3265 | 5 | 619.3265 | 28.7513 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2494 | 72.94% | 195.8158 | 182.1087 | 4370.609
1995 | 1 | 22 | 501.551 | 5 | 496.551 | 28.9969 | 112.2144 | 0.50192 | 28.495 | 72.94% | 197.5179 | 183.6916 | 4408.5994
1995 | 1 | 23 | 339.5918 | 5 | 334.5918 | 29.3208 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8189 | 72.94% | 199.7632 | 185.7798 | 4458.7144
1995 | 1 | 24 | 257.3061 | 5 | 252.3061 | 29.4854 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9835 | 72.94% | 200.9039 | 186.8407 | 4484.1761
1995 | 1 | 25 | 207.6735 | 5 | 202.6735 | 29.5847 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0827 | 72.94% | 201.592 | 187.4806 | 4499.5339
1995 | 1 | 26 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
1995 | 1 | 27 | 137.1429 | 5 | 132.1429 | 29.7257 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2238 | 72.94% | 202.5698 | 188.3899 | 4521.3582
1995 | 1 | 28 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
1995 | 1 | 29 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1995 | 1 | 30 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1995 | 1 | 31 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1995 | 2 | 1 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1995 | 2 | 2 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1995 | 2 | 3 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1995 | 2 | 4 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1995 | 2 | 5 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1995 | 2 | 6 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1995 | 2 | 7 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1995 | 2 | 8 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1995 | 2 | 9 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1995 | 2 | 10 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1995 | 2 | 11 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1995 | 2 | 12 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1995 | 2 | 13 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1995 | 2 | 14 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 2 | 15 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 2 | 16 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 2 | 17 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 2 | 18 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 2 | 19 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 2 | 20 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 2 | 21 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 2 | 22 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 2 | 23 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 2 | 24 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 2 | 25 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 2 | 26 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 2 | 27 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 2 | 28 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 3 | 1 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 3 | 2 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 3 | 3 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 3 | 4 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 3 | 5 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 3 | 6 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 3 | 7 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 3 | 8 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1995 | 3 | 9 | 242.9388 | 5 | 237.9388 | 29.5141 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0122 | 72.94% | 201.1031 | 187.0259 | 4488.6218
1995 | 3 | 10 | 293.8776 | 5 | 288.8776 | 29.4122 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9103 | 72.94% | 200.3969 | 186.3692 | 4472.8598
1995 | 3 | 11 | 254.6939 | 5 | 249.6939 | 29.4906 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9887 | 72.94% | 200.9402 | 186.8743 | 4484.9844
1995 | 3 | 12 | 212.898 | 5 | 207.898 | 29.5742 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0723 | 72.94% | 201.5196 | 187.4132 | 4497.9173
1995 | 3 | 13 | 182.8571 | 5 | 177.8571 | 29.6343 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1324 | 72.94% | 201.9361 | 187.8005 | 4507.2128
1995 | 3 | 14 | 165.8776 | 5 | 160.8776 | 29.6682 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1663 | 72.94% | 202.1715 | 188.0195 | 4512.4668
1995 | 3 | 15 | 161.9592 | 5 | 156.9592 | 29.6761 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1742 | 72.94% | 202.2258 | 188.07 | 4513.6793
1995 | 3 | 16 | 188.0816 | 5 | 183.0816 | 29.6238 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1219 | 72.94% | 201.8636 | 187.7332 | 4505.5962
1995 | 3 | 17 | 225.9592 | 5 | 220.9592 | 29.5481 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0462 | 72.94% | 201.3385 | 187.2448 | 4493.8758
1995 | 3 | 18 | 283.4286 | 5 | 278.4286 | 29.4331 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9312 | 72.94% | 200.5418 | 186.5039 | 4476.093
1995 | 3 | 19 | 386.6122 | 5 | 381.6122 | 29.2268 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7249 | 72.94% | 199.1113 | 185.1735 | 4444.1649
1995 | 3 | 20 | 391.8367 | 5 | 386.8367 | 29.2163 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7144 | 72.94% | 199.0389 | 185.1062 | 4442.5483
1995 | 3 | 21 | 391.8367 | 5 | 386.8367 | 29.2163 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7144 | 72.94% | 199.0389 | 185.1062 | 4442.5483
1995 | 3 | 22 | 762.7755 | 5 | 757.7755 | 28.4744 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9725 | 72.94% | 193.8964 | 180.3237 | 4327.7687
1995 | 3 | 23 | 654.3673 | 5 | 649.3673 | 28.6913 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1893 | 72.94% | 195.3993 | 181.7214 | 4361.3135
1995 | 3 | 24 | 496.3265 | 5 | 491.3265 | 29.0073 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5054 | 72.94% | 197.5903 | 183.759 | 4410.216
1995 | 3 | 25 | 374.8571 | 5 | 369.8571 | 29.2503 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7484 | 72.94% | 199.2743 | 185.3251 | 4447.8023
1995 | 3 | 26 | 306.9388 | 5 | 301.9388 | 29.3861 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8842 | 72.94% | 200.2159 | 186.2008 | 4468.8183
1995 | 3 | 27 | 292.5714 | 5 | 287.5714 | 29.4149 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9129 | 72.94% | 200.4151 | 186.386 | 4473.2639
1995 | 3 | 28 | 296.4898 | 5 | 291.4898 | 29.407 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9051 | 72.94% | 200.3607 | 186.3355 | 4472.0515
1995 | 3 | 29 | 299.102 | 5 | 294.102 | 29.4018 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8999 | 72.94% | 200.3245 | 186.3018 | 4471.2432
1995 | 3 | 30 | 305.6327 | 5 | 300.6327 | 29.3887 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8868 | 72.94% | 200.234 | 186.2176 | 4469.2224
1995 | 3 | 31 | 318.6939 | 5 | 313.6939 | 29.3626 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8607 | 72.94% | 200.0529 | 186.0492 | 4465.1809
1995 | 4 | 1 | 331.7551 | 5 | 326.7551 | 29.3365 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8346 | 72.94% | 199.8718 | 185.8808 | 4461.1393
1995 | 4 | 2 | 271.6735 | 5 | 266.6735 | 29.4567 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9547 | 72.94% | 200.7048 | 186.6554 | 4479.7304
1995 | 4 | 3 | 233.7959 | 5 | 228.7959 | 29.5324 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0305 | 72.94% | 201.2299 | 187.1438 | 4491.4508
1995 | 4 | 4 | 222.0408 | 5 | 217.0408 | 29.5559 | 112.2144 | 0.50192 | 29.054 | 72.94% | 201.3928 | 187.2953 | 4495.0882
1995 | 4 | 5 | 202.449 | 5 | 197.449 | 29.5951 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0932 | 72.94% | 201.6644 | 187.5479 | 4501.1505
1995 | 4 | 6 | 269.0612 | 5 | 264.0612 | 29.4619 | 112.2144 | 0.50192 | 28.96 | 72.94% | 200.741 | 186.6891 | 4480.5387
1995 | 4 | 7 | 176.3265 | 5 | 171.3265 | 29.6473 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1454 | 72.94% | 202.0266 | 187.8847 | 4509.2336
1995 | 4 | 8 | 173.7143 | 5 | 168.7143 | 29.6526 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1507 | 72.94% | 202.0628 | 187.9184 | 4510.0419
1995 | 4 | 9 | 172.4082 | 5 | 167.4082 | 29.6552 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1533 | 72.94% | 202.0809 | 187.9353 | 4510.446
1995 | 4 | 10 | 165.8776 | 5 | 160.8776 | 29.6682 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1663 | 72.94% | 202.1715 | 188.0195 | 4512.4668
1995 | 4 | 11 | 159.3469 | 5 | 154.3469 | 29.6813 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1794 | 72.94% | 202.262 | 188.1036 | 4514.4876
1995 | 4 | 12 | 158.0408 | 5 | 153.0408 | 29.6839 | 112.2144 | 0.50192 | 29.182 | 72.94% | 202.2801 | 188.1205 | 4514.8917
1995 | 4 | 13 | 241.6327 | 5 | 236.6327 | 29.5167 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0148 | 72.94% | 201.1212 | 187.0427 | 4489.0259
1995 | 4 | 14 | 291.2653 | 5 | 286.2653 | 29.4175 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9156 | 72.94% | 200.4332 | 186.4028 | 4473.6681
1995 | 4 | 15 | 245.551 | 5 | 240.551 | 29.5089 | 112.2144 | 0.50192 | 29.007 | 72.94% | 201.0669 | 186.9922 | 4487.8135
1995 | 4 | 16 | 212.898 | 5 | 207.898 | 29.5742 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0723 | 72.94% | 201.5196 | 187.4132 | 4497.9173
1995 | 4 | 17 | 197.2245 | 5 | 192.2245 | 29.6056 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1036 | 72.94% | 201.7369 | 187.6153 | 4502.7671
1995 | 4 | 18 | 172.4082 | 5 | 167.4082 | 29.6552 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1533 | 72.94% | 202.0809 | 187.9353 | 4510.446
1995 | 4 | 19 | 163.2653 | 5 | 158.2653 | 29.6735 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1716 | 72.94% | 202.2077 | 188.0531 | 4513.2751
1995 | 4 | 20 | 175.0204 | 5 | 170.0204 | 29.65 | 112.2144 | 0.50192 | 29.148 | 72.94% | 202.0447 | 187.9016 | 4509.6377
1995 | 4 | 21 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
1995 | 4 | 22 | 202.449 | 5 | 197.449 | 29.5951 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0932 | 72.94% | 201.6644 | 187.5479 | 4501.1505
1995 | 4 | 23 | 190.6939 | 5 | 185.6939 | 29.6186 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1167 | 72.94% | 201.8274 | 187.6995 | 4504.7879
1995 | 4 | 24 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
1995 | 4 | 25 | 146.2857 | 5 | 141.2857 | 29.7074 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2055 | 72.94% | 202.4431 | 188.272 | 4518.5291
1995 | 4 | 26 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1995 | 4 | 27 | 125.3878 | 5 | 120.3878 | 29.7492 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2473 | 72.94% | 202.7328 | 188.5415 | 4524.9956
1995 | 4 | 28 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
1995 | 4 | 29 | 134.5306 | 5 | 129.5306 | 29.7309 | 112.2144 | 0.50192 | 29.229 | 72.94% | 202.606 | 188.4236 | 4522.1665
1995 | 4 | 30 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
1995 | 5 | 1 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
1995 | 5 | 2 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1995 | 5 | 3 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1995 | 5 | 4 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1995 | 5 | 5 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1995 | 5 | 6 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1995 | 5 | 7 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1995 | 5 | 8 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1995 | 5 | 9 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1995 | 5 | 10 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1995 | 5 | 11 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1995 | 5 | 12 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1995 | 5 | 13 | 219.4286 | 5 | 214.4286 | 29.5611 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0592 | 72.94% | 201.4291 | 187.329 | 4495.8965
1995 | 5 | 14 | 207.6735 | 5 | 202.6735 | 29.5847 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0827 | 72.94% | 201.592 | 187.4806 | 4499.5339
1995 | 5 | 15 | 193.3061 | 5 | 188.3061 | 29.6134 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1115 | 72.94% | 201.7912 | 187.6658 | 4503.9796
1995 | 5 | 16 | 488.4898 | 5 | 483.4898 | 29.023 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5211 | 72.94% | 197.699 | 183.86 | 4412.6409
1995 | 5 | 17 | 355.2653 | 5 | 350.2653 | 29.2895 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7876 | 72.94% | 199.5459 | 185.5777 | 4453.8646
1995 | 5 | 18 | 449.3061 | 5 | 444.3061 | 29.1014 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5995 | 72.94% | 198.2422 | 184.3652 | 4424.7655
1995 | 5 | 19 | 330.449 | 5 | 325.449 | 29.3391 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8372 | 72.94% | 199.8899 | 185.8976 | 4461.5435
1995 | 5 | 20 | 252.0816 | 5 | 247.0816 | 29.4958 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9939 | 72.94% | 200.9764 | 186.908 | 4485.7927
1995 | 5 | 21 | 201.1429 | 5 | 196.1429 | 29.5977 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0958 | 72.94% | 201.6826 | 187.5648 | 4501.5547
1995 | 5 | 22 | 272.9796 | 5 | 267.9796 | 29.454 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9521 | 72.94% | 200.6867 | 186.6386 | 4479.3262
1995 | 5 | 23 | 240.3265 | 5 | 235.3265 | 29.5193 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0174 | 72.94% | 201.1393 | 187.0596 | 4489.4301
1995 | 5 | 24 | 186.7755 | 5 | 181.7755 | 29.6264 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1245 | 72.94% | 201.8817 | 187.75 | 4506.0004
1995 | 5 | 25 | 163.2653 | 5 | 158.2653 | 29.6735 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1716 | 72.94% | 202.2077 | 188.0531 | 4513.2751
1995 | 5 | 26 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
1995 | 5 | 27 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
1995 | 5 | 28 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
1995 | 5 | 29 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1995 | 5 | 30 | 168.4898 | 5 | 163.4898 | 29.663 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1611 | 72.94% | 202.1352 | 187.9858 | 4511.6585
1995 | 5 | 31 | 142.3673 | 5 | 137.3673 | 29.7153 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2133 | 72.94% | 202.4974 | 188.3226 | 4519.7416
1995 | 6 | 1 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
1995 | 6 | 2 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1995 | 6 | 3 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1995 | 6 | 4 | 205.0612 | 5 | 200.0612 | 29.5899 | 112.2144 | 0.50192 | 29.088 | 72.94% | 201.6282 | 187.5143 | 4500.3422
1995 | 6 | 5 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
1995 | 6 | 6 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
1995 | 6 | 7 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1995 | 6 | 8 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1995 | 6 | 9 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1995 | 6 | 10 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1995 | 6 | 11 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 6 | 12 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1995 | 6 | 13 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1995 | 6 | 14 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1995 | 6 | 15 | 181.551 | 5 | 176.551 | 29.6369 | 112.2144 | 0.50192 | 29.135 | 72.94% | 201.9542 | 187.8174 | 4507.617
1995 | 6 | 16 | 148.898 | 5 | 143.898 | 29.7022 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2003 | 72.94% | 202.4068 | 188.2384 | 4517.7208
1995 | 6 | 17 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1995 | 6 | 18 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1995 | 6 | 19 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1995 | 6 | 20 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 6 | 21 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 6 | 22 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 6 | 23 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 6 | 24 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 6 | 25 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 6 | 26 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 6 | 27 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 6 | 28 | 12.2776 | 5 | 7.2776 | 29.9754 | 0 | 0 | 29.9754 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 6 | 29 | 11.4939 | 5 | 6.4939 | 29.977 | 0 | 0 | 29.977 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 6 | 30 | 10.5796 | 5 | 5.5796 | 29.9788 | 0 | 0 | 29.9788 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 7 | 1 | 9.5347 | 5 | 4.5347 | 29.9809 | 0 | 0 | 29.9809 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 7 | 2 | 9.1429 | 5 | 4.1429 | 29.9817 | 0 | 0 | 29.9817 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 7 | 3 | 9.6653 | 5 | 4.6653 | 29.9807 | 0 | 0 | 29.9807 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 7 | 4 | 9.1429 | 5 | 4.1429 | 29.9817 | 0 | 0 | 29.9817 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 7 | 5 | 8.098 | 5 | 3.098 | 29.9838 | 0 | 0 | 29.9838 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 7 | 6 | 7.1837 | 5 | 2.1837 | 29.9856 | 0 | 0 | 29.9856 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 7 | 7 | 6.6612 | 5 | 1.6612 | 29.9867 | 0 | 0 | 29.9867 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 7 | 8 | 6.5306 | 5 | 1.5306 | 29.9869 | 0 | 0 | 29.9869 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 7 | 9 | 7.7061 | 5 | 2.7061 | 29.9846 | 0 | 0 | 29.9846 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 7 | 10 | 7.3143 | 5 | 2.3143 | 29.9854 | 0 | 0 | 29.9854 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 7 | 11 | 7.1837 | 5 | 2.1837 | 29.9856 | 0 | 0 | 29.9856 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 7 | 12 | 7.0531 | 5 | 2.0531 | 29.9859 | 0 | 0 | 29.9859 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 7 | 13 | 6.5306 | 5 | 1.5306 | 29.9869 | 0 | 0 | 29.9869 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 7 | 14 | 6.2694 | 5 | 1.2694 | 29.9875 | 0 | 0 | 29.9875 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 7 | 15 | 5.7469 | 5 | 0.74694 | 29.9885 | 0 | 0 | 29.9885 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 7 | 16 | 5.2245 | 5 | 0.22449 | 29.9896 | 0 | 0 | 29.9896 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 7 | 17 | 8.4898 | 5 | 3.4898 | 29.983 | 0 | 0 | 29.983 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 7 | 18 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 7 | 19 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 7 | 20 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 7 | 21 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 7 | 22 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 7 | 23 | 12.4082 | 5 | 7.4082 | 29.9752 | 0 | 0 | 29.9752 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 7 | 24 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 7 | 25 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 7 | 26 | 12.5388 | 5 | 7.5388 | 29.9749 | 0 | 0 | 29.9749 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 7 | 27 | 11.8857 | 5 | 6.8857 | 29.9762 | 0 | 0 | 29.9762 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 7 | 28 | 11.6245 | 5 | 6.6245 | 29.9768 | 0 | 0 | 29.9768 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 7 | 29 | 12.4082 | 5 | 7.4082 | 29.9752 | 0 | 0 | 29.9752 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 7 | 30 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 7 | 31 | 12.2776 | 5 | 7.2776 | 29.9754 | 0 | 0 | 29.9754 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 8 | 1 | 10.0571 | 5 | 5.0571 | 29.9799 | 0 | 0 | 29.9799 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 8 | 2 | 8.3592 | 5 | 3.3592 | 29.9833 | 0 | 0 | 29.9833 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 8 | 3 | 7.3143 | 5 | 2.3143 | 29.9854 | 0 | 0 | 29.9854 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 8 | 4 | 7.3143 | 5 | 2.3143 | 29.9854 | 0 | 0 | 29.9854 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 8 | 5 | 8.3592 | 5 | 3.3592 | 29.9833 | 0 | 0 | 29.9833 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 8 | 6 | 12.0163 | 5 | 7.0163 | 29.976 | 0 | 0 | 29.976 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 8 | 7 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 8 | 8 | 12.9306 | 5 | 7.9306 | 29.9741 | 0 | 0 | 29.9741 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 8 | 9 | 9.9265 | 5 | 4.9265 | 29.9801 | 0 | 0 | 29.9801 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 8 | 10 | 8.098 | 5 | 3.098 | 29.9838 | 0 | 0 | 29.9838 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 8 | 11 | 6.9224 | 5 | 1.9224 | 29.9862 | 0 | 0 | 29.9862 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 8 | 12 | 6.2694 | 5 | 1.2694 | 29.9875 | 0 | 0 | 29.9875 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 8 | 13 | 5.4857 | 5 | 0.48571 | 29.989 | 0 | 0 | 29.989 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 8 | 14 | 4.702 | 5 | 0 | 29.9906 | 0 | 0 | 29.9906 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 8 | 15 | 4.1796 | 5 | 0 | 29.9916 | 0 | 0 | 29.9916 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 8 | 16 | 4.1796 | 5 | 0 | 29.9916 | 0 | 0 | 29.9916 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 8 | 17 | 3.7878 | 5 | 0 | 29.9924 | 0 | 0 | 29.9924 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 8 | 18 | 3.5265 | 5 | 0 | 29.9929 | 0 | 0 | 29.9929 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 8 | 19 | 3.0041 | 5 | 0 | 29.994 | 0 | 0 | 29.994 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 8 | 20 | 2.4816 | 5 | 0 | 29.995 | 0 | 0 | 29.995 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 8 | 21 | 2.2204 | 5 | 0 | 29.9956 | 0 | 0 | 29.9956 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 8 | 22 | 1.9592 | 5 | 0 | 29.9961 | 0 | 0 | 29.9961 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 8 | 23 | 1.698 | 5 | 0 | 29.9966 | 0 | 0 | 29.9966 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 8 | 24 | 1.5673 | 5 | 0 | 29.9969 | 0 | 0 | 29.9969 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 8 | 25 | 1.4367 | 5 | 0 | 29.9971 | 0 | 0 | 29.9971 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 8 | 26 | 1.3061 | 5 | 0 | 29.9974 | 0 | 0 | 29.9974 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 8 | 27 | 1.3061 | 5 | 0 | 29.9974 | 0 | 0 | 29.9974 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 8 | 28 | 1.2408 | 5 | 0 | 29.9975 | 0 | 0 | 29.9975 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 8 | 29 | 1.2408 | 5 | 0 | 29.9975 | 0 | 0 | 29.9975 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 8 | 30 | 1.2016 | 5 | 0 | 29.9976 | 0 | 0 | 29.9976 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 8 | 31 | 1.1624 | 5 | 0 | 29.9977 | 0 | 0 | 29.9977 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 9 | 1 | 1.1624 | 5 | 0 | 29.9977 | 0 | 0 | 29.9977 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 9 | 2 | 1.1886 | 5 | 0 | 29.9976 | 0 | 0 | 29.9976 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 9 | 3 | 1.1363 | 5 | 0 | 29.9977 | 0 | 0 | 29.9977 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 9 | 4 | 1.1233 | 5 | 0 | 29.9978 | 0 | 0 | 29.9978 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 9 | 5 | 1.1233 | 5 | 0 | 29.9978 | 0 | 0 | 29.9978 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 9 | 6 | 1.1233 | 5 | 0 | 29.9978 | 0 | 0 | 29.9978 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 9 | 7 | 1.0841 | 5 | 0 | 29.9978 | 0 | 0 | 29.9978 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 9 | 8 | 1.0057 | 5 | 0 | 29.998 | 0 | 0 | 29.998 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 9 | 9 | 0.95347 | 5 | 0 | 29.9981 | 0 | 0 | 29.9981 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 9 | 10 | 1.0449 | 5 | 0 | 29.9979 | 0 | 0 | 29.9979 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 9 | 11 | 1.0841 | 5 | 0 | 29.9978 | 0 | 0 | 29.9978 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 9 | 12 | 1.0841 | 5 | 0 | 29.9978 | 0 | 0 | 29.9978 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 9 | 13 | 1.0318 | 5 | 0 | 29.9979 | 0 | 0 | 29.9979 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 9 | 14 | 0.96653 | 5 | 0 | 29.9981 | 0 | 0 | 29.9981 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 9 | 15 | 0.90122 | 5 | 0 | 29.9982 | 0 | 0 | 29.9982 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 9 | 16 | 0.8751 | 5 | 0 | 29.9982 | 0 | 0 | 29.9982 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 9 | 17 | 0.84898 | 5 | 0 | 29.9983 | 0 | 0 | 29.9983 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 9 | 18 | 0.94041 | 5 | 0 | 29.9981 | 0 | 0 | 29.9981 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 9 | 19 | 1.0057 | 5 | 0 | 29.998 | 0 | 0 | 29.998 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 9 | 20 | 0.90122 | 5 | 0 | 29.9982 | 0 | 0 | 29.9982 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 9 | 21 | 0.86204 | 5 | 0 | 29.9983 | 0 | 0 | 29.9983 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 9 | 22 | 0.97959 | 5 | 0 | 29.998 | 0 | 0 | 29.998 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 9 | 23 | 2.2204 | 5 | 0 | 29.9956 | 0 | 0 | 29.9956 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 9 | 24 | 3.6571 | 5 | 0 | 29.9927 | 0 | 0 | 29.9927 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 9 | 25 | 3.3959 | 5 | 0 | 29.9932 | 0 | 0 | 29.9932 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 9 | 26 | 3.1347 | 5 | 0 | 29.9937 | 0 | 0 | 29.9937 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 9 | 27 | 3.3959 | 5 | 0 | 29.9932 | 0 | 0 | 29.9932 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 9 | 28 | 3.7878 | 5 | 0 | 29.9924 | 0 | 0 | 29.9924 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 9 | 29 | 4.049 | 5 | 0 | 29.9919 | 0 | 0 | 29.9919 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 9 | 30 | 3.9184 | 5 | 0 | 29.9922 | 0 | 0 | 29.9922 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 10 | 1 | 3.9184 | 5 | 0 | 29.9922 | 0 | 0 | 29.9922 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 10 | 2 | 4.4408 | 5 | 0 | 29.9911 | 0 | 0 | 29.9911 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 10 | 3 | 4.9633 | 5 | 0 | 29.9901 | 0 | 0 | 29.9901 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 10 | 4 | 6.7918 | 5 | 1.7918 | 29.9864 | 0 | 0 | 29.9864 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 10 | 5 | 9.4041 | 5 | 4.4041 | 29.9812 | 0 | 0 | 29.9812 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 10 | 6 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 10 | 7 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1995 | 10 | 8 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 10 | 9 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 10 | 10 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 10 | 11 | 12.1469 | 5 | 7.1469 | 29.9757 | 0 | 0 | 29.9757 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 10 | 12 | 10.5796 | 5 | 5.5796 | 29.9788 | 0 | 0 | 29.9788 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 10 | 13 | 9.7959 | 5 | 4.7959 | 29.9804 | 0 | 0 | 29.9804 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 10 | 14 | 9.4041 | 5 | 4.4041 | 29.9812 | 0 | 0 | 29.9812 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 10 | 15 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 10 | 16 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 10 | 17 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 10 | 18 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 10 | 19 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 10 | 20 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 10 | 21 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1995 | 10 | 22 | 539.4286 | 5 | 534.4286 | 28.9211 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4192 | 72.94% | 196.9928 | 183.2033 | 4396.879
1995 | 10 | 23 | 301.7143 | 5 | 296.7143 | 29.3966 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8947 | 72.94% | 200.2883 | 186.2681 | 4470.4349
1995 | 10 | 24 | 173.7143 | 5 | 168.7143 | 29.6526 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1507 | 72.94% | 202.0628 | 187.9184 | 4510.0419
1995 | 10 | 25 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1995 | 10 | 26 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1995 | 10 | 27 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1995 | 10 | 28 | 1040.9796 | 5 | 1035.9796 | 27.918 | 112.2144 | 0.50192 | 27.4161 | 72.94% | 190.0396 | 176.7368 | 4241.6841
1995 | 10 | 29 | 1436.7347 | 5 | 1431.7347 | 27.1265 | 112.2144 | 0.50192 | 26.6246 | 72.94% | 184.5531 | 171.6344 | 4119.2256
1995 | 10 | 30 | 565.551 | 5 | 560.551 | 28.8689 | 112.2144 | 0.50192 | 28.367 | 72.94% | 196.6306 | 182.8665 | 4388.7959
1995 | 10 | 31 | 330.449 | 5 | 325.449 | 29.3391 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8372 | 72.94% | 199.8899 | 185.8976 | 4461.5435
1995 | 11 | 1 | 239.0204 | 5 | 234.0204 | 29.522 | 112.2144 | 0.50192 | 29.02 | 72.94% | 201.1574 | 187.0764 | 4489.8342
1995 | 11 | 2 | 250.7755 | 5 | 245.7755 | 29.4984 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9965 | 72.94% | 200.9945 | 186.9249 | 4486.1968
1995 | 11 | 3 | 391.8367 | 5 | 386.8367 | 29.2163 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7144 | 72.94% | 199.0389 | 185.1062 | 4442.5483
1995 | 11 | 4 | 300.4082 | 5 | 295.4082 | 29.3992 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8973 | 72.94% | 200.3064 | 186.285 | 4470.839
1995 | 11 | 5 | 227.2653 | 5 | 222.2653 | 29.5455 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0436 | 72.94% | 201.3204 | 187.228 | 4493.4716
1995 | 11 | 6 | 184.1633 | 5 | 179.1633 | 29.6317 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1298 | 72.94% | 201.918 | 187.7837 | 4506.8087
1995 | 11 | 7 | 165.8776 | 5 | 160.8776 | 29.6682 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1663 | 72.94% | 202.1715 | 188.0195 | 4512.4668
1995 | 11 | 8 | 407.5102 | 5 | 402.5102 | 29.185 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6831 | 72.94% | 198.8216 | 184.9041 | 4437.6985
1995 | 11 | 9 | 318.6939 | 5 | 313.6939 | 29.3626 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8607 | 72.94% | 200.0529 | 186.0492 | 4465.1809
1995 | 11 | 10 | 227.2653 | 5 | 222.2653 | 29.5455 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0436 | 72.94% | 201.3204 | 187.228 | 4493.4716
1995 | 11 | 11 | 192 | 5 | 187 | 29.616 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1141 | 72.94% | 201.8093 | 187.6827 | 4504.3837
1995 | 11 | 12 | 850.2857 | 5 | 845.2857 | 28.2994 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7975 | 72.94% | 192.6833 | 179.1954 | 4300.6905
1995 | 11 | 13 | 1016.1633 | 5 | 1011.1633 | 27.9677 | 112.2144 | 0.50192 | 27.4658 | 72.94% | 190.3836 | 177.0568 | 4249.363
1995 | 11 | 14 | 497.6327 | 5 | 492.6327 | 29.0047 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5028 | 72.94% | 197.5722 | 183.7422 | 4409.8119
1995 | 11 | 15 | 1080.1633 | 5 | 1075.1633 | 27.8397 | 112.2144 | 0.50192 | 27.3378 | 72.94% | 189.4964 | 176.2316 | 4229.5595
1995 | 11 | 16 | 1289.1429 | 5 | 1284.1429 | 27.4217 | 112.2144 | 0.50192 | 26.9198 | 72.94% | 186.5992 | 173.5373 | 4164.895
1995 | 11 | 17 | 687.0204 | 5 | 682.0204 | 28.626 | 112.2144 | 0.50192 | 28.124 | 72.94% | 194.9467 | 181.3004 | 4351.2096
1995 | 11 | 18 | 442.7755 | 5 | 437.7755 | 29.1144 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6125 | 72.94% | 198.3327 | 184.4494 | 4426.7863
1995 | 11 | 19 | 347.4286 | 5 | 342.4286 | 29.3051 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8032 | 72.94% | 199.6545 | 185.6787 | 4456.2895
1995 | 11 | 20 | 301.7143 | 5 | 296.7143 | 29.3966 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8947 | 72.94% | 200.2883 | 186.2681 | 4470.4349
1995 | 11 | 21 | 293.8776 | 5 | 288.8776 | 29.4122 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9103 | 72.94% | 200.3969 | 186.3692 | 4472.8598
1995 | 11 | 22 | 303.0204 | 5 | 298.0204 | 29.394 | 112.2144 | 0.50192 | 28.892 | 72.94% | 200.2702 | 186.2513 | 4470.0307
1995 | 11 | 23 | 262.5306 | 5 | 257.5306 | 29.4749 | 112.2144 | 0.50192 | 28.973 | 72.94% | 200.8315 | 186.7733 | 4482.5595
1995 | 11 | 24 | 224.6531 | 5 | 219.6531 | 29.5507 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0488 | 72.94% | 201.3566 | 187.2617 | 4494.2799
1995 | 11 | 25 | 192 | 5 | 187 | 29.616 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1141 | 72.94% | 201.8093 | 187.6827 | 4504.3837
1995 | 11 | 26 | 181.551 | 5 | 176.551 | 29.6369 | 112.2144 | 0.50192 | 29.135 | 72.94% | 201.9542 | 187.8174 | 4507.617
1995 | 11 | 27 | 172.4082 | 5 | 167.4082 | 29.6552 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1533 | 72.94% | 202.0809 | 187.9353 | 4510.446
1995 | 11 | 28 | 171.102 | 5 | 166.102 | 29.6578 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1559 | 72.94% | 202.099 | 187.9521 | 4510.8502
1995 | 11 | 29 | 172.4082 | 5 | 167.4082 | 29.6552 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1533 | 72.94% | 202.0809 | 187.9353 | 4510.446
1995 | 11 | 30 | 147.5918 | 5 | 142.5918 | 29.7048 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2029 | 72.94% | 202.425 | 188.2552 | 4518.125
1995 | 12 | 1 | 138.449 | 5 | 133.449 | 29.7231 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2212 | 72.94% | 202.5517 | 188.3731 | 4520.954
1995 | 12 | 2 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
1995 | 12 | 3 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
1995 | 12 | 4 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1995 | 12 | 5 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1995 | 12 | 6 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
1995 | 12 | 7 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1995 | 12 | 8 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1995 | 12 | 9 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1995 | 12 | 10 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1995 | 12 | 11 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1995 | 12 | 12 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1995 | 12 | 13 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1995 | 12 | 14 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1995 | 12 | 15 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1995 | 12 | 16 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1995 | 12 | 17 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1995 | 12 | 18 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1995 | 12 | 19 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1995 | 12 | 20 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1995 | 12 | 21 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1995 | 12 | 22 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1995 | 12 | 23 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1995 | 12 | 24 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1995 | 12 | 25 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1995 | 12 | 26 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1995 | 12 | 27 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1995 | 12 | 28 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1995 | 12 | 29 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1995 | 12 | 30 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1995 | 12 | 31 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1996 | 1 | 1 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1996 | 1 | 2 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1996 | 1 | 3 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1996 | 1 | 4 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1996 | 1 | 5 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1996 | 1 | 6 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1996 | 1 | 7 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1996 | 1 | 8 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1996 | 1 | 9 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1996 | 1 | 10 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1996 | 1 | 11 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1996 | 1 | 12 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1996 | 1 | 13 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1996 | 1 | 14 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1996 | 1 | 15 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1996 | 1 | 16 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1996 | 1 | 17 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1996 | 1 | 18 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1996 | 1 | 19 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1996 | 1 | 20 | 1277.3878 | 5 | 1272.3878 | 27.4452 | 112.2144 | 0.50192 | 26.9433 | 72.94% | 186.7622 | 173.6888 | 4168.5323
1996 | 1 | 21 | 892.0816 | 5 | 887.0816 | 28.2158 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7139 | 72.94% | 192.1038 | 178.6566 | 4287.7576
1996 | 1 | 22 | 510.6939 | 5 | 505.6939 | 28.9786 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4767 | 72.94% | 197.3911 | 183.5738 | 4405.7703
1996 | 1 | 23 | 365.7143 | 5 | 360.7143 | 29.2686 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7667 | 72.94% | 199.401 | 185.443 | 4450.6314
1996 | 1 | 24 | 343.5102 | 5 | 338.5102 | 29.313 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8111 | 72.94% | 199.7089 | 185.7292 | 4457.502
1996 | 1 | 25 | 909.0612 | 5 | 904.0612 | 28.1819 | 112.2144 | 0.50192 | 27.68 | 72.94% | 191.8684 | 178.4376 | 4282.5036
1996 | 1 | 26 | 586.449 | 5 | 581.449 | 28.8271 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3252 | 72.94% | 196.3409 | 182.5971 | 4382.3294
1996 | 1 | 27 | 531.5918 | 5 | 526.5918 | 28.9368 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4349 | 72.94% | 197.1014 | 183.3043 | 4399.3039
1996 | 1 | 28 | 2076.7347 | 5 | 2071.7347 | 25.8465 | 112.2144 | 0.50192 | 25.3446 | 72.94% | 175.6806 | 163.3829 | 3921.1905
1996 | 1 | 29 | 1157.2245 | 5 | 1152.2245 | 27.6856 | 112.2144 | 0.50192 | 27.1836 | 72.94% | 188.4281 | 175.2381 | 4205.7144
1996 | 1 | 30 | 658.2857 | 5 | 653.2857 | 28.6834 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1815 | 72.94% | 195.345 | 181.6709 | 4360.101
1996 | 1 | 31 | 454.5306 | 5 | 449.5306 | 29.0909 | 112.2144 | 0.50192 | 28.589 | 72.94% | 198.1698 | 184.2979 | 4423.1489
1996 | 2 | 1 | 318.6939 | 5 | 313.6939 | 29.3626 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8607 | 72.94% | 200.0529 | 186.0492 | 4465.1809
1996 | 2 | 2 | 279.5102 | 5 | 274.5102 | 29.441 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9391 | 72.94% | 200.5961 | 186.5544 | 4477.3055
1996 | 2 | 3 | 241.6327 | 5 | 236.6327 | 29.5167 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0148 | 72.94% | 201.1212 | 187.0427 | 4489.0259
1996 | 2 | 4 | 198.5306 | 5 | 193.5306 | 29.6029 | 112.2144 | 0.50192 | 29.101 | 72.94% | 201.7188 | 187.5985 | 4502.363
1996 | 2 | 5 | 177.6327 | 5 | 172.6327 | 29.6447 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1428 | 72.94% | 202.0085 | 187.8679 | 4508.8294
1996 | 2 | 6 | 172.4082 | 5 | 167.4082 | 29.6552 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1533 | 72.94% | 202.0809 | 187.9353 | 4510.446
1996 | 2 | 7 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
1996 | 2 | 8 | 158.0408 | 5 | 153.0408 | 29.6839 | 112.2144 | 0.50192 | 29.182 | 72.94% | 202.2801 | 188.1205 | 4514.8917
1996 | 2 | 9 | 159.3469 | 5 | 154.3469 | 29.6813 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1794 | 72.94% | 202.262 | 188.1036 | 4514.4876
1996 | 2 | 10 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
1996 | 2 | 11 | 148.898 | 5 | 143.898 | 29.7022 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2003 | 72.94% | 202.4068 | 188.2384 | 4517.7208
1996 | 2 | 12 | 144.9796 | 5 | 139.9796 | 29.71 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2081 | 72.94% | 202.4612 | 188.2889 | 4518.9333
1996 | 2 | 13 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1996 | 2 | 14 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1996 | 2 | 15 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
1996 | 2 | 16 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1996 | 2 | 17 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1996 | 2 | 18 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1996 | 2 | 19 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1996 | 2 | 20 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1996 | 2 | 21 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1996 | 2 | 22 | 700.0816 | 5 | 695.0816 | 28.5998 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0979 | 72.94% | 194.7656 | 181.132 | 4347.1681
1996 | 2 | 23 | 1068.4082 | 5 | 1063.4082 | 27.8632 | 112.2144 | 0.50192 | 27.3613 | 72.94% | 189.6594 | 176.3832 | 4233.1969
1996 | 2 | 24 | 931.2653 | 5 | 926.2653 | 28.1375 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6356 | 72.94% | 191.5606 | 178.1514 | 4275.633
1996 | 2 | 25 | 941.7143 | 5 | 936.7143 | 28.1166 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6147 | 72.94% | 191.4158 | 178.0167 | 4272.3997
1996 | 2 | 26 | 608.6531 | 5 | 603.6531 | 28.7827 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2808 | 72.94% | 196.0331 | 182.3108 | 4375.4588
1996 | 2 | 27 | 437.551 | 5 | 432.551 | 29.1249 | 112.2144 | 0.50192 | 28.623 | 72.94% | 198.4051 | 184.5168 | 4428.4029
1996 | 2 | 28 | 389.2245 | 5 | 384.2245 | 29.2216 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7196 | 72.94% | 199.0751 | 185.1399 | 4443.3566
1996 | 2 | 29 | 380.0816 | 5 | 375.0816 | 29.2398 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7379 | 72.94% | 199.2019 | 185.2577 | 4446.1857
1996 | 3 | 1 | 297.7959 | 5 | 292.7959 | 29.4044 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9025 | 72.94% | 200.3426 | 186.3186 | 4471.6473
1996 | 3 | 2 | 253.3878 | 5 | 248.3878 | 29.4932 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9913 | 72.94% | 200.9583 | 186.8912 | 4485.3885
1996 | 3 | 3 | 229.8776 | 5 | 224.8776 | 29.5402 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0383 | 72.94% | 201.2842 | 187.1943 | 4492.6633
1996 | 3 | 4 | 201.1429 | 5 | 196.1429 | 29.5977 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0958 | 72.94% | 201.6826 | 187.5648 | 4501.5547
1996 | 3 | 5 | 176.3265 | 5 | 171.3265 | 29.6473 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1454 | 72.94% | 202.0266 | 187.8847 | 4509.2336
1996 | 3 | 6 | 178.9388 | 5 | 173.9388 | 29.6421 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1402 | 72.94% | 201.9904 | 187.8511 | 4508.4253
1996 | 3 | 7 | 165.8776 | 5 | 160.8776 | 29.6682 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1663 | 72.94% | 202.1715 | 188.0195 | 4512.4668
1996 | 3 | 8 | 159.3469 | 5 | 154.3469 | 29.6813 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1794 | 72.94% | 202.262 | 188.1036 | 4514.4876
1996 | 3 | 9 | 155.4286 | 5 | 150.4286 | 29.6891 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1872 | 72.94% | 202.3163 | 188.1542 | 4515.7
1996 | 3 | 10 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
1996 | 3 | 11 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
1996 | 3 | 12 | 142.3673 | 5 | 137.3673 | 29.7153 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2133 | 72.94% | 202.4974 | 188.3226 | 4519.7416
1996 | 3 | 13 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
1996 | 3 | 14 | 176.3265 | 5 | 171.3265 | 29.6473 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1454 | 72.94% | 202.0266 | 187.8847 | 4509.2336
1996 | 3 | 15 | 218.1224 | 5 | 213.1224 | 29.5638 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0618 | 72.94% | 201.4472 | 187.3459 | 4496.3007
1996 | 3 | 16 | 287.3469 | 5 | 282.3469 | 29.4253 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9234 | 72.94% | 200.4875 | 186.4534 | 4474.8806
1996 | 3 | 17 | 259.9184 | 5 | 254.9184 | 29.4802 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9782 | 72.94% | 200.8677 | 186.807 | 4483.3678
1996 | 3 | 18 | 235.102 | 5 | 230.102 | 29.5298 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0279 | 72.94% | 201.2118 | 187.1269 | 4491.0467
1996 | 3 | 19 | 244.2449 | 5 | 239.2449 | 29.5115 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0096 | 72.94% | 201.085 | 187.0091 | 4488.2176
1996 | 3 | 20 | 312.1633 | 5 | 307.1633 | 29.3757 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8738 | 72.94% | 200.1434 | 186.1334 | 4467.2016
1996 | 3 | 21 | 381.3878 | 5 | 376.3878 | 29.2372 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7353 | 72.94% | 199.1838 | 185.2409 | 4445.7815
1996 | 3 | 22 | 370.9388 | 5 | 365.9388 | 29.2581 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7562 | 72.94% | 199.3286 | 185.3756 | 4449.0147
1996 | 3 | 23 | 339.5918 | 5 | 334.5918 | 29.3208 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8189 | 72.94% | 199.7632 | 185.7798 | 4458.7144
1996 | 3 | 24 | 284.7347 | 5 | 279.7347 | 29.4305 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9286 | 72.94% | 200.5237 | 186.487 | 4475.6889
1996 | 3 | 25 | 266.449 | 5 | 261.449 | 29.4671 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9652 | 72.94% | 200.7772 | 186.7228 | 4481.347
1996 | 3 | 26 | 330.449 | 5 | 325.449 | 29.3391 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8372 | 72.94% | 199.8899 | 185.8976 | 4461.5435
1996 | 3 | 27 | 403.5918 | 5 | 398.5918 | 29.1928 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6909 | 72.94% | 198.8759 | 184.9546 | 4438.9109
1996 | 3 | 28 | 303.0204 | 5 | 298.0204 | 29.394 | 112.2144 | 0.50192 | 28.892 | 72.94% | 200.2702 | 186.2513 | 4470.0307
1996 | 3 | 29 | 270.3673 | 5 | 265.3673 | 29.4593 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9573 | 72.94% | 200.7229 | 186.6723 | 4480.1345
1996 | 3 | 30 | 256 | 5 | 251 | 29.488 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9861 | 72.94% | 200.9221 | 186.8575 | 4484.5802
1996 | 3 | 31 | 248.1633 | 5 | 243.1633 | 29.5037 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0018 | 72.94% | 201.0307 | 186.9585 | 4487.0052
1996 | 4 | 1 | 266.449 | 5 | 261.449 | 29.4671 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9652 | 72.94% | 200.7772 | 186.7228 | 4481.347
1996 | 4 | 2 | 382.6939 | 5 | 377.6939 | 29.2346 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7327 | 72.94% | 199.1657 | 185.2241 | 4445.3774
1996 | 4 | 3 | 406.2041 | 5 | 401.2041 | 29.1876 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6857 | 72.94% | 198.8397 | 184.9209 | 4438.1026
1996 | 4 | 4 | 309.551 | 5 | 304.551 | 29.3809 | 112.2144 | 0.50192 | 28.879 | 72.94% | 200.1797 | 186.1671 | 4468.0099
1996 | 4 | 5 | 280.8163 | 5 | 275.8163 | 29.4384 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9365 | 72.94% | 200.578 | 186.5376 | 4476.9013
1996 | 4 | 6 | 284.7347 | 5 | 279.7347 | 29.4305 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9286 | 72.94% | 200.5237 | 186.487 | 4475.6889
1996 | 4 | 7 | 274.2857 | 5 | 269.2857 | 29.4514 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9495 | 72.94% | 200.6686 | 186.6218 | 4478.9221
1996 | 4 | 8 | 248.1633 | 5 | 243.1633 | 29.5037 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0018 | 72.94% | 201.0307 | 186.9585 | 4487.0052
1996 | 4 | 9 | 240.3265 | 5 | 235.3265 | 29.5193 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0174 | 72.94% | 201.1393 | 187.0596 | 4489.4301
1996 | 4 | 10 | 263.8367 | 5 | 258.8367 | 29.4723 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9704 | 72.94% | 200.8134 | 186.7565 | 4482.1553
1996 | 4 | 11 | 259.9184 | 5 | 254.9184 | 29.4802 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9782 | 72.94% | 200.8677 | 186.807 | 4483.3678
1996 | 4 | 12 | 333.0612 | 5 | 328.0612 | 29.3339 | 112.2144 | 0.50192 | 28.832 | 72.94% | 199.8537 | 185.864 | 4460.7352
1996 | 4 | 13 | 368.3265 | 5 | 363.3265 | 29.2633 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7614 | 72.94% | 199.3648 | 185.4093 | 4449.823
1996 | 4 | 14 | 373.551 | 5 | 368.551 | 29.2529 | 112.2144 | 0.50192 | 28.751 | 72.94% | 199.2924 | 185.3419 | 4448.2064
1996 | 4 | 15 | 384 | 5 | 379 | 29.232 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7301 | 72.94% | 199.1475 | 185.2072 | 4444.9732
1996 | 4 | 16 | 705.3061 | 5 | 700.3061 | 28.5894 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0875 | 72.94% | 194.6932 | 181.0646 | 4345.5515
1996 | 4 | 17 | 3369.7959 | 5 | 3364.7959 | 23.2604 | 0 | 0 | 23.2604 | 0% | 0 | 0 | 0
1996 | 4 | 18 | 1671.8367 | 5 | 1666.8367 | 26.6563 | 112.2144 | 0.50192 | 26.1544 | 72.94% | 181.2938 | 168.6033 | 4046.478
1996 | 4 | 19 | 1016.1633 | 5 | 1011.1633 | 27.9677 | 112.2144 | 0.50192 | 27.4658 | 72.94% | 190.3836 | 177.0568 | 4249.363
1996 | 4 | 20 | 796.7347 | 5 | 791.7347 | 28.4065 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9046 | 72.94% | 193.4257 | 179.8859 | 4317.2608
1996 | 4 | 21 | 790.2041 | 5 | 785.2041 | 28.4196 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9177 | 72.94% | 193.5162 | 179.9701 | 4319.2815
1996 | 4 | 22 | 782.3673 | 5 | 777.3673 | 28.4353 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9333 | 72.94% | 193.6248 | 180.0711 | 4321.7064
1996 | 4 | 23 | 664.8163 | 5 | 659.8163 | 28.6704 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1685 | 72.94% | 195.2545 | 181.5867 | 4358.0802
1996 | 4 | 24 | 1076.2449 | 5 | 1071.2449 | 27.8475 | 112.2144 | 0.50192 | 27.3456 | 72.94% | 189.5507 | 176.2822 | 4230.772
1996 | 4 | 25 | 732.7347 | 5 | 727.7347 | 28.5345 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0326 | 72.94% | 194.3129 | 180.711 | 4337.0643
1996 | 4 | 26 | 502.8571 | 5 | 497.8571 | 28.9943 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4924 | 72.94% | 197.4998 | 183.6748 | 4408.1953
1996 | 4 | 27 | 471.5102 | 5 | 466.5102 | 29.057 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5551 | 72.94% | 197.9344 | 184.079 | 4417.8949
1996 | 4 | 28 | 400.9796 | 5 | 395.9796 | 29.198 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6961 | 72.94% | 198.9122 | 184.9883 | 4439.7192
1996 | 4 | 29 | 323.9184 | 5 | 318.9184 | 29.3522 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8502 | 72.94% | 199.9805 | 185.9818 | 4463.5643
1996 | 4 | 30 | 304.3265 | 5 | 299.3265 | 29.3913 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8894 | 72.94% | 200.2521 | 186.2344 | 4469.6266
1996 | 5 | 1 | 488.4898 | 5 | 483.4898 | 29.023 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5211 | 72.94% | 197.699 | 183.86 | 4412.6409
1996 | 5 | 2 | 429.7143 | 5 | 424.7143 | 29.1406 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6387 | 72.94% | 198.5138 | 184.6178 | 4430.8278
1996 | 5 | 3 | 333.0612 | 5 | 328.0612 | 29.3339 | 112.2144 | 0.50192 | 28.832 | 72.94% | 199.8537 | 185.864 | 4460.7352
1996 | 5 | 4 | 330.449 | 5 | 325.449 | 29.3391 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8372 | 72.94% | 199.8899 | 185.8976 | 4461.5435
1996 | 5 | 5 | 346.1224 | 5 | 341.1224 | 29.3078 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8058 | 72.94% | 199.6727 | 185.6956 | 4456.6937
1996 | 5 | 6 | 289.9592 | 5 | 284.9592 | 29.4201 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9182 | 72.94% | 200.4513 | 186.4197 | 4474.0722
1996 | 5 | 7 | 250.7755 | 5 | 245.7755 | 29.4984 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9965 | 72.94% | 200.9945 | 186.9249 | 4486.1968
1996 | 5 | 8 | 219.4286 | 5 | 214.4286 | 29.5611 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0592 | 72.94% | 201.4291 | 187.329 | 4495.8965
1996 | 5 | 9 | 197.2245 | 5 | 192.2245 | 29.6056 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1036 | 72.94% | 201.7369 | 187.6153 | 4502.7671
1996 | 5 | 10 | 201.1429 | 5 | 196.1429 | 29.5977 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0958 | 72.94% | 201.6826 | 187.5648 | 4501.5547
1996 | 5 | 11 | 305.6327 | 5 | 300.6327 | 29.3887 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8868 | 72.94% | 200.234 | 186.2176 | 4469.2224
1996 | 5 | 12 | 837.2245 | 5 | 832.2245 | 28.3256 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8236 | 72.94% | 192.8643 | 179.3638 | 4304.732
1996 | 5 | 13 | 641.3061 | 5 | 636.3061 | 28.7174 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2155 | 72.94% | 195.5804 | 181.8898 | 4365.355
1996 | 5 | 14 | 412.7347 | 5 | 407.7347 | 29.1745 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6726 | 72.94% | 198.7492 | 184.8367 | 4436.0818
1996 | 5 | 15 | 317.3878 | 5 | 312.3878 | 29.3652 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8633 | 72.94% | 200.071 | 186.066 | 4465.585
1996 | 5 | 16 | 265.1429 | 5 | 260.1429 | 29.4697 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9678 | 72.94% | 200.7953 | 186.7396 | 4481.7512
1996 | 5 | 17 | 239.0204 | 5 | 234.0204 | 29.522 | 112.2144 | 0.50192 | 29.02 | 72.94% | 201.1574 | 187.0764 | 4489.8342
1996 | 5 | 18 | 220.7347 | 5 | 215.7347 | 29.5585 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0566 | 72.94% | 201.4109 | 187.3122 | 4495.4924
1996 | 5 | 19 | 296.4898 | 5 | 291.4898 | 29.407 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9051 | 72.94% | 200.3607 | 186.3355 | 4472.0515
1996 | 5 | 20 | 292.5714 | 5 | 287.5714 | 29.4149 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9129 | 72.94% | 200.4151 | 186.386 | 4473.2639
1996 | 5 | 21 | 249.4694 | 5 | 244.4694 | 29.5011 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9991 | 72.94% | 201.0126 | 186.9417 | 4486.601
1996 | 5 | 22 | 214.2041 | 5 | 209.2041 | 29.5716 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0697 | 72.94% | 201.5015 | 187.3964 | 4497.5131
1996 | 5 | 23 | 190.6939 | 5 | 185.6939 | 29.6186 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1167 | 72.94% | 201.8274 | 187.6995 | 4504.7879
1996 | 5 | 24 | 161.9592 | 5 | 156.9592 | 29.6761 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1742 | 72.94% | 202.2258 | 188.07 | 4513.6793
1996 | 5 | 25 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
1996 | 5 | 26 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
1996 | 5 | 27 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
1996 | 5 | 28 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1996 | 5 | 29 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1996 | 5 | 30 | 177.6327 | 5 | 172.6327 | 29.6447 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1428 | 72.94% | 202.0085 | 187.8679 | 4508.8294
1996 | 5 | 31 | 184.1633 | 5 | 179.1633 | 29.6317 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1298 | 72.94% | 201.918 | 187.7837 | 4506.8087
1996 | 6 | 1 | 142.3673 | 5 | 137.3673 | 29.7153 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2133 | 72.94% | 202.4974 | 188.3226 | 4519.7416
1996 | 6 | 2 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1996 | 6 | 3 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1996 | 6 | 4 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1996 | 6 | 5 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
1996 | 6 | 6 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1996 | 6 | 7 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1996 | 6 | 8 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1996 | 6 | 9 | 236.4082 | 5 | 231.4082 | 29.5272 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0253 | 72.94% | 201.1937 | 187.1101 | 4490.6425
1996 | 6 | 10 | 275.5918 | 5 | 270.5918 | 29.4488 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9469 | 72.94% | 200.6504 | 186.6049 | 4478.5179
1996 | 6 | 11 | 325.2245 | 5 | 320.2245 | 29.3496 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8476 | 72.94% | 199.9624 | 185.965 | 4463.1601
1996 | 6 | 12 | 244.2449 | 5 | 239.2449 | 29.5115 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0096 | 72.94% | 201.085 | 187.0091 | 4488.2176
1996 | 6 | 13 | 176.3265 | 5 | 171.3265 | 29.6473 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1454 | 72.94% | 202.0266 | 187.8847 | 4509.2336
1996 | 6 | 14 | 168.4898 | 5 | 163.4898 | 29.663 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1611 | 72.94% | 202.1352 | 187.9858 | 4511.6585
1996 | 6 | 15 | 160.6531 | 5 | 155.6531 | 29.6787 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1768 | 72.94% | 202.2439 | 188.0868 | 4514.0834
1996 | 6 | 16 | 141.0612 | 5 | 136.0612 | 29.7179 | 112.2144 | 0.50192 | 29.216 | 72.94% | 202.5155 | 188.3394 | 4520.1457
1996 | 6 | 17 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1996 | 6 | 18 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1996 | 6 | 19 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1996 | 6 | 20 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1996 | 6 | 21 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1996 | 6 | 22 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1996 | 6 | 23 | 266.449 | 5 | 261.449 | 29.4671 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9652 | 72.94% | 200.7772 | 186.7228 | 4481.347
1996 | 6 | 24 | 219.4286 | 5 | 214.4286 | 29.5611 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0592 | 72.94% | 201.4291 | 187.329 | 4495.8965
1996 | 6 | 25 | 198.5306 | 5 | 193.5306 | 29.6029 | 112.2144 | 0.50192 | 29.101 | 72.94% | 201.7188 | 187.5985 | 4502.363
1996 | 6 | 26 | 176.3265 | 5 | 171.3265 | 29.6473 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1454 | 72.94% | 202.0266 | 187.8847 | 4509.2336
1996 | 6 | 27 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1996 | 6 | 28 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1996 | 6 | 29 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1996 | 6 | 30 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1996 | 7 | 1 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1996 | 7 | 2 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1996 | 7 | 3 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1996 | 7 | 4 | 188.0816 | 5 | 183.0816 | 29.6238 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1219 | 72.94% | 201.8636 | 187.7332 | 4505.5962
1996 | 7 | 5 | 210.2857 | 5 | 205.2857 | 29.5794 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0775 | 72.94% | 201.5558 | 187.4469 | 4498.7256
1996 | 7 | 6 | 160.6531 | 5 | 155.6531 | 29.6787 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1768 | 72.94% | 202.2439 | 188.0868 | 4514.0834
1996 | 7 | 7 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1996 | 7 | 8 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1996 | 7 | 9 | 186.7755 | 5 | 181.7755 | 29.6264 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1245 | 72.94% | 201.8817 | 187.75 | 4506.0004
1996 | 7 | 10 | 146.2857 | 5 | 141.2857 | 29.7074 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2055 | 72.94% | 202.4431 | 188.272 | 4518.5291
1996 | 7 | 11 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1996 | 7 | 12 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1996 | 7 | 13 | 177.6327 | 5 | 172.6327 | 29.6447 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1428 | 72.94% | 202.0085 | 187.8679 | 4508.8294
1996 | 7 | 14 | 1737.1429 | 5 | 1732.1429 | 26.5257 | 112.2144 | 0.50192 | 26.0238 | 72.94% | 180.3885 | 167.7613 | 4026.2704
1996 | 7 | 15 | 1030.5306 | 5 | 1025.5306 | 27.9389 | 112.2144 | 0.50192 | 27.437 | 72.94% | 190.1845 | 176.8716 | 4244.9173
1996 | 7 | 16 | 881.6327 | 5 | 876.6327 | 28.2367 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7348 | 72.94% | 192.2487 | 178.7913 | 4290.9908
1996 | 7 | 17 | 616.4898 | 5 | 611.4898 | 28.767 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2651 | 72.94% | 195.9245 | 182.2097 | 4373.0339
1996 | 7 | 18 | 359.1837 | 5 | 354.1837 | 29.2816 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7797 | 72.94% | 199.4916 | 185.5272 | 4452.6521
1996 | 7 | 19 | 270.3673 | 5 | 265.3673 | 29.4593 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9573 | 72.94% | 200.7229 | 186.6723 | 4480.1345
1996 | 7 | 20 | 651.7551 | 5 | 646.7551 | 28.6965 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1946 | 72.94% | 195.4356 | 181.7551 | 4362.1218
1996 | 7 | 21 | 395.7551 | 5 | 390.7551 | 29.2085 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7066 | 72.94% | 198.9846 | 185.0557 | 4441.3358
1996 | 7 | 22 | 259.9184 | 5 | 254.9184 | 29.4802 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9782 | 72.94% | 200.8677 | 186.807 | 4483.3678
1996 | 7 | 23 | 192 | 5 | 187 | 29.616 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1141 | 72.94% | 201.8093 | 187.6827 | 4504.3837
1996 | 7 | 24 | 158.0408 | 5 | 153.0408 | 29.6839 | 112.2144 | 0.50192 | 29.182 | 72.94% | 202.2801 | 188.1205 | 4514.8917
1996 | 7 | 25 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
1996 | 7 | 26 | 222.0408 | 5 | 217.0408 | 29.5559 | 112.2144 | 0.50192 | 29.054 | 72.94% | 201.3928 | 187.2953 | 4495.0882
1996 | 7 | 27 | 244.2449 | 5 | 239.2449 | 29.5115 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0096 | 72.94% | 201.085 | 187.0091 | 4488.2176
1996 | 7 | 28 | 198.5306 | 5 | 193.5306 | 29.6029 | 112.2144 | 0.50192 | 29.101 | 72.94% | 201.7188 | 187.5985 | 4502.363
1996 | 7 | 29 | 146.2857 | 5 | 141.2857 | 29.7074 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2055 | 72.94% | 202.4431 | 188.272 | 4518.5291
1996 | 7 | 30 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
1996 | 7 | 31 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
1996 | 8 | 1 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
1996 | 8 | 2 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
1996 | 8 | 3 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1996 | 8 | 4 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1996 | 8 | 5 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1996 | 8 | 6 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1996 | 8 | 7 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1996 | 8 | 8 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1996 | 8 | 9 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1996 | 8 | 10 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1996 | 8 | 11 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1996 | 8 | 12 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1996 | 8 | 13 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1996 | 8 | 14 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1996 | 8 | 15 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1996 | 8 | 16 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1996 | 8 | 17 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1996 | 8 | 18 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1996 | 8 | 19 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1996 | 8 | 20 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1996 | 8 | 21 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1996 | 8 | 22 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1996 | 8 | 23 | 12.1469 | 5 | 7.1469 | 29.9757 | 0 | 0 | 29.9757 | 0% | 0 | 0 | 0
1996 | 8 | 24 | 11.6245 | 5 | 6.6245 | 29.9768 | 0 | 0 | 29.9768 | 0% | 0 | 0 | 0
1996 | 8 | 25 | 10.9714 | 5 | 5.9714 | 29.9781 | 0 | 0 | 29.9781 | 0% | 0 | 0 | 0
1996 | 8 | 26 | 11.8857 | 5 | 6.8857 | 29.9762 | 0 | 0 | 29.9762 | 0% | 0 | 0 | 0
1996 | 8 | 27 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1996 | 8 | 28 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1996 | 8 | 29 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1996 | 8 | 30 | 11.6245 | 5 | 6.6245 | 29.9768 | 0 | 0 | 29.9768 | 0% | 0 | 0 | 0
1996 | 8 | 31 | 10.1878 | 5 | 5.1878 | 29.9796 | 0 | 0 | 29.9796 | 0% | 0 | 0 | 0
1996 | 9 | 1 | 9.2735 | 5 | 4.2735 | 29.9815 | 0 | 0 | 29.9815 | 0% | 0 | 0 | 0
1996 | 9 | 2 | 12.2776 | 5 | 7.2776 | 29.9754 | 0 | 0 | 29.9754 | 0% | 0 | 0 | 0
1996 | 9 | 3 | 11.4939 | 5 | 6.4939 | 29.977 | 0 | 0 | 29.977 | 0% | 0 | 0 | 0
1996 | 9 | 4 | 9.5347 | 5 | 4.5347 | 29.9809 | 0 | 0 | 29.9809 | 0% | 0 | 0 | 0
1996 | 9 | 5 | 8.098 | 5 | 3.098 | 29.9838 | 0 | 0 | 29.9838 | 0% | 0 | 0 | 0
1996 | 9 | 6 | 7.1837 | 5 | 2.1837 | 29.9856 | 0 | 0 | 29.9856 | 0% | 0 | 0 | 0
1996 | 9 | 7 | 6.4 | 5 | 1.4 | 29.9872 | 0 | 0 | 29.9872 | 0% | 0 | 0 | 0
1996 | 9 | 8 | 6.0082 | 5 | 1.0082 | 29.988 | 0 | 0 | 29.988 | 0% | 0 | 0 | 0
1996 | 9 | 9 | 8.751 | 5 | 3.751 | 29.9825 | 0 | 0 | 29.9825 | 0% | 0 | 0 | 0
1996 | 9 | 10 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1996 | 9 | 11 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1996 | 9 | 12 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1996 | 9 | 13 | 12.9306 | 5 | 7.9306 | 29.9741 | 0 | 0 | 29.9741 | 0% | 0 | 0 | 0
1996 | 9 | 14 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1996 | 9 | 15 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1996 | 9 | 16 | 154.1224 | 5 | 149.1224 | 29.6918 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1898 | 72.94% | 202.3344 | 188.171 | 4516.1042
1996 | 9 | 17 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
1996 | 9 | 18 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1996 | 9 | 19 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1996 | 9 | 20 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1996 | 9 | 21 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1996 | 9 | 22 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1996 | 9 | 23 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1996 | 9 | 24 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1996 | 9 | 25 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1996 | 9 | 26 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1996 | 9 | 27 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1996 | 9 | 28 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1996 | 9 | 29 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1996 | 9 | 30 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1996 | 10 | 1 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1996 | 10 | 2 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1996 | 10 | 3 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1996 | 10 | 4 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1996 | 10 | 5 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1996 | 10 | 6 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1996 | 10 | 7 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1996 | 10 | 8 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1996 | 10 | 9 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1996 | 10 | 10 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1996 | 10 | 11 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
1996 | 10 | 12 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1996 | 10 | 13 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1996 | 10 | 14 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1996 | 10 | 15 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1996 | 10 | 16 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1996 | 10 | 17 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1996 | 10 | 18 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1996 | 10 | 19 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1996 | 10 | 20 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1996 | 10 | 21 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
1996 | 10 | 22 | 2324.898 | 5 | 2319.898 | 25.3502 | 112.2144 | 0.50192 | 24.8483 | 72.94% | 172.2402 | 160.1834 | 3844.4014
1996 | 10 | 23 | 1358.3673 | 5 | 1353.3673 | 27.2833 | 112.2144 | 0.50192 | 26.7813 | 72.94% | 185.6396 | 172.6448 | 4143.4748
1996 | 10 | 24 | 637.3878 | 5 | 632.3878 | 28.7252 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2233 | 72.94% | 195.6347 | 181.9403 | 4366.5675
1996 | 10 | 25 | 390.5306 | 5 | 385.5306 | 29.2189 | 112.2144 | 0.50192 | 28.717 | 72.94% | 199.057 | 185.123 | 4442.9524
1996 | 10 | 26 | 265.1429 | 5 | 260.1429 | 29.4697 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9678 | 72.94% | 200.7953 | 186.7396 | 4481.7512
1996 | 10 | 27 | 203.7551 | 5 | 198.7551 | 29.5925 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0906 | 72.94% | 201.6463 | 187.5311 | 4500.7464
1996 | 10 | 28 | 180.2449 | 5 | 175.2449 | 29.6395 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1376 | 72.94% | 201.9723 | 187.8342 | 4508.0211
1996 | 10 | 29 | 169.7959 | 5 | 164.7959 | 29.6604 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1585 | 72.94% | 202.1171 | 187.9689 | 4511.2544
1996 | 10 | 30 | 152.8163 | 5 | 147.8163 | 29.6944 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1925 | 72.94% | 202.3525 | 188.1878 | 4516.5083
1996 | 10 | 31 | 188.0816 | 5 | 183.0816 | 29.6238 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1219 | 72.94% | 201.8636 | 187.7332 | 4505.5962
1996 | 11 | 1 | 163.2653 | 5 | 158.2653 | 29.6735 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1716 | 72.94% | 202.2077 | 188.0531 | 4513.2751
1996 | 11 | 2 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
1996 | 11 | 3 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
1996 | 11 | 4 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1996 | 11 | 5 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1996 | 11 | 6 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1996 | 11 | 7 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1996 | 11 | 8 | 137.1429 | 5 | 132.1429 | 29.7257 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2238 | 72.94% | 202.5698 | 188.3899 | 4521.3582
1996 | 11 | 9 | 207.6735 | 5 | 202.6735 | 29.5847 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0827 | 72.94% | 201.592 | 187.4806 | 4499.5339
1996 | 11 | 10 | 402.2857 | 5 | 397.2857 | 29.1954 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6935 | 72.94% | 198.894 | 184.9715 | 4439.3151
1996 | 11 | 11 | 292.5714 | 5 | 287.5714 | 29.4149 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9129 | 72.94% | 200.4151 | 186.386 | 4473.2639
1996 | 11 | 12 | 207.6735 | 5 | 202.6735 | 29.5847 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0827 | 72.94% | 201.592 | 187.4806 | 4499.5339
1996 | 11 | 13 | 161.9592 | 5 | 156.9592 | 29.6761 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1742 | 72.94% | 202.2258 | 188.07 | 4513.6793
1996 | 11 | 14 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1996 | 11 | 15 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
1996 | 11 | 16 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1996 | 11 | 17 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1996 | 11 | 18 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1996 | 11 | 19 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1996 | 11 | 20 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1996 | 11 | 21 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1996 | 11 | 22 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1996 | 11 | 23 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1996 | 11 | 24 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1996 | 11 | 25 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1996 | 11 | 26 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1996 | 11 | 27 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1996 | 11 | 28 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1996 | 11 | 29 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1996 | 11 | 30 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1996 | 12 | 1 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1996 | 12 | 2 | 1632.6531 | 5 | 1627.6531 | 26.7347 | 112.2144 | 0.50192 | 26.2328 | 72.94% | 181.837 | 169.1084 | 4058.6026
1996 | 12 | 3 | 1475.9184 | 5 | 1470.9184 | 27.0482 | 112.2144 | 0.50192 | 26.5462 | 72.94% | 184.0099 | 171.1292 | 4107.101
1996 | 12 | 4 | 650.449 | 5 | 645.449 | 28.6991 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1972 | 72.94% | 195.4537 | 181.7719 | 4362.5259
1996 | 12 | 5 | 385.3061 | 5 | 380.3061 | 29.2294 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7275 | 72.94% | 199.1294 | 185.1904 | 4444.5691
1996 | 12 | 6 | 283.4286 | 5 | 278.4286 | 29.4331 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9312 | 72.94% | 200.5418 | 186.5039 | 4476.093
1996 | 12 | 7 | 228.5714 | 5 | 223.5714 | 29.5429 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0409 | 72.94% | 201.3023 | 187.2111 | 4493.0675
1996 | 12 | 8 | 229.8776 | 5 | 224.8776 | 29.5402 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0383 | 72.94% | 201.2842 | 187.1943 | 4492.6633
1996 | 12 | 9 | 245.551 | 5 | 240.551 | 29.5089 | 112.2144 | 0.50192 | 29.007 | 72.94% | 201.0669 | 186.9922 | 4487.8135
1996 | 12 | 10 | 205.0612 | 5 | 200.0612 | 29.5899 | 112.2144 | 0.50192 | 29.088 | 72.94% | 201.6282 | 187.5143 | 4500.3422
1996 | 12 | 11 | 178.9388 | 5 | 173.9388 | 29.6421 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1402 | 72.94% | 201.9904 | 187.8511 | 4508.4253
1996 | 12 | 12 | 161.9592 | 5 | 156.9592 | 29.6761 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1742 | 72.94% | 202.2258 | 188.07 | 4513.6793
1996 | 12 | 13 | 152.8163 | 5 | 147.8163 | 29.6944 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1925 | 72.94% | 202.3525 | 188.1878 | 4516.5083
1996 | 12 | 14 | 150.2041 | 5 | 145.2041 | 29.6996 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1977 | 72.94% | 202.3887 | 188.2215 | 4517.3167
1996 | 12 | 15 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
1996 | 12 | 16 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
1996 | 12 | 17 | 208.9796 | 5 | 203.9796 | 29.582 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0801 | 72.94% | 201.5739 | 187.4637 | 4499.1298
1996 | 12 | 18 | 397.0612 | 5 | 392.0612 | 29.2059 | 112.2144 | 0.50192 | 28.704 | 72.94% | 198.9665 | 185.0388 | 4440.9317
1996 | 12 | 19 | 471.5102 | 5 | 466.5102 | 29.057 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5551 | 72.94% | 197.9344 | 184.079 | 4417.8949
1996 | 12 | 20 | 549.8776 | 5 | 544.8776 | 28.9002 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3983 | 72.94% | 196.8479 | 183.0686 | 4393.6457
1996 | 12 | 21 | 335.6735 | 5 | 330.6735 | 29.3287 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8267 | 72.94% | 199.8175 | 185.8303 | 4459.9269
1996 | 12 | 22 | 248.1633 | 5 | 243.1633 | 29.5037 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0018 | 72.94% | 201.0307 | 186.9585 | 4487.0052
1996 | 12 | 23 | 215.5102 | 5 | 210.5102 | 29.569 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0671 | 72.94% | 201.4834 | 187.3795 | 4497.109
1996 | 12 | 24 | 219.4286 | 5 | 214.4286 | 29.5611 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0592 | 72.94% | 201.4291 | 187.329 | 4495.8965
1996 | 12 | 25 | 689.6327 | 5 | 684.6327 | 28.6207 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1188 | 72.94% | 194.9105 | 181.2667 | 4350.4013
1996 | 12 | 26 | 433.6327 | 5 | 428.6327 | 29.1327 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6308 | 72.94% | 198.4595 | 184.5673 | 4429.6154
1996 | 12 | 27 | 283.4286 | 5 | 278.4286 | 29.4331 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9312 | 72.94% | 200.5418 | 186.5039 | 4476.093
1996 | 12 | 28 | 227.2653 | 5 | 222.2653 | 29.5455 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0436 | 72.94% | 201.3204 | 187.228 | 4493.4716
1996 | 12 | 29 | 208.9796 | 5 | 203.9796 | 29.582 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0801 | 72.94% | 201.5739 | 187.4637 | 4499.1298
1996 | 12 | 30 | 210.2857 | 5 | 205.2857 | 29.5794 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0775 | 72.94% | 201.5558 | 187.4469 | 4498.7256
1996 | 12 | 31 | 163.2653 | 5 | 158.2653 | 29.6735 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1716 | 72.94% | 202.2077 | 188.0531 | 4513.2751
1997 | 1 | 1 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
1997 | 1 | 2 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1997 | 1 | 3 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1997 | 1 | 4 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1997 | 1 | 5 | 125.3878 | 5 | 120.3878 | 29.7492 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2473 | 72.94% | 202.7328 | 188.5415 | 4524.9956
1997 | 1 | 6 | 152.8163 | 5 | 147.8163 | 29.6944 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1925 | 72.94% | 202.3525 | 188.1878 | 4516.5083
1997 | 1 | 7 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
1997 | 1 | 8 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1997 | 1 | 9 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
1997 | 1 | 10 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1997 | 1 | 11 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1997 | 1 | 12 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1997 | 1 | 13 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1997 | 1 | 14 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1997 | 1 | 15 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1997 | 1 | 16 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1997 | 1 | 17 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1997 | 1 | 18 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1997 | 1 | 19 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1997 | 1 | 20 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1997 | 1 | 21 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1997 | 1 | 22 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1997 | 1 | 23 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1997 | 1 | 24 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1997 | 1 | 25 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1997 | 1 | 26 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1997 | 1 | 27 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1997 | 1 | 28 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1997 | 1 | 29 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1997 | 1 | 30 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1997 | 1 | 31 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1997 | 2 | 1 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1997 | 2 | 2 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1997 | 2 | 3 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1997 | 2 | 4 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1997 | 2 | 5 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1997 | 2 | 6 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1997 | 2 | 7 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1997 | 2 | 8 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1997 | 2 | 9 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1997 | 2 | 10 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1997 | 2 | 11 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1997 | 2 | 12 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1997 | 2 | 13 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1997 | 2 | 14 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1997 | 2 | 15 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1997 | 2 | 16 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1997 | 2 | 17 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1997 | 2 | 18 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1997 | 2 | 19 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1997 | 2 | 20 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1997 | 2 | 21 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1997 | 2 | 22 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1997 | 2 | 23 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1997 | 2 | 24 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1997 | 2 | 25 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1997 | 2 | 26 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1997 | 2 | 27 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1997 | 2 | 28 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
1997 | 3 | 1 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
1997 | 3 | 2 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1997 | 3 | 3 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
1997 | 3 | 4 | 138.449 | 5 | 133.449 | 29.7231 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2212 | 72.94% | 202.5517 | 188.3731 | 4520.954
1997 | 3 | 5 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
1997 | 3 | 6 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
1997 | 3 | 7 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
1997 | 3 | 8 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1997 | 3 | 9 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1997 | 3 | 10 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1997 | 3 | 11 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1997 | 3 | 12 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1997 | 3 | 13 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1997 | 3 | 14 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1997 | 3 | 15 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1997 | 3 | 16 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1997 | 3 | 17 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1997 | 3 | 18 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1997 | 3 | 19 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1997 | 3 | 20 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1997 | 3 | 21 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1997 | 3 | 22 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1997 | 3 | 23 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1997 | 3 | 24 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1997 | 3 | 25 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1997 | 3 | 26 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1997 | 3 | 27 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1997 | 3 | 28 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1997 | 3 | 29 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1997 | 3 | 30 | 231.1837 | 5 | 226.1837 | 29.5376 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0357 | 72.94% | 201.2661 | 187.1775 | 4492.2591
1997 | 3 | 31 | 406.2041 | 5 | 401.2041 | 29.1876 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6857 | 72.94% | 198.8397 | 184.9209 | 4438.1026
1997 | 4 | 1 | 312.1633 | 5 | 307.1633 | 29.3757 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8738 | 72.94% | 200.1434 | 186.1334 | 4467.2016
1997 | 4 | 2 | 250.7755 | 5 | 245.7755 | 29.4984 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9965 | 72.94% | 200.9945 | 186.9249 | 4486.1968
1997 | 4 | 3 | 240.3265 | 5 | 235.3265 | 29.5193 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0174 | 72.94% | 201.1393 | 187.0596 | 4489.4301
1997 | 4 | 4 | 308.2449 | 5 | 303.2449 | 29.3835 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8816 | 72.94% | 200.1978 | 186.1839 | 4468.4141
1997 | 4 | 5 | 463.6735 | 5 | 458.6735 | 29.0727 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5707 | 72.94% | 198.043 | 184.18 | 4420.3199
1997 | 4 | 6 | 638.6939 | 5 | 633.6939 | 28.7226 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2207 | 72.94% | 195.6166 | 181.9235 | 4366.1633
1997 | 4 | 7 | 818.9388 | 5 | 813.9388 | 28.3621 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8602 | 72.94% | 193.1178 | 179.5996 | 4310.3902
1997 | 4 | 8 | 1116.7347 | 5 | 1111.7347 | 27.7665 | 112.2144 | 0.50192 | 27.2646 | 72.94% | 188.9894 | 175.7601 | 4218.2432
1997 | 4 | 9 | 654.3673 | 5 | 649.3673 | 28.6913 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1893 | 72.94% | 195.3993 | 181.7214 | 4361.3135
1997 | 4 | 10 | 420.5714 | 5 | 415.5714 | 29.1589 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6569 | 72.94% | 198.6405 | 184.7357 | 4433.6569
1997 | 4 | 11 | 338.2857 | 5 | 333.2857 | 29.3234 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8215 | 72.94% | 199.7813 | 185.7966 | 4459.1186
1997 | 4 | 12 | 322.6122 | 5 | 317.6122 | 29.3548 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8529 | 72.94% | 199.9986 | 185.9987 | 4463.9684
1997 | 4 | 13 | 316.0816 | 5 | 311.0816 | 29.3678 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8659 | 72.94% | 200.0891 | 186.0829 | 4465.9892
1997 | 4 | 14 | 376.1633 | 5 | 371.1633 | 29.2477 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7458 | 72.94% | 199.2562 | 185.3083 | 4447.3981
1997 | 4 | 15 | 395.7551 | 5 | 390.7551 | 29.2085 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7066 | 72.94% | 198.9846 | 185.0557 | 4441.3358
1997 | 4 | 16 | 441.4694 | 5 | 436.4694 | 29.1171 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6151 | 72.94% | 198.3508 | 184.4663 | 4427.1905
1997 | 4 | 17 | 626.9388 | 5 | 621.9388 | 28.7461 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2442 | 72.94% | 195.7796 | 182.075 | 4369.8007
1997 | 4 | 18 | 1201.6327 | 5 | 1196.6327 | 27.5967 | 112.2144 | 0.50192 | 27.0948 | 72.94% | 187.8124 | 174.6656 | 4191.9732
1997 | 4 | 19 | 2546.9388 | 5 | 2541.9388 | 24.9061 | 0 | 0 | 24.9061 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 4 | 20 | 1697.9592 | 5 | 1692.9592 | 26.6041 | 112.2144 | 0.50192 | 26.1022 | 72.94% | 180.9317 | 168.2665 | 4038.395
1997 | 4 | 21 | 1133.7143 | 5 | 1128.7143 | 27.7326 | 112.2144 | 0.50192 | 27.2307 | 72.94% | 188.754 | 175.5412 | 4212.9892
1997 | 4 | 22 | 876.4082 | 5 | 871.4082 | 28.2472 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7453 | 72.94% | 192.3211 | 178.8586 | 4292.6074
1997 | 4 | 23 | 740.5714 | 5 | 735.5714 | 28.5189 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0169 | 72.94% | 194.2043 | 180.61 | 4334.6394
1997 | 4 | 24 | 636.0816 | 5 | 631.0816 | 28.7278 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2259 | 72.94% | 195.6529 | 181.9572 | 4366.9716
1997 | 4 | 25 | 488.4898 | 5 | 483.4898 | 29.023 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5211 | 72.94% | 197.699 | 183.86 | 4412.6409
1997 | 4 | 26 | 408.8163 | 5 | 403.8163 | 29.1824 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6805 | 72.94% | 198.8035 | 184.8873 | 4437.2943
1997 | 4 | 27 | 352.6531 | 5 | 347.6531 | 29.2947 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7928 | 72.94% | 199.5821 | 185.6114 | 4454.6729
1997 | 4 | 28 | 481.9592 | 5 | 476.9592 | 29.0361 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5342 | 72.94% | 197.7895 | 183.9442 | 4414.6617
1997 | 4 | 29 | 835.9184 | 5 | 830.9184 | 28.3282 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8262 | 72.94% | 192.8824 | 179.3807 | 4305.1362
1997 | 4 | 30 | 515.9184 | 5 | 510.9184 | 28.9682 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4662 | 72.94% | 197.3187 | 183.5064 | 4404.1537
1997 | 5 | 1 | 374.8571 | 5 | 369.8571 | 29.2503 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7484 | 72.94% | 199.2743 | 185.3251 | 4447.8023
1997 | 5 | 2 | 320 | 5 | 315 | 29.36 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8581 | 72.94% | 200.0348 | 186.0324 | 4464.7767
1997 | 5 | 3 | 263.8367 | 5 | 258.8367 | 29.4723 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9704 | 72.94% | 200.8134 | 186.7565 | 4482.1553
1997 | 5 | 4 | 322.6122 | 5 | 317.6122 | 29.3548 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8529 | 72.94% | 199.9986 | 185.9987 | 4463.9684
1997 | 5 | 5 | 265.1429 | 5 | 260.1429 | 29.4697 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9678 | 72.94% | 200.7953 | 186.7396 | 4481.7512
1997 | 5 | 6 | 239.0204 | 5 | 234.0204 | 29.522 | 112.2144 | 0.50192 | 29.02 | 72.94% | 201.1574 | 187.0764 | 4489.8342
1997 | 5 | 7 | 492.4082 | 5 | 487.4082 | 29.0152 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5133 | 72.94% | 197.6446 | 183.8095 | 4411.4285
1997 | 5 | 8 | 372.2449 | 5 | 367.2449 | 29.2555 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7536 | 72.94% | 199.3105 | 185.3588 | 4448.6106
1997 | 5 | 9 | 279.5102 | 5 | 274.5102 | 29.441 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9391 | 72.94% | 200.5961 | 186.5544 | 4477.3055
1997 | 5 | 10 | 258.6122 | 5 | 253.6122 | 29.4828 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9809 | 72.94% | 200.8858 | 186.8238 | 4483.7719
1997 | 5 | 11 | 239.0204 | 5 | 234.0204 | 29.522 | 112.2144 | 0.50192 | 29.02 | 72.94% | 201.1574 | 187.0764 | 4489.8342
1997 | 5 | 12 | 207.6735 | 5 | 202.6735 | 29.5847 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0827 | 72.94% | 201.592 | 187.4806 | 4499.5339
1997 | 5 | 13 | 188.0816 | 5 | 183.0816 | 29.6238 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1219 | 72.94% | 201.8636 | 187.7332 | 4505.5962
1997 | 5 | 14 | 207.6735 | 5 | 202.6735 | 29.5847 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0827 | 72.94% | 201.592 | 187.4806 | 4499.5339
1997 | 5 | 15 | 203.7551 | 5 | 198.7551 | 29.5925 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0906 | 72.94% | 201.6463 | 187.5311 | 4500.7464
1997 | 5 | 16 | 415.3469 | 5 | 410.3469 | 29.1693 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6674 | 72.94% | 198.713 | 184.8031 | 4435.2735
1997 | 5 | 17 | 372.2449 | 5 | 367.2449 | 29.2555 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7536 | 72.94% | 199.3105 | 185.3588 | 4448.6106
1997 | 5 | 18 | 265.1429 | 5 | 260.1429 | 29.4697 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9678 | 72.94% | 200.7953 | 186.7396 | 4481.7512
1997 | 5 | 19 | 219.4286 | 5 | 214.4286 | 29.5611 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0592 | 72.94% | 201.4291 | 187.329 | 4495.8965
1997 | 5 | 20 | 237.7143 | 5 | 232.7143 | 29.5246 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0227 | 72.94% | 201.1756 | 187.0933 | 4490.2384
1997 | 5 | 21 | 212.898 | 5 | 207.898 | 29.5742 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0723 | 72.94% | 201.5196 | 187.4132 | 4497.9173
1997 | 5 | 22 | 185.4694 | 5 | 180.4694 | 29.6291 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1271 | 72.94% | 201.8998 | 187.7669 | 4506.4045
1997 | 5 | 23 | 163.2653 | 5 | 158.2653 | 29.6735 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1716 | 72.94% | 202.2077 | 188.0531 | 4513.2751
1997 | 5 | 24 | 147.5918 | 5 | 142.5918 | 29.7048 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2029 | 72.94% | 202.425 | 188.2552 | 4518.125
1997 | 5 | 25 | 141.0612 | 5 | 136.0612 | 29.7179 | 112.2144 | 0.50192 | 29.216 | 72.94% | 202.5155 | 188.3394 | 4520.1457
1997 | 5 | 26 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1997 | 5 | 27 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
1997 | 5 | 28 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1997 | 5 | 29 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1997 | 5 | 30 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1997 | 5 | 31 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1997 | 6 | 1 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
1997 | 6 | 2 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
1997 | 6 | 3 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
1997 | 6 | 4 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1997 | 6 | 5 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1997 | 6 | 6 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1997 | 6 | 7 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1997 | 6 | 8 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1997 | 6 | 9 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 6 | 10 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 6 | 11 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 6 | 12 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 6 | 13 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 6 | 14 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
1997 | 6 | 15 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1997 | 6 | 16 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1997 | 6 | 17 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 6 | 18 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 6 | 19 | 310.8571 | 5 | 305.8571 | 29.3783 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8764 | 72.94% | 200.1615 | 186.1502 | 4467.6058
1997 | 6 | 20 | 237.7143 | 5 | 232.7143 | 29.5246 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0227 | 72.94% | 201.1756 | 187.0933 | 4490.2384
1997 | 6 | 21 | 152.8163 | 5 | 147.8163 | 29.6944 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1925 | 72.94% | 202.3525 | 188.1878 | 4516.5083
1997 | 6 | 22 | 214.2041 | 5 | 209.2041 | 29.5716 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0697 | 72.94% | 201.5015 | 187.3964 | 4497.5131
1997 | 6 | 23 | 216.8163 | 5 | 211.8163 | 29.5664 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0645 | 72.94% | 201.4653 | 187.3627 | 4496.7048
1997 | 6 | 24 | 141.0612 | 5 | 136.0612 | 29.7179 | 112.2144 | 0.50192 | 29.216 | 72.94% | 202.5155 | 188.3394 | 4520.1457
1997 | 6 | 25 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1997 | 6 | 26 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
1997 | 6 | 27 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1997 | 6 | 28 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1997 | 6 | 29 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 6 | 30 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 7 | 1 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 7 | 2 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 7 | 3 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 7 | 4 | 504.1633 | 5 | 499.1633 | 28.9917 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4898 | 72.94% | 197.4817 | 183.658 | 4407.7911
1997 | 7 | 5 | 258.6122 | 5 | 253.6122 | 29.4828 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9809 | 72.94% | 200.8858 | 186.8238 | 4483.7719
1997 | 7 | 6 | 147.5918 | 5 | 142.5918 | 29.7048 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2029 | 72.94% | 202.425 | 188.2552 | 4518.125
1997 | 7 | 7 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1997 | 7 | 8 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1997 | 7 | 9 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1997 | 7 | 10 | 184.1633 | 5 | 179.1633 | 29.6317 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1298 | 72.94% | 201.918 | 187.7837 | 4506.8087
1997 | 7 | 11 | 150.2041 | 5 | 145.2041 | 29.6996 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1977 | 72.94% | 202.3887 | 188.2215 | 4517.3167
1997 | 7 | 12 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1997 | 7 | 13 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1997 | 7 | 14 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1997 | 7 | 15 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
1997 | 7 | 16 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
1997 | 7 | 17 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1997 | 7 | 18 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1997 | 7 | 19 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1997 | 7 | 20 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1997 | 7 | 21 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 7 | 22 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 7 | 23 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 7 | 24 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 7 | 25 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 7 | 26 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 7 | 27 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 7 | 28 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 7 | 29 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 7 | 30 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 7 | 31 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 8 | 1 | 12.5388 | 5 | 7.5388 | 29.9749 | 0 | 0 | 29.9749 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 8 | 2 | 11.4939 | 5 | 6.4939 | 29.977 | 0 | 0 | 29.977 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 8 | 3 | 11.2327 | 5 | 6.2327 | 29.9775 | 0 | 0 | 29.9775 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 8 | 4 | 11.3633 | 5 | 6.3633 | 29.9773 | 0 | 0 | 29.9773 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 8 | 5 | 10.7102 | 5 | 5.7102 | 29.9786 | 0 | 0 | 29.9786 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 8 | 6 | 10.0571 | 5 | 5.0571 | 29.9799 | 0 | 0 | 29.9799 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 8 | 7 | 9.0122 | 5 | 4.0122 | 29.982 | 0 | 0 | 29.982 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 8 | 8 | 8.098 | 5 | 3.098 | 29.9838 | 0 | 0 | 29.9838 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 8 | 9 | 8.2286 | 5 | 3.2286 | 29.9835 | 0 | 0 | 29.9835 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 8 | 10 | 9.6653 | 5 | 4.6653 | 29.9807 | 0 | 0 | 29.9807 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 8 | 11 | 7.8367 | 5 | 2.8367 | 29.9843 | 0 | 0 | 29.9843 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 8 | 12 | 8.2286 | 5 | 3.2286 | 29.9835 | 0 | 0 | 29.9835 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 8 | 13 | 8.4898 | 5 | 3.4898 | 29.983 | 0 | 0 | 29.983 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 8 | 14 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 8 | 15 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 8 | 16 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 8 | 17 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 8 | 18 | 11.7551 | 5 | 6.7551 | 29.9765 | 0 | 0 | 29.9765 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 8 | 19 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 8 | 20 | 7.1837 | 5 | 2.1837 | 29.9856 | 0 | 0 | 29.9856 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 8 | 21 | 6.6612 | 5 | 1.6612 | 29.9867 | 0 | 0 | 29.9867 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 8 | 22 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1997 | 8 | 23 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1997 | 8 | 24 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1997 | 8 | 25 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 8 | 26 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 8 | 27 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 8 | 28 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1997 | 8 | 29 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1997 | 8 | 30 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1997 | 8 | 31 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1997 | 9 | 1 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1997 | 9 | 2 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1997 | 9 | 3 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1997 | 9 | 4 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1997 | 9 | 5 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 9 | 6 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 9 | 7 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 9 | 8 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 9 | 9 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 9 | 10 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 9 | 11 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 9 | 12 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1997 | 9 | 13 | 131.9184 | 5 | 126.9184 | 29.7362 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2342 | 72.94% | 202.6422 | 188.4573 | 4522.9748
1997 | 9 | 14 | 134.5306 | 5 | 129.5306 | 29.7309 | 112.2144 | 0.50192 | 29.229 | 72.94% | 202.606 | 188.4236 | 4522.1665
1997 | 9 | 15 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1997 | 9 | 16 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1997 | 9 | 17 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 9 | 18 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 9 | 19 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 9 | 20 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 9 | 21 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 9 | 22 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 9 | 23 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 9 | 24 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 9 | 25 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 9 | 26 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 9 | 27 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 9 | 28 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 9 | 29 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 9 | 30 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1997 | 10 | 1 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 10 | 2 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 10 | 3 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 10 | 4 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 10 | 5 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 10 | 6 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1997 | 10 | 7 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 10 | 8 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 10 | 9 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 10 | 10 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 10 | 11 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 10 | 12 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 10 | 13 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 10 | 14 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 10 | 15 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 10 | 16 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 10 | 17 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 10 | 18 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 10 | 19 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 10 | 20 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 10 | 21 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 10 | 22 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 10 | 23 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 10 | 24 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 10 | 25 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 10 | 26 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 10 | 27 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 10 | 28 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1997 | 10 | 29 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1997 | 10 | 30 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1997 | 10 | 31 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 11 | 1 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1997 | 11 | 2 | 1064.4898 | 5 | 1059.4898 | 27.871 | 112.2144 | 0.50192 | 27.3691 | 72.94% | 189.7137 | 176.4337 | 4234.4093
1997 | 11 | 3 | 1155.9184 | 5 | 1150.9184 | 27.6882 | 112.2144 | 0.50192 | 27.1862 | 72.94% | 188.4462 | 175.2549 | 4206.1186
1997 | 11 | 4 | 531.5918 | 5 | 526.5918 | 28.9368 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4349 | 72.94% | 197.1014 | 183.3043 | 4399.3039
1997 | 11 | 5 | 420.5714 | 5 | 415.5714 | 29.1589 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6569 | 72.94% | 198.6405 | 184.7357 | 4433.6569
1997 | 11 | 6 | 288.6531 | 5 | 283.6531 | 29.4227 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9208 | 72.94% | 200.4694 | 186.4365 | 4474.4764
1997 | 11 | 7 | 219.4286 | 5 | 214.4286 | 29.5611 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0592 | 72.94% | 201.4291 | 187.329 | 4495.8965
1997 | 11 | 8 | 180.2449 | 5 | 175.2449 | 29.6395 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1376 | 72.94% | 201.9723 | 187.8342 | 4508.0211
1997 | 11 | 9 | 184.1633 | 5 | 179.1633 | 29.6317 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1298 | 72.94% | 201.918 | 187.7837 | 4506.8087
1997 | 11 | 10 | 373.551 | 5 | 368.551 | 29.2529 | 112.2144 | 0.50192 | 28.751 | 72.94% | 199.2924 | 185.3419 | 4448.2064
1997 | 11 | 11 | 266.449 | 5 | 261.449 | 29.4671 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9652 | 72.94% | 200.7772 | 186.7228 | 4481.347
1997 | 11 | 12 | 199.8367 | 5 | 194.8367 | 29.6003 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0984 | 72.94% | 201.7007 | 187.5816 | 4501.9588
1997 | 11 | 13 | 163.2653 | 5 | 158.2653 | 29.6735 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1716 | 72.94% | 202.2077 | 188.0531 | 4513.2751
1997 | 11 | 14 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
1997 | 11 | 15 | 134.5306 | 5 | 129.5306 | 29.7309 | 112.2144 | 0.50192 | 29.229 | 72.94% | 202.606 | 188.4236 | 4522.1665
1997 | 11 | 16 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1997 | 11 | 17 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
1997 | 11 | 18 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
1997 | 11 | 19 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1997 | 11 | 20 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
1997 | 11 | 21 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1997 | 11 | 22 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1997 | 11 | 23 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1997 | 11 | 24 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1997 | 11 | 25 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1997 | 11 | 26 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1997 | 11 | 27 | 152.8163 | 5 | 147.8163 | 29.6944 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1925 | 72.94% | 202.3525 | 188.1878 | 4516.5083
1997 | 11 | 28 | 147.5918 | 5 | 142.5918 | 29.7048 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2029 | 72.94% | 202.425 | 188.2552 | 4518.125
1997 | 11 | 29 | 125.3878 | 5 | 120.3878 | 29.7492 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2473 | 72.94% | 202.7328 | 188.5415 | 4524.9956
1997 | 11 | 30 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1997 | 12 | 1 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
1997 | 12 | 2 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1997 | 12 | 3 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1997 | 12 | 4 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1997 | 12 | 5 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1997 | 12 | 6 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1997 | 12 | 7 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1997 | 12 | 8 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1997 | 12 | 9 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1997 | 12 | 10 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1997 | 12 | 11 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1997 | 12 | 12 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1997 | 12 | 13 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1997 | 12 | 14 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 12 | 15 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 12 | 16 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 12 | 17 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 12 | 18 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 12 | 19 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 12 | 20 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 12 | 21 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 12 | 22 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 12 | 23 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 12 | 24 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 12 | 25 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 12 | 26 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 12 | 27 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 12 | 28 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 12 | 29 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 12 | 30 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1997 | 12 | 31 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1998 | 1 | 1 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 1 | 2 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 1 | 3 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 1 | 4 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1998 | 1 | 5 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1998 | 1 | 6 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1998 | 1 | 7 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1998 | 1 | 8 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1998 | 1 | 9 | 198.5306 | 5 | 193.5306 | 29.6029 | 112.2144 | 0.50192 | 29.101 | 72.94% | 201.7188 | 187.5985 | 4502.363
1998 | 1 | 10 | 168.4898 | 5 | 163.4898 | 29.663 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1611 | 72.94% | 202.1352 | 187.9858 | 4511.6585
1998 | 1 | 11 | 141.0612 | 5 | 136.0612 | 29.7179 | 112.2144 | 0.50192 | 29.216 | 72.94% | 202.5155 | 188.3394 | 4520.1457
1998 | 1 | 12 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
1998 | 1 | 13 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1998 | 1 | 14 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1998 | 1 | 15 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1998 | 1 | 16 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1998 | 1 | 17 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1998 | 1 | 18 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1998 | 1 | 19 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1998 | 1 | 20 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1998 | 1 | 21 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1998 | 1 | 22 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1998 | 1 | 23 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1998 | 1 | 24 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1998 | 1 | 25 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1998 | 1 | 26 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1998 | 1 | 27 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1998 | 1 | 28 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
1998 | 1 | 29 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1998 | 1 | 30 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1998 | 1 | 31 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1998 | 2 | 1 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1998 | 2 | 2 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1998 | 2 | 3 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1998 | 2 | 4 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1998 | 2 | 5 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1998 | 2 | 6 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1998 | 2 | 7 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1998 | 2 | 8 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 2 | 9 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 2 | 10 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 2 | 11 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 2 | 12 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1998 | 2 | 13 | 250.7755 | 5 | 245.7755 | 29.4984 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9965 | 72.94% | 200.9945 | 186.9249 | 4486.1968
1998 | 2 | 14 | 182.8571 | 5 | 177.8571 | 29.6343 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1324 | 72.94% | 201.9361 | 187.8005 | 4507.2128
1998 | 2 | 15 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
1998 | 2 | 16 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1998 | 2 | 17 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
1998 | 2 | 18 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1998 | 2 | 19 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
1998 | 2 | 20 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1998 | 2 | 21 | 125.3878 | 5 | 120.3878 | 29.7492 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2473 | 72.94% | 202.7328 | 188.5415 | 4524.9956
1998 | 2 | 22 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
1998 | 2 | 23 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1998 | 2 | 24 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
1998 | 2 | 25 | 380.0816 | 5 | 375.0816 | 29.2398 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7379 | 72.94% | 199.2019 | 185.2577 | 4446.1857
1998 | 2 | 26 | 474.1224 | 5 | 469.1224 | 29.0518 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5498 | 72.94% | 197.8981 | 184.0453 | 4417.0866
1998 | 2 | 27 | 393.1429 | 5 | 388.1429 | 29.2137 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7118 | 72.94% | 199.0208 | 185.0893 | 4442.1441
1998 | 2 | 28 | 390.5306 | 5 | 385.5306 | 29.2189 | 112.2144 | 0.50192 | 28.717 | 72.94% | 199.057 | 185.123 | 4442.9524
1998 | 3 | 1 | 431.0204 | 5 | 426.0204 | 29.138 | 112.2144 | 0.50192 | 28.636 | 72.94% | 198.4957 | 184.601 | 4430.4237
1998 | 3 | 2 | 462.3673 | 5 | 457.3673 | 29.0753 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5733 | 72.94% | 198.0611 | 184.1968 | 4420.724
1998 | 3 | 3 | 481.9592 | 5 | 476.9592 | 29.0361 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5342 | 72.94% | 197.7895 | 183.9442 | 4414.6617
1998 | 3 | 4 | 496.3265 | 5 | 491.3265 | 29.0073 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5054 | 72.94% | 197.5903 | 183.759 | 4410.216
1998 | 3 | 5 | 429.7143 | 5 | 424.7143 | 29.1406 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6387 | 72.94% | 198.5138 | 184.6178 | 4430.8278
1998 | 3 | 6 | 367.0204 | 5 | 362.0204 | 29.266 | 112.2144 | 0.50192 | 28.764 | 72.94% | 199.3829 | 185.4261 | 4450.2272
1998 | 3 | 7 | 325.2245 | 5 | 320.2245 | 29.3496 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8476 | 72.94% | 199.9624 | 185.965 | 4463.1601
1998 | 3 | 8 | 278.2041 | 5 | 273.2041 | 29.4436 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9417 | 72.94% | 200.6142 | 186.5712 | 4477.7096
1998 | 3 | 9 | 470.2041 | 5 | 465.2041 | 29.0596 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5577 | 72.94% | 197.9525 | 184.0958 | 4418.2991
1998 | 3 | 10 | 2011.4286 | 5 | 2006.4286 | 25.9771 | 112.2144 | 0.50192 | 25.4752 | 72.94% | 176.5859 | 164.2249 | 3941.3982
1998 | 3 | 11 | 1475.9184 | 5 | 1470.9184 | 27.0482 | 112.2144 | 0.50192 | 26.5462 | 72.94% | 184.0099 | 171.1292 | 4107.101
1998 | 3 | 12 | 779.7551 | 5 | 774.7551 | 28.4405 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9386 | 72.94% | 193.6611 | 180.1048 | 4322.5148
1998 | 3 | 13 | 509.3878 | 5 | 504.3878 | 28.9812 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4793 | 72.94% | 197.4093 | 183.5906 | 4406.1745
1998 | 3 | 14 | 356.5714 | 5 | 351.5714 | 29.2869 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7849 | 72.94% | 199.5278 | 185.5609 | 4453.4604
1998 | 3 | 15 | 297.7959 | 5 | 292.7959 | 29.4044 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9025 | 72.94% | 200.3426 | 186.3186 | 4471.6473
1998 | 3 | 16 | 249.4694 | 5 | 244.4694 | 29.5011 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9991 | 72.94% | 201.0126 | 186.9417 | 4486.601
1998 | 3 | 17 | 220.7347 | 5 | 215.7347 | 29.5585 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0566 | 72.94% | 201.4109 | 187.3122 | 4495.4924
1998 | 3 | 18 | 207.6735 | 5 | 202.6735 | 29.5847 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0827 | 72.94% | 201.592 | 187.4806 | 4499.5339
1998 | 3 | 19 | 207.6735 | 5 | 202.6735 | 29.5847 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0827 | 72.94% | 201.592 | 187.4806 | 4499.5339
1998 | 3 | 20 | 197.2245 | 5 | 192.2245 | 29.6056 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1036 | 72.94% | 201.7369 | 187.6153 | 4502.7671
1998 | 3 | 21 | 182.8571 | 5 | 177.8571 | 29.6343 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1324 | 72.94% | 201.9361 | 187.8005 | 4507.2128
1998 | 3 | 22 | 159.3469 | 5 | 154.3469 | 29.6813 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1794 | 72.94% | 202.262 | 188.1036 | 4514.4876
1998 | 3 | 23 | 184.1633 | 5 | 179.1633 | 29.6317 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1298 | 72.94% | 201.918 | 187.7837 | 4506.8087
1998 | 3 | 24 | 161.9592 | 5 | 156.9592 | 29.6761 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1742 | 72.94% | 202.2258 | 188.07 | 4513.6793
1998 | 3 | 25 | 154.1224 | 5 | 149.1224 | 29.6918 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1898 | 72.94% | 202.3344 | 188.171 | 4516.1042
1998 | 3 | 26 | 163.2653 | 5 | 158.2653 | 29.6735 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1716 | 72.94% | 202.2077 | 188.0531 | 4513.2751
1998 | 3 | 27 | 263.8367 | 5 | 258.8367 | 29.4723 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9704 | 72.94% | 200.8134 | 186.7565 | 4482.1553
1998 | 3 | 28 | 824.1633 | 5 | 819.1633 | 28.3517 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8498 | 72.94% | 193.0454 | 179.5322 | 4308.7735
1998 | 3 | 29 | 1410.6122 | 5 | 1405.6122 | 27.1788 | 112.2144 | 0.50192 | 26.6769 | 72.94% | 184.9153 | 171.9712 | 4127.3087
1998 | 3 | 30 | 1684.898 | 5 | 1679.898 | 26.6302 | 112.2144 | 0.50192 | 26.1283 | 72.94% | 181.1127 | 168.4349 | 4042.4365
1998 | 3 | 31 | 1841.6327 | 5 | 1836.6327 | 26.3167 | 112.2144 | 0.50192 | 25.8148 | 72.94% | 178.9399 | 166.4141 | 3993.9381
1998 | 4 | 1 | 1684.898 | 5 | 1679.898 | 26.6302 | 112.2144 | 0.50192 | 26.1283 | 72.94% | 181.1127 | 168.4349 | 4042.4365
1998 | 4 | 2 | 1436.7347 | 5 | 1431.7347 | 27.1265 | 112.2144 | 0.50192 | 26.6246 | 72.94% | 184.5531 | 171.6344 | 4119.2256
1998 | 4 | 3 | 962.6122 | 5 | 957.6122 | 28.0748 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5729 | 72.94% | 191.126 | 177.7472 | 4265.9333
1998 | 4 | 4 | 668.7347 | 5 | 663.7347 | 28.6625 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1606 | 72.94% | 195.2002 | 181.5362 | 4356.8678
1998 | 4 | 5 | 495.0204 | 5 | 490.0204 | 29.01 | 112.2144 | 0.50192 | 28.508 | 72.94% | 197.6084 | 183.7758 | 4410.6202
1998 | 4 | 6 | 406.2041 | 5 | 401.2041 | 29.1876 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6857 | 72.94% | 198.8397 | 184.9209 | 4438.1026
1998 | 4 | 7 | 365.7143 | 5 | 360.7143 | 29.2686 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7667 | 72.94% | 199.401 | 185.443 | 4450.6314
1998 | 4 | 8 | 333.0612 | 5 | 328.0612 | 29.3339 | 112.2144 | 0.50192 | 28.832 | 72.94% | 199.8537 | 185.864 | 4460.7352
1998 | 4 | 9 | 304.3265 | 5 | 299.3265 | 29.3913 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8894 | 72.94% | 200.2521 | 186.2344 | 4469.6266
1998 | 4 | 10 | 272.9796 | 5 | 267.9796 | 29.454 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9521 | 72.94% | 200.6867 | 186.6386 | 4479.3262
1998 | 4 | 11 | 237.7143 | 5 | 232.7143 | 29.5246 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0227 | 72.94% | 201.1756 | 187.0933 | 4490.2384
1998 | 4 | 12 | 211.5918 | 5 | 206.5918 | 29.5768 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0749 | 72.94% | 201.5377 | 187.4301 | 4498.3214
1998 | 4 | 13 | 193.3061 | 5 | 188.3061 | 29.6134 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1115 | 72.94% | 201.7912 | 187.6658 | 4503.9796
1998 | 4 | 14 | 178.9388 | 5 | 173.9388 | 29.6421 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1402 | 72.94% | 201.9904 | 187.8511 | 4508.4253
1998 | 4 | 15 | 167.1837 | 5 | 162.1837 | 29.6656 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1637 | 72.94% | 202.1533 | 188.0026 | 4512.0627
1998 | 4 | 16 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
1998 | 4 | 17 | 269.0612 | 5 | 264.0612 | 29.4619 | 112.2144 | 0.50192 | 28.96 | 72.94% | 200.741 | 186.6891 | 4480.5387
1998 | 4 | 18 | 280.8163 | 5 | 275.8163 | 29.4384 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9365 | 72.94% | 200.578 | 186.5376 | 4476.9013
1998 | 4 | 19 | 220.7347 | 5 | 215.7347 | 29.5585 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0566 | 72.94% | 201.4109 | 187.3122 | 4495.4924
1998 | 4 | 20 | 373.551 | 5 | 368.551 | 29.2529 | 112.2144 | 0.50192 | 28.751 | 72.94% | 199.2924 | 185.3419 | 4448.2064
1998 | 4 | 21 | 370.9388 | 5 | 365.9388 | 29.2581 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7562 | 72.94% | 199.3286 | 185.3756 | 4449.0147
1998 | 4 | 22 | 263.8367 | 5 | 258.8367 | 29.4723 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9704 | 72.94% | 200.8134 | 186.7565 | 4482.1553
1998 | 4 | 23 | 216.8163 | 5 | 211.8163 | 29.5664 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0645 | 72.94% | 201.4653 | 187.3627 | 4496.7048
1998 | 4 | 24 | 282.1224 | 5 | 277.1224 | 29.4358 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9338 | 72.94% | 200.5599 | 186.5207 | 4476.4972
1998 | 4 | 25 | 326.5306 | 5 | 321.5306 | 29.3469 | 112.2144 | 0.50192 | 28.845 | 72.94% | 199.9443 | 185.9482 | 4462.756
1998 | 4 | 26 | 352.6531 | 5 | 347.6531 | 29.2947 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7928 | 72.94% | 199.5821 | 185.6114 | 4454.6729
1998 | 4 | 27 | 261.2245 | 5 | 256.2245 | 29.4776 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9756 | 72.94% | 200.8496 | 186.7902 | 4482.9636
1998 | 4 | 28 | 228.5714 | 5 | 223.5714 | 29.5429 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0409 | 72.94% | 201.3023 | 187.2111 | 4493.0675
1998 | 4 | 29 | 194.6122 | 5 | 189.6122 | 29.6108 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1089 | 72.94% | 201.7731 | 187.649 | 4503.5754
1998 | 4 | 30 | 171.102 | 5 | 166.102 | 29.6578 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1559 | 72.94% | 202.099 | 187.9521 | 4510.8502
1998 | 5 | 1 | 154.1224 | 5 | 149.1224 | 29.6918 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1898 | 72.94% | 202.3344 | 188.171 | 4516.1042
1998 | 5 | 2 | 171.102 | 5 | 166.102 | 29.6578 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1559 | 72.94% | 202.099 | 187.9521 | 4510.8502
1998 | 5 | 3 | 241.6327 | 5 | 236.6327 | 29.5167 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0148 | 72.94% | 201.1212 | 187.0427 | 4489.0259
1998 | 5 | 4 | 229.8776 | 5 | 224.8776 | 29.5402 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0383 | 72.94% | 201.2842 | 187.1943 | 4492.6633
1998 | 5 | 5 | 212.898 | 5 | 207.898 | 29.5742 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0723 | 72.94% | 201.5196 | 187.4132 | 4497.9173
1998 | 5 | 6 | 574.6939 | 5 | 569.6939 | 28.8506 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3487 | 72.94% | 196.5039 | 182.7486 | 4385.9668
1998 | 5 | 7 | 1295.6735 | 5 | 1290.6735 | 27.4087 | 112.2144 | 0.50192 | 26.9067 | 72.94% | 186.5087 | 173.4531 | 4162.8742
1998 | 5 | 8 | 790.2041 | 5 | 785.2041 | 28.4196 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9177 | 72.94% | 193.5162 | 179.9701 | 4319.2815
1998 | 5 | 9 | 483.2653 | 5 | 478.2653 | 29.0335 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5316 | 72.94% | 197.7714 | 183.9274 | 4414.2576
1998 | 5 | 10 | 390.5306 | 5 | 385.5306 | 29.2189 | 112.2144 | 0.50192 | 28.717 | 72.94% | 199.057 | 185.123 | 4442.9524
1998 | 5 | 11 | 398.3673 | 5 | 393.3673 | 29.2033 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7013 | 72.94% | 198.9484 | 185.022 | 4440.5275
1998 | 5 | 12 | 296.4898 | 5 | 291.4898 | 29.407 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9051 | 72.94% | 200.3607 | 186.3355 | 4472.0515
1998 | 5 | 13 | 237.7143 | 5 | 232.7143 | 29.5246 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0227 | 72.94% | 201.1756 | 187.0933 | 4490.2384
1998 | 5 | 14 | 203.7551 | 5 | 198.7551 | 29.5925 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0906 | 72.94% | 201.6463 | 187.5311 | 4500.7464
1998 | 5 | 15 | 177.6327 | 5 | 172.6327 | 29.6447 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1428 | 72.94% | 202.0085 | 187.8679 | 4508.8294
1998 | 5 | 16 | 154.1224 | 5 | 149.1224 | 29.6918 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1898 | 72.94% | 202.3344 | 188.171 | 4516.1042
1998 | 5 | 17 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1998 | 5 | 18 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
1998 | 5 | 19 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1998 | 5 | 20 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1998 | 5 | 21 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1998 | 5 | 22 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1998 | 5 | 23 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1998 | 5 | 24 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1998 | 5 | 25 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1998 | 5 | 26 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 5 | 27 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 5 | 28 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 5 | 29 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 5 | 30 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 5 | 31 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 6 | 1 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 6 | 2 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 6 | 3 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 6 | 4 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 6 | 5 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 6 | 6 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 6 | 7 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 6 | 8 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 6 | 9 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 6 | 10 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 6 | 11 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 6 | 12 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 6 | 13 | 244.2449 | 5 | 239.2449 | 29.5115 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0096 | 72.94% | 201.085 | 187.0091 | 4488.2176
1998 | 6 | 14 | 3226.1224 | 5 | 3221.1224 | 23.5478 | 0 | 0 | 23.5478 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 6 | 15 | 2690.6122 | 5 | 2685.6122 | 24.6188 | 0 | 0 | 24.6188 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 6 | 16 | 1580.4082 | 5 | 1575.4082 | 26.8392 | 112.2144 | 0.50192 | 26.3373 | 72.94% | 182.5613 | 169.782 | 4074.7688
1998 | 6 | 17 | 1893.8776 | 5 | 1888.8776 | 26.2122 | 112.2144 | 0.50192 | 25.7103 | 72.94% | 178.2156 | 165.7405 | 3977.772
1998 | 6 | 18 | 1027.9184 | 5 | 1022.9184 | 27.9442 | 112.2144 | 0.50192 | 27.4422 | 72.94% | 190.2207 | 176.9052 | 4245.7256
1998 | 6 | 19 | 711.8367 | 5 | 706.8367 | 28.5763 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0744 | 72.94% | 194.6026 | 180.9804 | 4343.5307
1998 | 6 | 20 | 747.102 | 5 | 742.102 | 28.5058 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0039 | 72.94% | 194.1137 | 180.5258 | 4332.6186
1998 | 6 | 21 | 730.1224 | 5 | 725.1224 | 28.5398 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0378 | 72.94% | 194.3491 | 180.7447 | 4337.8726
1998 | 6 | 22 | 432.3265 | 5 | 427.3265 | 29.1353 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6334 | 72.94% | 198.4776 | 184.5841 | 4430.0195
1998 | 6 | 23 | 331.7551 | 5 | 326.7551 | 29.3365 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8346 | 72.94% | 199.8718 | 185.8808 | 4461.1393
1998 | 6 | 24 | 291.2653 | 5 | 286.2653 | 29.4175 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9156 | 72.94% | 200.4332 | 186.4028 | 4473.6681
1998 | 6 | 25 | 289.9592 | 5 | 284.9592 | 29.4201 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9182 | 72.94% | 200.4513 | 186.4197 | 4474.0722
1998 | 6 | 26 | 253.3878 | 5 | 248.3878 | 29.4932 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9913 | 72.94% | 200.9583 | 186.8912 | 4485.3885
1998 | 6 | 27 | 920.8163 | 5 | 915.8163 | 28.1584 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6565 | 72.94% | 191.7055 | 178.2861 | 4278.8662
1998 | 6 | 28 | 1098.449 | 5 | 1093.449 | 27.8031 | 112.2144 | 0.50192 | 27.3012 | 72.94% | 189.2429 | 175.9959 | 4223.9013
1998 | 6 | 29 | 566.8571 | 5 | 561.8571 | 28.8663 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3644 | 72.94% | 196.6125 | 182.8497 | 4388.3917
1998 | 6 | 30 | 381.3878 | 5 | 376.3878 | 29.2372 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7353 | 72.94% | 199.1838 | 185.2409 | 4445.7815
1998 | 7 | 1 | 400.9796 | 5 | 395.9796 | 29.198 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6961 | 72.94% | 198.9122 | 184.9883 | 4439.7192
1998 | 7 | 2 | 545.9592 | 5 | 540.9592 | 28.9081 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4062 | 72.94% | 196.9022 | 183.1191 | 4394.8582
1998 | 7 | 3 | 336.9796 | 5 | 331.9796 | 29.326 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8241 | 72.94% | 199.7994 | 185.8134 | 4459.5227
1998 | 7 | 4 | 240.3265 | 5 | 235.3265 | 29.5193 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0174 | 72.94% | 201.1393 | 187.0596 | 4489.4301
1998 | 7 | 5 | 283.4286 | 5 | 278.4286 | 29.4331 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9312 | 72.94% | 200.5418 | 186.5039 | 4476.093
1998 | 7 | 6 | 276.898 | 5 | 271.898 | 29.4462 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9443 | 72.94% | 200.6323 | 186.5881 | 4478.1138
1998 | 7 | 7 | 205.0612 | 5 | 200.0612 | 29.5899 | 112.2144 | 0.50192 | 29.088 | 72.94% | 201.6282 | 187.5143 | 4500.3422
1998 | 7 | 8 | 172.4082 | 5 | 167.4082 | 29.6552 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1533 | 72.94% | 202.0809 | 187.9353 | 4510.446
1998 | 7 | 9 | 147.5918 | 5 | 142.5918 | 29.7048 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2029 | 72.94% | 202.425 | 188.2552 | 4518.125
1998 | 7 | 10 | 146.2857 | 5 | 141.2857 | 29.7074 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2055 | 72.94% | 202.4431 | 188.272 | 4518.5291
1998 | 7 | 11 | 211.5918 | 5 | 206.5918 | 29.5768 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0749 | 72.94% | 201.5377 | 187.4301 | 4498.3214
1998 | 7 | 12 | 245.551 | 5 | 240.551 | 29.5089 | 112.2144 | 0.50192 | 29.007 | 72.94% | 201.0669 | 186.9922 | 4487.8135
1998 | 7 | 13 | 173.7143 | 5 | 168.7143 | 29.6526 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1507 | 72.94% | 202.0628 | 187.9184 | 4510.0419
1998 | 7 | 14 | 141.0612 | 5 | 136.0612 | 29.7179 | 112.2144 | 0.50192 | 29.216 | 72.94% | 202.5155 | 188.3394 | 4520.1457
1998 | 7 | 15 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1998 | 7 | 16 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1998 | 7 | 17 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1998 | 7 | 18 | 155.4286 | 5 | 150.4286 | 29.6891 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1872 | 72.94% | 202.3163 | 188.1542 | 4515.7
1998 | 7 | 19 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
1998 | 7 | 20 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1998 | 7 | 21 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1998 | 7 | 22 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1998 | 7 | 23 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1998 | 7 | 24 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1998 | 7 | 25 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1998 | 7 | 26 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 7 | 27 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 7 | 28 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 7 | 29 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 7 | 30 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 7 | 31 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 8 | 1 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 8 | 2 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 8 | 3 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 8 | 4 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 8 | 5 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 8 | 6 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 8 | 7 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 8 | 8 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 8 | 9 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 8 | 10 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 8 | 11 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 8 | 12 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 8 | 13 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 8 | 14 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 8 | 15 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 8 | 16 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 8 | 17 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 8 | 18 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 8 | 19 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 8 | 20 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 8 | 21 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 8 | 22 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 8 | 23 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 8 | 24 | 12.8 | 5 | 7.8 | 29.9744 | 0 | 0 | 29.9744 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 8 | 25 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 8 | 26 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 8 | 27 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 8 | 28 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 8 | 29 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 8 | 30 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 8 | 31 | 12.9306 | 5 | 7.9306 | 29.9741 | 0 | 0 | 29.9741 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 9 | 1 | 11.3633 | 5 | 6.3633 | 29.9773 | 0 | 0 | 29.9773 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 9 | 2 | 10.3184 | 5 | 5.3184 | 29.9794 | 0 | 0 | 29.9794 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 9 | 3 | 10.9714 | 5 | 5.9714 | 29.9781 | 0 | 0 | 29.9781 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 9 | 4 | 10.5796 | 5 | 5.5796 | 29.9788 | 0 | 0 | 29.9788 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 9 | 5 | 9.5347 | 5 | 4.5347 | 29.9809 | 0 | 0 | 29.9809 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 9 | 6 | 8.4898 | 5 | 3.4898 | 29.983 | 0 | 0 | 29.983 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 9 | 7 | 8.098 | 5 | 3.098 | 29.9838 | 0 | 0 | 29.9838 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 9 | 8 | 7.8367 | 5 | 2.8367 | 29.9843 | 0 | 0 | 29.9843 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 9 | 9 | 7.7061 | 5 | 2.7061 | 29.9846 | 0 | 0 | 29.9846 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 9 | 10 | 8.4898 | 5 | 3.4898 | 29.983 | 0 | 0 | 29.983 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 9 | 11 | 8.3592 | 5 | 3.3592 | 29.9833 | 0 | 0 | 29.9833 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 9 | 12 | 7.7061 | 5 | 2.7061 | 29.9846 | 0 | 0 | 29.9846 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 9 | 13 | 7.0531 | 5 | 2.0531 | 29.9859 | 0 | 0 | 29.9859 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 9 | 14 | 6.5306 | 5 | 1.5306 | 29.9869 | 0 | 0 | 29.9869 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 9 | 15 | 6.4 | 5 | 1.4 | 29.9872 | 0 | 0 | 29.9872 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 9 | 16 | 7.9673 | 5 | 2.9673 | 29.9841 | 0 | 0 | 29.9841 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 9 | 17 | 8.3592 | 5 | 3.3592 | 29.9833 | 0 | 0 | 29.9833 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 9 | 18 | 7.4449 | 5 | 2.4449 | 29.9851 | 0 | 0 | 29.9851 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 9 | 19 | 6.5306 | 5 | 1.5306 | 29.9869 | 0 | 0 | 29.9869 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 9 | 20 | 6.0082 | 5 | 1.0082 | 29.988 | 0 | 0 | 29.988 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 9 | 21 | 5.6163 | 5 | 0.61633 | 29.9888 | 0 | 0 | 29.9888 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 9 | 22 | 6.0082 | 5 | 1.0082 | 29.988 | 0 | 0 | 29.988 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 9 | 23 | 9.1429 | 5 | 4.1429 | 29.9817 | 0 | 0 | 29.9817 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 9 | 24 | 10.449 | 5 | 5.449 | 29.9791 | 0 | 0 | 29.9791 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 9 | 25 | 9.1429 | 5 | 4.1429 | 29.9817 | 0 | 0 | 29.9817 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 9 | 26 | 7.9673 | 5 | 2.9673 | 29.9841 | 0 | 0 | 29.9841 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 9 | 27 | 9.4041 | 5 | 4.4041 | 29.9812 | 0 | 0 | 29.9812 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 9 | 28 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 9 | 29 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 9 | 30 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 10 | 1 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 10 | 2 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 10 | 3 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 10 | 4 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 10 | 5 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 10 | 6 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 10 | 7 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 10 | 8 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 10 | 9 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 10 | 10 | 159.3469 | 5 | 154.3469 | 29.6813 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1794 | 72.94% | 202.262 | 188.1036 | 4514.4876
1998 | 10 | 11 | 1003.102 | 5 | 998.102 | 27.9938 | 112.2144 | 0.50192 | 27.4919 | 72.94% | 190.5647 | 177.2252 | 4253.4045
1998 | 10 | 12 | 606.0408 | 5 | 601.0408 | 28.7879 | 112.2144 | 0.50192 | 28.286 | 72.94% | 196.0693 | 182.3445 | 4376.2671
1998 | 10 | 13 | 288.6531 | 5 | 283.6531 | 29.4227 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9208 | 72.94% | 200.4694 | 186.4365 | 4474.4764
1998 | 10 | 14 | 201.1429 | 5 | 196.1429 | 29.5977 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0958 | 72.94% | 201.6826 | 187.5648 | 4501.5547
1998 | 10 | 15 | 407.5102 | 5 | 402.5102 | 29.185 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6831 | 72.94% | 198.8216 | 184.9041 | 4437.6985
1998 | 10 | 16 | 340.898 | 5 | 335.898 | 29.3182 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8163 | 72.94% | 199.7451 | 185.7629 | 4458.3103
1998 | 10 | 17 | 224.6531 | 5 | 219.6531 | 29.5507 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0488 | 72.94% | 201.3566 | 187.2617 | 4494.2799
1998 | 10 | 18 | 171.102 | 5 | 166.102 | 29.6578 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1559 | 72.94% | 202.099 | 187.9521 | 4510.8502
1998 | 10 | 19 | 138.449 | 5 | 133.449 | 29.7231 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2212 | 72.94% | 202.5517 | 188.3731 | 4520.954
1998 | 10 | 20 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
1998 | 10 | 21 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1998 | 10 | 22 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1998 | 10 | 23 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1998 | 10 | 24 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1998 | 10 | 25 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1998 | 10 | 26 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 10 | 27 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 10 | 28 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 10 | 29 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
1998 | 10 | 30 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1998 | 10 | 31 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1998 | 11 | 1 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1998 | 11 | 2 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 11 | 3 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 11 | 4 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 11 | 5 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 11 | 6 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 11 | 7 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 11 | 8 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 11 | 9 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 11 | 10 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 11 | 11 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
1998 | 11 | 12 | 192 | 5 | 187 | 29.616 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1141 | 72.94% | 201.8093 | 187.6827 | 4504.3837
1998 | 11 | 13 | 137.1429 | 5 | 132.1429 | 29.7257 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2238 | 72.94% | 202.5698 | 188.3899 | 4521.3582
1998 | 11 | 14 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
1998 | 11 | 15 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1998 | 11 | 16 | 141.0612 | 5 | 136.0612 | 29.7179 | 112.2144 | 0.50192 | 29.216 | 72.94% | 202.5155 | 188.3394 | 4520.1457
1998 | 11 | 17 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
1998 | 11 | 18 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
1998 | 11 | 19 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1998 | 11 | 20 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1998 | 11 | 21 | 142.3673 | 5 | 137.3673 | 29.7153 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2133 | 72.94% | 202.4974 | 188.3226 | 4519.7416
1998 | 11 | 22 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
1998 | 11 | 23 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1998 | 11 | 24 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1998 | 11 | 25 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1998 | 11 | 26 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1998 | 11 | 27 | 528.9796 | 5 | 523.9796 | 28.942 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4401 | 72.94% | 197.1376 | 183.338 | 4400.1122
1998 | 11 | 28 | 356.5714 | 5 | 351.5714 | 29.2869 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7849 | 72.94% | 199.5278 | 185.5609 | 4453.4604
1998 | 11 | 29 | 236.4082 | 5 | 231.4082 | 29.5272 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0253 | 72.94% | 201.1937 | 187.1101 | 4490.6425
1998 | 11 | 30 | 184.1633 | 5 | 179.1633 | 29.6317 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1298 | 72.94% | 201.918 | 187.7837 | 4506.8087
1998 | 12 | 1 | 159.3469 | 5 | 154.3469 | 29.6813 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1794 | 72.94% | 202.262 | 188.1036 | 4514.4876
1998 | 12 | 2 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
1998 | 12 | 3 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
1998 | 12 | 4 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
1998 | 12 | 5 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
1998 | 12 | 6 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1998 | 12 | 7 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
1998 | 12 | 8 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
1998 | 12 | 9 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1998 | 12 | 10 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1998 | 12 | 11 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1998 | 12 | 12 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1998 | 12 | 13 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1998 | 12 | 14 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1998 | 12 | 15 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1998 | 12 | 16 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1998 | 12 | 17 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1998 | 12 | 18 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1998 | 12 | 19 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1998 | 12 | 20 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1998 | 12 | 21 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1998 | 12 | 22 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1998 | 12 | 23 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1998 | 12 | 24 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1998 | 12 | 25 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1998 | 12 | 26 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
1998 | 12 | 27 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 12 | 28 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 12 | 29 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
1998 | 12 | 30 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1998 | 12 | 31 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 1 | 1 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 1 | 2 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 1 | 3 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 1 | 4 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 1 | 5 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 1 | 6 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 1 | 7 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 1 | 8 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 1 | 9 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 1 | 10 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1999 | 1 | 11 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
1999 | 1 | 12 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1999 | 1 | 13 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1999 | 1 | 14 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1999 | 1 | 15 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1999 | 1 | 16 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1999 | 1 | 17 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
1999 | 1 | 18 | 144.9796 | 5 | 139.9796 | 29.71 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2081 | 72.94% | 202.4612 | 188.2889 | 4518.9333
1999 | 1 | 19 | 376.1633 | 5 | 371.1633 | 29.2477 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7458 | 72.94% | 199.2562 | 185.3083 | 4447.3981
1999 | 1 | 20 | 463.6735 | 5 | 458.6735 | 29.0727 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5707 | 72.94% | 198.043 | 184.18 | 4420.3199
1999 | 1 | 21 | 306.9388 | 5 | 301.9388 | 29.3861 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8842 | 72.94% | 200.2159 | 186.2008 | 4468.8183
1999 | 1 | 22 | 237.7143 | 5 | 232.7143 | 29.5246 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0227 | 72.94% | 201.1756 | 187.0933 | 4490.2384
1999 | 1 | 23 | 197.2245 | 5 | 192.2245 | 29.6056 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1036 | 72.94% | 201.7369 | 187.6153 | 4502.7671
1999 | 1 | 24 | 224.6531 | 5 | 219.6531 | 29.5507 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0488 | 72.94% | 201.3566 | 187.2617 | 4494.2799
1999 | 1 | 25 | 493.7143 | 5 | 488.7143 | 29.0126 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5107 | 72.94% | 197.6265 | 183.7927 | 4411.0243
1999 | 1 | 26 | 356.5714 | 5 | 351.5714 | 29.2869 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7849 | 72.94% | 199.5278 | 185.5609 | 4453.4604
1999 | 1 | 27 | 266.449 | 5 | 261.449 | 29.4671 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9652 | 72.94% | 200.7772 | 186.7228 | 4481.347
1999 | 1 | 28 | 212.898 | 5 | 207.898 | 29.5742 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0723 | 72.94% | 201.5196 | 187.4132 | 4497.9173
1999 | 1 | 29 | 176.3265 | 5 | 171.3265 | 29.6473 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1454 | 72.94% | 202.0266 | 187.8847 | 4509.2336
1999 | 1 | 30 | 148.898 | 5 | 143.898 | 29.7022 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2003 | 72.94% | 202.4068 | 188.2384 | 4517.7208
1999 | 1 | 31 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1999 | 2 | 1 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1999 | 2 | 2 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1999 | 2 | 3 | 193.3061 | 5 | 188.3061 | 29.6134 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1115 | 72.94% | 201.7912 | 187.6658 | 4503.9796
1999 | 2 | 4 | 259.9184 | 5 | 254.9184 | 29.4802 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9782 | 72.94% | 200.8677 | 186.807 | 4483.3678
1999 | 2 | 5 | 227.2653 | 5 | 222.2653 | 29.5455 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0436 | 72.94% | 201.3204 | 187.228 | 4493.4716
1999 | 2 | 6 | 193.3061 | 5 | 188.3061 | 29.6134 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1115 | 72.94% | 201.7912 | 187.6658 | 4503.9796
1999 | 2 | 7 | 171.102 | 5 | 166.102 | 29.6578 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1559 | 72.94% | 202.099 | 187.9521 | 4510.8502
1999 | 2 | 8 | 148.898 | 5 | 143.898 | 29.7022 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2003 | 72.94% | 202.4068 | 188.2384 | 4517.7208
1999 | 2 | 9 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1999 | 2 | 10 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
1999 | 2 | 11 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
1999 | 2 | 12 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
1999 | 2 | 13 | 180.2449 | 5 | 175.2449 | 29.6395 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1376 | 72.94% | 201.9723 | 187.8342 | 4508.0211
1999 | 2 | 14 | 189.3878 | 5 | 184.3878 | 29.6212 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1193 | 72.94% | 201.8455 | 187.7163 | 4505.1921
1999 | 2 | 15 | 159.3469 | 5 | 154.3469 | 29.6813 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1794 | 72.94% | 202.262 | 188.1036 | 4514.4876
1999 | 2 | 16 | 146.2857 | 5 | 141.2857 | 29.7074 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2055 | 72.94% | 202.4431 | 188.272 | 4518.5291
1999 | 2 | 17 | 131.9184 | 5 | 126.9184 | 29.7362 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2342 | 72.94% | 202.6422 | 188.4573 | 4522.9748
1999 | 2 | 18 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
1999 | 2 | 19 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
1999 | 2 | 20 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1999 | 2 | 21 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1999 | 2 | 22 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1999 | 2 | 23 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1999 | 2 | 24 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1999 | 2 | 25 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1999 | 2 | 26 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1999 | 2 | 27 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1999 | 2 | 28 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1999 | 3 | 1 | 502.8571 | 5 | 497.8571 | 28.9943 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4924 | 72.94% | 197.4998 | 183.6748 | 4408.1953
1999 | 3 | 2 | 845.0612 | 5 | 840.0612 | 28.3099 | 112.2144 | 0.50192 | 27.808 | 72.94% | 192.7557 | 179.2628 | 4302.3071
1999 | 3 | 3 | 471.5102 | 5 | 466.5102 | 29.057 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5551 | 72.94% | 197.9344 | 184.079 | 4417.8949
1999 | 3 | 4 | 1065.7959 | 5 | 1060.7959 | 27.8684 | 112.2144 | 0.50192 | 27.3665 | 72.94% | 189.6956 | 176.4169 | 4234.0052
1999 | 3 | 5 | 1515.102 | 5 | 1510.102 | 26.9698 | 112.2144 | 0.50192 | 26.4679 | 72.94% | 183.4667 | 170.624 | 4094.9764
1999 | 3 | 6 | 719.6735 | 5 | 714.6735 | 28.5607 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0587 | 72.94% | 194.494 | 180.8794 | 4341.1058
1999 | 3 | 7 | 444.0816 | 5 | 439.0816 | 29.1118 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6099 | 72.94% | 198.3146 | 184.4326 | 4426.3822
1999 | 3 | 8 | 336.9796 | 5 | 331.9796 | 29.326 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8241 | 72.94% | 199.7994 | 185.8134 | 4459.5227
1999 | 3 | 9 | 282.1224 | 5 | 277.1224 | 29.4358 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9338 | 72.94% | 200.5599 | 186.5207 | 4476.4972
1999 | 3 | 10 | 248.1633 | 5 | 243.1633 | 29.5037 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0018 | 72.94% | 201.0307 | 186.9585 | 4487.0052
1999 | 3 | 11 | 223.3469 | 5 | 218.3469 | 29.5533 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0514 | 72.94% | 201.3747 | 187.2785 | 4494.6841
1999 | 3 | 12 | 205.0612 | 5 | 200.0612 | 29.5899 | 112.2144 | 0.50192 | 29.088 | 72.94% | 201.6282 | 187.5143 | 4500.3422
1999 | 3 | 13 | 195.9184 | 5 | 190.9184 | 29.6082 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1062 | 72.94% | 201.755 | 187.6321 | 4503.1713
1999 | 3 | 14 | 192 | 5 | 187 | 29.616 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1141 | 72.94% | 201.8093 | 187.6827 | 4504.3837
1999 | 3 | 15 | 184.1633 | 5 | 179.1633 | 29.6317 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1298 | 72.94% | 201.918 | 187.7837 | 4506.8087
1999 | 3 | 16 | 180.2449 | 5 | 175.2449 | 29.6395 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1376 | 72.94% | 201.9723 | 187.8342 | 4508.0211
1999 | 3 | 17 | 181.551 | 5 | 176.551 | 29.6369 | 112.2144 | 0.50192 | 29.135 | 72.94% | 201.9542 | 187.8174 | 4507.617
1999 | 3 | 18 | 232.4898 | 5 | 227.4898 | 29.535 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0331 | 72.94% | 201.248 | 187.1606 | 4491.855
1999 | 3 | 19 | 253.3878 | 5 | 248.3878 | 29.4932 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9913 | 72.94% | 200.9583 | 186.8912 | 4485.3885
1999 | 3 | 20 | 229.8776 | 5 | 224.8776 | 29.5402 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0383 | 72.94% | 201.2842 | 187.1943 | 4492.6633
1999 | 3 | 21 | 203.7551 | 5 | 198.7551 | 29.5925 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0906 | 72.94% | 201.6463 | 187.5311 | 4500.7464
1999 | 3 | 22 | 694.8571 | 5 | 689.8571 | 28.6103 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1084 | 72.94% | 194.838 | 181.1994 | 4348.7847
1999 | 3 | 23 | 1371.4286 | 5 | 1366.4286 | 27.2571 | 112.2144 | 0.50192 | 26.7552 | 72.94% | 185.4585 | 172.4764 | 4139.4333
1999 | 3 | 24 | 818.9388 | 5 | 813.9388 | 28.3621 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8602 | 72.94% | 193.1178 | 179.5996 | 4310.3902
1999 | 3 | 25 | 553.7959 | 5 | 548.7959 | 28.8924 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3905 | 72.94% | 196.7936 | 183.0181 | 4392.4333
1999 | 3 | 26 | 464.9796 | 5 | 459.9796 | 29.07 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5681 | 72.94% | 198.0249 | 184.1632 | 4419.9157
1999 | 3 | 27 | 463.6735 | 5 | 458.6735 | 29.0727 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5707 | 72.94% | 198.043 | 184.18 | 4420.3199
1999 | 3 | 28 | 538.1224 | 5 | 533.1224 | 28.9238 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4218 | 72.94% | 197.0109 | 183.2201 | 4397.2831
1999 | 3 | 29 | 1004.4082 | 5 | 999.4082 | 27.9912 | 112.2144 | 0.50192 | 27.4893 | 72.94% | 190.5466 | 177.2083 | 4253.0004
1999 | 3 | 30 | 1249.9592 | 5 | 1244.9592 | 27.5001 | 112.2144 | 0.50192 | 26.9982 | 72.94% | 187.1425 | 174.0425 | 4177.0196
1999 | 3 | 31 | 1008.3265 | 5 | 1003.3265 | 27.9833 | 112.2144 | 0.50192 | 27.4814 | 72.94% | 190.4923 | 177.1578 | 4251.7879
1999 | 4 | 1 | 993.9592 | 5 | 988.9592 | 28.0121 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5102 | 72.94% | 190.6915 | 177.3431 | 4256.2336
1999 | 4 | 2 | 929.9592 | 5 | 924.9592 | 28.1401 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6382 | 72.94% | 191.5787 | 178.1682 | 4276.0371
1999 | 4 | 3 | 762.7755 | 5 | 757.7755 | 28.4744 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9725 | 72.94% | 193.8964 | 180.3237 | 4327.7687
1999 | 4 | 4 | 617.7959 | 5 | 612.7959 | 28.7644 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2625 | 72.94% | 195.9064 | 182.1929 | 4372.6298
1999 | 4 | 5 | 510.6939 | 5 | 505.6939 | 28.9786 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4767 | 72.94% | 197.3911 | 183.5738 | 4405.7703
1999 | 4 | 6 | 461.0612 | 5 | 456.0612 | 29.0779 | 112.2144 | 0.50192 | 28.576 | 72.94% | 198.0792 | 184.2137 | 4421.1282
1999 | 4 | 7 | 453.2245 | 5 | 448.2245 | 29.0936 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5916 | 72.94% | 198.1879 | 184.3147 | 4423.5531
1999 | 4 | 8 | 427.102 | 5 | 422.102 | 29.1458 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6439 | 72.94% | 198.55 | 184.6515 | 4431.6362
1999 | 4 | 9 | 397.0612 | 5 | 392.0612 | 29.2059 | 112.2144 | 0.50192 | 28.704 | 72.94% | 198.9665 | 185.0388 | 4440.9317
1999 | 4 | 10 | 342.2041 | 5 | 337.2041 | 29.3156 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8137 | 72.94% | 199.727 | 185.7461 | 4457.9061
1999 | 4 | 11 | 283.4286 | 5 | 278.4286 | 29.4331 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9312 | 72.94% | 200.5418 | 186.5039 | 4476.093
1999 | 4 | 12 | 248.1633 | 5 | 243.1633 | 29.5037 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0018 | 72.94% | 201.0307 | 186.9585 | 4487.0052
1999 | 4 | 13 | 219.4286 | 5 | 214.4286 | 29.5611 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0592 | 72.94% | 201.4291 | 187.329 | 4495.8965
1999 | 4 | 14 | 198.5306 | 5 | 193.5306 | 29.6029 | 112.2144 | 0.50192 | 29.101 | 72.94% | 201.7188 | 187.5985 | 4502.363
1999 | 4 | 15 | 181.551 | 5 | 176.551 | 29.6369 | 112.2144 | 0.50192 | 29.135 | 72.94% | 201.9542 | 187.8174 | 4507.617
1999 | 4 | 16 | 168.4898 | 5 | 163.4898 | 29.663 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1611 | 72.94% | 202.1352 | 187.9858 | 4511.6585
1999 | 4 | 17 | 161.9592 | 5 | 156.9592 | 29.6761 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1742 | 72.94% | 202.2258 | 188.07 | 4513.6793
1999 | 4 | 18 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
1999 | 4 | 19 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
1999 | 4 | 20 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
1999 | 4 | 21 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1999 | 4 | 22 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
1999 | 4 | 23 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
1999 | 4 | 24 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1999 | 4 | 25 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
1999 | 4 | 26 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1999 | 4 | 27 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1999 | 4 | 28 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
1999 | 4 | 29 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1999 | 4 | 30 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1999 | 5 | 1 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1999 | 5 | 2 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1999 | 5 | 3 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1999 | 5 | 4 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1999 | 5 | 5 | 257.3061 | 5 | 252.3061 | 29.4854 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9835 | 72.94% | 200.9039 | 186.8407 | 4484.1761
1999 | 5 | 6 | 239.0204 | 5 | 234.0204 | 29.522 | 112.2144 | 0.50192 | 29.02 | 72.94% | 201.1574 | 187.0764 | 4489.8342
1999 | 5 | 7 | 192 | 5 | 187 | 29.616 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1141 | 72.94% | 201.8093 | 187.6827 | 4504.3837
1999 | 5 | 8 | 161.9592 | 5 | 156.9592 | 29.6761 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1742 | 72.94% | 202.2258 | 188.07 | 4513.6793
1999 | 5 | 9 | 192 | 5 | 187 | 29.616 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1141 | 72.94% | 201.8093 | 187.6827 | 4504.3837
1999 | 5 | 10 | 178.9388 | 5 | 173.9388 | 29.6421 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1402 | 72.94% | 201.9904 | 187.8511 | 4508.4253
1999 | 5 | 11 | 154.1224 | 5 | 149.1224 | 29.6918 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1898 | 72.94% | 202.3344 | 188.171 | 4516.1042
1999 | 5 | 12 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1999 | 5 | 13 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
1999 | 5 | 14 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1999 | 5 | 15 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
1999 | 5 | 16 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1999 | 5 | 17 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1999 | 5 | 18 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
1999 | 5 | 19 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1999 | 5 | 20 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
1999 | 5 | 21 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
1999 | 5 | 22 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
1999 | 5 | 23 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
1999 | 5 | 24 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1999 | 5 | 25 | 360.4898 | 5 | 355.4898 | 29.279 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7771 | 72.94% | 199.4735 | 185.5103 | 4452.248
1999 | 5 | 26 | 248.1633 | 5 | 243.1633 | 29.5037 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0018 | 72.94% | 201.0307 | 186.9585 | 4487.0052
1999 | 5 | 27 | 180.2449 | 5 | 175.2449 | 29.6395 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1376 | 72.94% | 201.9723 | 187.8342 | 4508.0211
1999 | 5 | 28 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
1999 | 5 | 29 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
1999 | 5 | 30 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
1999 | 5 | 31 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
1999 | 6 | 1 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1999 | 6 | 2 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 6 | 3 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 6 | 4 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 6 | 5 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 6 | 6 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 6 | 7 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 6 | 8 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 6 | 9 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 6 | 10 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 6 | 11 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 6 | 12 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 6 | 13 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 6 | 14 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 6 | 15 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 6 | 16 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 6 | 17 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 6 | 18 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 6 | 19 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 6 | 20 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 6 | 21 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 6 | 22 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 6 | 23 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 6 | 24 | 12.8 | 5 | 7.8 | 29.9744 | 0 | 0 | 29.9744 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 6 | 25 | 12.2776 | 5 | 7.2776 | 29.9754 | 0 | 0 | 29.9754 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 6 | 26 | 12.4082 | 5 | 7.4082 | 29.9752 | 0 | 0 | 29.9752 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 6 | 27 | 10.8408 | 5 | 5.8408 | 29.9783 | 0 | 0 | 29.9783 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 6 | 28 | 9.6653 | 5 | 4.6653 | 29.9807 | 0 | 0 | 29.9807 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 6 | 29 | 10.3184 | 5 | 5.3184 | 29.9794 | 0 | 0 | 29.9794 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 6 | 30 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 7 | 1 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 7 | 2 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 7 | 3 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1999 | 7 | 4 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 7 | 5 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 7 | 6 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 7 | 7 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 7 | 8 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 7 | 9 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 7 | 10 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 7 | 11 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 7 | 12 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 7 | 13 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 7 | 14 | 11.3633 | 5 | 6.3633 | 29.9773 | 0 | 0 | 29.9773 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 7 | 15 | 9.7959 | 5 | 4.7959 | 29.9804 | 0 | 0 | 29.9804 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 7 | 16 | 8.2286 | 5 | 3.2286 | 29.9835 | 0 | 0 | 29.9835 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 7 | 17 | 7.0531 | 5 | 2.0531 | 29.9859 | 0 | 0 | 29.9859 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 7 | 18 | 6.1388 | 5 | 1.1388 | 29.9877 | 0 | 0 | 29.9877 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 7 | 19 | 5.6163 | 5 | 0.61633 | 29.9888 | 0 | 0 | 29.9888 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 7 | 20 | 5.7469 | 5 | 0.74694 | 29.9885 | 0 | 0 | 29.9885 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 7 | 21 | 5.6163 | 5 | 0.61633 | 29.9888 | 0 | 0 | 29.9888 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 7 | 22 | 4.9633 | 5 | 0 | 29.9901 | 0 | 0 | 29.9901 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 7 | 23 | 4.4408 | 5 | 0 | 29.9911 | 0 | 0 | 29.9911 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 7 | 24 | 4.049 | 5 | 0 | 29.9919 | 0 | 0 | 29.9919 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 7 | 25 | 4.702 | 5 | 0 | 29.9906 | 0 | 0 | 29.9906 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 7 | 26 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 7 | 27 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 7 | 28 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
1999 | 7 | 29 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 7 | 30 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 7 | 31 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 8 | 1 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 8 | 2 | 11.8857 | 5 | 6.8857 | 29.9762 | 0 | 0 | 29.9762 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 8 | 3 | 8.6204 | 5 | 3.6204 | 29.9828 | 0 | 0 | 29.9828 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 8 | 4 | 6.6612 | 5 | 1.6612 | 29.9867 | 0 | 0 | 29.9867 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 8 | 5 | 6.7918 | 5 | 1.7918 | 29.9864 | 0 | 0 | 29.9864 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 8 | 6 | 10.0571 | 5 | 5.0571 | 29.9799 | 0 | 0 | 29.9799 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 8 | 7 | 11.6245 | 5 | 6.6245 | 29.9768 | 0 | 0 | 29.9768 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 8 | 8 | 12.0163 | 5 | 7.0163 | 29.976 | 0 | 0 | 29.976 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 8 | 9 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 8 | 10 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 8 | 11 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 8 | 12 | 10.3184 | 5 | 5.3184 | 29.9794 | 0 | 0 | 29.9794 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 8 | 13 | 9.0122 | 5 | 4.0122 | 29.982 | 0 | 0 | 29.982 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 8 | 14 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 8 | 15 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1999 | 8 | 16 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1999 | 8 | 17 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 8 | 18 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 8 | 19 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 8 | 20 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 8 | 21 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 8 | 22 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 8 | 23 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 8 | 24 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 8 | 25 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 8 | 26 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 8 | 27 | 12.2776 | 5 | 7.2776 | 29.9754 | 0 | 0 | 29.9754 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 8 | 28 | 11.102 | 5 | 6.102 | 29.9778 | 0 | 0 | 29.9778 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 8 | 29 | 10.1878 | 5 | 5.1878 | 29.9796 | 0 | 0 | 29.9796 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 8 | 30 | 8.4898 | 5 | 3.4898 | 29.983 | 0 | 0 | 29.983 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 8 | 31 | 7.0531 | 5 | 2.0531 | 29.9859 | 0 | 0 | 29.9859 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 9 | 1 | 6.1388 | 5 | 1.1388 | 29.9877 | 0 | 0 | 29.9877 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 9 | 2 | 5.4857 | 5 | 0.48571 | 29.989 | 0 | 0 | 29.989 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 9 | 3 | 4.9633 | 5 | 0 | 29.9901 | 0 | 0 | 29.9901 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 9 | 4 | 4.4408 | 5 | 0 | 29.9911 | 0 | 0 | 29.9911 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 9 | 5 | 3.9184 | 5 | 0 | 29.9922 | 0 | 0 | 29.9922 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 9 | 6 | 3.6571 | 5 | 0 | 29.9927 | 0 | 0 | 29.9927 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 9 | 7 | 4.049 | 5 | 0 | 29.9919 | 0 | 0 | 29.9919 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 9 | 8 | 4.3102 | 5 | 0 | 29.9914 | 0 | 0 | 29.9914 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 9 | 9 | 5.2245 | 5 | 0.22449 | 29.9896 | 0 | 0 | 29.9896 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 9 | 10 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 9 | 11 | 512 | 5 | 507 | 28.976 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4741 | 72.94% | 197.373 | 183.5569 | 4405.3662
1999 | 9 | 12 | 201.1429 | 5 | 196.1429 | 29.5977 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0958 | 72.94% | 201.6826 | 187.5648 | 4501.5547
1999 | 9 | 13 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1999 | 9 | 14 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1999 | 9 | 15 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
1999 | 9 | 16 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
1999 | 9 | 17 | 2364.0816 | 5 | 2359.0816 | 25.2718 | 112.2144 | 0.50192 | 24.7699 | 72.94% | 171.697 | 159.6782 | 3832.2768
1999 | 9 | 18 | 1815.5102 | 5 | 1810.5102 | 26.369 | 112.2144 | 0.50192 | 25.8671 | 72.94% | 179.302 | 166.7509 | 4002.0212
1999 | 9 | 19 | 696.1633 | 5 | 691.1633 | 28.6077 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1058 | 72.94% | 194.8199 | 181.1825 | 4348.3806
1999 | 9 | 20 | 370.9388 | 5 | 365.9388 | 29.2581 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7562 | 72.94% | 199.3286 | 185.3756 | 4449.0147
1999 | 9 | 21 | 257.3061 | 5 | 252.3061 | 29.4854 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9835 | 72.94% | 200.9039 | 186.8407 | 4484.1761
1999 | 9 | 22 | 301.7143 | 5 | 296.7143 | 29.3966 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8947 | 72.94% | 200.2883 | 186.2681 | 4470.4349
1999 | 9 | 23 | 261.2245 | 5 | 256.2245 | 29.4776 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9756 | 72.94% | 200.8496 | 186.7902 | 4482.9636
1999 | 9 | 24 | 193.3061 | 5 | 188.3061 | 29.6134 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1115 | 72.94% | 201.7912 | 187.6658 | 4503.9796
1999 | 9 | 25 | 147.5918 | 5 | 142.5918 | 29.7048 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2029 | 72.94% | 202.425 | 188.2552 | 4518.125
1999 | 9 | 26 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
1999 | 9 | 27 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
1999 | 9 | 28 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1999 | 9 | 29 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1999 | 9 | 30 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
1999 | 10 | 1 | 182.8571 | 5 | 177.8571 | 29.6343 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1324 | 72.94% | 201.9361 | 187.8005 | 4507.2128
1999 | 10 | 2 | 131.9184 | 5 | 126.9184 | 29.7362 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2342 | 72.94% | 202.6422 | 188.4573 | 4522.9748
1999 | 10 | 3 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
1999 | 10 | 4 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1999 | 10 | 5 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
1999 | 10 | 6 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
1999 | 10 | 7 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1999 | 10 | 8 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
1999 | 10 | 9 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1999 | 10 | 10 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
1999 | 10 | 11 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
1999 | 10 | 12 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1999 | 10 | 13 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
1999 | 10 | 14 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
1999 | 10 | 15 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
1999 | 10 | 16 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
1999 | 10 | 17 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
1999 | 10 | 18 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1999 | 10 | 19 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1999 | 10 | 20 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
1999 | 10 | 21 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
1999 | 10 | 22 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
1999 | 10 | 23 | 461.0612 | 5 | 456.0612 | 29.0779 | 112.2144 | 0.50192 | 28.576 | 72.94% | 198.0792 | 184.2137 | 4421.1282
1999 | 10 | 24 | 830.6939 | 5 | 825.6939 | 28.3386 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8367 | 72.94% | 192.9549 | 179.448 | 4306.7528
1999 | 10 | 25 | 403.5918 | 5 | 398.5918 | 29.1928 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6909 | 72.94% | 198.8759 | 184.9546 | 4438.9109
1999 | 10 | 26 | 271.6735 | 5 | 266.6735 | 29.4567 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9547 | 72.94% | 200.7048 | 186.6554 | 4479.7304
1999 | 10 | 27 | 208.9796 | 5 | 203.9796 | 29.582 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0801 | 72.94% | 201.5739 | 187.4637 | 4499.1298
1999 | 10 | 28 | 169.7959 | 5 | 164.7959 | 29.6604 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1585 | 72.94% | 202.1171 | 187.9689 | 4511.2544
1999 | 10 | 29 | 148.898 | 5 | 143.898 | 29.7022 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2003 | 72.94% | 202.4068 | 188.2384 | 4517.7208
1999 | 10 | 30 | 131.9184 | 5 | 126.9184 | 29.7362 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2342 | 72.94% | 202.6422 | 188.4573 | 4522.9748
1999 | 10 | 31 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1999 | 11 | 1 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
1999 | 11 | 2 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1999 | 11 | 3 | 466.2857 | 5 | 461.2857 | 29.0674 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5655 | 72.94% | 198.0068 | 184.1463 | 4419.5116
1999 | 11 | 4 | 514.6122 | 5 | 509.6122 | 28.9708 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4689 | 72.94% | 197.3368 | 183.5232 | 4404.5579
1999 | 11 | 5 | 295.1837 | 5 | 290.1837 | 29.4096 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9077 | 72.94% | 200.3788 | 186.3523 | 4472.4556
1999 | 11 | 6 | 224.6531 | 5 | 219.6531 | 29.5507 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0488 | 72.94% | 201.3566 | 187.2617 | 4494.2799
1999 | 11 | 7 | 184.1633 | 5 | 179.1633 | 29.6317 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1298 | 72.94% | 201.918 | 187.7837 | 4506.8087
1999 | 11 | 8 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
1999 | 11 | 9 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
1999 | 11 | 10 | 134.5306 | 5 | 129.5306 | 29.7309 | 112.2144 | 0.50192 | 29.229 | 72.94% | 202.606 | 188.4236 | 4522.1665
1999 | 11 | 11 | 146.2857 | 5 | 141.2857 | 29.7074 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2055 | 72.94% | 202.4431 | 188.272 | 4518.5291
1999 | 11 | 12 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1999 | 11 | 13 | 125.3878 | 5 | 120.3878 | 29.7492 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2473 | 72.94% | 202.7328 | 188.5415 | 4524.9956
1999 | 11 | 14 | 131.9184 | 5 | 126.9184 | 29.7362 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2342 | 72.94% | 202.6422 | 188.4573 | 4522.9748
1999 | 11 | 15 | 163.2653 | 5 | 158.2653 | 29.6735 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1716 | 72.94% | 202.2077 | 188.0531 | 4513.2751
1999 | 11 | 16 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
1999 | 11 | 17 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1999 | 11 | 18 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
1999 | 11 | 19 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
1999 | 11 | 20 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
1999 | 11 | 21 | 137.1429 | 5 | 132.1429 | 29.7257 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2238 | 72.94% | 202.5698 | 188.3899 | 4521.3582
1999 | 11 | 22 | 134.5306 | 5 | 129.5306 | 29.7309 | 112.2144 | 0.50192 | 29.229 | 72.94% | 202.606 | 188.4236 | 4522.1665
1999 | 11 | 23 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
1999 | 11 | 24 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
1999 | 11 | 25 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
1999 | 11 | 26 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1999 | 11 | 27 | 326.5306 | 5 | 321.5306 | 29.3469 | 112.2144 | 0.50192 | 28.845 | 72.94% | 199.9443 | 185.9482 | 4462.756
1999 | 11 | 28 | 403.5918 | 5 | 398.5918 | 29.1928 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6909 | 72.94% | 198.8759 | 184.9546 | 4438.9109
1999 | 11 | 29 | 263.8367 | 5 | 258.8367 | 29.4723 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9704 | 72.94% | 200.8134 | 186.7565 | 4482.1553
1999 | 11 | 30 | 205.0612 | 5 | 200.0612 | 29.5899 | 112.2144 | 0.50192 | 29.088 | 72.94% | 201.6282 | 187.5143 | 4500.3422
1999 | 12 | 1 | 167.1837 | 5 | 162.1837 | 29.6656 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1637 | 72.94% | 202.1533 | 188.0026 | 4512.0627
1999 | 12 | 2 | 142.3673 | 5 | 137.3673 | 29.7153 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2133 | 72.94% | 202.4974 | 188.3226 | 4519.7416
1999 | 12 | 3 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1999 | 12 | 4 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1999 | 12 | 5 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
1999 | 12 | 6 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
1999 | 12 | 7 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
1999 | 12 | 8 | 155.4286 | 5 | 150.4286 | 29.6891 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1872 | 72.94% | 202.3163 | 188.1542 | 4515.7
1999 | 12 | 9 | 134.5306 | 5 | 129.5306 | 29.7309 | 112.2144 | 0.50192 | 29.229 | 72.94% | 202.606 | 188.4236 | 4522.1665
1999 | 12 | 10 | 125.3878 | 5 | 120.3878 | 29.7492 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2473 | 72.94% | 202.7328 | 188.5415 | 4524.9956
1999 | 12 | 11 | 155.4286 | 5 | 150.4286 | 29.6891 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1872 | 72.94% | 202.3163 | 188.1542 | 4515.7
1999 | 12 | 12 | 138.449 | 5 | 133.449 | 29.7231 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2212 | 72.94% | 202.5517 | 188.3731 | 4520.954
1999 | 12 | 13 | 125.3878 | 5 | 120.3878 | 29.7492 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2473 | 72.94% | 202.7328 | 188.5415 | 4524.9956
1999 | 12 | 14 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
1999 | 12 | 15 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
1999 | 12 | 16 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
1999 | 12 | 17 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
1999 | 12 | 18 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
1999 | 12 | 19 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1999 | 12 | 20 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
1999 | 12 | 21 | 225.9592 | 5 | 220.9592 | 29.5481 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0462 | 72.94% | 201.3385 | 187.2448 | 4493.8758
1999 | 12 | 22 | 231.1837 | 5 | 226.1837 | 29.5376 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0357 | 72.94% | 201.2661 | 187.1775 | 4492.2591
1999 | 12 | 23 | 168.4898 | 5 | 163.4898 | 29.663 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1611 | 72.94% | 202.1352 | 187.9858 | 4511.6585
1999 | 12 | 24 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
1999 | 12 | 25 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
1999 | 12 | 26 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
1999 | 12 | 27 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
1999 | 12 | 28 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
1999 | 12 | 29 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
1999 | 12 | 30 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
1999 | 12 | 31 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
2000 | 1 | 1 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 1 | 2 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 1 | 3 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
2000 | 1 | 4 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
2000 | 1 | 5 | 125.3878 | 5 | 120.3878 | 29.7492 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2473 | 72.94% | 202.7328 | 188.5415 | 4524.9956
2000 | 1 | 6 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
2000 | 1 | 7 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
2000 | 1 | 8 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
2000 | 1 | 9 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
2000 | 1 | 10 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
2000 | 1 | 11 | 206.3673 | 5 | 201.3673 | 29.5873 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0853 | 72.94% | 201.6101 | 187.4974 | 4499.9381
2000 | 1 | 12 | 197.2245 | 5 | 192.2245 | 29.6056 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1036 | 72.94% | 201.7369 | 187.6153 | 4502.7671
2000 | 1 | 13 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
2000 | 1 | 14 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
2000 | 1 | 15 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
2000 | 1 | 16 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
2000 | 1 | 17 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
2000 | 1 | 18 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
2000 | 1 | 19 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 1 | 20 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 1 | 21 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 1 | 22 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 1 | 23 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 1 | 24 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 1 | 25 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 1 | 26 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 1 | 27 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 1 | 28 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 1 | 29 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 1 | 30 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 1 | 31 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 2 | 1 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 2 | 2 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 2 | 3 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 2 | 4 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 2 | 5 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 2 | 6 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 2 | 7 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 2 | 8 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 2 | 9 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 2 | 10 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 2 | 11 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 2 | 12 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 2 | 13 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 2 | 14 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 2 | 15 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
2000 | 2 | 16 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 2 | 17 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 2 | 18 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 2 | 19 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 2 | 20 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 2 | 21 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 2 | 22 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 2 | 23 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 2 | 24 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 2 | 25 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
2000 | 2 | 26 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
2000 | 2 | 27 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
2000 | 2 | 28 | 167.1837 | 5 | 162.1837 | 29.6656 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1637 | 72.94% | 202.1533 | 188.0026 | 4512.0627
2000 | 2 | 29 | 342.2041 | 5 | 337.2041 | 29.3156 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8137 | 72.94% | 199.727 | 185.7461 | 4457.9061
2000 | 3 | 1 | 289.9592 | 5 | 284.9592 | 29.4201 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9182 | 72.94% | 200.4513 | 186.4197 | 4474.0722
2000 | 3 | 2 | 246.8571 | 5 | 241.8571 | 29.5063 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0044 | 72.94% | 201.0488 | 186.9754 | 4487.4093
2000 | 3 | 3 | 224.6531 | 5 | 219.6531 | 29.5507 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0488 | 72.94% | 201.3566 | 187.2617 | 4494.2799
2000 | 3 | 4 | 197.2245 | 5 | 192.2245 | 29.6056 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1036 | 72.94% | 201.7369 | 187.6153 | 4502.7671
2000 | 3 | 5 | 176.3265 | 5 | 171.3265 | 29.6473 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1454 | 72.94% | 202.0266 | 187.8847 | 4509.2336
2000 | 3 | 6 | 155.4286 | 5 | 150.4286 | 29.6891 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1872 | 72.94% | 202.3163 | 188.1542 | 4515.7
2000 | 3 | 7 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
2000 | 3 | 8 | 173.7143 | 5 | 168.7143 | 29.6526 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1507 | 72.94% | 202.0628 | 187.9184 | 4510.0419
2000 | 3 | 9 | 215.5102 | 5 | 210.5102 | 29.569 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0671 | 72.94% | 201.4834 | 187.3795 | 4497.109
2000 | 3 | 10 | 329.1429 | 5 | 324.1429 | 29.3417 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8398 | 72.94% | 199.908 | 185.9145 | 4461.9476
2000 | 3 | 11 | 287.3469 | 5 | 282.3469 | 29.4253 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9234 | 72.94% | 200.4875 | 186.4534 | 4474.8806
2000 | 3 | 12 | 240.3265 | 5 | 235.3265 | 29.5193 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0174 | 72.94% | 201.1393 | 187.0596 | 4489.4301
2000 | 3 | 13 | 232.4898 | 5 | 227.4898 | 29.535 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0331 | 72.94% | 201.248 | 187.1606 | 4491.855
2000 | 3 | 14 | 186.7755 | 5 | 181.7755 | 29.6264 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1245 | 72.94% | 201.8817 | 187.75 | 4506.0004
2000 | 3 | 15 | 176.3265 | 5 | 171.3265 | 29.6473 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1454 | 72.94% | 202.0266 | 187.8847 | 4509.2336
2000 | 3 | 16 | 241.6327 | 5 | 236.6327 | 29.5167 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0148 | 72.94% | 201.1212 | 187.0427 | 4489.0259
2000 | 3 | 17 | 330.449 | 5 | 325.449 | 29.3391 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8372 | 72.94% | 199.8899 | 185.8976 | 4461.5435
2000 | 3 | 18 | 272.9796 | 5 | 267.9796 | 29.454 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9521 | 72.94% | 200.6867 | 186.6386 | 4479.3262
2000 | 3 | 19 | 203.7551 | 5 | 198.7551 | 29.5925 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0906 | 72.94% | 201.6463 | 187.5311 | 4500.7464
2000 | 3 | 20 | 180.2449 | 5 | 175.2449 | 29.6395 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1376 | 72.94% | 201.9723 | 187.8342 | 4508.0211
2000 | 3 | 21 | 176.3265 | 5 | 171.3265 | 29.6473 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1454 | 72.94% | 202.0266 | 187.8847 | 4509.2336
2000 | 3 | 22 | 207.6735 | 5 | 202.6735 | 29.5847 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0827 | 72.94% | 201.592 | 187.4806 | 4499.5339
2000 | 3 | 23 | 288.6531 | 5 | 283.6531 | 29.4227 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9208 | 72.94% | 200.4694 | 186.4365 | 4474.4764
2000 | 3 | 24 | 432.3265 | 5 | 427.3265 | 29.1353 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6334 | 72.94% | 198.4776 | 184.5841 | 4430.0195
2000 | 3 | 25 | 480.6531 | 5 | 475.6531 | 29.0387 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5368 | 72.94% | 197.8076 | 183.9611 | 4415.0659
2000 | 3 | 26 | 513.3061 | 5 | 508.3061 | 28.9734 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4715 | 72.94% | 197.3549 | 183.5401 | 4404.962
2000 | 3 | 27 | 613.8776 | 5 | 608.8776 | 28.7722 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2703 | 72.94% | 195.9607 | 182.2434 | 4373.8422
2000 | 3 | 28 | 1423.6735 | 5 | 1418.6735 | 27.1527 | 112.2144 | 0.50192 | 26.6507 | 72.94% | 184.7342 | 171.8028 | 4123.2672
2000 | 3 | 29 | 2220.4082 | 5 | 2215.4082 | 25.5592 | 112.2144 | 0.50192 | 25.0573 | 72.94% | 173.6888 | 161.5306 | 3876.7336
2000 | 3 | 30 | 1099.7551 | 5 | 1094.7551 | 27.8005 | 112.2144 | 0.50192 | 27.2986 | 72.94% | 189.2248 | 175.979 | 4223.4972
2000 | 3 | 31 | 696.1633 | 5 | 691.1633 | 28.6077 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1058 | 72.94% | 194.8199 | 181.1825 | 4348.3806
2000 | 4 | 1 | 527.6735 | 5 | 522.6735 | 28.9447 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4427 | 72.94% | 197.1558 | 183.3548 | 4400.5163
2000 | 4 | 2 | 489.7959 | 5 | 484.7959 | 29.0204 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5185 | 72.94% | 197.6809 | 183.8432 | 4412.2368
2000 | 4 | 3 | 756.2449 | 5 | 751.2449 | 28.4875 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9856 | 72.94% | 193.987 | 180.4079 | 4329.7895
2000 | 4 | 4 | 1332.2449 | 5 | 1327.2449 | 27.3355 | 112.2144 | 0.50192 | 26.8336 | 72.94% | 186.0017 | 172.9816 | 4151.5579
2000 | 4 | 5 | 1358.3673 | 5 | 1353.3673 | 27.2833 | 112.2144 | 0.50192 | 26.7813 | 72.94% | 185.6396 | 172.6448 | 4143.4748
2000 | 4 | 6 | 770.6122 | 5 | 765.6122 | 28.4588 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9569 | 72.94% | 193.7878 | 180.2227 | 4325.3438
2000 | 4 | 7 | 518.5306 | 5 | 513.5306 | 28.9629 | 112.2144 | 0.50192 | 28.461 | 72.94% | 197.2825 | 183.4727 | 4403.3454
2000 | 4 | 8 | 445.3878 | 5 | 440.3878 | 29.1092 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6073 | 72.94% | 198.2965 | 184.4158 | 4425.978
2000 | 4 | 9 | 957.3878 | 5 | 952.3878 | 28.0852 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5833 | 72.94% | 191.1985 | 177.8146 | 4267.5499
2000 | 4 | 10 | 1306.1224 | 5 | 1301.1224 | 27.3878 | 112.2144 | 0.50192 | 26.8858 | 72.94% | 186.3638 | 173.3184 | 4159.641
2000 | 4 | 11 | 683.102 | 5 | 678.102 | 28.6338 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1319 | 72.94% | 195.001 | 181.3509 | 4352.4221
2000 | 4 | 12 | 508.0816 | 5 | 503.0816 | 28.9838 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4819 | 72.94% | 197.4274 | 183.6074 | 4406.5786
2000 | 4 | 13 | 441.4694 | 5 | 436.4694 | 29.1171 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6151 | 72.94% | 198.3508 | 184.4663 | 4427.1905
2000 | 4 | 14 | 351.3469 | 5 | 346.3469 | 29.2973 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7954 | 72.94% | 199.6002 | 185.6282 | 4455.077
2000 | 4 | 15 | 305.6327 | 5 | 300.6327 | 29.3887 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8868 | 72.94% | 200.234 | 186.2176 | 4469.2224
2000 | 4 | 16 | 276.898 | 5 | 271.898 | 29.4462 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9443 | 72.94% | 200.6323 | 186.5881 | 4478.1138
2000 | 4 | 17 | 250.7755 | 5 | 245.7755 | 29.4984 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9965 | 72.94% | 200.9945 | 186.9249 | 4486.1968
2000 | 4 | 18 | 227.2653 | 5 | 222.2653 | 29.5455 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0436 | 72.94% | 201.3204 | 187.228 | 4493.4716
2000 | 4 | 19 | 212.898 | 5 | 207.898 | 29.5742 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0723 | 72.94% | 201.5196 | 187.4132 | 4497.9173
2000 | 4 | 20 | 206.3673 | 5 | 201.3673 | 29.5873 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0853 | 72.94% | 201.6101 | 187.4974 | 4499.9381
2000 | 4 | 21 | 197.2245 | 5 | 192.2245 | 29.6056 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1036 | 72.94% | 201.7369 | 187.6153 | 4502.7671
2000 | 4 | 22 | 287.3469 | 5 | 282.3469 | 29.4253 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9234 | 72.94% | 200.4875 | 186.4534 | 4474.8806
2000 | 4 | 23 | 816.3265 | 5 | 811.3265 | 28.3673 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8654 | 72.94% | 193.1541 | 179.6333 | 4311.1985
2000 | 4 | 24 | 1358.3673 | 5 | 1353.3673 | 27.2833 | 112.2144 | 0.50192 | 26.7813 | 72.94% | 185.6396 | 172.6448 | 4143.4748
2000 | 4 | 25 | 830.6939 | 5 | 825.6939 | 28.3386 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8367 | 72.94% | 192.9549 | 179.448 | 4306.7528
2000 | 4 | 26 | 489.7959 | 5 | 484.7959 | 29.0204 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5185 | 72.94% | 197.6809 | 183.8432 | 4412.2368
2000 | 4 | 27 | 368.3265 | 5 | 363.3265 | 29.2633 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7614 | 72.94% | 199.3648 | 185.4093 | 4449.823
2000 | 4 | 28 | 313.4694 | 5 | 308.4694 | 29.3731 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8711 | 72.94% | 200.1253 | 186.1166 | 4466.7975
2000 | 4 | 29 | 270.3673 | 5 | 265.3673 | 29.4593 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9573 | 72.94% | 200.7229 | 186.6723 | 4480.1345
2000 | 4 | 30 | 240.3265 | 5 | 235.3265 | 29.5193 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0174 | 72.94% | 201.1393 | 187.0596 | 4489.4301
2000 | 5 | 1 | 215.5102 | 5 | 210.5102 | 29.569 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0671 | 72.94% | 201.4834 | 187.3795 | 4497.109
2000 | 5 | 2 | 198.5306 | 5 | 193.5306 | 29.6029 | 112.2144 | 0.50192 | 29.101 | 72.94% | 201.7188 | 187.5985 | 4502.363
2000 | 5 | 3 | 180.2449 | 5 | 175.2449 | 29.6395 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1376 | 72.94% | 201.9723 | 187.8342 | 4508.0211
2000 | 5 | 4 | 161.9592 | 5 | 156.9592 | 29.6761 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1742 | 72.94% | 202.2258 | 188.07 | 4513.6793
2000 | 5 | 5 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
2000 | 5 | 6 | 142.3673 | 5 | 137.3673 | 29.7153 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2133 | 72.94% | 202.4974 | 188.3226 | 4519.7416
2000 | 5 | 7 | 203.7551 | 5 | 198.7551 | 29.5925 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0906 | 72.94% | 201.6463 | 187.5311 | 4500.7464
2000 | 5 | 8 | 219.4286 | 5 | 214.4286 | 29.5611 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0592 | 72.94% | 201.4291 | 187.329 | 4495.8965
2000 | 5 | 9 | 336.9796 | 5 | 331.9796 | 29.326 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8241 | 72.94% | 199.7994 | 185.8134 | 4459.5227
2000 | 5 | 10 | 976.9796 | 5 | 971.9796 | 28.046 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5441 | 72.94% | 190.9269 | 177.562 | 4261.4876
2000 | 5 | 11 | 834.6122 | 5 | 829.6122 | 28.3308 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8289 | 72.94% | 192.9006 | 179.3975 | 4305.5403
2000 | 5 | 12 | 677.8776 | 5 | 672.8776 | 28.6442 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1423 | 72.94% | 195.0734 | 181.4183 | 4354.0387
2000 | 5 | 13 | 427.102 | 5 | 422.102 | 29.1458 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6439 | 72.94% | 198.55 | 184.6515 | 4431.6362
2000 | 5 | 14 | 410.1224 | 5 | 405.1224 | 29.1798 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6778 | 72.94% | 198.7854 | 184.8704 | 4436.8901
2000 | 5 | 15 | 334.3673 | 5 | 329.3673 | 29.3313 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8293 | 72.94% | 199.8356 | 185.8471 | 4460.331
2000 | 5 | 16 | 269.0612 | 5 | 264.0612 | 29.4619 | 112.2144 | 0.50192 | 28.96 | 72.94% | 200.741 | 186.6891 | 4480.5387
2000 | 5 | 17 | 232.4898 | 5 | 227.4898 | 29.535 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0331 | 72.94% | 201.248 | 187.1606 | 4491.855
2000 | 5 | 18 | 215.5102 | 5 | 210.5102 | 29.569 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0671 | 72.94% | 201.4834 | 187.3795 | 4497.109
2000 | 5 | 19 | 258.6122 | 5 | 253.6122 | 29.4828 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9809 | 72.94% | 200.8858 | 186.8238 | 4483.7719
2000 | 5 | 20 | 219.4286 | 5 | 214.4286 | 29.5611 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0592 | 72.94% | 201.4291 | 187.329 | 4495.8965
2000 | 5 | 21 | 193.3061 | 5 | 188.3061 | 29.6134 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1115 | 72.94% | 201.7912 | 187.6658 | 4503.9796
2000 | 5 | 22 | 178.9388 | 5 | 173.9388 | 29.6421 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1402 | 72.94% | 201.9904 | 187.8511 | 4508.4253
2000 | 5 | 23 | 163.2653 | 5 | 158.2653 | 29.6735 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1716 | 72.94% | 202.2077 | 188.0531 | 4513.2751
2000 | 5 | 24 | 218.1224 | 5 | 213.1224 | 29.5638 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0618 | 72.94% | 201.4472 | 187.3459 | 4496.3007
2000 | 5 | 25 | 330.449 | 5 | 325.449 | 29.3391 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8372 | 72.94% | 199.8899 | 185.8976 | 4461.5435
2000 | 5 | 26 | 314.7755 | 5 | 309.7755 | 29.3704 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8685 | 72.94% | 200.1072 | 186.0997 | 4466.3933
2000 | 5 | 27 | 237.7143 | 5 | 232.7143 | 29.5246 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0227 | 72.94% | 201.1756 | 187.0933 | 4490.2384
2000 | 5 | 28 | 197.2245 | 5 | 192.2245 | 29.6056 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1036 | 72.94% | 201.7369 | 187.6153 | 4502.7671
2000 | 5 | 29 | 168.4898 | 5 | 163.4898 | 29.663 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1611 | 72.94% | 202.1352 | 187.9858 | 4511.6585
2000 | 5 | 30 | 142.3673 | 5 | 137.3673 | 29.7153 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2133 | 72.94% | 202.4974 | 188.3226 | 4519.7416
2000 | 5 | 31 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
2000 | 6 | 1 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
2000 | 6 | 2 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
2000 | 6 | 3 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
2000 | 6 | 4 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
2000 | 6 | 5 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
2000 | 6 | 6 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
2000 | 6 | 7 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
2000 | 6 | 8 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
2000 | 6 | 9 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
2000 | 6 | 10 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
2000 | 6 | 11 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
2000 | 6 | 12 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
2000 | 6 | 13 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
2000 | 6 | 14 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
2000 | 6 | 15 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
2000 | 6 | 16 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
2000 | 6 | 17 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
2000 | 6 | 18 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 6 | 19 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
2000 | 6 | 20 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 6 | 21 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 6 | 22 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 6 | 23 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 6 | 24 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 6 | 25 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 6 | 26 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 6 | 27 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 6 | 28 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 6 | 29 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 6 | 30 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 7 | 1 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 7 | 2 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 7 | 3 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 7 | 4 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 7 | 5 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 7 | 6 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 7 | 7 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 7 | 8 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 7 | 9 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 7 | 10 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 7 | 11 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 7 | 12 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 7 | 13 | 12.2776 | 5 | 7.2776 | 29.9754 | 0 | 0 | 29.9754 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 7 | 14 | 10.5796 | 5 | 5.5796 | 29.9788 | 0 | 0 | 29.9788 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 7 | 15 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 7 | 16 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
2000 | 7 | 17 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
2000 | 7 | 18 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
2000 | 7 | 19 | 347.4286 | 5 | 342.4286 | 29.3051 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8032 | 72.94% | 199.6545 | 185.6787 | 4456.2895
2000 | 7 | 20 | 198.5306 | 5 | 193.5306 | 29.6029 | 112.2144 | 0.50192 | 29.101 | 72.94% | 201.7188 | 187.5985 | 4502.363
2000 | 7 | 21 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
2000 | 7 | 22 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
2000 | 7 | 23 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
2000 | 7 | 24 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
2000 | 7 | 25 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
2000 | 7 | 26 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 7 | 27 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 7 | 28 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
2000 | 7 | 29 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
2000 | 7 | 30 | 134.5306 | 5 | 129.5306 | 29.7309 | 112.2144 | 0.50192 | 29.229 | 72.94% | 202.606 | 188.4236 | 4522.1665
2000 | 7 | 31 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
2000 | 8 | 1 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
2000 | 8 | 2 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 8 | 3 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 8 | 4 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 8 | 5 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 8 | 6 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 8 | 7 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 8 | 8 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 8 | 9 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 8 | 10 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 8 | 11 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 8 | 12 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
2000 | 8 | 13 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
2000 | 8 | 14 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 8 | 15 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
2000 | 8 | 16 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
2000 | 8 | 17 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
2000 | 8 | 18 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
2000 | 8 | 19 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
2000 | 8 | 20 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 8 | 21 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 8 | 22 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 8 | 23 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 8 | 24 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 8 | 25 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 8 | 26 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 8 | 27 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 8 | 28 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 8 | 29 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 8 | 30 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 8 | 31 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 9 | 1 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 9 | 2 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 9 | 3 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 9 | 4 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 9 | 5 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 9 | 6 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 9 | 7 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 9 | 8 | 12.6694 | 5 | 7.6694 | 29.9747 | 0 | 0 | 29.9747 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 9 | 9 | 11.2327 | 5 | 6.2327 | 29.9775 | 0 | 0 | 29.9775 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 9 | 10 | 9.7959 | 5 | 4.7959 | 29.9804 | 0 | 0 | 29.9804 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 9 | 11 | 9.0122 | 5 | 4.0122 | 29.982 | 0 | 0 | 29.982 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 9 | 12 | 8.3592 | 5 | 3.3592 | 29.9833 | 0 | 0 | 29.9833 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 9 | 13 | 9.0122 | 5 | 4.0122 | 29.982 | 0 | 0 | 29.982 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 9 | 14 | 8.8816 | 5 | 3.8816 | 29.9822 | 0 | 0 | 29.9822 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 9 | 15 | 10.1878 | 5 | 5.1878 | 29.9796 | 0 | 0 | 29.9796 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 9 | 16 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 9 | 17 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 9 | 18 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 9 | 19 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 9 | 20 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 9 | 21 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 9 | 22 | 11.2327 | 5 | 6.2327 | 29.9775 | 0 | 0 | 29.9775 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 9 | 23 | 9.6653 | 5 | 4.6653 | 29.9807 | 0 | 0 | 29.9807 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 9 | 24 | 9.5347 | 5 | 4.5347 | 29.9809 | 0 | 0 | 29.9809 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 9 | 25 | 9.1429 | 5 | 4.1429 | 29.9817 | 0 | 0 | 29.9817 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 9 | 26 | 8.8816 | 5 | 3.8816 | 29.9822 | 0 | 0 | 29.9822 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 9 | 27 | 8.4898 | 5 | 3.4898 | 29.983 | 0 | 0 | 29.983 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 9 | 28 | 7.8367 | 5 | 2.8367 | 29.9843 | 0 | 0 | 29.9843 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 9 | 29 | 10.0571 | 5 | 5.0571 | 29.9799 | 0 | 0 | 29.9799 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 9 | 30 | 6.1388 | 5 | 1.1388 | 29.9877 | 0 | 0 | 29.9877 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 10 | 1 | 5.8776 | 5 | 0.87755 | 29.9882 | 0 | 0 | 29.9882 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 10 | 2 | 5.7469 | 5 | 0.74694 | 29.9885 | 0 | 0 | 29.9885 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 10 | 3 | 5.8776 | 5 | 0.87755 | 29.9882 | 0 | 0 | 29.9882 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 10 | 4 | 6.0082 | 5 | 1.0082 | 29.988 | 0 | 0 | 29.988 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 10 | 5 | 5.4857 | 5 | 0.48571 | 29.989 | 0 | 0 | 29.989 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 10 | 6 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 10 | 7 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 10 | 8 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 10 | 9 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 10 | 10 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 10 | 11 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 10 | 12 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 10 | 13 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 10 | 14 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 10 | 15 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 10 | 16 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 10 | 17 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 10 | 18 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 10 | 19 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
2000 | 10 | 20 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
2000 | 10 | 21 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 10 | 22 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 10 | 23 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 10 | 24 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 10 | 25 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 10 | 26 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 10 | 27 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 10 | 28 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 10 | 29 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 10 | 30 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 10 | 31 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
2000 | 11 | 1 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
2000 | 11 | 2 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
2000 | 11 | 3 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 11 | 4 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 11 | 5 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 11 | 6 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
2000 | 11 | 7 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
2000 | 11 | 8 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 11 | 9 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 11 | 10 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 11 | 11 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
2000 | 11 | 12 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
2000 | 11 | 13 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
2000 | 11 | 14 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
2000 | 11 | 15 | 346.1224 | 5 | 341.1224 | 29.3078 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8058 | 72.94% | 199.6727 | 185.6956 | 4456.6937
2000 | 11 | 16 | 257.3061 | 5 | 252.3061 | 29.4854 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9835 | 72.94% | 200.9039 | 186.8407 | 4484.1761
2000 | 11 | 17 | 175.0204 | 5 | 170.0204 | 29.65 | 112.2144 | 0.50192 | 29.148 | 72.94% | 202.0447 | 187.9016 | 4509.6377
2000 | 11 | 18 | 131.9184 | 5 | 126.9184 | 29.7362 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2342 | 72.94% | 202.6422 | 188.4573 | 4522.9748
2000 | 11 | 19 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
2000 | 11 | 20 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
2000 | 11 | 21 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
2000 | 11 | 22 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
2000 | 11 | 23 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
2000 | 11 | 24 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 11 | 25 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 11 | 26 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 11 | 27 | 137.1429 | 5 | 132.1429 | 29.7257 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2238 | 72.94% | 202.5698 | 188.3899 | 4521.3582
2000 | 11 | 28 | 175.0204 | 5 | 170.0204 | 29.65 | 112.2144 | 0.50192 | 29.148 | 72.94% | 202.0447 | 187.9016 | 4509.6377
2000 | 11 | 29 | 159.3469 | 5 | 154.3469 | 29.6813 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1794 | 72.94% | 202.262 | 188.1036 | 4514.4876
2000 | 11 | 30 | 144.9796 | 5 | 139.9796 | 29.71 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2081 | 72.94% | 202.4612 | 188.2889 | 4518.9333
2000 | 12 | 1 | 125.3878 | 5 | 120.3878 | 29.7492 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2473 | 72.94% | 202.7328 | 188.5415 | 4524.9956
2000 | 12 | 2 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
2000 | 12 | 3 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
2000 | 12 | 4 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
2000 | 12 | 5 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
2000 | 12 | 6 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
2000 | 12 | 7 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 12 | 8 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 12 | 9 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 12 | 10 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 12 | 11 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 12 | 12 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
2000 | 12 | 13 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
2000 | 12 | 14 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
2000 | 12 | 15 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
2000 | 12 | 16 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
2000 | 12 | 17 | 242.9388 | 5 | 237.9388 | 29.5141 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0122 | 72.94% | 201.1031 | 187.0259 | 4488.6218
2000 | 12 | 18 | 1828.5714 | 5 | 1823.5714 | 26.3429 | 112.2144 | 0.50192 | 25.8409 | 72.94% | 179.121 | 166.5825 | 3997.9796
2000 | 12 | 19 | 910.3673 | 5 | 905.3673 | 28.1793 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6773 | 72.94% | 191.8503 | 178.4208 | 4282.0994
2000 | 12 | 20 | 441.4694 | 5 | 436.4694 | 29.1171 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6151 | 72.94% | 198.3508 | 184.4663 | 4427.1905
2000 | 12 | 21 | 329.1429 | 5 | 324.1429 | 29.3417 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8398 | 72.94% | 199.908 | 185.9145 | 4461.9476
2000 | 12 | 22 | 246.8571 | 5 | 241.8571 | 29.5063 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0044 | 72.94% | 201.0488 | 186.9754 | 4487.4093
2000 | 12 | 23 | 199.8367 | 5 | 194.8367 | 29.6003 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0984 | 72.94% | 201.7007 | 187.5816 | 4501.9588
2000 | 12 | 24 | 160.6531 | 5 | 155.6531 | 29.6787 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1768 | 72.94% | 202.2439 | 188.0868 | 4514.0834
2000 | 12 | 25 | 142.3673 | 5 | 137.3673 | 29.7153 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2133 | 72.94% | 202.4974 | 188.3226 | 4519.7416
2000 | 12 | 26 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
2000 | 12 | 27 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
2000 | 12 | 28 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
2000 | 12 | 29 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
2000 | 12 | 30 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
2000 | 12 | 31 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
2001 | 1 | 1 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
2001 | 1 | 2 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
2001 | 1 | 3 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
2001 | 1 | 4 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
2001 | 1 | 5 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
2001 | 1 | 6 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
2001 | 1 | 7 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
2001 | 1 | 8 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
2001 | 1 | 9 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
2001 | 1 | 10 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
2001 | 1 | 11 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
2001 | 1 | 12 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
2001 | 1 | 13 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
2001 | 1 | 14 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 1 | 15 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 1 | 16 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
2001 | 1 | 17 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
2001 | 1 | 18 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 1 | 19 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 1 | 20 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 1 | 21 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 1 | 22 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 1 | 23 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 1 | 24 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 1 | 25 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 1 | 26 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 1 | 27 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 1 | 28 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 1 | 29 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 1 | 30 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 1 | 31 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 2 | 1 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 2 | 2 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 2 | 3 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 2 | 4 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 2 | 5 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 2 | 6 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 2 | 7 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
2001 | 2 | 8 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 2 | 9 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 2 | 10 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 2 | 11 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
2001 | 2 | 12 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 2 | 13 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 2 | 14 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 2 | 15 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 2 | 16 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 2 | 17 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 2 | 18 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 2 | 19 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 2 | 20 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 2 | 21 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 2 | 22 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 2 | 23 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 2 | 24 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 2 | 25 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 2 | 26 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 2 | 27 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 2 | 28 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 3 | 1 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 3 | 2 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 3 | 3 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 3 | 4 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 3 | 5 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 3 | 6 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 3 | 7 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 3 | 8 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 3 | 9 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 3 | 10 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 3 | 11 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 3 | 12 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 3 | 13 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 3 | 14 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 3 | 15 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 3 | 16 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 3 | 17 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 3 | 18 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 3 | 19 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
2001 | 3 | 20 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
2001 | 3 | 21 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
2001 | 3 | 22 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
2001 | 3 | 23 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
2001 | 3 | 24 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
2001 | 3 | 25 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
2001 | 3 | 26 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
2001 | 3 | 27 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
2001 | 3 | 28 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
2001 | 3 | 29 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
2001 | 3 | 30 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
2001 | 3 | 31 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
2001 | 4 | 1 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
2001 | 4 | 2 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
2001 | 4 | 3 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
2001 | 4 | 4 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
2001 | 4 | 5 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
2001 | 4 | 6 | 158.0408 | 5 | 153.0408 | 29.6839 | 112.2144 | 0.50192 | 29.182 | 72.94% | 202.2801 | 188.1205 | 4514.8917
2001 | 4 | 7 | 175.0204 | 5 | 170.0204 | 29.65 | 112.2144 | 0.50192 | 29.148 | 72.94% | 202.0447 | 187.9016 | 4509.6377
2001 | 4 | 8 | 205.0612 | 5 | 200.0612 | 29.5899 | 112.2144 | 0.50192 | 29.088 | 72.94% | 201.6282 | 187.5143 | 4500.3422
2001 | 4 | 9 | 215.5102 | 5 | 210.5102 | 29.569 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0671 | 72.94% | 201.4834 | 187.3795 | 4497.109
2001 | 4 | 10 | 376.1633 | 5 | 371.1633 | 29.2477 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7458 | 72.94% | 199.2562 | 185.3083 | 4447.3981
2001 | 4 | 11 | 581.2245 | 5 | 576.2245 | 28.8376 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3356 | 72.94% | 196.4134 | 182.6644 | 4383.9461
2001 | 4 | 12 | 758.8571 | 5 | 753.8571 | 28.4823 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9804 | 72.94% | 193.9508 | 180.3742 | 4328.9812
2001 | 4 | 13 | 1219.9184 | 5 | 1214.9184 | 27.5602 | 112.2144 | 0.50192 | 27.0582 | 72.94% | 187.5589 | 174.4298 | 4186.3151
2001 | 4 | 14 | 1243.4286 | 5 | 1238.4286 | 27.5131 | 112.2144 | 0.50192 | 27.0112 | 72.94% | 187.233 | 174.1267 | 4179.0403
2001 | 4 | 15 | 1103.6735 | 5 | 1098.6735 | 27.7927 | 112.2144 | 0.50192 | 27.2907 | 72.94% | 189.1705 | 175.9285 | 4222.2847
2001 | 4 | 16 | 1048.8163 | 5 | 1043.8163 | 27.9024 | 112.2144 | 0.50192 | 27.4005 | 72.94% | 189.931 | 176.6358 | 4239.2592
2001 | 4 | 17 | 1061.8776 | 5 | 1056.8776 | 27.8762 | 112.2144 | 0.50192 | 27.3743 | 72.94% | 189.7499 | 176.4674 | 4235.2176
2001 | 4 | 18 | 999.1837 | 5 | 994.1837 | 28.0016 | 112.2144 | 0.50192 | 27.4997 | 72.94% | 190.619 | 177.2757 | 4254.617
2001 | 4 | 19 | 694.8571 | 5 | 689.8571 | 28.6103 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1084 | 72.94% | 194.838 | 181.1994 | 4348.7847
2001 | 4 | 20 | 696.1633 | 5 | 691.1633 | 28.6077 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1058 | 72.94% | 194.8199 | 181.1825 | 4348.3806
2001 | 4 | 21 | 912.9796 | 5 | 907.9796 | 28.174 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6721 | 72.94% | 191.8141 | 178.3871 | 4281.2911
2001 | 4 | 22 | 1449.7959 | 5 | 1444.7959 | 27.1004 | 112.2144 | 0.50192 | 26.5985 | 72.94% | 184.372 | 171.466 | 4115.1841
2001 | 4 | 23 | 2011.4286 | 5 | 2006.4286 | 25.9771 | 112.2144 | 0.50192 | 25.4752 | 72.94% | 176.5859 | 164.2249 | 3941.3982
2001 | 4 | 24 | 1893.8776 | 5 | 1888.8776 | 26.2122 | 112.2144 | 0.50192 | 25.7103 | 72.94% | 178.2156 | 165.7405 | 3977.772
2001 | 4 | 25 | 1802.449 | 5 | 1797.449 | 26.3951 | 112.2144 | 0.50192 | 25.8932 | 72.94% | 179.4831 | 166.9193 | 4006.0627
2001 | 4 | 26 | 1172.898 | 5 | 1167.898 | 27.6542 | 112.2144 | 0.50192 | 27.1523 | 72.94% | 188.2108 | 175.036 | 4200.8646
2001 | 4 | 27 | 888.1633 | 5 | 883.1633 | 28.2237 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7218 | 72.94% | 192.1582 | 178.7071 | 4288.97
2001 | 4 | 28 | 740.5714 | 5 | 735.5714 | 28.5189 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0169 | 72.94% | 194.2043 | 180.61 | 4334.6394
2001 | 4 | 29 | 562.9388 | 5 | 557.9388 | 28.8741 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3722 | 72.94% | 196.6669 | 182.9002 | 4389.6042
2001 | 4 | 30 | 468.898 | 5 | 463.898 | 29.0622 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5603 | 72.94% | 197.9706 | 184.1126 | 4418.7032
2001 | 5 | 1 | 433.6327 | 5 | 428.6327 | 29.1327 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6308 | 72.94% | 198.4595 | 184.5673 | 4429.6154
2001 | 5 | 2 | 417.9592 | 5 | 412.9592 | 29.1641 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6622 | 72.94% | 198.6768 | 184.7694 | 4434.4652
2001 | 5 | 3 | 369.6327 | 5 | 364.6327 | 29.2607 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7588 | 72.94% | 199.3467 | 185.3925 | 4449.4189
2001 | 5 | 4 | 308.2449 | 5 | 303.2449 | 29.3835 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8816 | 72.94% | 200.1978 | 186.1839 | 4468.4141
2001 | 5 | 5 | 258.6122 | 5 | 253.6122 | 29.4828 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9809 | 72.94% | 200.8858 | 186.8238 | 4483.7719
2001 | 5 | 6 | 222.0408 | 5 | 217.0408 | 29.5559 | 112.2144 | 0.50192 | 29.054 | 72.94% | 201.3928 | 187.2953 | 4495.0882
2001 | 5 | 7 | 190.6939 | 5 | 185.6939 | 29.6186 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1167 | 72.94% | 201.8274 | 187.6995 | 4504.7879
2001 | 5 | 8 | 169.7959 | 5 | 164.7959 | 29.6604 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1585 | 72.94% | 202.1171 | 187.9689 | 4511.2544
2001 | 5 | 9 | 150.2041 | 5 | 145.2041 | 29.6996 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1977 | 72.94% | 202.3887 | 188.2215 | 4517.3167
2001 | 5 | 10 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
2001 | 5 | 11 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
2001 | 5 | 12 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
2001 | 5 | 13 | 172.4082 | 5 | 167.4082 | 29.6552 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1533 | 72.94% | 202.0809 | 187.9353 | 4510.446
2001 | 5 | 14 | 137.1429 | 5 | 132.1429 | 29.7257 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2238 | 72.94% | 202.5698 | 188.3899 | 4521.3582
2001 | 5 | 15 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
2001 | 5 | 16 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
2001 | 5 | 17 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
2001 | 5 | 18 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
2001 | 5 | 19 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
2001 | 5 | 20 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
2001 | 5 | 21 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
2001 | 5 | 22 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
2001 | 5 | 23 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
2001 | 5 | 24 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
2001 | 5 | 25 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 5 | 26 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 5 | 27 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
2001 | 5 | 28 | 172.4082 | 5 | 167.4082 | 29.6552 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1533 | 72.94% | 202.0809 | 187.9353 | 4510.446
2001 | 5 | 29 | 292.5714 | 5 | 287.5714 | 29.4149 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9129 | 72.94% | 200.4151 | 186.386 | 4473.2639
2001 | 5 | 30 | 192 | 5 | 187 | 29.616 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1141 | 72.94% | 201.8093 | 187.6827 | 4504.3837
2001 | 5 | 31 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
2001 | 6 | 1 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
2001 | 6 | 2 | 248.1633 | 5 | 243.1633 | 29.5037 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0018 | 72.94% | 201.0307 | 186.9585 | 4487.0052
2001 | 6 | 3 | 1121.9592 | 5 | 1116.9592 | 27.7561 | 112.2144 | 0.50192 | 27.2542 | 72.94% | 188.917 | 175.6928 | 4216.6266
2001 | 6 | 4 | 862.0408 | 5 | 857.0408 | 28.2759 | 112.2144 | 0.50192 | 27.774 | 72.94% | 192.5203 | 179.0439 | 4297.0531
2001 | 6 | 5 | 437.551 | 5 | 432.551 | 29.1249 | 112.2144 | 0.50192 | 28.623 | 72.94% | 198.4051 | 184.5168 | 4428.4029
2001 | 6 | 6 | 284.7347 | 5 | 279.7347 | 29.4305 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9286 | 72.94% | 200.5237 | 186.487 | 4475.6889
2001 | 6 | 7 | 210.2857 | 5 | 205.2857 | 29.5794 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0775 | 72.94% | 201.5558 | 187.4469 | 4498.7256
2001 | 6 | 8 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
2001 | 6 | 9 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
2001 | 6 | 10 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
2001 | 6 | 11 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
2001 | 6 | 12 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
2001 | 6 | 13 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
2001 | 6 | 14 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
2001 | 6 | 15 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
2001 | 6 | 16 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 6 | 17 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 6 | 18 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
2001 | 6 | 19 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
2001 | 6 | 20 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 6 | 21 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 6 | 22 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 6 | 23 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 6 | 24 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
2001 | 6 | 25 | 253.3878 | 5 | 248.3878 | 29.4932 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9913 | 72.94% | 200.9583 | 186.8912 | 4485.3885
2001 | 6 | 26 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
2001 | 6 | 27 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
2001 | 6 | 28 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
2001 | 6 | 29 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 6 | 30 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 7 | 1 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 7 | 2 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
2001 | 7 | 3 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
2001 | 7 | 4 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 7 | 5 | 169.7959 | 5 | 164.7959 | 29.6604 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1585 | 72.94% | 202.1171 | 187.9689 | 4511.2544
2001 | 7 | 6 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
2001 | 7 | 7 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
2001 | 7 | 8 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
2001 | 7 | 9 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
2001 | 7 | 10 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
2001 | 7 | 11 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
2001 | 7 | 12 | 236.4082 | 5 | 231.4082 | 29.5272 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0253 | 72.94% | 201.1937 | 187.1101 | 4490.6425
2001 | 7 | 13 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
2001 | 7 | 14 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
2001 | 7 | 15 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
2001 | 7 | 16 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
2001 | 7 | 17 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
2001 | 7 | 18 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
2001 | 7 | 19 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
2001 | 7 | 20 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 7 | 21 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 7 | 22 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 7 | 23 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 7 | 24 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 7 | 25 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 7 | 26 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 7 | 27 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 7 | 28 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 7 | 29 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 7 | 30 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 7 | 31 | 11.7551 | 5 | 6.7551 | 29.9765 | 0 | 0 | 29.9765 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 8 | 1 | 11.4939 | 5 | 6.4939 | 29.977 | 0 | 0 | 29.977 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 8 | 2 | 11.102 | 5 | 6.102 | 29.9778 | 0 | 0 | 29.9778 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 8 | 3 | 9.4041 | 5 | 4.4041 | 29.9812 | 0 | 0 | 29.9812 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 8 | 4 | 8.2286 | 5 | 3.2286 | 29.9835 | 0 | 0 | 29.9835 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 8 | 5 | 7.3143 | 5 | 2.3143 | 29.9854 | 0 | 0 | 29.9854 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 8 | 6 | 6.6612 | 5 | 1.6612 | 29.9867 | 0 | 0 | 29.9867 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 8 | 7 | 6.0082 | 5 | 1.0082 | 29.988 | 0 | 0 | 29.988 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 8 | 8 | 5.4857 | 5 | 0.48571 | 29.989 | 0 | 0 | 29.989 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 8 | 9 | 4.9633 | 5 | 0 | 29.9901 | 0 | 0 | 29.9901 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 8 | 10 | 4.4408 | 5 | 0 | 29.9911 | 0 | 0 | 29.9911 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 8 | 11 | 4.049 | 5 | 0 | 29.9919 | 0 | 0 | 29.9919 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 8 | 12 | 3.9184 | 5 | 0 | 29.9922 | 0 | 0 | 29.9922 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 8 | 13 | 3.7878 | 5 | 0 | 29.9924 | 0 | 0 | 29.9924 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 8 | 14 | 3.6571 | 5 | 0 | 29.9927 | 0 | 0 | 29.9927 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 8 | 15 | 3.5265 | 5 | 0 | 29.9929 | 0 | 0 | 29.9929 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 8 | 16 | 3.2653 | 5 | 0 | 29.9935 | 0 | 0 | 29.9935 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 8 | 17 | 3.2653 | 5 | 0 | 29.9935 | 0 | 0 | 29.9935 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 8 | 18 | 3.5265 | 5 | 0 | 29.9929 | 0 | 0 | 29.9929 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 8 | 19 | 3.3959 | 5 | 0 | 29.9932 | 0 | 0 | 29.9932 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 8 | 20 | 3.1347 | 5 | 0 | 29.9937 | 0 | 0 | 29.9937 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 8 | 21 | 3.2653 | 5 | 0 | 29.9935 | 0 | 0 | 29.9935 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 8 | 22 | 4.5714 | 5 | 0 | 29.9909 | 0 | 0 | 29.9909 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 8 | 23 | 8.4898 | 5 | 3.4898 | 29.983 | 0 | 0 | 29.983 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 8 | 24 | 6.6612 | 5 | 1.6612 | 29.9867 | 0 | 0 | 29.9867 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 8 | 25 | 4.9633 | 5 | 0 | 29.9901 | 0 | 0 | 29.9901 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 8 | 26 | 3.7878 | 5 | 0 | 29.9924 | 0 | 0 | 29.9924 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 8 | 27 | 3.5265 | 5 | 0 | 29.9929 | 0 | 0 | 29.9929 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 8 | 28 | 3.7878 | 5 | 0 | 29.9924 | 0 | 0 | 29.9924 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 8 | 29 | 4.3102 | 5 | 0 | 29.9914 | 0 | 0 | 29.9914 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 8 | 30 | 4.3102 | 5 | 0 | 29.9914 | 0 | 0 | 29.9914 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 8 | 31 | 4.049 | 5 | 0 | 29.9919 | 0 | 0 | 29.9919 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 9 | 1 | 6.4 | 5 | 1.4 | 29.9872 | 0 | 0 | 29.9872 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 9 | 2 | 11.6245 | 5 | 6.6245 | 29.9768 | 0 | 0 | 29.9768 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 9 | 3 | 9.2735 | 5 | 4.2735 | 29.9815 | 0 | 0 | 29.9815 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 9 | 4 | 6.9224 | 5 | 1.9224 | 29.9862 | 0 | 0 | 29.9862 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 9 | 5 | 5.6163 | 5 | 0.61633 | 29.9888 | 0 | 0 | 29.9888 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 9 | 6 | 4.702 | 5 | 0 | 29.9906 | 0 | 0 | 29.9906 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 9 | 7 | 4.1796 | 5 | 0 | 29.9916 | 0 | 0 | 29.9916 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 9 | 8 | 3.6571 | 5 | 0 | 29.9927 | 0 | 0 | 29.9927 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 9 | 9 | 3.2653 | 5 | 0 | 29.9935 | 0 | 0 | 29.9935 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 9 | 10 | 2.8735 | 5 | 0 | 29.9943 | 0 | 0 | 29.9943 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 9 | 11 | 2.6122 | 5 | 0 | 29.9948 | 0 | 0 | 29.9948 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 9 | 12 | 2.2204 | 5 | 0 | 29.9956 | 0 | 0 | 29.9956 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 9 | 13 | 2.0898 | 5 | 0 | 29.9958 | 0 | 0 | 29.9958 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 9 | 14 | 1.9592 | 5 | 0 | 29.9961 | 0 | 0 | 29.9961 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 9 | 15 | 1.698 | 5 | 0 | 29.9966 | 0 | 0 | 29.9966 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 9 | 16 | 1.698 | 5 | 0 | 29.9966 | 0 | 0 | 29.9966 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 9 | 17 | 1.5673 | 5 | 0 | 29.9969 | 0 | 0 | 29.9969 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 9 | 18 | 1.5673 | 5 | 0 | 29.9969 | 0 | 0 | 29.9969 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 9 | 19 | 1.4367 | 5 | 0 | 29.9971 | 0 | 0 | 29.9971 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 9 | 20 | 1.4367 | 5 | 0 | 29.9971 | 0 | 0 | 29.9971 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 9 | 21 | 2.351 | 5 | 0 | 29.9953 | 0 | 0 | 29.9953 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 9 | 22 | 6.9224 | 5 | 1.9224 | 29.9862 | 0 | 0 | 29.9862 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 9 | 23 | 7.1837 | 5 | 2.1837 | 29.9856 | 0 | 0 | 29.9856 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 9 | 24 | 5.2245 | 5 | 0.22449 | 29.9896 | 0 | 0 | 29.9896 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 9 | 25 | 5.3551 | 5 | 0.3551 | 29.9893 | 0 | 0 | 29.9893 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 9 | 26 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 9 | 27 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 9 | 28 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 9 | 29 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 9 | 30 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 10 | 1 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 10 | 2 | 11.3633 | 5 | 6.3633 | 29.9773 | 0 | 0 | 29.9773 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 10 | 3 | 9.2735 | 5 | 4.2735 | 29.9815 | 0 | 0 | 29.9815 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 10 | 4 | 8.6204 | 5 | 3.6204 | 29.9828 | 0 | 0 | 29.9828 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 10 | 5 | 7.4449 | 5 | 2.4449 | 29.9851 | 0 | 0 | 29.9851 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 10 | 6 | 6.4 | 5 | 1.4 | 29.9872 | 0 | 0 | 29.9872 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 10 | 7 | 8.2286 | 5 | 3.2286 | 29.9835 | 0 | 0 | 29.9835 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 10 | 8 | 12.9306 | 5 | 7.9306 | 29.9741 | 0 | 0 | 29.9741 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 10 | 9 | 6.1388 | 5 | 1.1388 | 29.9877 | 0 | 0 | 29.9877 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 10 | 10 | 7.0531 | 5 | 2.0531 | 29.9859 | 0 | 0 | 29.9859 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 10 | 11 | 7.4449 | 5 | 2.4449 | 29.9851 | 0 | 0 | 29.9851 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 10 | 12 | 7.0531 | 5 | 2.0531 | 29.9859 | 0 | 0 | 29.9859 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 10 | 13 | 6.5306 | 5 | 1.5306 | 29.9869 | 0 | 0 | 29.9869 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 10 | 14 | 6.1388 | 5 | 1.1388 | 29.9877 | 0 | 0 | 29.9877 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 10 | 15 | 7.4449 | 5 | 2.4449 | 29.9851 | 0 | 0 | 29.9851 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 10 | 16 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 10 | 17 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 10 | 18 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 10 | 19 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 10 | 20 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 10 | 21 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 10 | 22 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 10 | 23 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 10 | 24 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 10 | 25 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 10 | 26 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 10 | 27 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 10 | 28 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 10 | 29 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 10 | 30 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 10 | 31 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 11 | 1 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 11 | 2 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 11 | 3 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 11 | 4 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 11 | 5 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
2001 | 11 | 6 | 178.9388 | 5 | 173.9388 | 29.6421 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1402 | 72.94% | 201.9904 | 187.8511 | 4508.4253
2001 | 11 | 7 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
2001 | 11 | 8 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
2001 | 11 | 9 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
2001 | 11 | 10 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 11 | 11 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 11 | 12 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 11 | 13 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 11 | 14 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 11 | 15 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 11 | 16 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 11 | 17 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 11 | 18 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 11 | 19 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 11 | 20 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 11 | 21 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 11 | 22 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 11 | 23 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 11 | 24 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 11 | 25 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 11 | 26 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 11 | 27 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
2001 | 11 | 28 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
2001 | 11 | 29 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 11 | 30 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
2001 | 12 | 1 | 160.6531 | 5 | 155.6531 | 29.6787 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1768 | 72.94% | 202.2439 | 188.0868 | 4514.0834
2001 | 12 | 2 | 160.6531 | 5 | 155.6531 | 29.6787 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1768 | 72.94% | 202.2439 | 188.0868 | 4514.0834
2001 | 12 | 3 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
2001 | 12 | 4 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
2001 | 12 | 5 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
2001 | 12 | 6 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
2001 | 12 | 7 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
2001 | 12 | 8 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 12 | 9 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 12 | 10 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 12 | 11 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 12 | 12 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 12 | 13 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 12 | 14 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 12 | 15 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 12 | 16 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 12 | 17 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 12 | 18 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 12 | 19 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 12 | 20 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 12 | 21 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 12 | 22 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 12 | 23 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 12 | 24 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 12 | 25 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
2001 | 12 | 26 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
2001 | 12 | 27 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 12 | 28 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 12 | 29 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 12 | 30 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
2001 | 12 | 31 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 1 | 1 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 1 | 2 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 1 | 3 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 1 | 4 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 1 | 5 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 1 | 6 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 1 | 7 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 1 | 8 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 1 | 9 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 1 | 10 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 1 | 11 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 1 | 12 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 1 | 13 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 1 | 14 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 1 | 15 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 1 | 16 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 1 | 17 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 1 | 18 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 1 | 19 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 1 | 20 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 1 | 21 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 1 | 22 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 1 | 23 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 1 | 24 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 1 | 25 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 1 | 26 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
2002 | 1 | 27 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
2002 | 1 | 28 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 1 | 29 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 1 | 30 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 1 | 31 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 2 | 1 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 2 | 2 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 2 | 3 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 2 | 4 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 2 | 5 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 2 | 6 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 2 | 7 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 2 | 8 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 2 | 9 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 2 | 10 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 2 | 11 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 2 | 12 | 152.8163 | 5 | 147.8163 | 29.6944 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1925 | 72.94% | 202.3525 | 188.1878 | 4516.5083
2002 | 2 | 13 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
2002 | 2 | 14 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
2002 | 2 | 15 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
2002 | 2 | 16 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
2002 | 2 | 17 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
2002 | 2 | 18 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
2002 | 2 | 19 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
2002 | 2 | 20 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
2002 | 2 | 21 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
2002 | 2 | 22 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
2002 | 2 | 23 | 155.4286 | 5 | 150.4286 | 29.6891 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1872 | 72.94% | 202.3163 | 188.1542 | 4515.7
2002 | 2 | 24 | 137.1429 | 5 | 132.1429 | 29.7257 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2238 | 72.94% | 202.5698 | 188.3899 | 4521.3582
2002 | 2 | 25 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
2002 | 2 | 26 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
2002 | 2 | 27 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
2002 | 2 | 28 | 235.102 | 5 | 230.102 | 29.5298 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0279 | 72.94% | 201.2118 | 187.1269 | 4491.0467
2002 | 3 | 1 | 184.1633 | 5 | 179.1633 | 29.6317 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1298 | 72.94% | 201.918 | 187.7837 | 4506.8087
2002 | 3 | 2 | 152.8163 | 5 | 147.8163 | 29.6944 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1925 | 72.94% | 202.3525 | 188.1878 | 4516.5083
2002 | 3 | 3 | 246.8571 | 5 | 241.8571 | 29.5063 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0044 | 72.94% | 201.0488 | 186.9754 | 4487.4093
2002 | 3 | 4 | 434.9388 | 5 | 429.9388 | 29.1301 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6282 | 72.94% | 198.4414 | 184.5505 | 4429.2112
2002 | 3 | 5 | 300.4082 | 5 | 295.4082 | 29.3992 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8973 | 72.94% | 200.3064 | 186.285 | 4470.839
2002 | 3 | 6 | 222.0408 | 5 | 217.0408 | 29.5559 | 112.2144 | 0.50192 | 29.054 | 72.94% | 201.3928 | 187.2953 | 4495.0882
2002 | 3 | 7 | 186.7755 | 5 | 181.7755 | 29.6264 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1245 | 72.94% | 201.8817 | 187.75 | 4506.0004
2002 | 3 | 8 | 154.1224 | 5 | 149.1224 | 29.6918 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1898 | 72.94% | 202.3344 | 188.171 | 4516.1042
2002 | 3 | 9 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
2002 | 3 | 10 | 526.3673 | 5 | 521.3673 | 28.9473 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4453 | 72.94% | 197.1739 | 183.3717 | 4400.9205
2002 | 3 | 11 | 600.8163 | 5 | 595.8163 | 28.7984 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2965 | 72.94% | 196.1417 | 182.4118 | 4377.8838
2002 | 3 | 12 | 378.7755 | 5 | 373.7755 | 29.2424 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7405 | 72.94% | 199.22 | 185.2746 | 4446.5898
2002 | 3 | 13 | 279.5102 | 5 | 274.5102 | 29.441 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9391 | 72.94% | 200.5961 | 186.5544 | 4477.3055
2002 | 3 | 14 | 271.6735 | 5 | 266.6735 | 29.4567 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9547 | 72.94% | 200.7048 | 186.6554 | 4479.7304
2002 | 3 | 15 | 306.9388 | 5 | 301.9388 | 29.3861 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8842 | 72.94% | 200.2159 | 186.2008 | 4468.8183
2002 | 3 | 16 | 254.6939 | 5 | 249.6939 | 29.4906 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9887 | 72.94% | 200.9402 | 186.8743 | 4484.9844
2002 | 3 | 17 | 219.4286 | 5 | 214.4286 | 29.5611 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0592 | 72.94% | 201.4291 | 187.329 | 4495.8965
2002 | 3 | 18 | 194.6122 | 5 | 189.6122 | 29.6108 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1089 | 72.94% | 201.7731 | 187.649 | 4503.5754
2002 | 3 | 19 | 177.6327 | 5 | 172.6327 | 29.6447 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1428 | 72.94% | 202.0085 | 187.8679 | 4508.8294
2002 | 3 | 20 | 163.2653 | 5 | 158.2653 | 29.6735 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1716 | 72.94% | 202.2077 | 188.0531 | 4513.2751
2002 | 3 | 21 | 169.7959 | 5 | 164.7959 | 29.6604 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1585 | 72.94% | 202.1171 | 187.9689 | 4511.2544
2002 | 3 | 22 | 176.3265 | 5 | 171.3265 | 29.6473 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1454 | 72.94% | 202.0266 | 187.8847 | 4509.2336
2002 | 3 | 23 | 148.898 | 5 | 143.898 | 29.7022 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2003 | 72.94% | 202.4068 | 188.2384 | 4517.7208
2002 | 3 | 24 | 141.0612 | 5 | 136.0612 | 29.7179 | 112.2144 | 0.50192 | 29.216 | 72.94% | 202.5155 | 188.3394 | 4520.1457
2002 | 3 | 25 | 125.3878 | 5 | 120.3878 | 29.7492 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2473 | 72.94% | 202.7328 | 188.5415 | 4524.9956
2002 | 3 | 26 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
2002 | 3 | 27 | 137.1429 | 5 | 132.1429 | 29.7257 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2238 | 72.94% | 202.5698 | 188.3899 | 4521.3582
2002 | 3 | 28 | 169.7959 | 5 | 164.7959 | 29.6604 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1585 | 72.94% | 202.1171 | 187.9689 | 4511.2544
2002 | 3 | 29 | 186.7755 | 5 | 181.7755 | 29.6264 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1245 | 72.94% | 201.8817 | 187.75 | 4506.0004
2002 | 3 | 30 | 295.1837 | 5 | 290.1837 | 29.4096 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9077 | 72.94% | 200.3788 | 186.3523 | 4472.4556
2002 | 3 | 31 | 449.3061 | 5 | 444.3061 | 29.1014 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5995 | 72.94% | 198.2422 | 184.3652 | 4424.7655
2002 | 4 | 1 | 698.7755 | 5 | 693.7755 | 28.6024 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1005 | 72.94% | 194.7837 | 181.1488 | 4347.5723
2002 | 4 | 2 | 813.7143 | 5 | 808.7143 | 28.3726 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8707 | 72.94% | 193.1903 | 179.6669 | 4312.0068
2002 | 4 | 3 | 808.4898 | 5 | 803.4898 | 28.383 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8811 | 72.94% | 193.2627 | 179.7343 | 4313.6234
2002 | 4 | 4 | 1174.2041 | 5 | 1169.2041 | 27.6516 | 112.2144 | 0.50192 | 27.1497 | 72.94% | 188.1927 | 175.0192 | 4200.4605
2002 | 4 | 5 | 709.2245 | 5 | 704.2245 | 28.5816 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0796 | 72.94% | 194.6388 | 181.0141 | 4344.339
2002 | 4 | 6 | 491.102 | 5 | 486.102 | 29.0178 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5159 | 72.94% | 197.6628 | 183.8264 | 4411.8326
2002 | 4 | 7 | 384 | 5 | 379 | 29.232 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7301 | 72.94% | 199.1475 | 185.2072 | 4444.9732
2002 | 4 | 8 | 322.6122 | 5 | 317.6122 | 29.3548 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8529 | 72.94% | 199.9986 | 185.9987 | 4463.9684
2002 | 4 | 9 | 308.2449 | 5 | 303.2449 | 29.3835 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8816 | 72.94% | 200.1978 | 186.1839 | 4468.4141
2002 | 4 | 10 | 434.9388 | 5 | 429.9388 | 29.1301 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6282 | 72.94% | 198.4414 | 184.5505 | 4429.2112
2002 | 4 | 11 | 450.6122 | 5 | 445.6122 | 29.0988 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5969 | 72.94% | 198.2241 | 184.3484 | 4424.3614
2002 | 4 | 12 | 360.4898 | 5 | 355.4898 | 29.279 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7771 | 72.94% | 199.4735 | 185.5103 | 4452.248
2002 | 4 | 13 | 346.1224 | 5 | 341.1224 | 29.3078 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8058 | 72.94% | 199.6727 | 185.6956 | 4456.6937
2002 | 4 | 14 | 1724.0816 | 5 | 1719.0816 | 26.5518 | 112.2144 | 0.50192 | 26.0499 | 72.94% | 180.5695 | 167.9297 | 4030.3119
2002 | 4 | 15 | 1384.4898 | 5 | 1379.4898 | 27.231 | 112.2144 | 0.50192 | 26.7291 | 72.94% | 185.2774 | 172.308 | 4135.3918
2002 | 4 | 16 | 949.551 | 5 | 944.551 | 28.1009 | 112.2144 | 0.50192 | 27.599 | 72.94% | 191.3071 | 177.9156 | 4269.9748
2002 | 4 | 17 | 612.5714 | 5 | 607.5714 | 28.7749 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2729 | 72.94% | 195.9788 | 182.2603 | 4374.2464
2002 | 4 | 18 | 689.6327 | 5 | 684.6327 | 28.6207 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1188 | 72.94% | 194.9105 | 181.2667 | 4350.4013
2002 | 4 | 19 | 521.1429 | 5 | 516.1429 | 28.9577 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4558 | 72.94% | 197.2463 | 183.439 | 4402.5371
2002 | 4 | 20 | 397.0612 | 5 | 392.0612 | 29.2059 | 112.2144 | 0.50192 | 28.704 | 72.94% | 198.9665 | 185.0388 | 4440.9317
2002 | 4 | 21 | 309.551 | 5 | 304.551 | 29.3809 | 112.2144 | 0.50192 | 28.879 | 72.94% | 200.1797 | 186.1671 | 4468.0099
2002 | 4 | 22 | 261.2245 | 5 | 256.2245 | 29.4776 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9756 | 72.94% | 200.8496 | 186.7902 | 4482.9636
2002 | 4 | 23 | 235.102 | 5 | 230.102 | 29.5298 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0279 | 72.94% | 201.2118 | 187.1269 | 4491.0467
2002 | 4 | 24 | 211.5918 | 5 | 206.5918 | 29.5768 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0749 | 72.94% | 201.5377 | 187.4301 | 4498.3214
2002 | 4 | 25 | 190.6939 | 5 | 185.6939 | 29.6186 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1167 | 72.94% | 201.8274 | 187.6995 | 4504.7879
2002 | 4 | 26 | 231.1837 | 5 | 226.1837 | 29.5376 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0357 | 72.94% | 201.2661 | 187.1775 | 4492.2591
2002 | 4 | 27 | 248.1633 | 5 | 243.1633 | 29.5037 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0018 | 72.94% | 201.0307 | 186.9585 | 4487.0052
2002 | 4 | 28 | 215.5102 | 5 | 210.5102 | 29.569 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0671 | 72.94% | 201.4834 | 187.3795 | 4497.109
2002 | 4 | 29 | 271.6735 | 5 | 266.6735 | 29.4567 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9547 | 72.94% | 200.7048 | 186.6554 | 4479.7304
2002 | 4 | 30 | 346.1224 | 5 | 341.1224 | 29.3078 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8058 | 72.94% | 199.6727 | 185.6956 | 4456.6937
2002 | 5 | 1 | 403.5918 | 5 | 398.5918 | 29.1928 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6909 | 72.94% | 198.8759 | 184.9546 | 4438.9109
2002 | 5 | 2 | 404.898 | 5 | 399.898 | 29.1902 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6883 | 72.94% | 198.8578 | 184.9378 | 4438.5068
2002 | 5 | 3 | 581.2245 | 5 | 576.2245 | 28.8376 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3356 | 72.94% | 196.4134 | 182.6644 | 4383.9461
2002 | 5 | 4 | 394.449 | 5 | 389.449 | 29.2111 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7092 | 72.94% | 199.0027 | 185.0725 | 4441.74
2002 | 5 | 5 | 293.8776 | 5 | 288.8776 | 29.4122 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9103 | 72.94% | 200.3969 | 186.3692 | 4472.8598
2002 | 5 | 6 | 244.2449 | 5 | 239.2449 | 29.5115 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0096 | 72.94% | 201.085 | 187.0091 | 4488.2176
2002 | 5 | 7 | 212.898 | 5 | 207.898 | 29.5742 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0723 | 72.94% | 201.5196 | 187.4132 | 4497.9173
2002 | 5 | 8 | 188.0816 | 5 | 183.0816 | 29.6238 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1219 | 72.94% | 201.8636 | 187.7332 | 4505.5962
2002 | 5 | 9 | 165.8776 | 5 | 160.8776 | 29.6682 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1663 | 72.94% | 202.1715 | 188.0195 | 4512.4668
2002 | 5 | 10 | 189.3878 | 5 | 184.3878 | 29.6212 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1193 | 72.94% | 201.8455 | 187.7163 | 4505.1921
2002 | 5 | 11 | 167.1837 | 5 | 162.1837 | 29.6656 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1637 | 72.94% | 202.1533 | 188.0026 | 4512.0627
2002 | 5 | 12 | 144.9796 | 5 | 139.9796 | 29.71 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2081 | 72.94% | 202.4612 | 188.2889 | 4518.9333
2002 | 5 | 13 | 172.4082 | 5 | 167.4082 | 29.6552 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1533 | 72.94% | 202.0809 | 187.9353 | 4510.446
2002 | 5 | 14 | 798.0408 | 5 | 793.0408 | 28.4039 | 112.2144 | 0.50192 | 27.902 | 72.94% | 193.4076 | 179.869 | 4316.8566
2002 | 5 | 15 | 801.9592 | 5 | 796.9592 | 28.3961 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8942 | 72.94% | 193.3532 | 179.8185 | 4315.6441
2002 | 5 | 16 | 483.2653 | 5 | 478.2653 | 29.0335 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5316 | 72.94% | 197.7714 | 183.9274 | 4414.2576
2002 | 5 | 17 | 352.6531 | 5 | 347.6531 | 29.2947 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7928 | 72.94% | 199.5821 | 185.6114 | 4454.6729
2002 | 5 | 18 | 300.4082 | 5 | 295.4082 | 29.3992 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8973 | 72.94% | 200.3064 | 186.285 | 4470.839
2002 | 5 | 19 | 310.8571 | 5 | 305.8571 | 29.3783 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8764 | 72.94% | 200.1615 | 186.1502 | 4467.6058
2002 | 5 | 20 | 250.7755 | 5 | 245.7755 | 29.4984 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9965 | 72.94% | 200.9945 | 186.9249 | 4486.1968
2002 | 5 | 21 | 216.8163 | 5 | 211.8163 | 29.5664 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0645 | 72.94% | 201.4653 | 187.3627 | 4496.7048
2002 | 5 | 22 | 188.0816 | 5 | 183.0816 | 29.6238 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1219 | 72.94% | 201.8636 | 187.7332 | 4505.5962
2002 | 5 | 23 | 163.2653 | 5 | 158.2653 | 29.6735 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1716 | 72.94% | 202.2077 | 188.0531 | 4513.2751
2002 | 5 | 24 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
2002 | 5 | 25 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
2002 | 5 | 26 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
2002 | 5 | 27 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
2002 | 5 | 28 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
2002 | 5 | 29 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
2002 | 5 | 30 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
2002 | 5 | 31 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
2002 | 6 | 1 | 172.4082 | 5 | 167.4082 | 29.6552 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1533 | 72.94% | 202.0809 | 187.9353 | 4510.446
2002 | 6 | 2 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
2002 | 6 | 3 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
2002 | 6 | 4 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
2002 | 6 | 5 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
2002 | 6 | 6 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
2002 | 6 | 7 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
2002 | 6 | 8 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
2002 | 6 | 9 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
2002 | 6 | 10 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
2002 | 6 | 11 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 6 | 12 | 966.5306 | 5 | 961.5306 | 28.0669 | 112.2144 | 0.50192 | 27.565 | 72.94% | 191.0717 | 177.6967 | 4264.7208
2002 | 6 | 13 | 1242.1224 | 5 | 1237.1224 | 27.5158 | 112.2144 | 0.50192 | 27.0138 | 72.94% | 187.2511 | 174.1435 | 4179.4445
2002 | 6 | 14 | 538.1224 | 5 | 533.1224 | 28.9238 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4218 | 72.94% | 197.0109 | 183.2201 | 4397.2831
2002 | 6 | 15 | 359.1837 | 5 | 354.1837 | 29.2816 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7797 | 72.94% | 199.4916 | 185.5272 | 4452.6521
2002 | 6 | 16 | 450.6122 | 5 | 445.6122 | 29.0988 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5969 | 72.94% | 198.2241 | 184.3484 | 4424.3614
2002 | 6 | 17 | 365.7143 | 5 | 360.7143 | 29.2686 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7667 | 72.94% | 199.401 | 185.443 | 4450.6314
2002 | 6 | 18 | 402.2857 | 5 | 397.2857 | 29.1954 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6935 | 72.94% | 198.894 | 184.9715 | 4439.3151
2002 | 6 | 19 | 274.2857 | 5 | 269.2857 | 29.4514 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9495 | 72.94% | 200.6686 | 186.6218 | 4478.9221
2002 | 6 | 20 | 207.6735 | 5 | 202.6735 | 29.5847 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0827 | 72.94% | 201.592 | 187.4806 | 4499.5339
2002 | 6 | 21 | 160.6531 | 5 | 155.6531 | 29.6787 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1768 | 72.94% | 202.2439 | 188.0868 | 4514.0834
2002 | 6 | 22 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
2002 | 6 | 23 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
2002 | 6 | 24 | 137.1429 | 5 | 132.1429 | 29.7257 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2238 | 72.94% | 202.5698 | 188.3899 | 4521.3582
2002 | 6 | 25 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
2002 | 6 | 26 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
2002 | 6 | 27 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
2002 | 6 | 28 | 185.4694 | 5 | 180.4694 | 29.6291 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1271 | 72.94% | 201.8998 | 187.7669 | 4506.4045
2002 | 6 | 29 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
2002 | 6 | 30 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
2002 | 7 | 1 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
2002 | 7 | 2 | 185.4694 | 5 | 180.4694 | 29.6291 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1271 | 72.94% | 201.8998 | 187.7669 | 4506.4045
2002 | 7 | 3 | 134.5306 | 5 | 129.5306 | 29.7309 | 112.2144 | 0.50192 | 29.229 | 72.94% | 202.606 | 188.4236 | 4522.1665
2002 | 7 | 4 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
2002 | 7 | 5 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
2002 | 7 | 6 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 7 | 7 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 7 | 8 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 7 | 9 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 7 | 10 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 7 | 11 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 7 | 12 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 7 | 13 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 7 | 14 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 7 | 15 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 7 | 16 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 7 | 17 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 7 | 18 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 7 | 19 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 7 | 20 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 7 | 21 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 7 | 22 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 7 | 23 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 7 | 24 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
2002 | 7 | 25 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 7 | 26 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 7 | 27 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 7 | 28 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 7 | 29 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 7 | 30 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 7 | 31 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 8 | 1 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 8 | 2 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 8 | 3 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 8 | 4 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 8 | 5 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 8 | 6 | 12.2776 | 5 | 7.2776 | 29.9754 | 0 | 0 | 29.9754 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 8 | 7 | 10.9714 | 5 | 5.9714 | 29.9781 | 0 | 0 | 29.9781 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 8 | 8 | 9.2735 | 5 | 4.2735 | 29.9815 | 0 | 0 | 29.9815 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 8 | 9 | 7.8367 | 5 | 2.8367 | 29.9843 | 0 | 0 | 29.9843 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 8 | 10 | 6.9224 | 5 | 1.9224 | 29.9862 | 0 | 0 | 29.9862 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 8 | 11 | 6.2694 | 5 | 1.2694 | 29.9875 | 0 | 0 | 29.9875 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 8 | 12 | 5.7469 | 5 | 0.74694 | 29.9885 | 0 | 0 | 29.9885 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 8 | 13 | 5.4857 | 5 | 0.48571 | 29.989 | 0 | 0 | 29.989 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 8 | 14 | 5.0939 | 5 | 0.093878 | 29.9898 | 0 | 0 | 29.9898 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 8 | 15 | 4.702 | 5 | 0 | 29.9906 | 0 | 0 | 29.9906 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 8 | 16 | 4.4408 | 5 | 0 | 29.9911 | 0 | 0 | 29.9911 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 8 | 17 | 5.2245 | 5 | 0.22449 | 29.9896 | 0 | 0 | 29.9896 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 8 | 18 | 5.4857 | 5 | 0.48571 | 29.989 | 0 | 0 | 29.989 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 8 | 19 | 5.2245 | 5 | 0.22449 | 29.9896 | 0 | 0 | 29.9896 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 8 | 20 | 4.9633 | 5 | 0 | 29.9901 | 0 | 0 | 29.9901 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 8 | 21 | 4.702 | 5 | 0 | 29.9906 | 0 | 0 | 29.9906 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 8 | 22 | 4.3102 | 5 | 0 | 29.9914 | 0 | 0 | 29.9914 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 8 | 23 | 4.1796 | 5 | 0 | 29.9916 | 0 | 0 | 29.9916 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 8 | 24 | 3.7878 | 5 | 0 | 29.9924 | 0 | 0 | 29.9924 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 8 | 25 | 3.9184 | 5 | 0 | 29.9922 | 0 | 0 | 29.9922 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 8 | 26 | 3.7878 | 5 | 0 | 29.9924 | 0 | 0 | 29.9924 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 8 | 27 | 3.5265 | 5 | 0 | 29.9929 | 0 | 0 | 29.9929 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 8 | 28 | 3.1347 | 5 | 0 | 29.9937 | 0 | 0 | 29.9937 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 8 | 29 | 3.0041 | 5 | 0 | 29.994 | 0 | 0 | 29.994 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 8 | 30 | 3.6571 | 5 | 0 | 29.9927 | 0 | 0 | 29.9927 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 8 | 31 | 3.5265 | 5 | 0 | 29.9929 | 0 | 0 | 29.9929 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 9 | 1 | 3.1347 | 5 | 0 | 29.9937 | 0 | 0 | 29.9937 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 9 | 2 | 3.1347 | 5 | 0 | 29.9937 | 0 | 0 | 29.9937 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 9 | 3 | 3.1347 | 5 | 0 | 29.9937 | 0 | 0 | 29.9937 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 9 | 4 | 3.3959 | 5 | 0 | 29.9932 | 0 | 0 | 29.9932 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 9 | 5 | 3.3959 | 5 | 0 | 29.9932 | 0 | 0 | 29.9932 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 9 | 6 | 3.0041 | 5 | 0 | 29.994 | 0 | 0 | 29.994 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 9 | 7 | 2.6122 | 5 | 0 | 29.9948 | 0 | 0 | 29.9948 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 9 | 8 | 2.351 | 5 | 0 | 29.9953 | 0 | 0 | 29.9953 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 9 | 9 | 2.2204 | 5 | 0 | 29.9956 | 0 | 0 | 29.9956 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 9 | 10 | 1.9592 | 5 | 0 | 29.9961 | 0 | 0 | 29.9961 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 9 | 11 | 1.8286 | 5 | 0 | 29.9963 | 0 | 0 | 29.9963 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 9 | 12 | 1.698 | 5 | 0 | 29.9966 | 0 | 0 | 29.9966 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 9 | 13 | 1.698 | 5 | 0 | 29.9966 | 0 | 0 | 29.9966 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 9 | 14 | 1.698 | 5 | 0 | 29.9966 | 0 | 0 | 29.9966 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 9 | 15 | 1.8286 | 5 | 0 | 29.9963 | 0 | 0 | 29.9963 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 9 | 16 | 4.8327 | 5 | 0 | 29.9903 | 0 | 0 | 29.9903 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 9 | 17 | 7.1837 | 5 | 2.1837 | 29.9856 | 0 | 0 | 29.9856 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 9 | 18 | 5.4857 | 5 | 0.48571 | 29.989 | 0 | 0 | 29.989 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 9 | 19 | 4.049 | 5 | 0 | 29.9919 | 0 | 0 | 29.9919 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 9 | 20 | 3.3959 | 5 | 0 | 29.9932 | 0 | 0 | 29.9932 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 9 | 21 | 3.0041 | 5 | 0 | 29.994 | 0 | 0 | 29.994 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 9 | 22 | 2.8735 | 5 | 0 | 29.9943 | 0 | 0 | 29.9943 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 9 | 23 | 2.7429 | 5 | 0 | 29.9945 | 0 | 0 | 29.9945 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 9 | 24 | 2.6122 | 5 | 0 | 29.9948 | 0 | 0 | 29.9948 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 9 | 25 | 2.4816 | 5 | 0 | 29.995 | 0 | 0 | 29.995 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 9 | 26 | 2.351 | 5 | 0 | 29.9953 | 0 | 0 | 29.9953 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 9 | 27 | 2.4816 | 5 | 0 | 29.995 | 0 | 0 | 29.995 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 9 | 28 | 9.2735 | 5 | 4.2735 | 29.9815 | 0 | 0 | 29.9815 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 9 | 29 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 9 | 30 | 8.2286 | 5 | 3.2286 | 29.9835 | 0 | 0 | 29.9835 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 10 | 1 | 6.5306 | 5 | 1.5306 | 29.9869 | 0 | 0 | 29.9869 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 10 | 2 | 5.7469 | 5 | 0.74694 | 29.9885 | 0 | 0 | 29.9885 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 10 | 3 | 6.7918 | 5 | 1.7918 | 29.9864 | 0 | 0 | 29.9864 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 10 | 4 | 8.8816 | 5 | 3.8816 | 29.9822 | 0 | 0 | 29.9822 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 10 | 5 | 12.0163 | 5 | 7.0163 | 29.976 | 0 | 0 | 29.976 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 10 | 6 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 10 | 7 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 10 | 8 | 12.0163 | 5 | 7.0163 | 29.976 | 0 | 0 | 29.976 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 10 | 9 | 10.8408 | 5 | 5.8408 | 29.9783 | 0 | 0 | 29.9783 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 10 | 10 | 10.0571 | 5 | 5.0571 | 29.9799 | 0 | 0 | 29.9799 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 10 | 11 | 10.0571 | 5 | 5.0571 | 29.9799 | 0 | 0 | 29.9799 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 10 | 12 | 10.3184 | 5 | 5.3184 | 29.9794 | 0 | 0 | 29.9794 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 10 | 13 | 11.102 | 5 | 6.102 | 29.9778 | 0 | 0 | 29.9778 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 10 | 14 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 10 | 15 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 10 | 16 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 10 | 17 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 10 | 18 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 10 | 19 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 10 | 20 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 10 | 21 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 10 | 22 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 10 | 23 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 10 | 24 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 10 | 25 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 10 | 26 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 10 | 27 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
2002 | 10 | 28 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 10 | 29 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 10 | 30 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 10 | 31 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 11 | 1 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 11 | 2 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 11 | 3 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 11 | 4 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 11 | 5 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 11 | 6 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 11 | 7 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 11 | 8 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 11 | 9 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 11 | 10 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 11 | 11 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
2002 | 11 | 12 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
2002 | 11 | 13 | 168.4898 | 5 | 163.4898 | 29.663 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1611 | 72.94% | 202.1352 | 187.9858 | 4511.6585
2002 | 11 | 14 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
2002 | 11 | 15 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
2002 | 11 | 16 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
2002 | 11 | 17 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
2002 | 11 | 18 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
2002 | 11 | 19 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
2002 | 11 | 20 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
2002 | 11 | 21 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
2002 | 11 | 22 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
2002 | 11 | 23 | 239.0204 | 5 | 234.0204 | 29.522 | 112.2144 | 0.50192 | 29.02 | 72.94% | 201.1574 | 187.0764 | 4489.8342
2002 | 11 | 24 | 211.5918 | 5 | 206.5918 | 29.5768 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0749 | 72.94% | 201.5377 | 187.4301 | 4498.3214
2002 | 11 | 25 | 148.898 | 5 | 143.898 | 29.7022 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2003 | 72.94% | 202.4068 | 188.2384 | 4517.7208
2002 | 11 | 26 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
2002 | 11 | 27 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
2002 | 11 | 28 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
2002 | 11 | 29 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
2002 | 11 | 30 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
2002 | 12 | 1 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
2002 | 12 | 2 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 12 | 3 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 12 | 4 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 12 | 5 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 12 | 6 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 12 | 7 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 12 | 8 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 12 | 9 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 12 | 10 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 12 | 11 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 12 | 12 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 12 | 13 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 12 | 14 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 12 | 15 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
2002 | 12 | 16 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
2002 | 12 | 17 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
2002 | 12 | 18 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
2002 | 12 | 19 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 12 | 20 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 12 | 21 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
2002 | 12 | 22 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
2002 | 12 | 23 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
2002 | 12 | 24 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
2002 | 12 | 25 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
2002 | 12 | 26 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
2002 | 12 | 27 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 12 | 28 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 12 | 29 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 12 | 30 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
2002 | 12 | 31 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 1 | 1 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 1 | 2 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 1 | 3 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 1 | 4 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 1 | 5 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 1 | 6 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 1 | 7 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 1 | 8 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 1 | 9 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 1 | 10 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 1 | 11 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 1 | 12 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 1 | 13 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 1 | 14 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 1 | 15 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 1 | 16 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 1 | 17 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 1 | 18 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 1 | 19 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 1 | 20 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 1 | 21 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 1 | 22 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 1 | 23 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 1 | 24 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 1 | 25 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 1 | 26 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 1 | 27 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 1 | 28 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 1 | 29 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 1 | 30 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 1 | 31 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 2 | 1 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 2 | 2 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 2 | 3 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 2 | 4 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 2 | 5 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 2 | 6 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 2 | 7 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 2 | 8 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 2 | 9 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 2 | 10 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 2 | 11 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 2 | 12 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 2 | 13 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 2 | 14 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 2 | 15 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 2 | 16 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 2 | 17 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 2 | 18 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 2 | 19 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 2 | 20 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 2 | 21 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 2 | 22 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 2 | 23 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 2 | 24 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 2 | 25 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 2 | 26 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 2 | 27 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 2 | 28 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 3 | 1 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 3 | 2 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 3 | 3 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 3 | 4 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 3 | 5 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 3 | 6 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 3 | 7 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 3 | 8 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 3 | 9 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 3 | 10 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 3 | 11 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 3 | 12 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 3 | 13 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 3 | 14 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 3 | 15 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 3 | 16 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 3 | 17 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 3 | 18 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 3 | 19 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 3 | 20 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
2003 | 3 | 21 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
2003 | 3 | 22 | 272.9796 | 5 | 267.9796 | 29.454 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9521 | 72.94% | 200.6867 | 186.6386 | 4479.3262
2003 | 3 | 23 | 343.5102 | 5 | 338.5102 | 29.313 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8111 | 72.94% | 199.7089 | 185.7292 | 4457.502
2003 | 3 | 24 | 387.9184 | 5 | 382.9184 | 29.2242 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7222 | 72.94% | 199.0932 | 185.1567 | 4443.7607
2003 | 3 | 25 | 390.5306 | 5 | 385.5306 | 29.2189 | 112.2144 | 0.50192 | 28.717 | 72.94% | 199.057 | 185.123 | 4442.9524
2003 | 3 | 26 | 368.3265 | 5 | 363.3265 | 29.2633 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7614 | 72.94% | 199.3648 | 185.4093 | 4449.823
2003 | 3 | 27 | 628.2449 | 5 | 623.2449 | 28.7435 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2416 | 72.94% | 195.7615 | 182.0582 | 4369.3965
2003 | 3 | 28 | 690.9388 | 5 | 685.9388 | 28.6181 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1162 | 72.94% | 194.8923 | 181.2499 | 4349.9972
2003 | 3 | 29 | 653.0612 | 5 | 648.0612 | 28.6939 | 112.2144 | 0.50192 | 28.192 | 72.94% | 195.4175 | 181.7382 | 4361.7176
2003 | 3 | 30 | 1189.8776 | 5 | 1184.8776 | 27.6202 | 112.2144 | 0.50192 | 27.1183 | 72.94% | 187.9754 | 174.8171 | 4195.6106
2003 | 3 | 31 | 811.102 | 5 | 806.102 | 28.3778 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8759 | 72.94% | 193.2265 | 179.7006 | 4312.8151
2003 | 4 | 1 | 485.8776 | 5 | 480.8776 | 29.0282 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5263 | 72.94% | 197.7352 | 183.8937 | 4413.4493
2003 | 4 | 2 | 357.8776 | 5 | 352.8776 | 29.2842 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7823 | 72.94% | 199.5097 | 185.544 | 4453.0563
2003 | 4 | 3 | 308.2449 | 5 | 303.2449 | 29.3835 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8816 | 72.94% | 200.1978 | 186.1839 | 4468.4141
2003 | 4 | 4 | 276.898 | 5 | 271.898 | 29.4462 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9443 | 72.94% | 200.6323 | 186.5881 | 4478.1138
2003 | 4 | 5 | 231.1837 | 5 | 226.1837 | 29.5376 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0357 | 72.94% | 201.2661 | 187.1775 | 4492.2591
2003 | 4 | 6 | 211.5918 | 5 | 206.5918 | 29.5768 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0749 | 72.94% | 201.5377 | 187.4301 | 4498.3214
2003 | 4 | 7 | 185.4694 | 5 | 180.4694 | 29.6291 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1271 | 72.94% | 201.8998 | 187.7669 | 4506.4045
2003 | 4 | 8 | 175.0204 | 5 | 170.0204 | 29.65 | 112.2144 | 0.50192 | 29.148 | 72.94% | 202.0447 | 187.9016 | 4509.6377
2003 | 4 | 9 | 160.6531 | 5 | 155.6531 | 29.6787 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1768 | 72.94% | 202.2439 | 188.0868 | 4514.0834
2003 | 4 | 10 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
2003 | 4 | 11 | 205.0612 | 5 | 200.0612 | 29.5899 | 112.2144 | 0.50192 | 29.088 | 72.94% | 201.6282 | 187.5143 | 4500.3422
2003 | 4 | 12 | 261.2245 | 5 | 256.2245 | 29.4776 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9756 | 72.94% | 200.8496 | 186.7902 | 4482.9636
2003 | 4 | 13 | 399.6735 | 5 | 394.6735 | 29.2007 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6987 | 72.94% | 198.9303 | 185.0051 | 4440.1234
2003 | 4 | 14 | 373.551 | 5 | 368.551 | 29.2529 | 112.2144 | 0.50192 | 28.751 | 72.94% | 199.2924 | 185.3419 | 4448.2064
2003 | 4 | 15 | 347.4286 | 5 | 342.4286 | 29.3051 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8032 | 72.94% | 199.6545 | 185.6787 | 4456.2895
2003 | 4 | 16 | 432.3265 | 5 | 427.3265 | 29.1353 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6334 | 72.94% | 198.4776 | 184.5841 | 4430.0195
2003 | 4 | 17 | 342.2041 | 5 | 337.2041 | 29.3156 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8137 | 72.94% | 199.727 | 185.7461 | 4457.9061
2003 | 4 | 18 | 250.7755 | 5 | 245.7755 | 29.4984 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9965 | 72.94% | 200.9945 | 186.9249 | 4486.1968
2003 | 4 | 19 | 211.5918 | 5 | 206.5918 | 29.5768 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0749 | 72.94% | 201.5377 | 187.4301 | 4498.3214
2003 | 4 | 20 | 194.6122 | 5 | 189.6122 | 29.6108 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1089 | 72.94% | 201.7731 | 187.649 | 4503.5754
2003 | 4 | 21 | 185.4694 | 5 | 180.4694 | 29.6291 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1271 | 72.94% | 201.8998 | 187.7669 | 4506.4045
2003 | 4 | 22 | 176.3265 | 5 | 171.3265 | 29.6473 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1454 | 72.94% | 202.0266 | 187.8847 | 4509.2336
2003 | 4 | 23 | 211.5918 | 5 | 206.5918 | 29.5768 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0749 | 72.94% | 201.5377 | 187.4301 | 4498.3214
2003 | 4 | 24 | 245.551 | 5 | 240.551 | 29.5089 | 112.2144 | 0.50192 | 29.007 | 72.94% | 201.0669 | 186.9922 | 4487.8135
2003 | 4 | 25 | 248.1633 | 5 | 243.1633 | 29.5037 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0018 | 72.94% | 201.0307 | 186.9585 | 4487.0052
2003 | 4 | 26 | 239.0204 | 5 | 234.0204 | 29.522 | 112.2144 | 0.50192 | 29.02 | 72.94% | 201.1574 | 187.0764 | 4489.8342
2003 | 4 | 27 | 666.1224 | 5 | 661.1224 | 28.6678 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1658 | 72.94% | 195.2364 | 181.5698 | 4357.6761
2003 | 4 | 28 | 478.0408 | 5 | 473.0408 | 29.0439 | 112.2144 | 0.50192 | 28.542 | 72.94% | 197.8438 | 183.9948 | 4415.8742
2003 | 4 | 29 | 326.5306 | 5 | 321.5306 | 29.3469 | 112.2144 | 0.50192 | 28.845 | 72.94% | 199.9443 | 185.9482 | 4462.756
2003 | 4 | 30 | 252.0816 | 5 | 247.0816 | 29.4958 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9939 | 72.94% | 200.9764 | 186.908 | 4485.7927
2003 | 5 | 1 | 211.5918 | 5 | 206.5918 | 29.5768 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0749 | 72.94% | 201.5377 | 187.4301 | 4498.3214
2003 | 5 | 2 | 258.6122 | 5 | 253.6122 | 29.4828 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9809 | 72.94% | 200.8858 | 186.8238 | 4483.7719
2003 | 5 | 3 | 483.2653 | 5 | 478.2653 | 29.0335 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5316 | 72.94% | 197.7714 | 183.9274 | 4414.2576
2003 | 5 | 4 | 331.7551 | 5 | 326.7551 | 29.3365 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8346 | 72.94% | 199.8718 | 185.8808 | 4461.1393
2003 | 5 | 5 | 254.6939 | 5 | 249.6939 | 29.4906 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9887 | 72.94% | 200.9402 | 186.8743 | 4484.9844
2003 | 5 | 6 | 218.1224 | 5 | 213.1224 | 29.5638 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0618 | 72.94% | 201.4472 | 187.3459 | 4496.3007
2003 | 5 | 7 | 240.3265 | 5 | 235.3265 | 29.5193 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0174 | 72.94% | 201.1393 | 187.0596 | 4489.4301
2003 | 5 | 8 | 206.3673 | 5 | 201.3673 | 29.5873 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0853 | 72.94% | 201.6101 | 187.4974 | 4499.9381
2003 | 5 | 9 | 178.9388 | 5 | 173.9388 | 29.6421 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1402 | 72.94% | 201.9904 | 187.8511 | 4508.4253
2003 | 5 | 10 | 163.2653 | 5 | 158.2653 | 29.6735 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1716 | 72.94% | 202.2077 | 188.0531 | 4513.2751
2003 | 5 | 11 | 144.9796 | 5 | 139.9796 | 29.71 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2081 | 72.94% | 202.4612 | 188.2889 | 4518.9333
2003 | 5 | 12 | 219.4286 | 5 | 214.4286 | 29.5611 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0592 | 72.94% | 201.4291 | 187.329 | 4495.8965
2003 | 5 | 13 | 252.0816 | 5 | 247.0816 | 29.4958 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9939 | 72.94% | 200.9764 | 186.908 | 4485.7927
2003 | 5 | 14 | 229.8776 | 5 | 224.8776 | 29.5402 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0383 | 72.94% | 201.2842 | 187.1943 | 4492.6633
2003 | 5 | 15 | 192 | 5 | 187 | 29.616 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1141 | 72.94% | 201.8093 | 187.6827 | 4504.3837
2003 | 5 | 16 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
2003 | 5 | 17 | 142.3673 | 5 | 137.3673 | 29.7153 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2133 | 72.94% | 202.4974 | 188.3226 | 4519.7416
2003 | 5 | 18 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
2003 | 5 | 19 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
2003 | 5 | 20 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
2003 | 5 | 21 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
2003 | 5 | 22 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
2003 | 5 | 23 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
2003 | 5 | 24 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
2003 | 5 | 25 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
2003 | 5 | 26 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
2003 | 5 | 27 | 240.3265 | 5 | 235.3265 | 29.5193 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0174 | 72.94% | 201.1393 | 187.0596 | 4489.4301
2003 | 5 | 28 | 199.8367 | 5 | 194.8367 | 29.6003 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0984 | 72.94% | 201.7007 | 187.5816 | 4501.9588
2003 | 5 | 29 | 168.4898 | 5 | 163.4898 | 29.663 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1611 | 72.94% | 202.1352 | 187.9858 | 4511.6585
2003 | 5 | 30 | 142.3673 | 5 | 137.3673 | 29.7153 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2133 | 72.94% | 202.4974 | 188.3226 | 4519.7416
2003 | 5 | 31 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
2003 | 6 | 1 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
2003 | 6 | 2 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
2003 | 6 | 3 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
2003 | 6 | 4 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
2003 | 6 | 5 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
2003 | 6 | 6 | 207.6735 | 5 | 202.6735 | 29.5847 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0827 | 72.94% | 201.592 | 187.4806 | 4499.5339
2003 | 6 | 7 | 148.898 | 5 | 143.898 | 29.7022 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2003 | 72.94% | 202.4068 | 188.2384 | 4517.7208
2003 | 6 | 8 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
2003 | 6 | 9 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
2003 | 6 | 10 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
2003 | 6 | 11 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
2003 | 6 | 12 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
2003 | 6 | 13 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
2003 | 6 | 14 | 144.9796 | 5 | 139.9796 | 29.71 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2081 | 72.94% | 202.4612 | 188.2889 | 4518.9333
2003 | 6 | 15 | 177.6327 | 5 | 172.6327 | 29.6447 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1428 | 72.94% | 202.0085 | 187.8679 | 4508.8294
2003 | 6 | 16 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
2003 | 6 | 17 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
2003 | 6 | 18 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
2003 | 6 | 19 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
2003 | 6 | 20 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 6 | 21 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 6 | 22 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 6 | 23 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 6 | 24 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 6 | 25 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 6 | 26 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 6 | 27 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 6 | 28 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 6 | 29 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 6 | 30 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 7 | 1 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 7 | 2 | 12.0163 | 5 | 7.0163 | 29.976 | 0 | 0 | 29.976 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 7 | 3 | 10.8408 | 5 | 5.8408 | 29.9783 | 0 | 0 | 29.9783 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 7 | 4 | 9.7959 | 5 | 4.7959 | 29.9804 | 0 | 0 | 29.9804 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 7 | 5 | 9.0122 | 5 | 4.0122 | 29.982 | 0 | 0 | 29.982 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 7 | 6 | 8.6204 | 5 | 3.6204 | 29.9828 | 0 | 0 | 29.9828 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 7 | 7 | 7.8367 | 5 | 2.8367 | 29.9843 | 0 | 0 | 29.9843 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 7 | 8 | 7.7061 | 5 | 2.7061 | 29.9846 | 0 | 0 | 29.9846 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 7 | 9 | 7.1837 | 5 | 2.1837 | 29.9856 | 0 | 0 | 29.9856 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 7 | 10 | 6.4 | 5 | 1.4 | 29.9872 | 0 | 0 | 29.9872 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 7 | 11 | 8.098 | 5 | 3.098 | 29.9838 | 0 | 0 | 29.9838 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 7 | 12 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 7 | 13 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 7 | 14 | 9.9265 | 5 | 4.9265 | 29.9801 | 0 | 0 | 29.9801 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 7 | 15 | 8.098 | 5 | 3.098 | 29.9838 | 0 | 0 | 29.9838 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 7 | 16 | 7.3143 | 5 | 2.3143 | 29.9854 | 0 | 0 | 29.9854 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 7 | 17 | 8.4898 | 5 | 3.4898 | 29.983 | 0 | 0 | 29.983 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 7 | 18 | 8.2286 | 5 | 3.2286 | 29.9835 | 0 | 0 | 29.9835 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 7 | 19 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 7 | 20 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 7 | 21 | 11.6245 | 5 | 6.6245 | 29.9768 | 0 | 0 | 29.9768 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 7 | 22 | 10.3184 | 5 | 5.3184 | 29.9794 | 0 | 0 | 29.9794 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 7 | 23 | 12.0163 | 5 | 7.0163 | 29.976 | 0 | 0 | 29.976 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 7 | 24 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 7 | 25 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
2003 | 7 | 26 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 7 | 27 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 7 | 28 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 7 | 29 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 7 | 30 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 7 | 31 | 12.0163 | 5 | 7.0163 | 29.976 | 0 | 0 | 29.976 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 8 | 1 | 10.5796 | 5 | 5.5796 | 29.9788 | 0 | 0 | 29.9788 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 8 | 2 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 8 | 3 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 8 | 4 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 8 | 5 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 8 | 6 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 8 | 7 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 8 | 8 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 8 | 9 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 8 | 10 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
2003 | 8 | 11 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
2003 | 8 | 12 | 147.5918 | 5 | 142.5918 | 29.7048 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2029 | 72.94% | 202.425 | 188.2552 | 4518.125
2003 | 8 | 13 | 212.898 | 5 | 207.898 | 29.5742 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0723 | 72.94% | 201.5196 | 187.4132 | 4497.9173
2003 | 8 | 14 | 146.2857 | 5 | 141.2857 | 29.7074 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2055 | 72.94% | 202.4431 | 188.272 | 4518.5291
2003 | 8 | 15 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
2003 | 8 | 16 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
2003 | 8 | 17 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 8 | 18 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 8 | 19 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 8 | 20 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 8 | 21 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 8 | 22 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 8 | 23 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 8 | 24 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 8 | 25 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 8 | 26 | 12.5388 | 5 | 7.5388 | 29.9749 | 0 | 0 | 29.9749 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 8 | 27 | 11.102 | 5 | 6.102 | 29.9778 | 0 | 0 | 29.9778 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 8 | 28 | 9.2735 | 5 | 4.2735 | 29.9815 | 0 | 0 | 29.9815 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 8 | 29 | 8.2286 | 5 | 3.2286 | 29.9835 | 0 | 0 | 29.9835 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 8 | 30 | 7.9673 | 5 | 2.9673 | 29.9841 | 0 | 0 | 29.9841 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 8 | 31 | 7.3143 | 5 | 2.3143 | 29.9854 | 0 | 0 | 29.9854 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 9 | 1 | 6.7918 | 5 | 1.7918 | 29.9864 | 0 | 0 | 29.9864 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 9 | 2 | 6.5306 | 5 | 1.5306 | 29.9869 | 0 | 0 | 29.9869 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 9 | 3 | 6.1388 | 5 | 1.1388 | 29.9877 | 0 | 0 | 29.9877 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 9 | 4 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 9 | 5 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 9 | 6 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 9 | 7 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 9 | 8 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 9 | 9 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 9 | 10 | 10.8408 | 5 | 5.8408 | 29.9783 | 0 | 0 | 29.9783 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 9 | 11 | 9.5347 | 5 | 4.5347 | 29.9809 | 0 | 0 | 29.9809 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 9 | 12 | 8.6204 | 5 | 3.6204 | 29.9828 | 0 | 0 | 29.9828 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 9 | 13 | 7.8367 | 5 | 2.8367 | 29.9843 | 0 | 0 | 29.9843 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 9 | 14 | 7.4449 | 5 | 2.4449 | 29.9851 | 0 | 0 | 29.9851 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 9 | 15 | 7.8367 | 5 | 2.8367 | 29.9843 | 0 | 0 | 29.9843 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 9 | 16 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 9 | 17 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 9 | 18 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 9 | 19 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 9 | 20 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
2003 | 9 | 21 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
2003 | 9 | 22 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 9 | 23 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
2003 | 9 | 24 | 309.551 | 5 | 304.551 | 29.3809 | 112.2144 | 0.50192 | 28.879 | 72.94% | 200.1797 | 186.1671 | 4468.0099
2003 | 9 | 25 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
2003 | 9 | 26 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
2003 | 9 | 27 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
2003 | 9 | 28 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
2003 | 9 | 29 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
2003 | 9 | 30 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
2003 | 10 | 1 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
2003 | 10 | 2 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 10 | 3 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 10 | 4 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
2003 | 10 | 5 | 246.8571 | 5 | 241.8571 | 29.5063 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0044 | 72.94% | 201.0488 | 186.9754 | 4487.4093
2003 | 10 | 6 | 158.0408 | 5 | 153.0408 | 29.6839 | 112.2144 | 0.50192 | 29.182 | 72.94% | 202.2801 | 188.1205 | 4514.8917
2003 | 10 | 7 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
2003 | 10 | 8 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
2003 | 10 | 9 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
2003 | 10 | 10 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
2003 | 10 | 11 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 10 | 12 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 10 | 13 | 283.4286 | 5 | 278.4286 | 29.4331 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9312 | 72.94% | 200.5418 | 186.5039 | 4476.093
2003 | 10 | 14 | 206.3673 | 5 | 201.3673 | 29.5873 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0853 | 72.94% | 201.6101 | 187.4974 | 4499.9381
2003 | 10 | 15 | 568.1633 | 5 | 563.1633 | 28.8637 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3618 | 72.94% | 196.5944 | 182.8328 | 4387.9876
2003 | 10 | 16 | 862.0408 | 5 | 857.0408 | 28.2759 | 112.2144 | 0.50192 | 27.774 | 72.94% | 192.5203 | 179.0439 | 4297.0531
2003 | 10 | 17 | 402.2857 | 5 | 397.2857 | 29.1954 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6935 | 72.94% | 198.894 | 184.9715 | 4439.3151
2003 | 10 | 18 | 272.9796 | 5 | 267.9796 | 29.454 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9521 | 72.94% | 200.6867 | 186.6386 | 4479.3262
2003 | 10 | 19 | 212.898 | 5 | 207.898 | 29.5742 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0723 | 72.94% | 201.5196 | 187.4132 | 4497.9173
2003 | 10 | 20 | 171.102 | 5 | 166.102 | 29.6578 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1559 | 72.94% | 202.099 | 187.9521 | 4510.8502
2003 | 10 | 21 | 250.7755 | 5 | 245.7755 | 29.4984 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9965 | 72.94% | 200.9945 | 186.9249 | 4486.1968
2003 | 10 | 22 | 382.6939 | 5 | 377.6939 | 29.2346 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7327 | 72.94% | 199.1657 | 185.2241 | 4445.3774
2003 | 10 | 23 | 272.9796 | 5 | 267.9796 | 29.454 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9521 | 72.94% | 200.6867 | 186.6386 | 4479.3262
2003 | 10 | 24 | 228.5714 | 5 | 223.5714 | 29.5429 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0409 | 72.94% | 201.3023 | 187.2111 | 4493.0675
2003 | 10 | 25 | 185.4694 | 5 | 180.4694 | 29.6291 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1271 | 72.94% | 201.8998 | 187.7669 | 4506.4045
2003 | 10 | 26 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
2003 | 10 | 27 | 312.1633 | 5 | 307.1633 | 29.3757 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8738 | 72.94% | 200.1434 | 186.1334 | 4467.2016
2003 | 10 | 28 | 1024 | 5 | 1019 | 27.952 | 112.2144 | 0.50192 | 27.4501 | 72.94% | 190.275 | 176.9558 | 4246.9381
2003 | 10 | 29 | 1093.2245 | 5 | 1088.2245 | 27.8136 | 112.2144 | 0.50192 | 27.3116 | 72.94% | 189.3153 | 176.0632 | 4225.518
2003 | 10 | 30 | 1619.5918 | 5 | 1614.5918 | 26.7608 | 112.2144 | 0.50192 | 26.2589 | 72.94% | 182.0181 | 169.2768 | 4062.6442
2003 | 10 | 31 | 765.3878 | 5 | 760.3878 | 28.4692 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9673 | 72.94% | 193.8602 | 180.29 | 4326.9604
2003 | 11 | 1 | 488.4898 | 5 | 483.4898 | 29.023 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5211 | 72.94% | 197.699 | 183.86 | 4412.6409
2003 | 11 | 2 | 377.4694 | 5 | 372.4694 | 29.2451 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7431 | 72.94% | 199.2381 | 185.2914 | 4446.994
2003 | 11 | 3 | 363.102 | 5 | 358.102 | 29.2738 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7719 | 72.94% | 199.4373 | 185.4767 | 4451.4397
2003 | 11 | 4 | 343.5102 | 5 | 338.5102 | 29.313 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8111 | 72.94% | 199.7089 | 185.7292 | 4457.502
2003 | 11 | 5 | 296.4898 | 5 | 291.4898 | 29.407 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9051 | 72.94% | 200.3607 | 186.3355 | 4472.0515
2003 | 11 | 6 | 283.4286 | 5 | 278.4286 | 29.4331 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9312 | 72.94% | 200.5418 | 186.5039 | 4476.093
2003 | 11 | 7 | 248.1633 | 5 | 243.1633 | 29.5037 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0018 | 72.94% | 201.0307 | 186.9585 | 4487.0052
2003 | 11 | 8 | 215.5102 | 5 | 210.5102 | 29.569 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0671 | 72.94% | 201.4834 | 187.3795 | 4497.109
2003 | 11 | 9 | 185.4694 | 5 | 180.4694 | 29.6291 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1271 | 72.94% | 201.8998 | 187.7669 | 4506.4045
2003 | 11 | 10 | 169.7959 | 5 | 164.7959 | 29.6604 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1585 | 72.94% | 202.1171 | 187.9689 | 4511.2544
2003 | 11 | 11 | 160.6531 | 5 | 155.6531 | 29.6787 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1768 | 72.94% | 202.2439 | 188.0868 | 4514.0834
2003 | 11 | 12 | 163.2653 | 5 | 158.2653 | 29.6735 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1716 | 72.94% | 202.2077 | 188.0531 | 4513.2751
2003 | 11 | 13 | 462.3673 | 5 | 457.3673 | 29.0753 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5733 | 72.94% | 198.0611 | 184.1968 | 4420.724
2003 | 11 | 14 | 513.3061 | 5 | 508.3061 | 28.9734 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4715 | 72.94% | 197.3549 | 183.5401 | 4404.962
2003 | 11 | 15 | 320 | 5 | 315 | 29.36 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8581 | 72.94% | 200.0348 | 186.0324 | 4464.7767
2003 | 11 | 16 | 248.1633 | 5 | 243.1633 | 29.5037 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0018 | 72.94% | 201.0307 | 186.9585 | 4487.0052
2003 | 11 | 17 | 210.2857 | 5 | 205.2857 | 29.5794 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0775 | 72.94% | 201.5558 | 187.4469 | 4498.7256
2003 | 11 | 18 | 186.7755 | 5 | 181.7755 | 29.6264 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1245 | 72.94% | 201.8817 | 187.75 | 4506.0004
2003 | 11 | 19 | 184.1633 | 5 | 179.1633 | 29.6317 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1298 | 72.94% | 201.918 | 187.7837 | 4506.8087
2003 | 11 | 20 | 688.3265 | 5 | 683.3265 | 28.6233 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1214 | 72.94% | 194.9286 | 181.2836 | 4350.8055
2003 | 11 | 21 | 916.898 | 5 | 911.898 | 28.1662 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6643 | 72.94% | 191.7598 | 178.3366 | 4280.0787
2003 | 11 | 22 | 495.0204 | 5 | 490.0204 | 29.01 | 112.2144 | 0.50192 | 28.508 | 72.94% | 197.6084 | 183.7758 | 4410.6202
2003 | 11 | 23 | 361.7959 | 5 | 356.7959 | 29.2764 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7745 | 72.94% | 199.4554 | 185.4935 | 4451.8438
2003 | 11 | 24 | 292.5714 | 5 | 287.5714 | 29.4149 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9129 | 72.94% | 200.4151 | 186.386 | 4473.2639
2003 | 11 | 25 | 259.9184 | 5 | 254.9184 | 29.4802 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9782 | 72.94% | 200.8677 | 186.807 | 4483.3678
2003 | 11 | 26 | 229.8776 | 5 | 224.8776 | 29.5402 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0383 | 72.94% | 201.2842 | 187.1943 | 4492.6633
2003 | 11 | 27 | 207.6735 | 5 | 202.6735 | 29.5847 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0827 | 72.94% | 201.592 | 187.4806 | 4499.5339
2003 | 11 | 28 | 206.3673 | 5 | 201.3673 | 29.5873 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0853 | 72.94% | 201.6101 | 187.4974 | 4499.9381
2003 | 11 | 29 | 765.3878 | 5 | 760.3878 | 28.4692 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9673 | 72.94% | 193.8602 | 180.29 | 4326.9604
2003 | 11 | 30 | 559.0204 | 5 | 554.0204 | 28.882 | 112.2144 | 0.50192 | 28.38 | 72.94% | 196.7212 | 182.9507 | 4390.8167
2003 | 12 | 1 | 384 | 5 | 379 | 29.232 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7301 | 72.94% | 199.1475 | 185.2072 | 4444.9732
2003 | 12 | 2 | 296.4898 | 5 | 291.4898 | 29.407 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9051 | 72.94% | 200.3607 | 186.3355 | 4472.0515
2003 | 12 | 3 | 236.4082 | 5 | 231.4082 | 29.5272 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0253 | 72.94% | 201.1937 | 187.1101 | 4490.6425
2003 | 12 | 4 | 188.0816 | 5 | 183.0816 | 29.6238 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1219 | 72.94% | 201.8636 | 187.7332 | 4505.5962
2003 | 12 | 5 | 155.4286 | 5 | 150.4286 | 29.6891 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1872 | 72.94% | 202.3163 | 188.1542 | 4515.7
2003 | 12 | 6 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
2003 | 12 | 7 | 142.3673 | 5 | 137.3673 | 29.7153 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2133 | 72.94% | 202.4974 | 188.3226 | 4519.7416
2003 | 12 | 8 | 186.7755 | 5 | 181.7755 | 29.6264 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1245 | 72.94% | 201.8817 | 187.75 | 4506.0004
2003 | 12 | 9 | 173.7143 | 5 | 168.7143 | 29.6526 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1507 | 72.94% | 202.0628 | 187.9184 | 4510.0419
2003 | 12 | 10 | 161.9592 | 5 | 156.9592 | 29.6761 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1742 | 72.94% | 202.2258 | 188.07 | 4513.6793
2003 | 12 | 11 | 216.8163 | 5 | 211.8163 | 29.5664 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0645 | 72.94% | 201.4653 | 187.3627 | 4496.7048
2003 | 12 | 12 | 1371.4286 | 5 | 1366.4286 | 27.2571 | 112.2144 | 0.50192 | 26.7552 | 72.94% | 185.4585 | 172.4764 | 4139.4333
2003 | 12 | 13 | 1018.7755 | 5 | 1013.7755 | 27.9624 | 112.2144 | 0.50192 | 27.4605 | 72.94% | 190.3474 | 177.0231 | 4248.5547
2003 | 12 | 14 | 553.7959 | 5 | 548.7959 | 28.8924 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3905 | 72.94% | 196.7936 | 183.0181 | 4392.4333
2003 | 12 | 15 | 434.9388 | 5 | 429.9388 | 29.1301 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6282 | 72.94% | 198.4414 | 184.5505 | 4429.2112
2003 | 12 | 16 | 377.4694 | 5 | 372.4694 | 29.2451 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7431 | 72.94% | 199.2381 | 185.2914 | 4446.994
2003 | 12 | 17 | 398.3673 | 5 | 393.3673 | 29.2033 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7013 | 72.94% | 198.9484 | 185.022 | 4440.5275
2003 | 12 | 18 | 3291.4286 | 5 | 3286.4286 | 23.4171 | 0 | 0 | 23.4171 | 0% | 0 | 0 | 0
2003 | 12 | 19 | 1711.0204 | 5 | 1706.0204 | 26.578 | 112.2144 | 0.50192 | 26.076 | 72.94% | 180.7506 | 168.0981 | 4034.3534
2003 | 12 | 20 | 928.6531 | 5 | 923.6531 | 28.1427 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6408 | 72.94% | 191.5968 | 178.1851 | 4276.4413
2003 | 12 | 21 | 572.0816 | 5 | 567.0816 | 28.8558 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3539 | 72.94% | 196.5401 | 182.7823 | 4386.7751
2003 | 12 | 22 | 466.2857 | 5 | 461.2857 | 29.0674 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5655 | 72.94% | 198.0068 | 184.1463 | 4419.5116
2003 | 12 | 23 | 387.9184 | 5 | 382.9184 | 29.2242 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7222 | 72.94% | 199.0932 | 185.1567 | 4443.7607
2003 | 12 | 24 | 353.9592 | 5 | 348.9592 | 29.2921 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7902 | 72.94% | 199.564 | 185.5945 | 4454.2687
2003 | 12 | 25 | 1170.2857 | 5 | 1165.2857 | 27.6594 | 112.2144 | 0.50192 | 27.1575 | 72.94% | 188.247 | 175.0697 | 4201.6729
2003 | 12 | 26 | 1280 | 5 | 1275 | 27.44 | 112.2144 | 0.50192 | 26.9381 | 72.94% | 186.726 | 173.6552 | 4167.724
2003 | 12 | 27 | 768 | 5 | 763 | 28.464 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9621 | 72.94% | 193.824 | 180.2563 | 4326.1521
2003 | 12 | 28 | 517.2245 | 5 | 512.2245 | 28.9656 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4636 | 72.94% | 197.3006 | 183.4896 | 4403.7496
2003 | 12 | 29 | 415.3469 | 5 | 410.3469 | 29.1693 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6674 | 72.94% | 198.713 | 184.8031 | 4435.2735
2003 | 12 | 30 | 368.3265 | 5 | 363.3265 | 29.2633 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7614 | 72.94% | 199.3648 | 185.4093 | 4449.823
2003 | 12 | 31 | 333.0612 | 5 | 328.0612 | 29.3339 | 112.2144 | 0.50192 | 28.832 | 72.94% | 199.8537 | 185.864 | 4460.7352
2004 | 1 | 1 | 301.7143 | 5 | 296.7143 | 29.3966 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8947 | 72.94% | 200.2883 | 186.2681 | 4470.4349
2004 | 1 | 2 | 266.449 | 5 | 261.449 | 29.4671 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9652 | 72.94% | 200.7772 | 186.7228 | 4481.347
2004 | 1 | 3 | 254.6939 | 5 | 249.6939 | 29.4906 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9887 | 72.94% | 200.9402 | 186.8743 | 4484.9844
2004 | 1 | 4 | 252.0816 | 5 | 247.0816 | 29.4958 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9939 | 72.94% | 200.9764 | 186.908 | 4485.7927
2004 | 1 | 5 | 240.3265 | 5 | 235.3265 | 29.5193 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0174 | 72.94% | 201.1393 | 187.0596 | 4489.4301
2004 | 1 | 6 | 216.8163 | 5 | 211.8163 | 29.5664 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0645 | 72.94% | 201.4653 | 187.3627 | 4496.7048
2004 | 1 | 7 | 180.2449 | 5 | 175.2449 | 29.6395 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1376 | 72.94% | 201.9723 | 187.8342 | 4508.0211
2004 | 1 | 8 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
2004 | 1 | 9 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
2004 | 1 | 10 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
2004 | 1 | 11 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
2004 | 1 | 12 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
2004 | 1 | 13 | 125.3878 | 5 | 120.3878 | 29.7492 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2473 | 72.94% | 202.7328 | 188.5415 | 4524.9956
2004 | 1 | 14 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
2004 | 1 | 15 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
2004 | 1 | 16 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
2004 | 1 | 17 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
2004 | 1 | 18 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
2004 | 1 | 19 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
2004 | 1 | 20 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
2004 | 1 | 21 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
2004 | 1 | 22 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
2004 | 1 | 23 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
2004 | 1 | 24 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
2004 | 1 | 25 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
2004 | 1 | 26 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
2004 | 1 | 27 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
2004 | 1 | 28 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
2004 | 1 | 29 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
2004 | 1 | 30 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
2004 | 1 | 31 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 2 | 1 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 2 | 2 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 2 | 3 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 2 | 4 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 2 | 5 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
2004 | 2 | 6 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
2004 | 2 | 7 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
2004 | 2 | 8 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
2004 | 2 | 9 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
2004 | 2 | 10 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
2004 | 2 | 11 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
2004 | 2 | 12 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
2004 | 2 | 13 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
2004 | 2 | 14 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
2004 | 2 | 15 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 2 | 16 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 2 | 17 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 2 | 18 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 2 | 19 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 2 | 20 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 2 | 21 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 2 | 22 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 2 | 23 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 2 | 24 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 2 | 25 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 2 | 26 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 2 | 27 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 2 | 28 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 2 | 29 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 3 | 1 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 3 | 2 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
2004 | 3 | 3 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
2004 | 3 | 4 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
2004 | 3 | 5 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
2004 | 3 | 6 | 173.7143 | 5 | 168.7143 | 29.6526 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1507 | 72.94% | 202.0628 | 187.9184 | 4510.0419
2004 | 3 | 7 | 193.3061 | 5 | 188.3061 | 29.6134 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1115 | 72.94% | 201.7912 | 187.6658 | 4503.9796
2004 | 3 | 8 | 165.8776 | 5 | 160.8776 | 29.6682 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1663 | 72.94% | 202.1715 | 188.0195 | 4512.4668
2004 | 3 | 9 | 131.9184 | 5 | 126.9184 | 29.7362 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2342 | 72.94% | 202.6422 | 188.4573 | 4522.9748
2004 | 3 | 10 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
2004 | 3 | 11 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
2004 | 3 | 12 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
2004 | 3 | 13 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
2004 | 3 | 14 | 134.5306 | 5 | 129.5306 | 29.7309 | 112.2144 | 0.50192 | 29.229 | 72.94% | 202.606 | 188.4236 | 4522.1665
2004 | 3 | 15 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
2004 | 3 | 16 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
2004 | 3 | 17 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
2004 | 3 | 18 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
2004 | 3 | 19 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
2004 | 3 | 20 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
2004 | 3 | 21 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
2004 | 3 | 22 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
2004 | 3 | 23 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
2004 | 3 | 24 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
2004 | 3 | 25 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
2004 | 3 | 26 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
2004 | 3 | 27 | 360.4898 | 5 | 355.4898 | 29.279 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7771 | 72.94% | 199.4735 | 185.5103 | 4452.248
2004 | 3 | 28 | 472.8163 | 5 | 467.8163 | 29.0544 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5525 | 72.94% | 197.9163 | 184.0621 | 4417.4908
2004 | 3 | 29 | 424.4898 | 5 | 419.4898 | 29.151 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6491 | 72.94% | 198.5862 | 184.6852 | 4432.4445
2004 | 3 | 30 | 352.6531 | 5 | 347.6531 | 29.2947 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7928 | 72.94% | 199.5821 | 185.6114 | 4454.6729
2004 | 3 | 31 | 306.9388 | 5 | 301.9388 | 29.3861 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8842 | 72.94% | 200.2159 | 186.2008 | 4468.8183
2004 | 4 | 1 | 446.6939 | 5 | 441.6939 | 29.1066 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6047 | 72.94% | 198.2784 | 184.3989 | 4425.5739
2004 | 4 | 2 | 830.6939 | 5 | 825.6939 | 28.3386 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8367 | 72.94% | 192.9549 | 179.448 | 4306.7528
2004 | 4 | 3 | 1076.2449 | 5 | 1071.2449 | 27.8475 | 112.2144 | 0.50192 | 27.3456 | 72.94% | 189.5507 | 176.2822 | 4230.772
2004 | 4 | 4 | 694.8571 | 5 | 689.8571 | 28.6103 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1084 | 72.94% | 194.838 | 181.1994 | 4348.7847
2004 | 4 | 5 | 562.9388 | 5 | 557.9388 | 28.8741 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3722 | 72.94% | 196.6669 | 182.9002 | 4389.6042
2004 | 4 | 6 | 414.0408 | 5 | 409.0408 | 29.1719 | 112.2144 | 0.50192 | 28.67 | 72.94% | 198.7311 | 184.8199 | 4435.6777
2004 | 4 | 7 | 346.1224 | 5 | 341.1224 | 29.3078 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8058 | 72.94% | 199.6727 | 185.6956 | 4456.6937
2004 | 4 | 8 | 317.3878 | 5 | 312.3878 | 29.3652 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8633 | 72.94% | 200.071 | 186.066 | 4465.585
2004 | 4 | 9 | 299.102 | 5 | 294.102 | 29.4018 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8999 | 72.94% | 200.3245 | 186.3018 | 4471.2432
2004 | 4 | 10 | 278.2041 | 5 | 273.2041 | 29.4436 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9417 | 72.94% | 200.6142 | 186.5712 | 4477.7096
2004 | 4 | 11 | 246.8571 | 5 | 241.8571 | 29.5063 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0044 | 72.94% | 201.0488 | 186.9754 | 4487.4093
2004 | 4 | 12 | 223.3469 | 5 | 218.3469 | 29.5533 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0514 | 72.94% | 201.3747 | 187.2785 | 4494.6841
2004 | 4 | 13 | 259.9184 | 5 | 254.9184 | 29.4802 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9782 | 72.94% | 200.8677 | 186.807 | 4483.3678
2004 | 4 | 14 | 1345.3061 | 5 | 1340.3061 | 27.3094 | 112.2144 | 0.50192 | 26.8075 | 72.94% | 185.8206 | 172.8132 | 4147.5164
2004 | 4 | 15 | 1110.2041 | 5 | 1105.2041 | 27.7796 | 112.2144 | 0.50192 | 27.2777 | 72.94% | 189.0799 | 175.8443 | 4220.264
2004 | 4 | 16 | 656.9796 | 5 | 651.9796 | 28.686 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1841 | 72.94% | 195.3631 | 181.6877 | 4360.5052
2004 | 4 | 17 | 448 | 5 | 443 | 29.104 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6021 | 72.94% | 198.2603 | 184.3821 | 4425.1697
2004 | 4 | 18 | 359.1837 | 5 | 354.1837 | 29.2816 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7797 | 72.94% | 199.4916 | 185.5272 | 4452.6521
2004 | 4 | 19 | 316.0816 | 5 | 311.0816 | 29.3678 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8659 | 72.94% | 200.0891 | 186.0829 | 4465.9892
2004 | 4 | 20 | 280.8163 | 5 | 275.8163 | 29.4384 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9365 | 72.94% | 200.578 | 186.5376 | 4476.9013
2004 | 4 | 21 | 241.6327 | 5 | 236.6327 | 29.5167 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0148 | 72.94% | 201.1212 | 187.0427 | 4489.0259
2004 | 4 | 22 | 216.8163 | 5 | 211.8163 | 29.5664 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0645 | 72.94% | 201.4653 | 187.3627 | 4496.7048
2004 | 4 | 23 | 195.9184 | 5 | 190.9184 | 29.6082 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1062 | 72.94% | 201.755 | 187.6321 | 4503.1713
2004 | 4 | 24 | 177.6327 | 5 | 172.6327 | 29.6447 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1428 | 72.94% | 202.0085 | 187.8679 | 4508.8294
2004 | 4 | 25 | 159.3469 | 5 | 154.3469 | 29.6813 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1794 | 72.94% | 202.262 | 188.1036 | 4514.4876
2004 | 4 | 26 | 211.5918 | 5 | 206.5918 | 29.5768 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0749 | 72.94% | 201.5377 | 187.4301 | 4498.3214
2004 | 4 | 27 | 274.2857 | 5 | 269.2857 | 29.4514 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9495 | 72.94% | 200.6686 | 186.6218 | 4478.9221
2004 | 4 | 28 | 239.0204 | 5 | 234.0204 | 29.522 | 112.2144 | 0.50192 | 29.02 | 72.94% | 201.1574 | 187.0764 | 4489.8342
2004 | 4 | 29 | 197.2245 | 5 | 192.2245 | 29.6056 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1036 | 72.94% | 201.7369 | 187.6153 | 4502.7671
2004 | 4 | 30 | 173.7143 | 5 | 168.7143 | 29.6526 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1507 | 72.94% | 202.0628 | 187.9184 | 4510.0419
2004 | 5 | 1 | 155.4286 | 5 | 150.4286 | 29.6891 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1872 | 72.94% | 202.3163 | 188.1542 | 4515.7
2004 | 5 | 2 | 141.0612 | 5 | 136.0612 | 29.7179 | 112.2144 | 0.50192 | 29.216 | 72.94% | 202.5155 | 188.3394 | 4520.1457
2004 | 5 | 3 | 142.3673 | 5 | 137.3673 | 29.7153 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2133 | 72.94% | 202.4974 | 188.3226 | 4519.7416
2004 | 5 | 4 | 368.3265 | 5 | 363.3265 | 29.2633 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7614 | 72.94% | 199.3648 | 185.4093 | 4449.823
2004 | 5 | 5 | 352.6531 | 5 | 347.6531 | 29.2947 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7928 | 72.94% | 199.5821 | 185.6114 | 4454.6729
2004 | 5 | 6 | 258.6122 | 5 | 253.6122 | 29.4828 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9809 | 72.94% | 200.8858 | 186.8238 | 4483.7719
2004 | 5 | 7 | 211.5918 | 5 | 206.5918 | 29.5768 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0749 | 72.94% | 201.5377 | 187.4301 | 4498.3214
2004 | 5 | 8 | 172.4082 | 5 | 167.4082 | 29.6552 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1533 | 72.94% | 202.0809 | 187.9353 | 4510.446
2004 | 5 | 9 | 150.2041 | 5 | 145.2041 | 29.6996 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1977 | 72.94% | 202.3887 | 188.2215 | 4517.3167
2004 | 5 | 10 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
2004 | 5 | 11 | 137.1429 | 5 | 132.1429 | 29.7257 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2238 | 72.94% | 202.5698 | 188.3899 | 4521.3582
2004 | 5 | 12 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
2004 | 5 | 13 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
2004 | 5 | 14 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
2004 | 5 | 15 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
2004 | 5 | 16 | 148.898 | 5 | 143.898 | 29.7022 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2003 | 72.94% | 202.4068 | 188.2384 | 4517.7208
2004 | 5 | 17 | 158.0408 | 5 | 153.0408 | 29.6839 | 112.2144 | 0.50192 | 29.182 | 72.94% | 202.2801 | 188.1205 | 4514.8917
2004 | 5 | 18 | 125.3878 | 5 | 120.3878 | 29.7492 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2473 | 72.94% | 202.7328 | 188.5415 | 4524.9956
2004 | 5 | 19 | 134.5306 | 5 | 129.5306 | 29.7309 | 112.2144 | 0.50192 | 29.229 | 72.94% | 202.606 | 188.4236 | 4522.1665
2004 | 5 | 20 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
2004 | 5 | 21 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
2004 | 5 | 22 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
2004 | 5 | 23 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
2004 | 5 | 24 | 253.3878 | 5 | 248.3878 | 29.4932 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9913 | 72.94% | 200.9583 | 186.8912 | 4485.3885
2004 | 5 | 25 | 365.7143 | 5 | 360.7143 | 29.2686 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7667 | 72.94% | 199.401 | 185.443 | 4450.6314
2004 | 5 | 26 | 300.4082 | 5 | 295.4082 | 29.3992 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8973 | 72.94% | 200.3064 | 186.285 | 4470.839
2004 | 5 | 27 | 265.1429 | 5 | 260.1429 | 29.4697 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9678 | 72.94% | 200.7953 | 186.7396 | 4481.7512
2004 | 5 | 28 | 256 | 5 | 251 | 29.488 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9861 | 72.94% | 200.9221 | 186.8575 | 4484.5802
2004 | 5 | 29 | 262.5306 | 5 | 257.5306 | 29.4749 | 112.2144 | 0.50192 | 28.973 | 72.94% | 200.8315 | 186.7733 | 4482.5595
2004 | 5 | 30 | 194.6122 | 5 | 189.6122 | 29.6108 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1089 | 72.94% | 201.7731 | 187.649 | 4503.5754
2004 | 5 | 31 | 148.898 | 5 | 143.898 | 29.7022 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2003 | 72.94% | 202.4068 | 188.2384 | 4517.7208
2004 | 6 | 1 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
2004 | 6 | 2 | 161.9592 | 5 | 156.9592 | 29.6761 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1742 | 72.94% | 202.2258 | 188.07 | 4513.6793
2004 | 6 | 3 | 171.102 | 5 | 166.102 | 29.6578 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1559 | 72.94% | 202.099 | 187.9521 | 4510.8502
2004 | 6 | 4 | 146.2857 | 5 | 141.2857 | 29.7074 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2055 | 72.94% | 202.4431 | 188.272 | 4518.5291
2004 | 6 | 5 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
2004 | 6 | 6 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
2004 | 6 | 7 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
2004 | 6 | 8 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
2004 | 6 | 9 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
2004 | 6 | 10 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
2004 | 6 | 11 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 6 | 12 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 6 | 13 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 6 | 14 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 6 | 15 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 6 | 16 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 6 | 17 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 6 | 18 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 6 | 19 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 6 | 20 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 6 | 21 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 6 | 22 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 6 | 23 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 6 | 24 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 6 | 25 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 6 | 26 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 6 | 27 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 6 | 28 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 6 | 29 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 6 | 30 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 7 | 1 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 7 | 2 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 7 | 3 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 7 | 4 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 7 | 5 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 7 | 6 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 7 | 7 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 7 | 8 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 7 | 9 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
2004 | 7 | 10 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
2004 | 7 | 11 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
2004 | 7 | 12 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 7 | 13 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 7 | 14 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 7 | 15 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 7 | 16 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
2004 | 7 | 17 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
2004 | 7 | 18 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
2004 | 7 | 19 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
2004 | 7 | 20 | 138.449 | 5 | 133.449 | 29.7231 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2212 | 72.94% | 202.5517 | 188.3731 | 4520.954
2004 | 7 | 21 | 202.449 | 5 | 197.449 | 29.5951 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0932 | 72.94% | 201.6644 | 187.5479 | 4501.1505
2004 | 7 | 22 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
2004 | 7 | 23 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
2004 | 7 | 24 | 387.9184 | 5 | 382.9184 | 29.2242 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7222 | 72.94% | 199.0932 | 185.1567 | 4443.7607
2004 | 7 | 25 | 245.551 | 5 | 240.551 | 29.5089 | 112.2144 | 0.50192 | 29.007 | 72.94% | 201.0669 | 186.9922 | 4487.8135
2004 | 7 | 26 | 147.5918 | 5 | 142.5918 | 29.7048 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2029 | 72.94% | 202.425 | 188.2552 | 4518.125
2004 | 7 | 27 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
2004 | 7 | 28 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
2004 | 7 | 29 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
2004 | 7 | 30 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
2004 | 7 | 31 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 8 | 1 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
2004 | 8 | 2 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
2004 | 8 | 3 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
2004 | 8 | 4 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 8 | 5 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 8 | 6 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 8 | 7 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 8 | 8 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 8 | 9 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 8 | 10 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 8 | 11 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 8 | 12 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 8 | 13 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
2004 | 8 | 14 | 235.102 | 5 | 230.102 | 29.5298 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0279 | 72.94% | 201.2118 | 187.1269 | 4491.0467
2004 | 8 | 15 | 137.1429 | 5 | 132.1429 | 29.7257 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2238 | 72.94% | 202.5698 | 188.3899 | 4521.3582
2004 | 8 | 16 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
2004 | 8 | 17 | 184.1633 | 5 | 179.1633 | 29.6317 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1298 | 72.94% | 201.918 | 187.7837 | 4506.8087
2004 | 8 | 18 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
2004 | 8 | 19 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
2004 | 8 | 20 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
2004 | 8 | 21 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
2004 | 8 | 22 | 168.4898 | 5 | 163.4898 | 29.663 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1611 | 72.94% | 202.1352 | 187.9858 | 4511.6585
2004 | 8 | 23 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
2004 | 8 | 24 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
2004 | 8 | 25 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
2004 | 8 | 26 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 8 | 27 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 8 | 28 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 8 | 29 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 8 | 30 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 8 | 31 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 9 | 1 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 9 | 2 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 9 | 3 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 9 | 4 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 9 | 5 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 9 | 6 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 9 | 7 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 9 | 8 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 9 | 9 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 9 | 10 | 173.7143 | 5 | 168.7143 | 29.6526 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1507 | 72.94% | 202.0628 | 187.9184 | 4510.0419
2004 | 9 | 11 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
2004 | 9 | 12 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
2004 | 9 | 13 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 9 | 14 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 9 | 15 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 9 | 16 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 9 | 17 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 9 | 18 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 9 | 19 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
2004 | 9 | 20 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
2004 | 9 | 21 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 9 | 22 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 9 | 23 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 9 | 24 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 9 | 25 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 9 | 26 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 9 | 27 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 9 | 28 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 9 | 29 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 9 | 30 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 10 | 1 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 10 | 2 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 10 | 3 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 10 | 4 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 10 | 5 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 10 | 6 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 10 | 7 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 10 | 8 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 10 | 9 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 10 | 10 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 10 | 11 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 10 | 12 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 10 | 13 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 10 | 14 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 10 | 15 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 10 | 16 | 240.3265 | 5 | 235.3265 | 29.5193 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0174 | 72.94% | 201.1393 | 187.0596 | 4489.4301
2004 | 10 | 17 | 210.2857 | 5 | 205.2857 | 29.5794 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0775 | 72.94% | 201.5558 | 187.4469 | 4498.7256
2004 | 10 | 18 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
2004 | 10 | 19 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
2004 | 10 | 20 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
2004 | 10 | 21 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
2004 | 10 | 22 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 10 | 23 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 10 | 24 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 10 | 25 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 10 | 26 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 10 | 27 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 10 | 28 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 10 | 29 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 10 | 30 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 10 | 31 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 11 | 1 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 11 | 2 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 11 | 3 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
2004 | 11 | 4 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
2004 | 11 | 5 | 198.5306 | 5 | 193.5306 | 29.6029 | 112.2144 | 0.50192 | 29.101 | 72.94% | 201.7188 | 187.5985 | 4502.363
2004 | 11 | 6 | 195.9184 | 5 | 190.9184 | 29.6082 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1062 | 72.94% | 201.755 | 187.6321 | 4503.1713
2004 | 11 | 7 | 138.449 | 5 | 133.449 | 29.7231 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2212 | 72.94% | 202.5517 | 188.3731 | 4520.954
2004 | 11 | 8 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
2004 | 11 | 9 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
2004 | 11 | 10 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
2004 | 11 | 11 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
2004 | 11 | 12 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
2004 | 11 | 13 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
2004 | 11 | 14 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 11 | 15 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 11 | 16 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 11 | 17 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 11 | 18 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 11 | 19 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 11 | 20 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 11 | 21 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 11 | 22 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 11 | 23 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 11 | 24 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
2004 | 11 | 25 | 406.2041 | 5 | 401.2041 | 29.1876 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6857 | 72.94% | 198.8397 | 184.9209 | 4438.1026
2004 | 11 | 26 | 387.9184 | 5 | 382.9184 | 29.2242 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7222 | 72.94% | 199.0932 | 185.1567 | 4443.7607
2004 | 11 | 27 | 232.4898 | 5 | 227.4898 | 29.535 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0331 | 72.94% | 201.248 | 187.1606 | 4491.855
2004 | 11 | 28 | 214.2041 | 5 | 209.2041 | 29.5716 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0697 | 72.94% | 201.5015 | 187.3964 | 4497.5131
2004 | 11 | 29 | 1645.7143 | 5 | 1640.7143 | 26.7086 | 112.2144 | 0.50192 | 26.2067 | 72.94% | 181.656 | 168.94 | 4054.5611
2004 | 11 | 30 | 825.4694 | 5 | 820.4694 | 28.3491 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8471 | 72.94% | 193.0273 | 179.5154 | 4308.3694
2004 | 12 | 1 | 753.6327 | 5 | 748.6327 | 28.4927 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9908 | 72.94% | 194.0232 | 180.4416 | 4330.5978
2004 | 12 | 2 | 1293.0612 | 5 | 1288.0612 | 27.4139 | 112.2144 | 0.50192 | 26.912 | 72.94% | 186.5449 | 173.4868 | 4163.6825
2004 | 12 | 3 | 642.6122 | 5 | 637.6122 | 28.7148 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2129 | 72.94% | 195.5623 | 181.873 | 4364.9509
2004 | 12 | 4 | 421.8776 | 5 | 416.8776 | 29.1562 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6543 | 72.94% | 198.6224 | 184.7189 | 4433.2528
2004 | 12 | 5 | 322.6122 | 5 | 317.6122 | 29.3548 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8529 | 72.94% | 199.9986 | 185.9987 | 4463.9684
2004 | 12 | 6 | 246.8571 | 5 | 241.8571 | 29.5063 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0044 | 72.94% | 201.0488 | 186.9754 | 4487.4093
2004 | 12 | 7 | 212.898 | 5 | 207.898 | 29.5742 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0723 | 72.94% | 201.5196 | 187.4132 | 4497.9173
2004 | 12 | 8 | 210.2857 | 5 | 205.2857 | 29.5794 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0775 | 72.94% | 201.5558 | 187.4469 | 4498.7256
2004 | 12 | 9 | 202.449 | 5 | 197.449 | 29.5951 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0932 | 72.94% | 201.6644 | 187.5479 | 4501.1505
2004 | 12 | 10 | 185.4694 | 5 | 180.4694 | 29.6291 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1271 | 72.94% | 201.8998 | 187.7669 | 4506.4045
2004 | 12 | 11 | 223.3469 | 5 | 218.3469 | 29.5533 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0514 | 72.94% | 201.3747 | 187.2785 | 4494.6841
2004 | 12 | 12 | 220.7347 | 5 | 215.7347 | 29.5585 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0566 | 72.94% | 201.4109 | 187.3122 | 4495.4924
2004 | 12 | 13 | 197.2245 | 5 | 192.2245 | 29.6056 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1036 | 72.94% | 201.7369 | 187.6153 | 4502.7671
2004 | 12 | 14 | 171.102 | 5 | 166.102 | 29.6578 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1559 | 72.94% | 202.099 | 187.9521 | 4510.8502
2004 | 12 | 15 | 125.3878 | 5 | 120.3878 | 29.7492 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2473 | 72.94% | 202.7328 | 188.5415 | 4524.9956
2004 | 12 | 16 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
2004 | 12 | 17 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
2004 | 12 | 18 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
2004 | 12 | 19 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
2004 | 12 | 20 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
2004 | 12 | 21 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
2004 | 12 | 22 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
2004 | 12 | 23 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
2004 | 12 | 24 | 821.551 | 5 | 816.551 | 28.3569 | 112.2144 | 0.50192 | 27.855 | 72.94% | 193.0816 | 179.5659 | 4309.5818
2004 | 12 | 25 | 493.7143 | 5 | 488.7143 | 29.0126 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5107 | 72.94% | 197.6265 | 183.7927 | 4411.0243
2004 | 12 | 26 | 308.2449 | 5 | 303.2449 | 29.3835 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8816 | 72.94% | 200.1978 | 186.1839 | 4468.4141
2004 | 12 | 27 | 235.102 | 5 | 230.102 | 29.5298 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0279 | 72.94% | 201.2118 | 187.1269 | 4491.0467
2004 | 12 | 28 | 181.551 | 5 | 176.551 | 29.6369 | 112.2144 | 0.50192 | 29.135 | 72.94% | 201.9542 | 187.8174 | 4507.617
2004 | 12 | 29 | 167.1837 | 5 | 162.1837 | 29.6656 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1637 | 72.94% | 202.1533 | 188.0026 | 4512.0627
2004 | 12 | 30 | 152.8163 | 5 | 147.8163 | 29.6944 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1925 | 72.94% | 202.3525 | 188.1878 | 4516.5083
2004 | 12 | 31 | 141.0612 | 5 | 136.0612 | 29.7179 | 112.2144 | 0.50192 | 29.216 | 72.94% | 202.5155 | 188.3394 | 4520.1457
2005 | 1 | 1 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
2005 | 1 | 2 | 131.9184 | 5 | 126.9184 | 29.7362 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2342 | 72.94% | 202.6422 | 188.4573 | 4522.9748
2005 | 1 | 3 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
2005 | 1 | 4 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
2005 | 1 | 5 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
2005 | 1 | 6 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
2005 | 1 | 7 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
2005 | 1 | 8 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
2005 | 1 | 9 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
2005 | 1 | 10 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
2005 | 1 | 11 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
2005 | 1 | 12 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
2005 | 1 | 13 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
2005 | 1 | 14 | 163.2653 | 5 | 158.2653 | 29.6735 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1716 | 72.94% | 202.2077 | 188.0531 | 4513.2751
2005 | 1 | 15 | 276.898 | 5 | 271.898 | 29.4462 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9443 | 72.94% | 200.6323 | 186.5881 | 4478.1138
2005 | 1 | 16 | 210.2857 | 5 | 205.2857 | 29.5794 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0775 | 72.94% | 201.5558 | 187.4469 | 4498.7256
2005 | 1 | 17 | 172.4082 | 5 | 167.4082 | 29.6552 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1533 | 72.94% | 202.0809 | 187.9353 | 4510.446
2005 | 1 | 18 | 131.9184 | 5 | 126.9184 | 29.7362 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2342 | 72.94% | 202.6422 | 188.4573 | 4522.9748
2005 | 1 | 19 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
2005 | 1 | 20 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
2005 | 1 | 21 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
2005 | 1 | 22 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
2005 | 1 | 23 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
2005 | 1 | 24 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
2005 | 1 | 25 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
2005 | 1 | 26 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
2005 | 1 | 27 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
2005 | 1 | 28 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
2005 | 1 | 29 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
2005 | 1 | 30 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
2005 | 1 | 31 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
2005 | 2 | 1 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
2005 | 2 | 2 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
2005 | 2 | 3 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
2005 | 2 | 4 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
2005 | 2 | 5 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
2005 | 2 | 6 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
2005 | 2 | 7 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
2005 | 2 | 8 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
2005 | 2 | 9 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
2005 | 2 | 10 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
2005 | 2 | 11 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
2005 | 2 | 12 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
2005 | 2 | 13 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
2005 | 2 | 14 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
2005 | 2 | 15 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
2005 | 2 | 16 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
2005 | 2 | 17 | 150.2041 | 5 | 145.2041 | 29.6996 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1977 | 72.94% | 202.3887 | 188.2215 | 4517.3167
2005 | 2 | 18 | 158.0408 | 5 | 153.0408 | 29.6839 | 112.2144 | 0.50192 | 29.182 | 72.94% | 202.2801 | 188.1205 | 4514.8917
2005 | 2 | 19 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
2005 | 2 | 20 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
2005 | 2 | 21 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
2005 | 2 | 22 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
2005 | 2 | 23 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
2005 | 2 | 24 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
2005 | 2 | 25 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
2005 | 2 | 26 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
2005 | 2 | 27 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
2005 | 2 | 28 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
2005 | 3 | 1 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
2005 | 3 | 2 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
2005 | 3 | 3 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
2005 | 3 | 4 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
2005 | 3 | 5 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
2005 | 3 | 6 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
2005 | 3 | 7 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
2005 | 3 | 8 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
2005 | 3 | 9 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
2005 | 3 | 10 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
2005 | 3 | 11 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
2005 | 3 | 12 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
2005 | 3 | 13 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
2005 | 3 | 14 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
2005 | 3 | 15 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
2005 | 3 | 16 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
2005 | 3 | 17 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
2005 | 3 | 18 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
2005 | 3 | 19 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
2005 | 3 | 20 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
2005 | 3 | 21 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
2005 | 3 | 22 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
2005 | 3 | 23 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
2005 | 3 | 24 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
2005 | 3 | 25 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
2005 | 3 | 26 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
2005 | 3 | 27 | 131.9184 | 5 | 126.9184 | 29.7362 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2342 | 72.94% | 202.6422 | 188.4573 | 4522.9748
2005 | 3 | 28 | 176.3265 | 5 | 171.3265 | 29.6473 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1454 | 72.94% | 202.0266 | 187.8847 | 4509.2336
2005 | 3 | 29 | 411.4286 | 5 | 406.4286 | 29.1771 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6752 | 72.94% | 198.7673 | 184.8536 | 4436.486
2005 | 3 | 30 | 583.8367 | 5 | 578.8367 | 28.8323 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3304 | 72.94% | 196.3771 | 182.6307 | 4383.1378
2005 | 3 | 31 | 675.2653 | 5 | 670.2653 | 28.6495 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1476 | 72.94% | 195.1096 | 181.452 | 4354.847
2005 | 4 | 1 | 706.6122 | 5 | 701.6122 | 28.5868 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0849 | 72.94% | 194.6751 | 181.0478 | 4345.1473
2005 | 4 | 2 | 720.9796 | 5 | 715.9796 | 28.558 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0561 | 72.94% | 194.4759 | 180.8626 | 4340.7017
2005 | 4 | 3 | 3657.1429 | 5 | 3652.1429 | 22.6857 | 0 | 0 | 22.6857 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 4 | 4 | 3461.2245 | 5 | 3456.2245 | 23.0776 | 0 | 0 | 23.0776 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 4 | 5 | 1658.7755 | 5 | 1653.7755 | 26.6824 | 112.2144 | 0.50192 | 26.1805 | 72.94% | 181.4749 | 168.7716 | 4050.5196
2005 | 4 | 6 | 1449.7959 | 5 | 1444.7959 | 27.1004 | 112.2144 | 0.50192 | 26.5985 | 72.94% | 184.372 | 171.466 | 4115.1841
2005 | 4 | 7 | 1502.0408 | 5 | 1497.0408 | 26.9959 | 112.2144 | 0.50192 | 26.494 | 72.94% | 183.6478 | 170.7924 | 4099.018
2005 | 4 | 8 | 1423.6735 | 5 | 1418.6735 | 27.1527 | 112.2144 | 0.50192 | 26.6507 | 72.94% | 184.7342 | 171.8028 | 4123.2672
2005 | 4 | 9 | 1319.1837 | 5 | 1314.1837 | 27.3616 | 112.2144 | 0.50192 | 26.8597 | 72.94% | 186.1828 | 173.15 | 4155.5994
2005 | 4 | 10 | 1102.3673 | 5 | 1097.3673 | 27.7953 | 112.2144 | 0.50192 | 27.2933 | 72.94% | 189.1886 | 175.9454 | 4222.6889
2005 | 4 | 11 | 1018.7755 | 5 | 1013.7755 | 27.9624 | 112.2144 | 0.50192 | 27.4605 | 72.94% | 190.3474 | 177.0231 | 4248.5547
2005 | 4 | 12 | 751.0204 | 5 | 746.0204 | 28.498 | 112.2144 | 0.50192 | 27.996 | 72.94% | 194.0594 | 180.4753 | 4331.4061
2005 | 4 | 13 | 569.4694 | 5 | 564.4694 | 28.8611 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3591 | 72.94% | 196.5763 | 182.816 | 4387.5834
2005 | 4 | 14 | 530.2857 | 5 | 525.2857 | 28.9394 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4375 | 72.94% | 197.1195 | 183.3212 | 4399.708
2005 | 4 | 15 | 510.6939 | 5 | 505.6939 | 28.9786 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4767 | 72.94% | 197.3911 | 183.5738 | 4405.7703
2005 | 4 | 16 | 476.7347 | 5 | 471.7347 | 29.0465 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5446 | 72.94% | 197.8619 | 184.0116 | 4416.2783
2005 | 4 | 17 | 483.2653 | 5 | 478.2653 | 29.0335 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5316 | 72.94% | 197.7714 | 183.9274 | 4414.2576
2005 | 4 | 18 | 502.8571 | 5 | 497.8571 | 28.9943 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4924 | 72.94% | 197.4998 | 183.6748 | 4408.1953
2005 | 4 | 19 | 453.2245 | 5 | 448.2245 | 29.0936 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5916 | 72.94% | 198.1879 | 184.3147 | 4423.5531
2005 | 4 | 20 | 425.7959 | 5 | 420.7959 | 29.1484 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6465 | 72.94% | 198.5681 | 184.6683 | 4432.0403
2005 | 4 | 21 | 815.0204 | 5 | 810.0204 | 28.37 | 112.2144 | 0.50192 | 27.868 | 72.94% | 193.1722 | 179.6501 | 4311.6026
2005 | 4 | 22 | 556.4082 | 5 | 551.4082 | 28.8872 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3853 | 72.94% | 196.7574 | 182.9844 | 4391.625
2005 | 4 | 23 | 457.1429 | 5 | 452.1429 | 29.0857 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5838 | 72.94% | 198.1335 | 184.2642 | 4422.3406
2005 | 4 | 24 | 1071.0204 | 5 | 1066.0204 | 27.858 | 112.2144 | 0.50192 | 27.356 | 72.94% | 189.6231 | 176.3495 | 4232.3886
2005 | 4 | 25 | 1776.3265 | 5 | 1771.3265 | 26.4473 | 112.2144 | 0.50192 | 25.9454 | 72.94% | 179.8452 | 167.2561 | 4014.1458
2005 | 4 | 26 | 1017.4694 | 5 | 1012.4694 | 27.9651 | 112.2144 | 0.50192 | 27.4631 | 72.94% | 190.3655 | 177.04 | 4248.9589
2005 | 4 | 27 | 739.2653 | 5 | 734.2653 | 28.5215 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0196 | 72.94% | 194.2224 | 180.6268 | 4335.0435
2005 | 4 | 28 | 2272.6531 | 5 | 2267.6531 | 25.4547 | 112.2144 | 0.50192 | 24.9528 | 72.94% | 172.9645 | 160.857 | 3860.5675
2005 | 4 | 29 | 1737.1429 | 5 | 1732.1429 | 26.5257 | 112.2144 | 0.50192 | 26.0238 | 72.94% | 180.3885 | 167.7613 | 4026.2704
2005 | 4 | 30 | 982.2041 | 5 | 977.2041 | 28.0356 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5337 | 72.94% | 190.8544 | 177.4946 | 4259.871
2005 | 5 | 1 | 1060.5714 | 5 | 1055.5714 | 27.8789 | 112.2144 | 0.50192 | 27.3769 | 72.94% | 189.768 | 176.4842 | 4235.6218
2005 | 5 | 2 | 784.9796 | 5 | 779.9796 | 28.43 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9281 | 72.94% | 193.5886 | 180.0374 | 4320.8981
2005 | 5 | 3 | 566.8571 | 5 | 561.8571 | 28.8663 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3644 | 72.94% | 196.6125 | 182.8497 | 4388.3917
2005 | 5 | 4 | 453.2245 | 5 | 448.2245 | 29.0936 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5916 | 72.94% | 198.1879 | 184.3147 | 4423.5531
2005 | 5 | 5 | 378.7755 | 5 | 373.7755 | 29.2424 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7405 | 72.94% | 199.22 | 185.2746 | 4446.5898
2005 | 5 | 6 | 323.9184 | 5 | 318.9184 | 29.3522 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8502 | 72.94% | 199.9805 | 185.9818 | 4463.5643
2005 | 5 | 7 | 299.102 | 5 | 294.102 | 29.4018 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8999 | 72.94% | 200.3245 | 186.3018 | 4471.2432
2005 | 5 | 8 | 411.4286 | 5 | 406.4286 | 29.1771 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6752 | 72.94% | 198.7673 | 184.8536 | 4436.486
2005 | 5 | 9 | 377.4694 | 5 | 372.4694 | 29.2451 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7431 | 72.94% | 199.2381 | 185.2914 | 4446.994
2005 | 5 | 10 | 308.2449 | 5 | 303.2449 | 29.3835 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8816 | 72.94% | 200.1978 | 186.1839 | 4468.4141
2005 | 5 | 11 | 265.1429 | 5 | 260.1429 | 29.4697 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9678 | 72.94% | 200.7953 | 186.7396 | 4481.7512
2005 | 5 | 12 | 256 | 5 | 251 | 29.488 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9861 | 72.94% | 200.9221 | 186.8575 | 4484.5802
2005 | 5 | 13 | 227.2653 | 5 | 222.2653 | 29.5455 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0436 | 72.94% | 201.3204 | 187.228 | 4493.4716
2005 | 5 | 14 | 203.7551 | 5 | 198.7551 | 29.5925 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0906 | 72.94% | 201.6463 | 187.5311 | 4500.7464
2005 | 5 | 15 | 223.3469 | 5 | 218.3469 | 29.5533 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0514 | 72.94% | 201.3747 | 187.2785 | 4494.6841
2005 | 5 | 16 | 355.2653 | 5 | 350.2653 | 29.2895 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7876 | 72.94% | 199.5459 | 185.5777 | 4453.8646
2005 | 5 | 17 | 301.7143 | 5 | 296.7143 | 29.3966 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8947 | 72.94% | 200.2883 | 186.2681 | 4470.4349
2005 | 5 | 18 | 253.3878 | 5 | 248.3878 | 29.4932 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9913 | 72.94% | 200.9583 | 186.8912 | 4485.3885
2005 | 5 | 19 | 229.8776 | 5 | 224.8776 | 29.5402 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0383 | 72.94% | 201.2842 | 187.1943 | 4492.6633
2005 | 5 | 20 | 205.0612 | 5 | 200.0612 | 29.5899 | 112.2144 | 0.50192 | 29.088 | 72.94% | 201.6282 | 187.5143 | 4500.3422
2005 | 5 | 21 | 182.8571 | 5 | 177.8571 | 29.6343 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1324 | 72.94% | 201.9361 | 187.8005 | 4507.2128
2005 | 5 | 22 | 423.1837 | 5 | 418.1837 | 29.1536 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6517 | 72.94% | 198.6043 | 184.702 | 4432.8486
2005 | 5 | 23 | 761.4694 | 5 | 756.4694 | 28.4771 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9751 | 72.94% | 193.9146 | 180.3405 | 4328.1729
2005 | 5 | 24 | 1554.2857 | 5 | 1549.2857 | 26.8914 | 112.2144 | 0.50192 | 26.3895 | 72.94% | 182.9235 | 170.1188 | 4082.8518
2005 | 5 | 25 | 956.0816 | 5 | 951.0816 | 28.0878 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5859 | 72.94% | 191.2166 | 177.8314 | 4267.9541
2005 | 5 | 26 | 974.3673 | 5 | 969.3673 | 28.0513 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5493 | 72.94% | 190.9631 | 177.5957 | 4262.2959
2005 | 5 | 27 | 1319.1837 | 5 | 1314.1837 | 27.3616 | 112.2144 | 0.50192 | 26.8597 | 72.94% | 186.1828 | 173.15 | 4155.5994
2005 | 5 | 28 | 867.2653 | 5 | 862.2653 | 28.2655 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7636 | 72.94% | 192.4479 | 178.9765 | 4295.4365
2005 | 5 | 29 | 617.7959 | 5 | 612.7959 | 28.7644 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2625 | 72.94% | 195.9064 | 182.1929 | 4372.6298
2005 | 5 | 30 | 493.7143 | 5 | 488.7143 | 29.0126 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5107 | 72.94% | 197.6265 | 183.7927 | 4411.0243
2005 | 5 | 31 | 543.3469 | 5 | 538.3469 | 28.9133 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4114 | 72.94% | 196.9385 | 183.1528 | 4395.6665
2005 | 6 | 1 | 421.8776 | 5 | 416.8776 | 29.1562 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6543 | 72.94% | 198.6224 | 184.7189 | 4433.2528
2005 | 6 | 2 | 338.2857 | 5 | 333.2857 | 29.3234 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8215 | 72.94% | 199.7813 | 185.7966 | 4459.1186
2005 | 6 | 3 | 275.5918 | 5 | 270.5918 | 29.4488 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9469 | 72.94% | 200.6504 | 186.6049 | 4478.5179
2005 | 6 | 4 | 231.1837 | 5 | 226.1837 | 29.5376 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0357 | 72.94% | 201.2661 | 187.1775 | 4492.2591
2005 | 6 | 5 | 194.6122 | 5 | 189.6122 | 29.6108 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1089 | 72.94% | 201.7731 | 187.649 | 4503.5754
2005 | 6 | 6 | 172.4082 | 5 | 167.4082 | 29.6552 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1533 | 72.94% | 202.0809 | 187.9353 | 4510.446
2005 | 6 | 7 | 169.7959 | 5 | 164.7959 | 29.6604 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1585 | 72.94% | 202.1171 | 187.9689 | 4511.2544
2005 | 6 | 8 | 141.0612 | 5 | 136.0612 | 29.7179 | 112.2144 | 0.50192 | 29.216 | 72.94% | 202.5155 | 188.3394 | 4520.1457
2005 | 6 | 9 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
2005 | 6 | 10 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
2005 | 6 | 11 | 180.2449 | 5 | 175.2449 | 29.6395 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1376 | 72.94% | 201.9723 | 187.8342 | 4508.0211
2005 | 6 | 12 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
2005 | 6 | 13 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
2005 | 6 | 14 | 266.449 | 5 | 261.449 | 29.4671 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9652 | 72.94% | 200.7772 | 186.7228 | 4481.347
2005 | 6 | 15 | 1358.3673 | 5 | 1353.3673 | 27.2833 | 112.2144 | 0.50192 | 26.7813 | 72.94% | 185.6396 | 172.6448 | 4143.4748
2005 | 6 | 16 | 943.0204 | 5 | 938.0204 | 28.114 | 112.2144 | 0.50192 | 27.612 | 72.94% | 191.3977 | 177.9998 | 4271.9956
2005 | 6 | 17 | 954.7755 | 5 | 949.7755 | 28.0904 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5885 | 72.94% | 191.2347 | 177.8483 | 4268.3582
2005 | 6 | 18 | 862.0408 | 5 | 857.0408 | 28.2759 | 112.2144 | 0.50192 | 27.774 | 72.94% | 192.5203 | 179.0439 | 4297.0531
2005 | 6 | 19 | 613.8776 | 5 | 608.8776 | 28.7722 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2703 | 72.94% | 195.9607 | 182.2434 | 4373.8422
2005 | 6 | 20 | 421.8776 | 5 | 416.8776 | 29.1562 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6543 | 72.94% | 198.6224 | 184.7189 | 4433.2528
2005 | 6 | 21 | 312.1633 | 5 | 307.1633 | 29.3757 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8738 | 72.94% | 200.1434 | 186.1334 | 4467.2016
2005 | 6 | 22 | 266.449 | 5 | 261.449 | 29.4671 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9652 | 72.94% | 200.7772 | 186.7228 | 4481.347
2005 | 6 | 23 | 220.7347 | 5 | 215.7347 | 29.5585 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0566 | 72.94% | 201.4109 | 187.3122 | 4495.4924
2005 | 6 | 24 | 172.4082 | 5 | 167.4082 | 29.6552 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1533 | 72.94% | 202.0809 | 187.9353 | 4510.446
2005 | 6 | 25 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
2005 | 6 | 26 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
2005 | 6 | 27 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
2005 | 6 | 28 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
2005 | 6 | 29 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
2005 | 6 | 30 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
2005 | 7 | 1 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
2005 | 7 | 2 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
2005 | 7 | 3 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
2005 | 7 | 4 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 7 | 5 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 7 | 6 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
2005 | 7 | 7 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
2005 | 7 | 8 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
2005 | 7 | 9 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
2005 | 7 | 10 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
2005 | 7 | 11 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
2005 | 7 | 12 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
2005 | 7 | 13 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 7 | 14 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
2005 | 7 | 15 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 7 | 16 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 7 | 17 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 7 | 18 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 7 | 19 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 7 | 20 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 7 | 21 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 7 | 22 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 7 | 23 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 7 | 24 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 7 | 25 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 7 | 26 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 7 | 27 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 7 | 28 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 7 | 29 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 7 | 30 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 7 | 31 | 12.2776 | 5 | 7.2776 | 29.9754 | 0 | 0 | 29.9754 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 8 | 1 | 11.102 | 5 | 6.102 | 29.9778 | 0 | 0 | 29.9778 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 8 | 2 | 10.5796 | 5 | 5.5796 | 29.9788 | 0 | 0 | 29.9788 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 8 | 3 | 10.3184 | 5 | 5.3184 | 29.9794 | 0 | 0 | 29.9794 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 8 | 4 | 9.5347 | 5 | 4.5347 | 29.9809 | 0 | 0 | 29.9809 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 8 | 5 | 10.1878 | 5 | 5.1878 | 29.9796 | 0 | 0 | 29.9796 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 8 | 6 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 8 | 7 | 12.1469 | 5 | 7.1469 | 29.9757 | 0 | 0 | 29.9757 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 8 | 8 | 10.3184 | 5 | 5.3184 | 29.9794 | 0 | 0 | 29.9794 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 8 | 9 | 9.1429 | 5 | 4.1429 | 29.9817 | 0 | 0 | 29.9817 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 8 | 10 | 8.3592 | 5 | 3.3592 | 29.9833 | 0 | 0 | 29.9833 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 8 | 11 | 7.7061 | 5 | 2.7061 | 29.9846 | 0 | 0 | 29.9846 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 8 | 12 | 7.0531 | 5 | 2.0531 | 29.9859 | 0 | 0 | 29.9859 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 8 | 13 | 6.7918 | 5 | 1.7918 | 29.9864 | 0 | 0 | 29.9864 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 8 | 14 | 6.4 | 5 | 1.4 | 29.9872 | 0 | 0 | 29.9872 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 8 | 15 | 11.3633 | 5 | 6.3633 | 29.9773 | 0 | 0 | 29.9773 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 8 | 16 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 8 | 17 | 9.5347 | 5 | 4.5347 | 29.9809 | 0 | 0 | 29.9809 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 8 | 18 | 7.0531 | 5 | 2.0531 | 29.9859 | 0 | 0 | 29.9859 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 8 | 19 | 6.2694 | 5 | 1.2694 | 29.9875 | 0 | 0 | 29.9875 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 8 | 20 | 6.0082 | 5 | 1.0082 | 29.988 | 0 | 0 | 29.988 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 8 | 21 | 7.5755 | 5 | 2.5755 | 29.9848 | 0 | 0 | 29.9848 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 8 | 22 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 8 | 23 | 11.8857 | 5 | 6.8857 | 29.9762 | 0 | 0 | 29.9762 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 8 | 24 | 8.751 | 5 | 3.751 | 29.9825 | 0 | 0 | 29.9825 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 8 | 25 | 7.7061 | 5 | 2.7061 | 29.9846 | 0 | 0 | 29.9846 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 8 | 26 | 6.6612 | 5 | 1.6612 | 29.9867 | 0 | 0 | 29.9867 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 8 | 27 | 5.8776 | 5 | 0.87755 | 29.9882 | 0 | 0 | 29.9882 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 8 | 28 | 5.3551 | 5 | 0.3551 | 29.9893 | 0 | 0 | 29.9893 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 8 | 29 | 6.4 | 5 | 1.4 | 29.9872 | 0 | 0 | 29.9872 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 8 | 30 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 8 | 31 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 9 | 1 | 189.3878 | 5 | 184.3878 | 29.6212 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1193 | 72.94% | 201.8455 | 187.7163 | 4505.1921
2005 | 9 | 2 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
2005 | 9 | 3 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 9 | 4 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 9 | 5 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 9 | 6 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 9 | 7 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 9 | 8 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 9 | 9 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 9 | 10 | 12.6694 | 5 | 7.6694 | 29.9747 | 0 | 0 | 29.9747 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 9 | 11 | 10.9714 | 5 | 5.9714 | 29.9781 | 0 | 0 | 29.9781 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 9 | 12 | 9.6653 | 5 | 4.6653 | 29.9807 | 0 | 0 | 29.9807 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 9 | 13 | 8.4898 | 5 | 3.4898 | 29.983 | 0 | 0 | 29.983 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 9 | 14 | 7.8367 | 5 | 2.8367 | 29.9843 | 0 | 0 | 29.9843 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 9 | 15 | 10.449 | 5 | 5.449 | 29.9791 | 0 | 0 | 29.9791 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 9 | 16 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 9 | 17 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 9 | 18 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 9 | 19 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 9 | 20 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 9 | 21 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 9 | 22 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 9 | 23 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 9 | 24 | 10.1878 | 5 | 5.1878 | 29.9796 | 0 | 0 | 29.9796 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 9 | 25 | 9.0122 | 5 | 4.0122 | 29.982 | 0 | 0 | 29.982 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 9 | 26 | 9.0122 | 5 | 4.0122 | 29.982 | 0 | 0 | 29.982 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 9 | 27 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 9 | 28 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 9 | 29 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 9 | 30 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 10 | 1 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 10 | 2 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 10 | 3 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 10 | 4 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 10 | 5 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 10 | 6 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 10 | 7 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
2005 | 10 | 8 | 163.2653 | 5 | 158.2653 | 29.6735 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1716 | 72.94% | 202.2077 | 188.0531 | 4513.2751
2005 | 10 | 9 | 1030.5306 | 5 | 1025.5306 | 27.9389 | 112.2144 | 0.50192 | 27.437 | 72.94% | 190.1845 | 176.8716 | 4244.9173
2005 | 10 | 10 | 835.9184 | 5 | 830.9184 | 28.3282 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8262 | 72.94% | 192.8824 | 179.3807 | 4305.1362
2005 | 10 | 11 | 402.2857 | 5 | 397.2857 | 29.1954 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6935 | 72.94% | 198.894 | 184.9715 | 4439.3151
2005 | 10 | 12 | 253.3878 | 5 | 248.3878 | 29.4932 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9913 | 72.94% | 200.9583 | 186.8912 | 4485.3885
2005 | 10 | 13 | 176.3265 | 5 | 171.3265 | 29.6473 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1454 | 72.94% | 202.0266 | 187.8847 | 4509.2336
2005 | 10 | 14 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
2005 | 10 | 15 | 803.2653 | 5 | 798.2653 | 28.3935 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8916 | 72.94% | 193.3351 | 179.8017 | 4315.24
2005 | 10 | 16 | 1789.3878 | 5 | 1784.3878 | 26.4212 | 112.2144 | 0.50192 | 25.9193 | 72.94% | 179.6642 | 167.0877 | 4010.1042
2005 | 10 | 17 | 865.9592 | 5 | 860.9592 | 28.2681 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7662 | 72.94% | 192.466 | 178.9934 | 4295.8406
2005 | 10 | 18 | 492.4082 | 5 | 487.4082 | 29.0152 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5133 | 72.94% | 197.6446 | 183.8095 | 4411.4285
2005 | 10 | 19 | 344.8163 | 5 | 339.8163 | 29.3104 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8085 | 72.94% | 199.6908 | 185.7124 | 4457.0978
2005 | 10 | 20 | 257.3061 | 5 | 252.3061 | 29.4854 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9835 | 72.94% | 200.9039 | 186.8407 | 4484.1761
2005 | 10 | 21 | 201.1429 | 5 | 196.1429 | 29.5977 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0958 | 72.94% | 201.6826 | 187.5648 | 4501.5547
2005 | 10 | 22 | 165.8776 | 5 | 160.8776 | 29.6682 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1663 | 72.94% | 202.1715 | 188.0195 | 4512.4668
2005 | 10 | 23 | 378.7755 | 5 | 373.7755 | 29.2424 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7405 | 72.94% | 199.22 | 185.2746 | 4446.5898
2005 | 10 | 24 | 544.6531 | 5 | 539.6531 | 28.9107 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4088 | 72.94% | 196.9204 | 183.1359 | 4395.2624
2005 | 10 | 25 | 778.449 | 5 | 773.449 | 28.4431 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9412 | 72.94% | 193.6792 | 180.1216 | 4322.9189
2005 | 10 | 26 | 2155.102 | 5 | 2150.102 | 25.6898 | 112.2144 | 0.50192 | 25.1879 | 72.94% | 174.5941 | 162.3726 | 3896.9413
2005 | 10 | 27 | 1281.3061 | 5 | 1276.3061 | 27.4374 | 112.2144 | 0.50192 | 26.9355 | 72.94% | 186.7079 | 173.6383 | 4167.3199
2005 | 10 | 28 | 717.0612 | 5 | 712.0612 | 28.5659 | 112.2144 | 0.50192 | 28.064 | 72.94% | 194.5302 | 180.9131 | 4341.9141
2005 | 10 | 29 | 488.4898 | 5 | 483.4898 | 29.023 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5211 | 72.94% | 197.699 | 183.86 | 4412.6409
2005 | 10 | 30 | 382.6939 | 5 | 377.6939 | 29.2346 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7327 | 72.94% | 199.1657 | 185.2241 | 4445.3774
2005 | 10 | 31 | 327.8367 | 5 | 322.8367 | 29.3443 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8424 | 72.94% | 199.9262 | 185.9313 | 4462.3518
2005 | 11 | 1 | 288.6531 | 5 | 283.6531 | 29.4227 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9208 | 72.94% | 200.4694 | 186.4365 | 4474.4764
2005 | 11 | 2 | 258.6122 | 5 | 253.6122 | 29.4828 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9809 | 72.94% | 200.8858 | 186.8238 | 4483.7719
2005 | 11 | 3 | 227.2653 | 5 | 222.2653 | 29.5455 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0436 | 72.94% | 201.3204 | 187.228 | 4493.4716
2005 | 11 | 4 | 201.1429 | 5 | 196.1429 | 29.5977 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0958 | 72.94% | 201.6826 | 187.5648 | 4501.5547
2005 | 11 | 5 | 180.2449 | 5 | 175.2449 | 29.6395 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1376 | 72.94% | 201.9723 | 187.8342 | 4508.0211
2005 | 11 | 6 | 167.1837 | 5 | 162.1837 | 29.6656 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1637 | 72.94% | 202.1533 | 188.0026 | 4512.0627
2005 | 11 | 7 | 283.4286 | 5 | 278.4286 | 29.4331 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9312 | 72.94% | 200.5418 | 186.5039 | 4476.093
2005 | 11 | 8 | 254.6939 | 5 | 249.6939 | 29.4906 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9887 | 72.94% | 200.9402 | 186.8743 | 4484.9844
2005 | 11 | 9 | 210.2857 | 5 | 205.2857 | 29.5794 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0775 | 72.94% | 201.5558 | 187.4469 | 4498.7256
2005 | 11 | 10 | 498.9388 | 5 | 493.9388 | 29.0021 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5002 | 72.94% | 197.5541 | 183.7253 | 4409.4077
2005 | 11 | 11 | 491.102 | 5 | 486.102 | 29.0178 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5159 | 72.94% | 197.6628 | 183.8264 | 4411.8326
2005 | 11 | 12 | 344.8163 | 5 | 339.8163 | 29.3104 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8085 | 72.94% | 199.6908 | 185.7124 | 4457.0978
2005 | 11 | 13 | 282.1224 | 5 | 277.1224 | 29.4358 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9338 | 72.94% | 200.5599 | 186.5207 | 4476.4972
2005 | 11 | 14 | 261.2245 | 5 | 256.2245 | 29.4776 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9756 | 72.94% | 200.8496 | 186.7902 | 4482.9636
2005 | 11 | 15 | 253.3878 | 5 | 248.3878 | 29.4932 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9913 | 72.94% | 200.9583 | 186.8912 | 4485.3885
2005 | 11 | 16 | 459.7551 | 5 | 454.7551 | 29.0805 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5786 | 72.94% | 198.0973 | 184.2305 | 4421.5323
2005 | 11 | 17 | 1216 | 5 | 1211 | 27.568 | 112.2144 | 0.50192 | 27.0661 | 72.94% | 187.6132 | 174.4803 | 4187.5275
2005 | 11 | 18 | 786.2857 | 5 | 781.2857 | 28.4274 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9255 | 72.94% | 193.5705 | 180.0206 | 4320.494
2005 | 11 | 19 | 475.4286 | 5 | 470.4286 | 29.0491 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5472 | 72.94% | 197.88 | 184.0284 | 4416.6825
2005 | 11 | 20 | 364.4082 | 5 | 359.4082 | 29.2712 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7693 | 72.94% | 199.4192 | 185.4598 | 4451.0355
2005 | 11 | 21 | 313.4694 | 5 | 308.4694 | 29.3731 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8711 | 72.94% | 200.1253 | 186.1166 | 4466.7975
2005 | 11 | 22 | 468.898 | 5 | 463.898 | 29.0622 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5603 | 72.94% | 197.9706 | 184.1126 | 4418.7032
2005 | 11 | 23 | 1195.102 | 5 | 1190.102 | 27.6098 | 112.2144 | 0.50192 | 27.1079 | 72.94% | 187.903 | 174.7498 | 4193.994
2005 | 11 | 24 | 626.9388 | 5 | 621.9388 | 28.7461 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2442 | 72.94% | 195.7796 | 182.075 | 4369.8007
2005 | 11 | 25 | 440.1633 | 5 | 435.1633 | 29.1197 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6178 | 72.94% | 198.3689 | 184.4831 | 4427.5946
2005 | 11 | 26 | 336.9796 | 5 | 331.9796 | 29.326 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8241 | 72.94% | 199.7994 | 185.8134 | 4459.5227
2005 | 11 | 27 | 295.1837 | 5 | 290.1837 | 29.4096 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9077 | 72.94% | 200.3788 | 186.3523 | 4472.4556
2005 | 11 | 28 | 276.898 | 5 | 271.898 | 29.4462 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9443 | 72.94% | 200.6323 | 186.5881 | 4478.1138
2005 | 11 | 29 | 335.6735 | 5 | 330.6735 | 29.3287 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8267 | 72.94% | 199.8175 | 185.8303 | 4459.9269
2005 | 11 | 30 | 800.6531 | 5 | 795.6531 | 28.3987 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8968 | 72.94% | 193.3713 | 179.8353 | 4316.0483
2005 | 12 | 1 | 1106.2857 | 5 | 1101.2857 | 27.7874 | 112.2144 | 0.50192 | 27.2855 | 72.94% | 189.1342 | 175.8949 | 4221.4764
2005 | 12 | 2 | 650.449 | 5 | 645.449 | 28.6991 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1972 | 72.94% | 195.4537 | 181.7719 | 4362.5259
2005 | 12 | 3 | 462.3673 | 5 | 457.3673 | 29.0753 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5733 | 72.94% | 198.0611 | 184.1968 | 4420.724
2005 | 12 | 4 | 356.5714 | 5 | 351.5714 | 29.2869 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7849 | 72.94% | 199.5278 | 185.5609 | 4453.4604
2005 | 12 | 5 | 303.0204 | 5 | 298.0204 | 29.394 | 112.2144 | 0.50192 | 28.892 | 72.94% | 200.2702 | 186.2513 | 4470.0307
2005 | 12 | 6 | 262.5306 | 5 | 257.5306 | 29.4749 | 112.2144 | 0.50192 | 28.973 | 72.94% | 200.8315 | 186.7733 | 4482.5595
2005 | 12 | 7 | 224.6531 | 5 | 219.6531 | 29.5507 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0488 | 72.94% | 201.3566 | 187.2617 | 4494.2799
2005 | 12 | 8 | 177.6327 | 5 | 172.6327 | 29.6447 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1428 | 72.94% | 202.0085 | 187.8679 | 4508.8294
2005 | 12 | 9 | 160.6531 | 5 | 155.6531 | 29.6787 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1768 | 72.94% | 202.2439 | 188.0868 | 4514.0834
2005 | 12 | 10 | 176.3265 | 5 | 171.3265 | 29.6473 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1454 | 72.94% | 202.0266 | 187.8847 | 4509.2336
2005 | 12 | 11 | 169.7959 | 5 | 164.7959 | 29.6604 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1585 | 72.94% | 202.1171 | 187.9689 | 4511.2544
2005 | 12 | 12 | 160.6531 | 5 | 155.6531 | 29.6787 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1768 | 72.94% | 202.2439 | 188.0868 | 4514.0834
2005 | 12 | 13 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
2005 | 12 | 14 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
2005 | 12 | 15 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
2005 | 12 | 16 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
2005 | 12 | 17 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
2005 | 12 | 18 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
2005 | 12 | 19 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
2005 | 12 | 20 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
2005 | 12 | 21 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
2005 | 12 | 22 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
2005 | 12 | 23 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
2005 | 12 | 24 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
2005 | 12 | 25 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
2005 | 12 | 26 | 303.0204 | 5 | 298.0204 | 29.394 | 112.2144 | 0.50192 | 28.892 | 72.94% | 200.2702 | 186.2513 | 4470.0307
2005 | 12 | 27 | 381.3878 | 5 | 376.3878 | 29.2372 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7353 | 72.94% | 199.1838 | 185.2409 | 4445.7815
2005 | 12 | 28 | 278.2041 | 5 | 273.2041 | 29.4436 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9417 | 72.94% | 200.6142 | 186.5712 | 4477.7096
2005 | 12 | 29 | 253.3878 | 5 | 248.3878 | 29.4932 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9913 | 72.94% | 200.9583 | 186.8912 | 4485.3885
2005 | 12 | 30 | 560.3265 | 5 | 555.3265 | 28.8793 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3774 | 72.94% | 196.7031 | 182.9339 | 4390.4125
2005 | 12 | 31 | 408.8163 | 5 | 403.8163 | 29.1824 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6805 | 72.94% | 198.8035 | 184.8873 | 4437.2943
2006 | 1 | 1 | 296.4898 | 5 | 291.4898 | 29.407 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9051 | 72.94% | 200.3607 | 186.3355 | 4472.0515
2006 | 1 | 2 | 242.9388 | 5 | 237.9388 | 29.5141 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0122 | 72.94% | 201.1031 | 187.0259 | 4488.6218
2006 | 1 | 3 | 203.7551 | 5 | 198.7551 | 29.5925 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0906 | 72.94% | 201.6463 | 187.5311 | 4500.7464
2006 | 1 | 4 | 152.8163 | 5 | 147.8163 | 29.6944 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1925 | 72.94% | 202.3525 | 188.1878 | 4516.5083
2006 | 1 | 5 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
2006 | 1 | 6 | 152.8163 | 5 | 147.8163 | 29.6944 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1925 | 72.94% | 202.3525 | 188.1878 | 4516.5083
2006 | 1 | 7 | 134.5306 | 5 | 129.5306 | 29.7309 | 112.2144 | 0.50192 | 29.229 | 72.94% | 202.606 | 188.4236 | 4522.1665
2006 | 1 | 8 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
2006 | 1 | 9 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
2006 | 1 | 10 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
2006 | 1 | 11 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
2006 | 1 | 12 | 228.5714 | 5 | 223.5714 | 29.5429 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0409 | 72.94% | 201.3023 | 187.2111 | 4493.0675
2006 | 1 | 13 | 272.9796 | 5 | 267.9796 | 29.454 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9521 | 72.94% | 200.6867 | 186.6386 | 4479.3262
2006 | 1 | 14 | 579.9184 | 5 | 574.9184 | 28.8402 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3382 | 72.94% | 196.4315 | 182.6813 | 4384.3502
2006 | 1 | 15 | 1306.1224 | 5 | 1301.1224 | 27.3878 | 112.2144 | 0.50192 | 26.8858 | 72.94% | 186.3638 | 173.3184 | 4159.641
2006 | 1 | 16 | 542.0408 | 5 | 537.0408 | 28.9159 | 112.2144 | 0.50192 | 28.414 | 72.94% | 196.9566 | 183.1696 | 4396.0707
2006 | 1 | 17 | 374.8571 | 5 | 369.8571 | 29.2503 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7484 | 72.94% | 199.2743 | 185.3251 | 4447.8023
2006 | 1 | 18 | 595.5918 | 5 | 590.5918 | 28.8088 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3069 | 72.94% | 196.2142 | 182.4792 | 4379.5004
2006 | 1 | 19 | 1567.3469 | 5 | 1562.3469 | 26.8653 | 112.2144 | 0.50192 | 26.3634 | 72.94% | 182.7424 | 169.9504 | 4078.8103
2006 | 1 | 20 | 737.9592 | 5 | 732.9592 | 28.5241 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0222 | 72.94% | 194.2405 | 180.6437 | 4335.4477
2006 | 1 | 21 | 505.4694 | 5 | 500.4694 | 28.9891 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4871 | 72.94% | 197.4636 | 183.6411 | 4407.387
2006 | 1 | 22 | 425.7959 | 5 | 420.7959 | 29.1484 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6465 | 72.94% | 198.5681 | 184.6683 | 4432.0403
2006 | 1 | 23 | 327.8367 | 5 | 322.8367 | 29.3443 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8424 | 72.94% | 199.9262 | 185.9313 | 4462.3518
2006 | 1 | 24 | 293.8776 | 5 | 288.8776 | 29.4122 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9103 | 72.94% | 200.3969 | 186.3692 | 4472.8598
2006 | 1 | 25 | 267.7551 | 5 | 262.7551 | 29.4645 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9626 | 72.94% | 200.7591 | 186.706 | 4480.9429
2006 | 1 | 26 | 237.7143 | 5 | 232.7143 | 29.5246 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0227 | 72.94% | 201.1756 | 187.0933 | 4490.2384
2006 | 1 | 27 | 192 | 5 | 187 | 29.616 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1141 | 72.94% | 201.8093 | 187.6827 | 4504.3837
2006 | 1 | 28 | 210.2857 | 5 | 205.2857 | 29.5794 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0775 | 72.94% | 201.5558 | 187.4469 | 4498.7256
2006 | 1 | 29 | 201.1429 | 5 | 196.1429 | 29.5977 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0958 | 72.94% | 201.6826 | 187.5648 | 4501.5547
2006 | 1 | 30 | 194.6122 | 5 | 189.6122 | 29.6108 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1089 | 72.94% | 201.7731 | 187.649 | 4503.5754
2006 | 1 | 31 | 184.1633 | 5 | 179.1633 | 29.6317 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1298 | 72.94% | 201.918 | 187.7837 | 4506.8087
2006 | 2 | 1 | 175.0204 | 5 | 170.0204 | 29.65 | 112.2144 | 0.50192 | 29.148 | 72.94% | 202.0447 | 187.9016 | 4509.6377
2006 | 2 | 2 | 163.2653 | 5 | 158.2653 | 29.6735 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1716 | 72.94% | 202.2077 | 188.0531 | 4513.2751
2006 | 2 | 3 | 253.3878 | 5 | 248.3878 | 29.4932 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9913 | 72.94% | 200.9583 | 186.8912 | 4485.3885
2006 | 2 | 4 | 518.5306 | 5 | 513.5306 | 28.9629 | 112.2144 | 0.50192 | 28.461 | 72.94% | 197.2825 | 183.4727 | 4403.3454
2006 | 2 | 5 | 1043.5918 | 5 | 1038.5918 | 27.9128 | 112.2144 | 0.50192 | 27.4109 | 72.94% | 190.0034 | 176.7032 | 4240.8758
2006 | 2 | 6 | 1034.449 | 5 | 1029.449 | 27.9311 | 112.2144 | 0.50192 | 27.4292 | 72.94% | 190.1301 | 176.821 | 4243.7049
2006 | 2 | 7 | 542.0408 | 5 | 537.0408 | 28.9159 | 112.2144 | 0.50192 | 28.414 | 72.94% | 196.9566 | 183.1696 | 4396.0707
2006 | 2 | 8 | 367.0204 | 5 | 362.0204 | 29.266 | 112.2144 | 0.50192 | 28.764 | 72.94% | 199.3829 | 185.4261 | 4450.2272
2006 | 2 | 9 | 269.0612 | 5 | 264.0612 | 29.4619 | 112.2144 | 0.50192 | 28.96 | 72.94% | 200.741 | 186.6891 | 4480.5387
2006 | 2 | 10 | 210.2857 | 5 | 205.2857 | 29.5794 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0775 | 72.94% | 201.5558 | 187.4469 | 4498.7256
2006 | 2 | 11 | 163.2653 | 5 | 158.2653 | 29.6735 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1716 | 72.94% | 202.2077 | 188.0531 | 4513.2751
2006 | 2 | 12 | 141.0612 | 5 | 136.0612 | 29.7179 | 112.2144 | 0.50192 | 29.216 | 72.94% | 202.5155 | 188.3394 | 4520.1457
2006 | 2 | 13 | 137.1429 | 5 | 132.1429 | 29.7257 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2238 | 72.94% | 202.5698 | 188.3899 | 4521.3582
2006 | 2 | 14 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
2006 | 2 | 15 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
2006 | 2 | 16 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
2006 | 2 | 17 | 152.8163 | 5 | 147.8163 | 29.6944 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1925 | 72.94% | 202.3525 | 188.1878 | 4516.5083
2006 | 2 | 18 | 155.4286 | 5 | 150.4286 | 29.6891 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1872 | 72.94% | 202.3163 | 188.1542 | 4515.7
2006 | 2 | 19 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
2006 | 2 | 20 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
2006 | 2 | 21 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
2006 | 2 | 22 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
2006 | 2 | 23 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
2006 | 2 | 24 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
2006 | 2 | 25 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
2006 | 2 | 26 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
2006 | 2 | 27 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
2006 | 2 | 28 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
2006 | 3 | 1 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
2006 | 3 | 2 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
2006 | 3 | 3 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
2006 | 3 | 4 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
2006 | 3 | 5 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
2006 | 3 | 6 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
2006 | 3 | 7 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
2006 | 3 | 8 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
2006 | 3 | 9 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
2006 | 3 | 10 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
2006 | 3 | 11 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
2006 | 3 | 12 | 141.0612 | 5 | 136.0612 | 29.7179 | 112.2144 | 0.50192 | 29.216 | 72.94% | 202.5155 | 188.3394 | 4520.1457
2006 | 3 | 13 | 150.2041 | 5 | 145.2041 | 29.6996 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1977 | 72.94% | 202.3887 | 188.2215 | 4517.3167
2006 | 3 | 14 | 495.0204 | 5 | 490.0204 | 29.01 | 112.2144 | 0.50192 | 28.508 | 72.94% | 197.6084 | 183.7758 | 4410.6202
2006 | 3 | 15 | 402.2857 | 5 | 397.2857 | 29.1954 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6935 | 72.94% | 198.894 | 184.9715 | 4439.3151
2006 | 3 | 16 | 228.5714 | 5 | 223.5714 | 29.5429 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0409 | 72.94% | 201.3023 | 187.2111 | 4493.0675
2006 | 3 | 17 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
2006 | 3 | 18 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
2006 | 3 | 19 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
2006 | 3 | 20 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
2006 | 3 | 21 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
2006 | 3 | 22 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
2006 | 3 | 23 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
2006 | 3 | 24 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
2006 | 3 | 25 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
2006 | 3 | 26 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
2006 | 3 | 27 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
2006 | 3 | 28 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
2006 | 3 | 29 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
2006 | 3 | 30 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
2006 | 3 | 31 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
2006 | 4 | 1 | 165.8776 | 5 | 160.8776 | 29.6682 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1663 | 72.94% | 202.1715 | 188.0195 | 4512.4668
2006 | 4 | 2 | 301.7143 | 5 | 296.7143 | 29.3966 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8947 | 72.94% | 200.2883 | 186.2681 | 4470.4349
2006 | 4 | 3 | 222.0408 | 5 | 217.0408 | 29.5559 | 112.2144 | 0.50192 | 29.054 | 72.94% | 201.3928 | 187.2953 | 4495.0882
2006 | 4 | 4 | 241.6327 | 5 | 236.6327 | 29.5167 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0148 | 72.94% | 201.1212 | 187.0427 | 4489.0259
2006 | 4 | 5 | 402.2857 | 5 | 397.2857 | 29.1954 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6935 | 72.94% | 198.894 | 184.9715 | 4439.3151
2006 | 4 | 6 | 381.3878 | 5 | 376.3878 | 29.2372 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7353 | 72.94% | 199.1838 | 185.2409 | 4445.7815
2006 | 4 | 7 | 322.6122 | 5 | 317.6122 | 29.3548 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8529 | 72.94% | 199.9986 | 185.9987 | 4463.9684
2006 | 4 | 8 | 320 | 5 | 315 | 29.36 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8581 | 72.94% | 200.0348 | 186.0324 | 4464.7767
2006 | 4 | 9 | 261.2245 | 5 | 256.2245 | 29.4776 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9756 | 72.94% | 200.8496 | 186.7902 | 4482.9636
2006 | 4 | 10 | 228.5714 | 5 | 223.5714 | 29.5429 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0409 | 72.94% | 201.3023 | 187.2111 | 4493.0675
2006 | 4 | 11 | 206.3673 | 5 | 201.3673 | 29.5873 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0853 | 72.94% | 201.6101 | 187.4974 | 4499.9381
2006 | 4 | 12 | 189.3878 | 5 | 184.3878 | 29.6212 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1193 | 72.94% | 201.8455 | 187.7163 | 4505.1921
2006 | 4 | 13 | 189.3878 | 5 | 184.3878 | 29.6212 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1193 | 72.94% | 201.8455 | 187.7163 | 4505.1921
2006 | 4 | 14 | 178.9388 | 5 | 173.9388 | 29.6421 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1402 | 72.94% | 201.9904 | 187.8511 | 4508.4253
2006 | 4 | 15 | 175.0204 | 5 | 170.0204 | 29.65 | 112.2144 | 0.50192 | 29.148 | 72.94% | 202.0447 | 187.9016 | 4509.6377
2006 | 4 | 16 | 186.7755 | 5 | 181.7755 | 29.6264 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1245 | 72.94% | 201.8817 | 187.75 | 4506.0004
2006 | 4 | 17 | 169.7959 | 5 | 164.7959 | 29.6604 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1585 | 72.94% | 202.1171 | 187.9689 | 4511.2544
2006 | 4 | 18 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
2006 | 4 | 19 | 144.9796 | 5 | 139.9796 | 29.71 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2081 | 72.94% | 202.4612 | 188.2889 | 4518.9333
2006 | 4 | 20 | 131.9184 | 5 | 126.9184 | 29.7362 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2342 | 72.94% | 202.6422 | 188.4573 | 4522.9748
2006 | 4 | 21 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
2006 | 4 | 22 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
2006 | 4 | 23 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
2006 | 4 | 24 | 131.9184 | 5 | 126.9184 | 29.7362 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2342 | 72.94% | 202.6422 | 188.4573 | 4522.9748
2006 | 4 | 25 | 144.9796 | 5 | 139.9796 | 29.71 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2081 | 72.94% | 202.4612 | 188.2889 | 4518.9333
2006 | 4 | 26 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
2006 | 4 | 27 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
2006 | 4 | 28 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
2006 | 4 | 29 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
2006 | 4 | 30 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
2006 | 5 | 1 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
2006 | 5 | 2 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
2006 | 5 | 3 | 278.2041 | 5 | 273.2041 | 29.4436 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9417 | 72.94% | 200.6142 | 186.5712 | 4477.7096
2006 | 5 | 4 | 250.7755 | 5 | 245.7755 | 29.4984 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9965 | 72.94% | 200.9945 | 186.9249 | 4486.1968
2006 | 5 | 5 | 201.1429 | 5 | 196.1429 | 29.5977 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0958 | 72.94% | 201.6826 | 187.5648 | 4501.5547
2006 | 5 | 6 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
2006 | 5 | 7 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
2006 | 5 | 8 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
2006 | 5 | 9 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
2006 | 5 | 10 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
2006 | 5 | 11 | 158.0408 | 5 | 153.0408 | 29.6839 | 112.2144 | 0.50192 | 29.182 | 72.94% | 202.2801 | 188.1205 | 4514.8917
2006 | 5 | 12 | 278.2041 | 5 | 273.2041 | 29.4436 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9417 | 72.94% | 200.6142 | 186.5712 | 4477.7096
2006 | 5 | 13 | 1606.5306 | 5 | 1601.5306 | 26.7869 | 112.2144 | 0.50192 | 26.285 | 72.94% | 182.1992 | 169.4452 | 4066.6857
2006 | 5 | 14 | 1099.7551 | 5 | 1094.7551 | 27.8005 | 112.2144 | 0.50192 | 27.2986 | 72.94% | 189.2248 | 175.979 | 4223.4972
2006 | 5 | 15 | 573.3878 | 5 | 568.3878 | 28.8532 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3513 | 72.94% | 196.522 | 182.7655 | 4386.371
2006 | 5 | 16 | 715.7551 | 5 | 710.7551 | 28.5685 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0666 | 72.94% | 194.5483 | 180.9299 | 4342.3183
2006 | 5 | 17 | 983.5102 | 5 | 978.5102 | 28.033 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5311 | 72.94% | 190.8363 | 177.4778 | 4259.4668
2006 | 5 | 18 | 634.7755 | 5 | 629.7755 | 28.7304 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2285 | 72.94% | 195.671 | 181.974 | 4367.3758
2006 | 5 | 19 | 579.9184 | 5 | 574.9184 | 28.8402 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3382 | 72.94% | 196.4315 | 182.6813 | 4384.3502
2006 | 5 | 20 | 765.3878 | 5 | 760.3878 | 28.4692 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9673 | 72.94% | 193.8602 | 180.29 | 4326.9604
2006 | 5 | 21 | 500.2449 | 5 | 495.2449 | 28.9995 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4976 | 72.94% | 197.536 | 183.7085 | 4409.0036
2006 | 5 | 22 | 386.6122 | 5 | 381.6122 | 29.2268 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7249 | 72.94% | 199.1113 | 185.1735 | 4444.1649
2006 | 5 | 23 | 308.2449 | 5 | 303.2449 | 29.3835 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8816 | 72.94% | 200.1978 | 186.1839 | 4468.4141
2006 | 5 | 24 | 259.9184 | 5 | 254.9184 | 29.4802 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9782 | 72.94% | 200.8677 | 186.807 | 4483.3678
2006 | 5 | 25 | 224.6531 | 5 | 219.6531 | 29.5507 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0488 | 72.94% | 201.3566 | 187.2617 | 4494.2799
2006 | 5 | 26 | 193.3061 | 5 | 188.3061 | 29.6134 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1115 | 72.94% | 201.7912 | 187.6658 | 4503.9796
2006 | 5 | 27 | 168.4898 | 5 | 163.4898 | 29.663 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1611 | 72.94% | 202.1352 | 187.9858 | 4511.6585
2006 | 5 | 28 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
2006 | 5 | 29 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
2006 | 5 | 30 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
2006 | 5 | 31 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
2006 | 6 | 1 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
2006 | 6 | 2 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
2006 | 6 | 3 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
2006 | 6 | 4 | 346.1224 | 5 | 341.1224 | 29.3078 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8058 | 72.94% | 199.6727 | 185.6956 | 4456.6937
2006 | 6 | 5 | 301.7143 | 5 | 296.7143 | 29.3966 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8947 | 72.94% | 200.2883 | 186.2681 | 4470.4349
2006 | 6 | 6 | 227.2653 | 5 | 222.2653 | 29.5455 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0436 | 72.94% | 201.3204 | 187.228 | 4493.4716
2006 | 6 | 7 | 176.3265 | 5 | 171.3265 | 29.6473 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1454 | 72.94% | 202.0266 | 187.8847 | 4509.2336
2006 | 6 | 8 | 504.1633 | 5 | 499.1633 | 28.9917 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4898 | 72.94% | 197.4817 | 183.658 | 4407.7911
2006 | 6 | 9 | 681.7959 | 5 | 676.7959 | 28.6364 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1345 | 72.94% | 195.0191 | 181.3678 | 4352.8263
2006 | 6 | 10 | 991.3469 | 5 | 986.3469 | 28.0173 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5154 | 72.94% | 190.7277 | 177.3767 | 4257.0419
2006 | 6 | 11 | 1138.9388 | 5 | 1133.9388 | 27.7221 | 112.2144 | 0.50192 | 27.2202 | 72.94% | 188.6816 | 175.4739 | 4211.3726
2006 | 6 | 12 | 587.7551 | 5 | 582.7551 | 28.8245 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3226 | 72.94% | 196.3228 | 182.5802 | 4381.9253
2006 | 6 | 13 | 391.8367 | 5 | 386.8367 | 29.2163 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7144 | 72.94% | 199.0389 | 185.1062 | 4442.5483
2006 | 6 | 14 | 297.7959 | 5 | 292.7959 | 29.4044 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9025 | 72.94% | 200.3426 | 186.3186 | 4471.6473
2006 | 6 | 15 | 244.2449 | 5 | 239.2449 | 29.5115 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0096 | 72.94% | 201.085 | 187.0091 | 4488.2176
2006 | 6 | 16 | 189.3878 | 5 | 184.3878 | 29.6212 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1193 | 72.94% | 201.8455 | 187.7163 | 4505.1921
2006 | 6 | 17 | 147.5918 | 5 | 142.5918 | 29.7048 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2029 | 72.94% | 202.425 | 188.2552 | 4518.125
2006 | 6 | 18 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
2006 | 6 | 19 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
2006 | 6 | 20 | 159.3469 | 5 | 154.3469 | 29.6813 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1794 | 72.94% | 202.262 | 188.1036 | 4514.4876
2006 | 6 | 21 | 194.6122 | 5 | 189.6122 | 29.6108 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1089 | 72.94% | 201.7731 | 187.649 | 4503.5754
2006 | 6 | 22 | 134.5306 | 5 | 129.5306 | 29.7309 | 112.2144 | 0.50192 | 29.229 | 72.94% | 202.606 | 188.4236 | 4522.1665
2006 | 6 | 23 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
2006 | 6 | 24 | 165.8776 | 5 | 160.8776 | 29.6682 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1663 | 72.94% | 202.1715 | 188.0195 | 4512.4668
2006 | 6 | 25 | 172.4082 | 5 | 167.4082 | 29.6552 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1533 | 72.94% | 202.0809 | 187.9353 | 4510.446
2006 | 6 | 26 | 206.3673 | 5 | 201.3673 | 29.5873 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0853 | 72.94% | 201.6101 | 187.4974 | 4499.9381
2006 | 6 | 27 | 376.1633 | 5 | 371.1633 | 29.2477 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7458 | 72.94% | 199.2562 | 185.3083 | 4447.3981
2006 | 6 | 28 | 270.3673 | 5 | 265.3673 | 29.4593 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9573 | 72.94% | 200.7229 | 186.6723 | 4480.1345
2006 | 6 | 29 | 376.1633 | 5 | 371.1633 | 29.2477 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7458 | 72.94% | 199.2562 | 185.3083 | 4447.3981
2006 | 6 | 30 | 286.0408 | 5 | 281.0408 | 29.4279 | 112.2144 | 0.50192 | 28.926 | 72.94% | 200.5056 | 186.4702 | 4475.2847
2006 | 7 | 1 | 248.1633 | 5 | 243.1633 | 29.5037 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0018 | 72.94% | 201.0307 | 186.9585 | 4487.0052
2006 | 7 | 2 | 203.7551 | 5 | 198.7551 | 29.5925 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0906 | 72.94% | 201.6463 | 187.5311 | 4500.7464
2006 | 7 | 3 | 169.7959 | 5 | 164.7959 | 29.6604 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1585 | 72.94% | 202.1171 | 187.9689 | 4511.2544
2006 | 7 | 4 | 202.449 | 5 | 197.449 | 29.5951 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0932 | 72.94% | 201.6644 | 187.5479 | 4501.1505
2006 | 7 | 5 | 377.4694 | 5 | 372.4694 | 29.2451 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7431 | 72.94% | 199.2381 | 185.2914 | 4446.994
2006 | 7 | 6 | 220.7347 | 5 | 215.7347 | 29.5585 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0566 | 72.94% | 201.4109 | 187.3122 | 4495.4924
2006 | 7 | 7 | 147.5918 | 5 | 142.5918 | 29.7048 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2029 | 72.94% | 202.425 | 188.2552 | 4518.125
2006 | 7 | 8 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
2006 | 7 | 9 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
2006 | 7 | 10 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
2006 | 7 | 11 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
2006 | 7 | 12 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
2006 | 7 | 13 | 193.3061 | 5 | 188.3061 | 29.6134 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1115 | 72.94% | 201.7912 | 187.6658 | 4503.9796
2006 | 7 | 14 | 168.4898 | 5 | 163.4898 | 29.663 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1611 | 72.94% | 202.1352 | 187.9858 | 4511.6585
2006 | 7 | 15 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
2006 | 7 | 16 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
2006 | 7 | 17 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
2006 | 7 | 18 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
2006 | 7 | 19 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
2006 | 7 | 20 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
2006 | 7 | 21 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
2006 | 7 | 22 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
2006 | 7 | 23 | 451.9184 | 5 | 446.9184 | 29.0962 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5942 | 72.94% | 198.206 | 184.3316 | 4423.9572
2006 | 7 | 24 | 254.6939 | 5 | 249.6939 | 29.4906 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9887 | 72.94% | 200.9402 | 186.8743 | 4484.9844
2006 | 7 | 25 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
2006 | 7 | 26 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
2006 | 7 | 27 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
2006 | 7 | 28 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
2006 | 7 | 29 | 583.8367 | 5 | 578.8367 | 28.8323 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3304 | 72.94% | 196.3771 | 182.6307 | 4383.1378
2006 | 7 | 30 | 271.6735 | 5 | 266.6735 | 29.4567 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9547 | 72.94% | 200.7048 | 186.6554 | 4479.7304
2006 | 7 | 31 | 171.102 | 5 | 166.102 | 29.6578 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1559 | 72.94% | 202.099 | 187.9521 | 4510.8502
2006 | 8 | 1 | 223.3469 | 5 | 218.3469 | 29.5533 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0514 | 72.94% | 201.3747 | 187.2785 | 4494.6841
2006 | 8 | 2 | 227.2653 | 5 | 222.2653 | 29.5455 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0436 | 72.94% | 201.3204 | 187.228 | 4493.4716
2006 | 8 | 3 | 229.8776 | 5 | 224.8776 | 29.5402 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0383 | 72.94% | 201.2842 | 187.1943 | 4492.6633
2006 | 8 | 4 | 216.8163 | 5 | 211.8163 | 29.5664 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0645 | 72.94% | 201.4653 | 187.3627 | 4496.7048
2006 | 8 | 5 | 158.0408 | 5 | 153.0408 | 29.6839 | 112.2144 | 0.50192 | 29.182 | 72.94% | 202.2801 | 188.1205 | 4514.8917
2006 | 8 | 6 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
2006 | 8 | 7 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
2006 | 8 | 8 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
2006 | 8 | 9 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
2006 | 8 | 10 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
2006 | 8 | 11 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
2006 | 8 | 12 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
2006 | 8 | 13 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
2006 | 8 | 14 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
2006 | 8 | 15 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
2006 | 8 | 16 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
2006 | 8 | 17 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
2006 | 8 | 18 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
2006 | 8 | 19 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
2006 | 8 | 20 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
2006 | 8 | 21 | 165.8776 | 5 | 160.8776 | 29.6682 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1663 | 72.94% | 202.1715 | 188.0195 | 4512.4668
2006 | 8 | 22 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
2006 | 8 | 23 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
2006 | 8 | 24 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
2006 | 8 | 25 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
2006 | 8 | 26 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
2006 | 8 | 27 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
2006 | 8 | 28 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
2006 | 8 | 29 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
2006 | 8 | 30 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
2006 | 8 | 31 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
2006 | 9 | 1 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
2006 | 9 | 2 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
2006 | 9 | 3 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
2006 | 9 | 4 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
2006 | 9 | 5 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
2006 | 9 | 6 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
2006 | 9 | 7 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
2006 | 9 | 8 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
2006 | 9 | 9 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
2006 | 9 | 10 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
2006 | 9 | 11 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
2006 | 9 | 12 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
2006 | 9 | 13 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
2006 | 9 | 14 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
2006 | 9 | 15 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
2006 | 9 | 16 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
2006 | 9 | 17 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
2006 | 9 | 18 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
2006 | 9 | 19 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
2006 | 9 | 20 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
2006 | 9 | 21 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
2006 | 9 | 22 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
2006 | 9 | 23 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
2006 | 9 | 24 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
2006 | 9 | 25 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
2006 | 9 | 26 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
2006 | 9 | 27 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
2006 | 9 | 28 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
2006 | 9 | 29 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
2006 | 9 | 30 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
2006 | 10 | 1 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
2006 | 10 | 2 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
2006 | 10 | 3 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
2006 | 10 | 4 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
2006 | 10 | 5 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
2006 | 10 | 6 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
2006 | 10 | 7 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
2006 | 10 | 8 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
2006 | 10 | 9 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
2006 | 10 | 10 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
2006 | 10 | 11 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
2006 | 10 | 12 | 346.1224 | 5 | 341.1224 | 29.3078 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8058 | 72.94% | 199.6727 | 185.6956 | 4456.6937
2006 | 10 | 13 | 323.9184 | 5 | 318.9184 | 29.3522 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8502 | 72.94% | 199.9805 | 185.9818 | 4463.5643
2006 | 10 | 14 | 186.7755 | 5 | 181.7755 | 29.6264 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1245 | 72.94% | 201.8817 | 187.75 | 4506.0004
2006 | 10 | 15 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
2006 | 10 | 16 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
2006 | 10 | 17 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
2006 | 10 | 18 | 239.0204 | 5 | 234.0204 | 29.522 | 112.2144 | 0.50192 | 29.02 | 72.94% | 201.1574 | 187.0764 | 4489.8342
2006 | 10 | 19 | 257.3061 | 5 | 252.3061 | 29.4854 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9835 | 72.94% | 200.9039 | 186.8407 | 4484.1761
2006 | 10 | 20 | 270.3673 | 5 | 265.3673 | 29.4593 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9573 | 72.94% | 200.7229 | 186.6723 | 4480.1345
2006 | 10 | 21 | 1319.1837 | 5 | 1314.1837 | 27.3616 | 112.2144 | 0.50192 | 26.8597 | 72.94% | 186.1828 | 173.15 | 4155.5994
2006 | 10 | 22 | 595.5918 | 5 | 590.5918 | 28.8088 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3069 | 72.94% | 196.2142 | 182.4792 | 4379.5004
2006 | 10 | 23 | 487.1837 | 5 | 482.1837 | 29.0256 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5237 | 72.94% | 197.7171 | 183.8769 | 4413.0451
2006 | 10 | 24 | 555.102 | 5 | 550.102 | 28.8898 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3879 | 72.94% | 196.7755 | 183.0012 | 4392.0291
2006 | 10 | 25 | 360.4898 | 5 | 355.4898 | 29.279 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7771 | 72.94% | 199.4735 | 185.5103 | 4452.248
2006 | 10 | 26 | 274.2857 | 5 | 269.2857 | 29.4514 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9495 | 72.94% | 200.6686 | 186.6218 | 4478.9221
2006 | 10 | 27 | 223.3469 | 5 | 218.3469 | 29.5533 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0514 | 72.94% | 201.3747 | 187.2785 | 4494.6841
2006 | 10 | 28 | 566.8571 | 5 | 561.8571 | 28.8663 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3644 | 72.94% | 196.6125 | 182.8497 | 4388.3917
2006 | 10 | 29 | 2546.9388 | 5 | 2541.9388 | 24.9061 | 0 | 0 | 24.9061 | 0% | 0 | 0 | 0
2006 | 10 | 30 | 995.2653 | 5 | 990.2653 | 28.0095 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5076 | 72.94% | 190.6734 | 177.3262 | 4255.8295
2006 | 10 | 31 | 539.4286 | 5 | 534.4286 | 28.9211 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4192 | 72.94% | 196.9928 | 183.2033 | 4396.879
2006 | 11 | 1 | 395.7551 | 5 | 390.7551 | 29.2085 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7066 | 72.94% | 198.9846 | 185.0557 | 4441.3358
2006 | 11 | 2 | 391.8367 | 5 | 386.8367 | 29.2163 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7144 | 72.94% | 199.0389 | 185.1062 | 4442.5483
2006 | 11 | 3 | 382.6939 | 5 | 377.6939 | 29.2346 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7327 | 72.94% | 199.1657 | 185.2241 | 4445.3774
2006 | 11 | 4 | 301.7143 | 5 | 296.7143 | 29.3966 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8947 | 72.94% | 200.2883 | 186.2681 | 4470.4349
2006 | 11 | 5 | 257.3061 | 5 | 252.3061 | 29.4854 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9835 | 72.94% | 200.9039 | 186.8407 | 4484.1761
2006 | 11 | 6 | 233.7959 | 5 | 228.7959 | 29.5324 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0305 | 72.94% | 201.2299 | 187.1438 | 4491.4508
2006 | 11 | 7 | 212.898 | 5 | 207.898 | 29.5742 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0723 | 72.94% | 201.5196 | 187.4132 | 4497.9173
2006 | 11 | 8 | 210.2857 | 5 | 205.2857 | 29.5794 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0775 | 72.94% | 201.5558 | 187.4469 | 4498.7256
2006 | 11 | 9 | 786.2857 | 5 | 781.2857 | 28.4274 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9255 | 72.94% | 193.5705 | 180.0206 | 4320.494
2006 | 11 | 10 | 606.0408 | 5 | 601.0408 | 28.7879 | 112.2144 | 0.50192 | 28.286 | 72.94% | 196.0693 | 182.3445 | 4376.2671
2006 | 11 | 11 | 391.8367 | 5 | 386.8367 | 29.2163 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7144 | 72.94% | 199.0389 | 185.1062 | 4442.5483
2006 | 11 | 12 | 333.0612 | 5 | 328.0612 | 29.3339 | 112.2144 | 0.50192 | 28.832 | 72.94% | 199.8537 | 185.864 | 4460.7352
2006 | 11 | 13 | 498.9388 | 5 | 493.9388 | 29.0021 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5002 | 72.94% | 197.5541 | 183.7253 | 4409.4077
2006 | 11 | 14 | 752.3265 | 5 | 747.3265 | 28.4953 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9934 | 72.94% | 194.0413 | 180.4584 | 4331.002
2006 | 11 | 15 | 871.1837 | 5 | 866.1837 | 28.2576 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7557 | 72.94% | 192.3935 | 178.926 | 4294.224
2006 | 11 | 16 | 555.102 | 5 | 550.102 | 28.8898 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3879 | 72.94% | 196.7755 | 183.0012 | 4392.0291
2006 | 11 | 17 | 1306.1224 | 5 | 1301.1224 | 27.3878 | 112.2144 | 0.50192 | 26.8858 | 72.94% | 186.3638 | 173.3184 | 4159.641
2006 | 11 | 18 | 1184.6531 | 5 | 1179.6531 | 27.6307 | 112.2144 | 0.50192 | 27.1288 | 72.94% | 188.0478 | 174.8845 | 4197.2272
2006 | 11 | 19 | 641.3061 | 5 | 636.3061 | 28.7174 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2155 | 72.94% | 195.5804 | 181.8898 | 4365.355
2006 | 11 | 20 | 461.0612 | 5 | 456.0612 | 29.0779 | 112.2144 | 0.50192 | 28.576 | 72.94% | 198.0792 | 184.2137 | 4421.1282
2006 | 11 | 21 | 364.4082 | 5 | 359.4082 | 29.2712 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7693 | 72.94% | 199.4192 | 185.4598 | 4451.0355
2006 | 11 | 22 | 308.2449 | 5 | 303.2449 | 29.3835 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8816 | 72.94% | 200.1978 | 186.1839 | 4468.4141
2006 | 11 | 23 | 275.5918 | 5 | 270.5918 | 29.4488 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9469 | 72.94% | 200.6504 | 186.6049 | 4478.5179
2006 | 11 | 24 | 256 | 5 | 251 | 29.488 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9861 | 72.94% | 200.9221 | 186.8575 | 4484.5802
2006 | 11 | 25 | 231.1837 | 5 | 226.1837 | 29.5376 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0357 | 72.94% | 201.2661 | 187.1775 | 4492.2591
2006 | 11 | 26 | 214.2041 | 5 | 209.2041 | 29.5716 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0697 | 72.94% | 201.5015 | 187.3964 | 4497.5131
2006 | 11 | 27 | 227.2653 | 5 | 222.2653 | 29.5455 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0436 | 72.94% | 201.3204 | 187.228 | 4493.4716
2006 | 11 | 28 | 207.6735 | 5 | 202.6735 | 29.5847 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0827 | 72.94% | 201.592 | 187.4806 | 4499.5339
2006 | 11 | 29 | 205.0612 | 5 | 200.0612 | 29.5899 | 112.2144 | 0.50192 | 29.088 | 72.94% | 201.6282 | 187.5143 | 4500.3422
2006 | 11 | 30 | 203.7551 | 5 | 198.7551 | 29.5925 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0906 | 72.94% | 201.6463 | 187.5311 | 4500.7464
2006 | 12 | 1 | 267.7551 | 5 | 262.7551 | 29.4645 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9626 | 72.94% | 200.7591 | 186.706 | 4480.9429
2006 | 12 | 2 | 784.9796 | 5 | 779.9796 | 28.43 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9281 | 72.94% | 193.5886 | 180.0374 | 4320.8981
2006 | 12 | 3 | 470.2041 | 5 | 465.2041 | 29.0596 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5577 | 72.94% | 197.9525 | 184.0958 | 4418.2991
2006 | 12 | 4 | 339.5918 | 5 | 334.5918 | 29.3208 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8189 | 72.94% | 199.7632 | 185.7798 | 4458.7144
2006 | 12 | 5 | 272.9796 | 5 | 267.9796 | 29.454 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9521 | 72.94% | 200.6867 | 186.6386 | 4479.3262
2006 | 12 | 6 | 228.5714 | 5 | 223.5714 | 29.5429 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0409 | 72.94% | 201.3023 | 187.2111 | 4493.0675
2006 | 12 | 7 | 215.5102 | 5 | 210.5102 | 29.569 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0671 | 72.94% | 201.4834 | 187.3795 | 4497.109
2006 | 12 | 8 | 201.1429 | 5 | 196.1429 | 29.5977 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0958 | 72.94% | 201.6826 | 187.5648 | 4501.5547
2006 | 12 | 9 | 181.551 | 5 | 176.551 | 29.6369 | 112.2144 | 0.50192 | 29.135 | 72.94% | 201.9542 | 187.8174 | 4507.617
2006 | 12 | 10 | 172.4082 | 5 | 167.4082 | 29.6552 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1533 | 72.94% | 202.0809 | 187.9353 | 4510.446
2006 | 12 | 11 | 168.4898 | 5 | 163.4898 | 29.663 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1611 | 72.94% | 202.1352 | 187.9858 | 4511.6585
2006 | 12 | 12 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
2006 | 12 | 13 | 161.9592 | 5 | 156.9592 | 29.6761 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1742 | 72.94% | 202.2258 | 188.07 | 4513.6793
2006 | 12 | 14 | 225.9592 | 5 | 220.9592 | 29.5481 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0462 | 72.94% | 201.3385 | 187.2448 | 4493.8758
2006 | 12 | 15 | 215.5102 | 5 | 210.5102 | 29.569 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0671 | 72.94% | 201.4834 | 187.3795 | 4497.109
2006 | 12 | 16 | 193.3061 | 5 | 188.3061 | 29.6134 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1115 | 72.94% | 201.7912 | 187.6658 | 4503.9796
2006 | 12 | 17 | 173.7143 | 5 | 168.7143 | 29.6526 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1507 | 72.94% | 202.0628 | 187.9184 | 4510.0419
2006 | 12 | 18 | 159.3469 | 5 | 154.3469 | 29.6813 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1794 | 72.94% | 202.262 | 188.1036 | 4514.4876
2006 | 12 | 19 | 144.9796 | 5 | 139.9796 | 29.71 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2081 | 72.94% | 202.4612 | 188.2889 | 4518.9333
2006 | 12 | 20 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
2006 | 12 | 21 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
2006 | 12 | 22 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
2006 | 12 | 23 | 253.3878 | 5 | 248.3878 | 29.4932 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9913 | 72.94% | 200.9583 | 186.8912 | 4485.3885
2006 | 12 | 24 | 407.5102 | 5 | 402.5102 | 29.185 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6831 | 72.94% | 198.8216 | 184.9041 | 4437.6985
2006 | 12 | 25 | 288.6531 | 5 | 283.6531 | 29.4227 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9208 | 72.94% | 200.4694 | 186.4365 | 4474.4764
2006 | 12 | 26 | 258.6122 | 5 | 253.6122 | 29.4828 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9809 | 72.94% | 200.8858 | 186.8238 | 4483.7719
2006 | 12 | 27 | 276.898 | 5 | 271.898 | 29.4462 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9443 | 72.94% | 200.6323 | 186.5881 | 4478.1138
2006 | 12 | 28 | 223.3469 | 5 | 218.3469 | 29.5533 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0514 | 72.94% | 201.3747 | 187.2785 | 4494.6841
2006 | 12 | 29 | 165.8776 | 5 | 160.8776 | 29.6682 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1663 | 72.94% | 202.1715 | 188.0195 | 4512.4668
2006 | 12 | 30 | 138.449 | 5 | 133.449 | 29.7231 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2212 | 72.94% | 202.5517 | 188.3731 | 4520.954
2006 | 12 | 31 | 137.1429 | 5 | 132.1429 | 29.7257 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2238 | 72.94% | 202.5698 | 188.3899 | 4521.3582
2007 | 1 | 1 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
2007 | 1 | 2 | 152.8163 | 5 | 147.8163 | 29.6944 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1925 | 72.94% | 202.3525 | 188.1878 | 4516.5083
2007 | 1 | 3 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
2007 | 1 | 4 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
2007 | 1 | 5 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
2007 | 1 | 6 | 252.0816 | 5 | 247.0816 | 29.4958 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9939 | 72.94% | 200.9764 | 186.908 | 4485.7927
2007 | 1 | 7 | 322.6122 | 5 | 317.6122 | 29.3548 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8529 | 72.94% | 199.9986 | 185.9987 | 4463.9684
2007 | 1 | 8 | 293.8776 | 5 | 288.8776 | 29.4122 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9103 | 72.94% | 200.3969 | 186.3692 | 4472.8598
2007 | 1 | 9 | 352.6531 | 5 | 347.6531 | 29.2947 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7928 | 72.94% | 199.5821 | 185.6114 | 4454.6729
2007 | 1 | 10 | 270.3673 | 5 | 265.3673 | 29.4593 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9573 | 72.94% | 200.7229 | 186.6723 | 4480.1345
2007 | 1 | 11 | 197.2245 | 5 | 192.2245 | 29.6056 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1036 | 72.94% | 201.7369 | 187.6153 | 4502.7671
2007 | 1 | 12 | 175.0204 | 5 | 170.0204 | 29.65 | 112.2144 | 0.50192 | 29.148 | 72.94% | 202.0447 | 187.9016 | 4509.6377
2007 | 1 | 13 | 154.1224 | 5 | 149.1224 | 29.6918 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1898 | 72.94% | 202.3344 | 188.171 | 4516.1042
2007 | 1 | 14 | 137.1429 | 5 | 132.1429 | 29.7257 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2238 | 72.94% | 202.5698 | 188.3899 | 4521.3582
2007 | 1 | 15 | 125.3878 | 5 | 120.3878 | 29.7492 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2473 | 72.94% | 202.7328 | 188.5415 | 4524.9956
2007 | 1 | 16 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
2007 | 1 | 17 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
2007 | 1 | 18 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
2007 | 1 | 19 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
2007 | 1 | 20 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
2007 | 1 | 21 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
2007 | 1 | 22 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
2007 | 1 | 23 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
2007 | 1 | 24 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
2007 | 1 | 25 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
2007 | 1 | 26 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 1 | 27 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 1 | 28 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 1 | 29 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 1 | 30 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 1 | 31 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 2 | 1 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 2 | 2 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 2 | 3 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 2 | 4 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 2 | 5 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 2 | 6 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 2 | 7 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 2 | 8 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 2 | 9 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 2 | 10 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 2 | 11 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 2 | 12 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 2 | 13 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 2 | 14 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 2 | 15 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 2 | 16 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 2 | 17 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 2 | 18 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 2 | 19 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 2 | 20 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 2 | 21 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 2 | 22 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 2 | 23 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 2 | 24 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 2 | 25 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 2 | 26 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 2 | 27 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 2 | 28 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 3 | 1 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 3 | 2 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 3 | 3 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 3 | 4 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 3 | 5 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 3 | 6 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 3 | 7 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 3 | 8 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 3 | 9 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 3 | 10 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 3 | 11 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 3 | 12 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
2007 | 3 | 13 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
2007 | 3 | 14 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
2007 | 3 | 15 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
2007 | 3 | 16 | 215.5102 | 5 | 210.5102 | 29.569 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0671 | 72.94% | 201.4834 | 187.3795 | 4497.109
2007 | 3 | 17 | 175.0204 | 5 | 170.0204 | 29.65 | 112.2144 | 0.50192 | 29.148 | 72.94% | 202.0447 | 187.9016 | 4509.6377
2007 | 3 | 18 | 176.3265 | 5 | 171.3265 | 29.6473 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1454 | 72.94% | 202.0266 | 187.8847 | 4509.2336
2007 | 3 | 19 | 154.1224 | 5 | 149.1224 | 29.6918 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1898 | 72.94% | 202.3344 | 188.171 | 4516.1042
2007 | 3 | 20 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
2007 | 3 | 21 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
2007 | 3 | 22 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
2007 | 3 | 23 | 254.6939 | 5 | 249.6939 | 29.4906 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9887 | 72.94% | 200.9402 | 186.8743 | 4484.9844
2007 | 3 | 24 | 360.4898 | 5 | 355.4898 | 29.279 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7771 | 72.94% | 199.4735 | 185.5103 | 4452.248
2007 | 3 | 25 | 340.898 | 5 | 335.898 | 29.3182 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8163 | 72.94% | 199.7451 | 185.7629 | 4458.3103
2007 | 3 | 26 | 355.2653 | 5 | 350.2653 | 29.2895 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7876 | 72.94% | 199.5459 | 185.5777 | 4453.8646
2007 | 3 | 27 | 369.6327 | 5 | 364.6327 | 29.2607 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7588 | 72.94% | 199.3467 | 185.3925 | 4449.4189
2007 | 3 | 28 | 549.8776 | 5 | 544.8776 | 28.9002 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3983 | 72.94% | 196.8479 | 183.0686 | 4393.6457
2007 | 3 | 29 | 518.5306 | 5 | 513.5306 | 28.9629 | 112.2144 | 0.50192 | 28.461 | 72.94% | 197.2825 | 183.4727 | 4403.3454
2007 | 3 | 30 | 408.8163 | 5 | 403.8163 | 29.1824 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6805 | 72.94% | 198.8035 | 184.8873 | 4437.2943
2007 | 3 | 31 | 381.3878 | 5 | 376.3878 | 29.2372 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7353 | 72.94% | 199.1838 | 185.2409 | 4445.7815
2007 | 4 | 1 | 353.9592 | 5 | 348.9592 | 29.2921 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7902 | 72.94% | 199.564 | 185.5945 | 4454.2687
2007 | 4 | 2 | 406.2041 | 5 | 401.2041 | 29.1876 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6857 | 72.94% | 198.8397 | 184.9209 | 4438.1026
2007 | 4 | 3 | 412.7347 | 5 | 407.7347 | 29.1745 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6726 | 72.94% | 198.7492 | 184.8367 | 4436.0818
2007 | 4 | 4 | 353.9592 | 5 | 348.9592 | 29.2921 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7902 | 72.94% | 199.564 | 185.5945 | 4454.2687
2007 | 4 | 5 | 312.1633 | 5 | 307.1633 | 29.3757 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8738 | 72.94% | 200.1434 | 186.1334 | 4467.2016
2007 | 4 | 6 | 286.0408 | 5 | 281.0408 | 29.4279 | 112.2144 | 0.50192 | 28.926 | 72.94% | 200.5056 | 186.4702 | 4475.2847
2007 | 4 | 7 | 248.1633 | 5 | 243.1633 | 29.5037 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0018 | 72.94% | 201.0307 | 186.9585 | 4487.0052
2007 | 4 | 8 | 220.7347 | 5 | 215.7347 | 29.5585 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0566 | 72.94% | 201.4109 | 187.3122 | 4495.4924
2007 | 4 | 9 | 199.8367 | 5 | 194.8367 | 29.6003 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0984 | 72.94% | 201.7007 | 187.5816 | 4501.9588
2007 | 4 | 10 | 181.551 | 5 | 176.551 | 29.6369 | 112.2144 | 0.50192 | 29.135 | 72.94% | 201.9542 | 187.8174 | 4507.617
2007 | 4 | 11 | 173.7143 | 5 | 168.7143 | 29.6526 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1507 | 72.94% | 202.0628 | 187.9184 | 4510.0419
2007 | 4 | 12 | 205.0612 | 5 | 200.0612 | 29.5899 | 112.2144 | 0.50192 | 29.088 | 72.94% | 201.6282 | 187.5143 | 4500.3422
2007 | 4 | 13 | 222.0408 | 5 | 217.0408 | 29.5559 | 112.2144 | 0.50192 | 29.054 | 72.94% | 201.3928 | 187.2953 | 4495.0882
2007 | 4 | 14 | 262.5306 | 5 | 257.5306 | 29.4749 | 112.2144 | 0.50192 | 28.973 | 72.94% | 200.8315 | 186.7733 | 4482.5595
2007 | 4 | 15 | 339.5918 | 5 | 334.5918 | 29.3208 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8189 | 72.94% | 199.7632 | 185.7798 | 4458.7144
2007 | 4 | 16 | 1515.102 | 5 | 1510.102 | 26.9698 | 112.2144 | 0.50192 | 26.4679 | 72.94% | 183.4667 | 170.624 | 4094.9764
2007 | 4 | 17 | 3082.449 | 5 | 3077.449 | 23.8351 | 0 | 0 | 23.8351 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 4 | 18 | 2220.4082 | 5 | 2215.4082 | 25.5592 | 112.2144 | 0.50192 | 25.0573 | 72.94% | 173.6888 | 161.5306 | 3876.7336
2007 | 4 | 19 | 1893.8776 | 5 | 1888.8776 | 26.2122 | 112.2144 | 0.50192 | 25.7103 | 72.94% | 178.2156 | 165.7405 | 3977.772
2007 | 4 | 20 | 1711.0204 | 5 | 1706.0204 | 26.578 | 112.2144 | 0.50192 | 26.076 | 72.94% | 180.7506 | 168.0981 | 4034.3534
2007 | 4 | 21 | 1619.5918 | 5 | 1614.5918 | 26.7608 | 112.2144 | 0.50192 | 26.2589 | 72.94% | 182.0181 | 169.2768 | 4062.6442
2007 | 4 | 22 | 1593.4694 | 5 | 1588.4694 | 26.8131 | 112.2144 | 0.50192 | 26.3111 | 72.94% | 182.3803 | 169.6136 | 4070.7272
2007 | 4 | 23 | 1436.7347 | 5 | 1431.7347 | 27.1265 | 112.2144 | 0.50192 | 26.6246 | 72.94% | 184.5531 | 171.6344 | 4119.2256
2007 | 4 | 24 | 1462.8571 | 5 | 1457.8571 | 27.0743 | 112.2144 | 0.50192 | 26.5724 | 72.94% | 184.191 | 171.2976 | 4111.1426
2007 | 4 | 25 | 1038.3673 | 5 | 1033.3673 | 27.9233 | 112.2144 | 0.50192 | 27.4213 | 72.94% | 190.0758 | 176.7705 | 4242.4924
2007 | 4 | 26 | 671.3469 | 5 | 666.3469 | 28.6573 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1554 | 72.94% | 195.164 | 181.5025 | 4356.0595
2007 | 4 | 27 | 527.6735 | 5 | 522.6735 | 28.9447 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4427 | 72.94% | 197.1558 | 183.3548 | 4400.5163
2007 | 4 | 28 | 476.7347 | 5 | 471.7347 | 29.0465 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5446 | 72.94% | 197.8619 | 184.0116 | 4416.2783
2007 | 4 | 29 | 559.0204 | 5 | 554.0204 | 28.882 | 112.2144 | 0.50192 | 28.38 | 72.94% | 196.7212 | 182.9507 | 4390.8167
2007 | 4 | 30 | 603.4286 | 5 | 598.4286 | 28.7931 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2912 | 72.94% | 196.1055 | 182.3781 | 4377.0755
2007 | 5 | 1 | 599.5102 | 5 | 594.5102 | 28.801 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2991 | 72.94% | 196.1599 | 182.4287 | 4378.2879
2007 | 5 | 2 | 436.2449 | 5 | 431.2449 | 29.1275 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6256 | 72.94% | 198.4233 | 184.5336 | 4428.8071
2007 | 5 | 3 | 351.3469 | 5 | 346.3469 | 29.2973 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7954 | 72.94% | 199.6002 | 185.6282 | 4455.077
2007 | 5 | 4 | 296.4898 | 5 | 291.4898 | 29.407 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9051 | 72.94% | 200.3607 | 186.3355 | 4472.0515
2007 | 5 | 5 | 261.2245 | 5 | 256.2245 | 29.4776 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9756 | 72.94% | 200.8496 | 186.7902 | 4482.9636
2007 | 5 | 6 | 233.7959 | 5 | 228.7959 | 29.5324 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0305 | 72.94% | 201.2299 | 187.1438 | 4491.4508
2007 | 5 | 7 | 210.2857 | 5 | 205.2857 | 29.5794 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0775 | 72.94% | 201.5558 | 187.4469 | 4498.7256
2007 | 5 | 8 | 188.0816 | 5 | 183.0816 | 29.6238 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1219 | 72.94% | 201.8636 | 187.7332 | 4505.5962
2007 | 5 | 9 | 171.102 | 5 | 166.102 | 29.6578 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1559 | 72.94% | 202.099 | 187.9521 | 4510.8502
2007 | 5 | 10 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
2007 | 5 | 11 | 144.9796 | 5 | 139.9796 | 29.71 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2081 | 72.94% | 202.4612 | 188.2889 | 4518.9333
2007 | 5 | 12 | 147.5918 | 5 | 142.5918 | 29.7048 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2029 | 72.94% | 202.425 | 188.2552 | 4518.125
2007 | 5 | 13 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
2007 | 5 | 14 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
2007 | 5 | 15 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
2007 | 5 | 16 | 173.7143 | 5 | 168.7143 | 29.6526 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1507 | 72.94% | 202.0628 | 187.9184 | 4510.0419
2007 | 5 | 17 | 318.6939 | 5 | 313.6939 | 29.3626 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8607 | 72.94% | 200.0529 | 186.0492 | 4465.1809
2007 | 5 | 18 | 259.9184 | 5 | 254.9184 | 29.4802 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9782 | 72.94% | 200.8677 | 186.807 | 4483.3678
2007 | 5 | 19 | 291.2653 | 5 | 286.2653 | 29.4175 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9156 | 72.94% | 200.4332 | 186.4028 | 4473.6681
2007 | 5 | 20 | 292.5714 | 5 | 287.5714 | 29.4149 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9129 | 72.94% | 200.4151 | 186.386 | 4473.2639
2007 | 5 | 21 | 297.7959 | 5 | 292.7959 | 29.4044 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9025 | 72.94% | 200.3426 | 186.3186 | 4471.6473
2007 | 5 | 22 | 235.102 | 5 | 230.102 | 29.5298 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0279 | 72.94% | 201.2118 | 187.1269 | 4491.0467
2007 | 5 | 23 | 181.551 | 5 | 176.551 | 29.6369 | 112.2144 | 0.50192 | 29.135 | 72.94% | 201.9542 | 187.8174 | 4507.617
2007 | 5 | 24 | 152.8163 | 5 | 147.8163 | 29.6944 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1925 | 72.94% | 202.3525 | 188.1878 | 4516.5083
2007 | 5 | 25 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
2007 | 5 | 26 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
2007 | 5 | 27 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
2007 | 5 | 28 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
2007 | 5 | 29 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
2007 | 5 | 30 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
2007 | 5 | 31 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
2007 | 6 | 1 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
2007 | 6 | 2 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
2007 | 6 | 3 | 167.1837 | 5 | 162.1837 | 29.6656 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1637 | 72.94% | 202.1533 | 188.0026 | 4512.0627
2007 | 6 | 4 | 240.3265 | 5 | 235.3265 | 29.5193 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0174 | 72.94% | 201.1393 | 187.0596 | 4489.4301
2007 | 6 | 5 | 1017.4694 | 5 | 1012.4694 | 27.9651 | 112.2144 | 0.50192 | 27.4631 | 72.94% | 190.3655 | 177.04 | 4248.9589
2007 | 6 | 6 | 577.3061 | 5 | 572.3061 | 28.8454 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3435 | 72.94% | 196.4677 | 182.7149 | 4385.1585
2007 | 6 | 7 | 330.449 | 5 | 325.449 | 29.3391 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8372 | 72.94% | 199.8899 | 185.8976 | 4461.5435
2007 | 6 | 8 | 237.7143 | 5 | 232.7143 | 29.5246 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0227 | 72.94% | 201.1756 | 187.0933 | 4490.2384
2007 | 6 | 9 | 182.8571 | 5 | 177.8571 | 29.6343 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1324 | 72.94% | 201.9361 | 187.8005 | 4507.2128
2007 | 6 | 10 | 232.4898 | 5 | 227.4898 | 29.535 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0331 | 72.94% | 201.248 | 187.1606 | 4491.855
2007 | 6 | 11 | 172.4082 | 5 | 167.4082 | 29.6552 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1533 | 72.94% | 202.0809 | 187.9353 | 4510.446
2007 | 6 | 12 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
2007 | 6 | 13 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
2007 | 6 | 14 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
2007 | 6 | 15 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
2007 | 6 | 16 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
2007 | 6 | 17 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
2007 | 6 | 18 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
2007 | 6 | 19 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 6 | 20 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 6 | 21 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 6 | 22 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 6 | 23 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 6 | 24 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 6 | 25 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 6 | 26 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 6 | 27 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 6 | 28 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 6 | 29 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 6 | 30 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 7 | 1 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 7 | 2 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 7 | 3 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 7 | 4 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 7 | 5 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 7 | 6 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 7 | 7 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 7 | 8 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 7 | 9 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 7 | 10 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 7 | 11 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 7 | 12 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 7 | 13 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 7 | 14 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 7 | 15 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 7 | 16 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 7 | 17 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 7 | 18 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 7 | 19 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 7 | 20 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
2007 | 7 | 21 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
2007 | 7 | 22 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 7 | 23 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 7 | 24 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 7 | 25 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 7 | 26 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 7 | 27 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 7 | 28 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 7 | 29 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 7 | 30 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 7 | 31 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 8 | 1 | 11.6245 | 5 | 6.6245 | 29.9768 | 0 | 0 | 29.9768 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 8 | 2 | 10.3184 | 5 | 5.3184 | 29.9794 | 0 | 0 | 29.9794 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 8 | 3 | 9.2735 | 5 | 4.2735 | 29.9815 | 0 | 0 | 29.9815 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 8 | 4 | 8.6204 | 5 | 3.6204 | 29.9828 | 0 | 0 | 29.9828 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 8 | 5 | 8.2286 | 5 | 3.2286 | 29.9835 | 0 | 0 | 29.9835 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 8 | 6 | 10.1878 | 5 | 5.1878 | 29.9796 | 0 | 0 | 29.9796 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 8 | 7 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 8 | 8 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 8 | 9 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 8 | 10 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 8 | 11 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 8 | 12 | 12.1469 | 5 | 7.1469 | 29.9757 | 0 | 0 | 29.9757 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 8 | 13 | 10.5796 | 5 | 5.5796 | 29.9788 | 0 | 0 | 29.9788 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 8 | 14 | 9.4041 | 5 | 4.4041 | 29.9812 | 0 | 0 | 29.9812 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 8 | 15 | 8.4898 | 5 | 3.4898 | 29.983 | 0 | 0 | 29.983 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 8 | 16 | 7.9673 | 5 | 2.9673 | 29.9841 | 0 | 0 | 29.9841 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 8 | 17 | 12.0163 | 5 | 7.0163 | 29.976 | 0 | 0 | 29.976 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 8 | 18 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 8 | 19 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 8 | 20 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 8 | 21 | 11.3633 | 5 | 6.3633 | 29.9773 | 0 | 0 | 29.9773 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 8 | 22 | 9.4041 | 5 | 4.4041 | 29.9812 | 0 | 0 | 29.9812 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 8 | 23 | 8.098 | 5 | 3.098 | 29.9838 | 0 | 0 | 29.9838 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 8 | 24 | 8.098 | 5 | 3.098 | 29.9838 | 0 | 0 | 29.9838 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 8 | 25 | 8.8816 | 5 | 3.8816 | 29.9822 | 0 | 0 | 29.9822 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 8 | 26 | 9.0122 | 5 | 4.0122 | 29.982 | 0 | 0 | 29.982 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 8 | 27 | 8.4898 | 5 | 3.4898 | 29.983 | 0 | 0 | 29.983 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 8 | 28 | 7.5755 | 5 | 2.5755 | 29.9848 | 0 | 0 | 29.9848 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 8 | 29 | 6.6612 | 5 | 1.6612 | 29.9867 | 0 | 0 | 29.9867 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 8 | 30 | 6.7918 | 5 | 1.7918 | 29.9864 | 0 | 0 | 29.9864 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 8 | 31 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 9 | 1 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 9 | 2 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 9 | 3 | 12.1469 | 5 | 7.1469 | 29.9757 | 0 | 0 | 29.9757 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 9 | 4 | 9.4041 | 5 | 4.4041 | 29.9812 | 0 | 0 | 29.9812 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 9 | 5 | 7.9673 | 5 | 2.9673 | 29.9841 | 0 | 0 | 29.9841 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 9 | 6 | 6.9224 | 5 | 1.9224 | 29.9862 | 0 | 0 | 29.9862 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 9 | 7 | 6.2694 | 5 | 1.2694 | 29.9875 | 0 | 0 | 29.9875 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 9 | 8 | 6.0082 | 5 | 1.0082 | 29.988 | 0 | 0 | 29.988 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 9 | 9 | 6.4 | 5 | 1.4 | 29.9872 | 0 | 0 | 29.9872 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 9 | 10 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 9 | 11 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 9 | 12 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 9 | 13 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 9 | 14 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 9 | 15 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 9 | 16 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 9 | 17 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 9 | 18 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 9 | 19 | 11.7551 | 5 | 6.7551 | 29.9765 | 0 | 0 | 29.9765 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 9 | 20 | 10.0571 | 5 | 5.0571 | 29.9799 | 0 | 0 | 29.9799 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 9 | 21 | 9.0122 | 5 | 4.0122 | 29.982 | 0 | 0 | 29.982 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 9 | 22 | 8.2286 | 5 | 3.2286 | 29.9835 | 0 | 0 | 29.9835 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 9 | 23 | 7.7061 | 5 | 2.7061 | 29.9846 | 0 | 0 | 29.9846 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 9 | 24 | 7.0531 | 5 | 2.0531 | 29.9859 | 0 | 0 | 29.9859 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 9 | 25 | 6.6612 | 5 | 1.6612 | 29.9867 | 0 | 0 | 29.9867 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 9 | 26 | 6.5306 | 5 | 1.5306 | 29.9869 | 0 | 0 | 29.9869 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 9 | 27 | 10.9714 | 5 | 5.9714 | 29.9781 | 0 | 0 | 29.9781 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 9 | 28 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 9 | 29 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 9 | 30 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 10 | 1 | 12.6694 | 5 | 7.6694 | 29.9747 | 0 | 0 | 29.9747 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 10 | 2 | 10.8408 | 5 | 5.8408 | 29.9783 | 0 | 0 | 29.9783 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 10 | 3 | 10.0571 | 5 | 5.0571 | 29.9799 | 0 | 0 | 29.9799 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 10 | 4 | 9.2735 | 5 | 4.2735 | 29.9815 | 0 | 0 | 29.9815 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 10 | 5 | 9.0122 | 5 | 4.0122 | 29.982 | 0 | 0 | 29.982 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 10 | 6 | 9.2735 | 5 | 4.2735 | 29.9815 | 0 | 0 | 29.9815 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 10 | 7 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 10 | 8 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 10 | 9 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 10 | 10 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 10 | 11 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 10 | 12 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
2007 | 10 | 13 | 185.4694 | 5 | 180.4694 | 29.6291 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1271 | 72.94% | 201.8998 | 187.7669 | 4506.4045
2007 | 10 | 14 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
2007 | 10 | 15 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
2007 | 10 | 16 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 10 | 17 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 10 | 18 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 10 | 19 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 10 | 20 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
2007 | 10 | 21 | 137.1429 | 5 | 132.1429 | 29.7257 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2238 | 72.94% | 202.5698 | 188.3899 | 4521.3582
2007 | 10 | 22 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
2007 | 10 | 23 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
2007 | 10 | 24 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
2007 | 10 | 25 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 10 | 26 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 10 | 27 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
2007 | 10 | 28 | 138.449 | 5 | 133.449 | 29.7231 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2212 | 72.94% | 202.5517 | 188.3731 | 4520.954
2007 | 10 | 29 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
2007 | 10 | 30 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
2007 | 10 | 31 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
2007 | 11 | 1 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 11 | 2 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 11 | 3 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
2007 | 11 | 4 | 289.9592 | 5 | 284.9592 | 29.4201 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9182 | 72.94% | 200.4513 | 186.4197 | 4474.0722
2007 | 11 | 5 | 190.6939 | 5 | 185.6939 | 29.6186 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1167 | 72.94% | 201.8274 | 187.6995 | 4504.7879
2007 | 11 | 6 | 292.5714 | 5 | 287.5714 | 29.4149 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9129 | 72.94% | 200.4151 | 186.386 | 4473.2639
2007 | 11 | 7 | 455.8367 | 5 | 450.8367 | 29.0883 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5864 | 72.94% | 198.1516 | 184.281 | 4422.7448
2007 | 11 | 8 | 266.449 | 5 | 261.449 | 29.4671 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9652 | 72.94% | 200.7772 | 186.7228 | 4481.347
2007 | 11 | 9 | 188.0816 | 5 | 183.0816 | 29.6238 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1219 | 72.94% | 201.8636 | 187.7332 | 4505.5962
2007 | 11 | 10 | 142.3673 | 5 | 137.3673 | 29.7153 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2133 | 72.94% | 202.4974 | 188.3226 | 4519.7416
2007 | 11 | 11 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
2007 | 11 | 12 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
2007 | 11 | 13 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
2007 | 11 | 14 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
2007 | 11 | 15 | 374.8571 | 5 | 369.8571 | 29.2503 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7484 | 72.94% | 199.2743 | 185.3251 | 4447.8023
2007 | 11 | 16 | 1397.551 | 5 | 1392.551 | 27.2049 | 112.2144 | 0.50192 | 26.703 | 72.94% | 185.0963 | 172.1396 | 4131.3502
2007 | 11 | 17 | 774.5306 | 5 | 769.5306 | 28.4509 | 112.2144 | 0.50192 | 27.949 | 72.94% | 193.7335 | 180.1721 | 4324.1314
2007 | 11 | 18 | 429.7143 | 5 | 424.7143 | 29.1406 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6387 | 72.94% | 198.5138 | 184.6178 | 4430.8278
2007 | 11 | 19 | 301.7143 | 5 | 296.7143 | 29.3966 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8947 | 72.94% | 200.2883 | 186.2681 | 4470.4349
2007 | 11 | 20 | 244.2449 | 5 | 239.2449 | 29.5115 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0096 | 72.94% | 201.085 | 187.0091 | 4488.2176
2007 | 11 | 21 | 211.5918 | 5 | 206.5918 | 29.5768 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0749 | 72.94% | 201.5377 | 187.4301 | 4498.3214
2007 | 11 | 22 | 246.8571 | 5 | 241.8571 | 29.5063 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0044 | 72.94% | 201.0488 | 186.9754 | 4487.4093
2007 | 11 | 23 | 289.9592 | 5 | 284.9592 | 29.4201 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9182 | 72.94% | 200.4513 | 186.4197 | 4474.0722
2007 | 11 | 24 | 223.3469 | 5 | 218.3469 | 29.5533 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0514 | 72.94% | 201.3747 | 187.2785 | 4494.6841
2007 | 11 | 25 | 177.6327 | 5 | 172.6327 | 29.6447 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1428 | 72.94% | 202.0085 | 187.8679 | 4508.8294
2007 | 11 | 26 | 159.3469 | 5 | 154.3469 | 29.6813 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1794 | 72.94% | 202.262 | 188.1036 | 4514.4876
2007 | 11 | 27 | 334.3673 | 5 | 329.3673 | 29.3313 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8293 | 72.94% | 199.8356 | 185.8471 | 4460.331
2007 | 11 | 28 | 310.8571 | 5 | 305.8571 | 29.3783 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8764 | 72.94% | 200.1615 | 186.1502 | 4467.6058
2007 | 11 | 29 | 241.6327 | 5 | 236.6327 | 29.5167 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0148 | 72.94% | 201.1212 | 187.0427 | 4489.0259
2007 | 11 | 30 | 201.1429 | 5 | 196.1429 | 29.5977 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0958 | 72.94% | 201.6826 | 187.5648 | 4501.5547
2007 | 12 | 1 | 165.8776 | 5 | 160.8776 | 29.6682 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1663 | 72.94% | 202.1715 | 188.0195 | 4512.4668
2007 | 12 | 2 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
2007 | 12 | 3 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
2007 | 12 | 4 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
2007 | 12 | 5 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
2007 | 12 | 6 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
2007 | 12 | 7 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
2007 | 12 | 8 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
2007 | 12 | 9 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
2007 | 12 | 10 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
2007 | 12 | 11 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
2007 | 12 | 12 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
2007 | 12 | 13 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
2007 | 12 | 14 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
2007 | 12 | 15 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
2007 | 12 | 16 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
2007 | 12 | 17 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
2007 | 12 | 18 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
2007 | 12 | 19 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
2007 | 12 | 20 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
2007 | 12 | 21 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
2007 | 12 | 22 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
2007 | 12 | 23 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
2007 | 12 | 24 | 483.2653 | 5 | 478.2653 | 29.0335 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5316 | 72.94% | 197.7714 | 183.9274 | 4414.2576
2007 | 12 | 25 | 502.8571 | 5 | 497.8571 | 28.9943 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4924 | 72.94% | 197.4998 | 183.6748 | 4408.1953
2007 | 12 | 26 | 336.9796 | 5 | 331.9796 | 29.326 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8241 | 72.94% | 199.7994 | 185.8134 | 4459.5227
2007 | 12 | 27 | 262.5306 | 5 | 257.5306 | 29.4749 | 112.2144 | 0.50192 | 28.973 | 72.94% | 200.8315 | 186.7733 | 4482.5595
2007 | 12 | 28 | 228.5714 | 5 | 223.5714 | 29.5429 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0409 | 72.94% | 201.3023 | 187.2111 | 4493.0675
2007 | 12 | 29 | 203.7551 | 5 | 198.7551 | 29.5925 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0906 | 72.94% | 201.6463 | 187.5311 | 4500.7464
2007 | 12 | 30 | 184.1633 | 5 | 179.1633 | 29.6317 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1298 | 72.94% | 201.918 | 187.7837 | 4506.8087
2007 | 12 | 31 | 168.4898 | 5 | 163.4898 | 29.663 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1611 | 72.94% | 202.1352 | 187.9858 | 4511.6585
2008 | 1 | 1 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
2008 | 1 | 2 | 144.9796 | 5 | 139.9796 | 29.71 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2081 | 72.94% | 202.4612 | 188.2889 | 4518.9333
2008 | 1 | 3 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
2008 | 1 | 4 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
2008 | 1 | 5 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
2008 | 1 | 6 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
2008 | 1 | 7 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
2008 | 1 | 8 | 134.5306 | 5 | 129.5306 | 29.7309 | 112.2144 | 0.50192 | 29.229 | 72.94% | 202.606 | 188.4236 | 4522.1665
2008 | 1 | 9 | 299.102 | 5 | 294.102 | 29.4018 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8999 | 72.94% | 200.3245 | 186.3018 | 4471.2432
2008 | 1 | 10 | 444.0816 | 5 | 439.0816 | 29.1118 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6099 | 72.94% | 198.3146 | 184.4326 | 4426.3822
2008 | 1 | 11 | 352.6531 | 5 | 347.6531 | 29.2947 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7928 | 72.94% | 199.5821 | 185.6114 | 4454.6729
2008 | 1 | 12 | 364.4082 | 5 | 359.4082 | 29.2712 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7693 | 72.94% | 199.4192 | 185.4598 | 4451.0355
2008 | 1 | 13 | 305.6327 | 5 | 300.6327 | 29.3887 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8868 | 72.94% | 200.234 | 186.2176 | 4469.2224
2008 | 1 | 14 | 250.7755 | 5 | 245.7755 | 29.4984 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9965 | 72.94% | 200.9945 | 186.9249 | 4486.1968
2008 | 1 | 15 | 229.8776 | 5 | 224.8776 | 29.5402 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0383 | 72.94% | 201.2842 | 187.1943 | 4492.6633
2008 | 1 | 16 | 193.3061 | 5 | 188.3061 | 29.6134 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1115 | 72.94% | 201.7912 | 187.6658 | 4503.9796
2008 | 1 | 17 | 168.4898 | 5 | 163.4898 | 29.663 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1611 | 72.94% | 202.1352 | 187.9858 | 4511.6585
2008 | 1 | 18 | 172.4082 | 5 | 167.4082 | 29.6552 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1533 | 72.94% | 202.0809 | 187.9353 | 4510.446
2008 | 1 | 19 | 168.4898 | 5 | 163.4898 | 29.663 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1611 | 72.94% | 202.1352 | 187.9858 | 4511.6585
2008 | 1 | 20 | 148.898 | 5 | 143.898 | 29.7022 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2003 | 72.94% | 202.4068 | 188.2384 | 4517.7208
2008 | 1 | 21 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
2008 | 1 | 22 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
2008 | 1 | 23 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
2008 | 1 | 24 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
2008 | 1 | 25 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
2008 | 1 | 26 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
2008 | 1 | 27 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
2008 | 1 | 28 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
2008 | 1 | 29 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
2008 | 1 | 30 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
2008 | 1 | 31 | 152.8163 | 5 | 147.8163 | 29.6944 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1925 | 72.94% | 202.3525 | 188.1878 | 4516.5083
2008 | 2 | 1 | 131.9184 | 5 | 126.9184 | 29.7362 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2342 | 72.94% | 202.6422 | 188.4573 | 4522.9748
2008 | 2 | 2 | 138.449 | 5 | 133.449 | 29.7231 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2212 | 72.94% | 202.5517 | 188.3731 | 4520.954
2008 | 2 | 3 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
2008 | 2 | 4 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
2008 | 2 | 5 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
2008 | 2 | 6 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
2008 | 2 | 7 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
2008 | 2 | 8 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
2008 | 2 | 9 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
2008 | 2 | 10 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
2008 | 2 | 11 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
2008 | 2 | 12 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
2008 | 2 | 13 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
2008 | 2 | 14 | 168.4898 | 5 | 163.4898 | 29.663 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1611 | 72.94% | 202.1352 | 187.9858 | 4511.6585
2008 | 2 | 15 | 173.7143 | 5 | 168.7143 | 29.6526 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1507 | 72.94% | 202.0628 | 187.9184 | 4510.0419
2008 | 2 | 16 | 144.9796 | 5 | 139.9796 | 29.71 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2081 | 72.94% | 202.4612 | 188.2889 | 4518.9333
2008 | 2 | 17 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
2008 | 2 | 18 | 181.551 | 5 | 176.551 | 29.6369 | 112.2144 | 0.50192 | 29.135 | 72.94% | 201.9542 | 187.8174 | 4507.617
2008 | 2 | 19 | 313.4694 | 5 | 308.4694 | 29.3731 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8711 | 72.94% | 200.1253 | 186.1166 | 4466.7975
2008 | 2 | 20 | 292.5714 | 5 | 287.5714 | 29.4149 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9129 | 72.94% | 200.4151 | 186.386 | 4473.2639
2008 | 2 | 21 | 236.4082 | 5 | 231.4082 | 29.5272 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0253 | 72.94% | 201.1937 | 187.1101 | 4490.6425
2008 | 2 | 22 | 199.8367 | 5 | 194.8367 | 29.6003 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0984 | 72.94% | 201.7007 | 187.5816 | 4501.9588
2008 | 2 | 23 | 178.9388 | 5 | 173.9388 | 29.6421 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1402 | 72.94% | 201.9904 | 187.8511 | 4508.4253
2008 | 2 | 24 | 161.9592 | 5 | 156.9592 | 29.6761 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1742 | 72.94% | 202.2258 | 188.07 | 4513.6793
2008 | 2 | 25 | 147.5918 | 5 | 142.5918 | 29.7048 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2029 | 72.94% | 202.425 | 188.2552 | 4518.125
2008 | 2 | 26 | 138.449 | 5 | 133.449 | 29.7231 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2212 | 72.94% | 202.5517 | 188.3731 | 4520.954
2008 | 2 | 27 | 141.0612 | 5 | 136.0612 | 29.7179 | 112.2144 | 0.50192 | 29.216 | 72.94% | 202.5155 | 188.3394 | 4520.1457
2008 | 2 | 28 | 134.5306 | 5 | 129.5306 | 29.7309 | 112.2144 | 0.50192 | 29.229 | 72.94% | 202.606 | 188.4236 | 4522.1665
2008 | 2 | 29 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
2008 | 3 | 1 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
2008 | 3 | 2 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
2008 | 3 | 3 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
2008 | 3 | 4 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
2008 | 3 | 5 | 148.898 | 5 | 143.898 | 29.7022 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2003 | 72.94% | 202.4068 | 188.2384 | 4517.7208
2008 | 3 | 6 | 141.0612 | 5 | 136.0612 | 29.7179 | 112.2144 | 0.50192 | 29.216 | 72.94% | 202.5155 | 188.3394 | 4520.1457
2008 | 3 | 7 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
2008 | 3 | 8 | 203.7551 | 5 | 198.7551 | 29.5925 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0906 | 72.94% | 201.6463 | 187.5311 | 4500.7464
2008 | 3 | 9 | 723.5918 | 5 | 718.5918 | 28.5528 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0509 | 72.94% | 194.4397 | 180.8289 | 4339.8933
2008 | 3 | 10 | 680.4898 | 5 | 675.4898 | 28.639 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1371 | 72.94% | 195.0372 | 181.3846 | 4353.2304
2008 | 3 | 11 | 451.9184 | 5 | 446.9184 | 29.0962 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5942 | 72.94% | 198.206 | 184.3316 | 4423.9572
2008 | 3 | 12 | 364.4082 | 5 | 359.4082 | 29.2712 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7693 | 72.94% | 199.4192 | 185.4598 | 4451.0355
2008 | 3 | 13 | 304.3265 | 5 | 299.3265 | 29.3913 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8894 | 72.94% | 200.2521 | 186.2344 | 4469.6266
2008 | 3 | 14 | 270.3673 | 5 | 265.3673 | 29.4593 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9573 | 72.94% | 200.7229 | 186.6723 | 4480.1345
2008 | 3 | 15 | 249.4694 | 5 | 244.4694 | 29.5011 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9991 | 72.94% | 201.0126 | 186.9417 | 4486.601
2008 | 3 | 16 | 233.7959 | 5 | 228.7959 | 29.5324 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0305 | 72.94% | 201.2299 | 187.1438 | 4491.4508
2008 | 3 | 17 | 214.2041 | 5 | 209.2041 | 29.5716 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0697 | 72.94% | 201.5015 | 187.3964 | 4497.5131
2008 | 3 | 18 | 199.8367 | 5 | 194.8367 | 29.6003 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0984 | 72.94% | 201.7007 | 187.5816 | 4501.9588
2008 | 3 | 19 | 203.7551 | 5 | 198.7551 | 29.5925 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0906 | 72.94% | 201.6463 | 187.5311 | 4500.7464
2008 | 3 | 20 | 296.4898 | 5 | 291.4898 | 29.407 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9051 | 72.94% | 200.3607 | 186.3355 | 4472.0515
2008 | 3 | 21 | 326.5306 | 5 | 321.5306 | 29.3469 | 112.2144 | 0.50192 | 28.845 | 72.94% | 199.9443 | 185.9482 | 4462.756
2008 | 3 | 22 | 262.5306 | 5 | 257.5306 | 29.4749 | 112.2144 | 0.50192 | 28.973 | 72.94% | 200.8315 | 186.7733 | 4482.5595
2008 | 3 | 23 | 235.102 | 5 | 230.102 | 29.5298 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0279 | 72.94% | 201.2118 | 187.1269 | 4491.0467
2008 | 3 | 24 | 208.9796 | 5 | 203.9796 | 29.582 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0801 | 72.94% | 201.5739 | 187.4637 | 4499.1298
2008 | 3 | 25 | 195.9184 | 5 | 190.9184 | 29.6082 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1062 | 72.94% | 201.755 | 187.6321 | 4503.1713
2008 | 3 | 26 | 199.8367 | 5 | 194.8367 | 29.6003 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0984 | 72.94% | 201.7007 | 187.5816 | 4501.9588
2008 | 3 | 27 | 216.8163 | 5 | 211.8163 | 29.5664 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0645 | 72.94% | 201.4653 | 187.3627 | 4496.7048
2008 | 3 | 28 | 224.6531 | 5 | 219.6531 | 29.5507 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0488 | 72.94% | 201.3566 | 187.2617 | 4494.2799
2008 | 3 | 29 | 207.6735 | 5 | 202.6735 | 29.5847 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0827 | 72.94% | 201.592 | 187.4806 | 4499.5339
2008 | 3 | 30 | 185.4694 | 5 | 180.4694 | 29.6291 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1271 | 72.94% | 201.8998 | 187.7669 | 4506.4045
2008 | 3 | 31 | 202.449 | 5 | 197.449 | 29.5951 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0932 | 72.94% | 201.6644 | 187.5479 | 4501.1505
2008 | 4 | 1 | 199.8367 | 5 | 194.8367 | 29.6003 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0984 | 72.94% | 201.7007 | 187.5816 | 4501.9588
2008 | 4 | 2 | 437.551 | 5 | 432.551 | 29.1249 | 112.2144 | 0.50192 | 28.623 | 72.94% | 198.4051 | 184.5168 | 4428.4029
2008 | 4 | 3 | 475.4286 | 5 | 470.4286 | 29.0491 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5472 | 72.94% | 197.88 | 184.0284 | 4416.6825
2008 | 4 | 4 | 432.3265 | 5 | 427.3265 | 29.1353 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6334 | 72.94% | 198.4776 | 184.5841 | 4430.0195
2008 | 4 | 5 | 442.7755 | 5 | 437.7755 | 29.1144 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6125 | 72.94% | 198.3327 | 184.4494 | 4426.7863
2008 | 4 | 6 | 498.9388 | 5 | 493.9388 | 29.0021 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5002 | 72.94% | 197.5541 | 183.7253 | 4409.4077
2008 | 4 | 7 | 472.8163 | 5 | 467.8163 | 29.0544 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5525 | 72.94% | 197.9163 | 184.0621 | 4417.4908
2008 | 4 | 8 | 617.7959 | 5 | 612.7959 | 28.7644 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2625 | 72.94% | 195.9064 | 182.1929 | 4372.6298
2008 | 4 | 9 | 732.7347 | 5 | 727.7347 | 28.5345 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0326 | 72.94% | 194.3129 | 180.711 | 4337.0643
2008 | 4 | 10 | 974.3673 | 5 | 969.3673 | 28.0513 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5493 | 72.94% | 190.9631 | 177.5957 | 4262.2959
2008 | 4 | 11 | 1273.4694 | 5 | 1268.4694 | 27.4531 | 112.2144 | 0.50192 | 26.9511 | 72.94% | 186.8165 | 173.7394 | 4169.7448
2008 | 4 | 12 | 1358.3673 | 5 | 1353.3673 | 27.2833 | 112.2144 | 0.50192 | 26.7813 | 72.94% | 185.6396 | 172.6448 | 4143.4748
2008 | 4 | 13 | 1397.551 | 5 | 1392.551 | 27.2049 | 112.2144 | 0.50192 | 26.703 | 72.94% | 185.0963 | 172.1396 | 4131.3502
2008 | 4 | 14 | 952.1633 | 5 | 947.1633 | 28.0957 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5938 | 72.94% | 191.2709 | 177.8819 | 4269.1665
2008 | 4 | 15 | 875.102 | 5 | 870.102 | 28.2498 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7479 | 72.94% | 192.3392 | 178.8755 | 4293.0116
2008 | 4 | 16 | 961.3061 | 5 | 956.3061 | 28.0774 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5755 | 72.94% | 191.1442 | 177.7641 | 4266.3374
2008 | 4 | 17 | 1182.0408 | 5 | 1177.0408 | 27.6359 | 112.2144 | 0.50192 | 27.134 | 72.94% | 188.084 | 174.9181 | 4198.0355
2008 | 4 | 18 | 1423.6735 | 5 | 1418.6735 | 27.1527 | 112.2144 | 0.50192 | 26.6507 | 72.94% | 184.7342 | 171.8028 | 4123.2672
2008 | 4 | 19 | 1580.4082 | 5 | 1575.4082 | 26.8392 | 112.2144 | 0.50192 | 26.3373 | 72.94% | 182.5613 | 169.782 | 4074.7688
2008 | 4 | 20 | 1462.8571 | 5 | 1457.8571 | 27.0743 | 112.2144 | 0.50192 | 26.5724 | 72.94% | 184.191 | 171.2976 | 4111.1426
2008 | 4 | 21 | 1242.1224 | 5 | 1237.1224 | 27.5158 | 112.2144 | 0.50192 | 27.0138 | 72.94% | 187.2511 | 174.1435 | 4179.4445
2008 | 4 | 22 | 1114.1224 | 5 | 1109.1224 | 27.7718 | 112.2144 | 0.50192 | 27.2698 | 72.94% | 189.0256 | 175.7938 | 4219.0515
2008 | 4 | 23 | 967.8367 | 5 | 962.8367 | 28.0643 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5624 | 72.94% | 191.0536 | 177.6799 | 4264.3167
2008 | 4 | 24 | 842.449 | 5 | 837.449 | 28.3151 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8132 | 72.94% | 192.7919 | 179.2965 | 4303.1154
2008 | 4 | 25 | 596.898 | 5 | 591.898 | 28.8062 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3043 | 72.94% | 196.1961 | 182.4623 | 4379.0962
2008 | 4 | 26 | 444.0816 | 5 | 439.0816 | 29.1118 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6099 | 72.94% | 198.3146 | 184.4326 | 4426.3822
2008 | 4 | 27 | 369.6327 | 5 | 364.6327 | 29.2607 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7588 | 72.94% | 199.3467 | 185.3925 | 4449.4189
2008 | 4 | 28 | 363.102 | 5 | 358.102 | 29.2738 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7719 | 72.94% | 199.4373 | 185.4767 | 4451.4397
2008 | 4 | 29 | 2089.7959 | 5 | 2084.7959 | 25.8204 | 112.2144 | 0.50192 | 25.3185 | 72.94% | 175.4995 | 163.2145 | 3917.149
2008 | 4 | 30 | 2298.7755 | 5 | 2293.7755 | 25.4024 | 112.2144 | 0.50192 | 24.9005 | 72.94% | 172.6023 | 160.5202 | 3852.4844
2008 | 5 | 1 | 1040.9796 | 5 | 1035.9796 | 27.918 | 112.2144 | 0.50192 | 27.4161 | 72.94% | 190.0396 | 176.7368 | 4241.6841
2008 | 5 | 2 | 630.8571 | 5 | 625.8571 | 28.7383 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2364 | 72.94% | 195.7253 | 182.0245 | 4368.5882
2008 | 5 | 3 | 480.6531 | 5 | 475.6531 | 29.0387 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5368 | 72.94% | 197.8076 | 183.9611 | 4415.0659
2008 | 5 | 4 | 514.6122 | 5 | 509.6122 | 28.9708 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4689 | 72.94% | 197.3368 | 183.5232 | 4404.5579
2008 | 5 | 5 | 515.9184 | 5 | 510.9184 | 28.9682 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4662 | 72.94% | 197.3187 | 183.5064 | 4404.1537
2008 | 5 | 6 | 404.898 | 5 | 399.898 | 29.1902 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6883 | 72.94% | 198.8578 | 184.9378 | 4438.5068
2008 | 5 | 7 | 338.2857 | 5 | 333.2857 | 29.3234 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8215 | 72.94% | 199.7813 | 185.7966 | 4459.1186
2008 | 5 | 8 | 299.102 | 5 | 294.102 | 29.4018 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8999 | 72.94% | 200.3245 | 186.3018 | 4471.2432
2008 | 5 | 9 | 265.1429 | 5 | 260.1429 | 29.4697 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9678 | 72.94% | 200.7953 | 186.7396 | 4481.7512
2008 | 5 | 10 | 237.7143 | 5 | 232.7143 | 29.5246 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0227 | 72.94% | 201.1756 | 187.0933 | 4490.2384
2008 | 5 | 11 | 219.4286 | 5 | 214.4286 | 29.5611 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0592 | 72.94% | 201.4291 | 187.329 | 4495.8965
2008 | 5 | 12 | 190.6939 | 5 | 185.6939 | 29.6186 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1167 | 72.94% | 201.8274 | 187.6995 | 4504.7879
2008 | 5 | 13 | 165.8776 | 5 | 160.8776 | 29.6682 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1663 | 72.94% | 202.1715 | 188.0195 | 4512.4668
2008 | 5 | 14 | 150.2041 | 5 | 145.2041 | 29.6996 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1977 | 72.94% | 202.3887 | 188.2215 | 4517.3167
2008 | 5 | 15 | 137.1429 | 5 | 132.1429 | 29.7257 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2238 | 72.94% | 202.5698 | 188.3899 | 4521.3582
2008 | 5 | 16 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
2008 | 5 | 17 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
2008 | 5 | 18 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
2008 | 5 | 19 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
2008 | 5 | 20 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
2008 | 5 | 21 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
2008 | 5 | 22 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
2008 | 5 | 23 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
2008 | 5 | 24 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
2008 | 5 | 25 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
2008 | 5 | 26 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
2008 | 5 | 27 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
2008 | 5 | 28 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
2008 | 5 | 29 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
2008 | 5 | 30 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
2008 | 5 | 31 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
2008 | 6 | 1 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
2008 | 6 | 2 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
2008 | 6 | 3 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
2008 | 6 | 4 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
2008 | 6 | 5 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
2008 | 6 | 6 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
2008 | 6 | 7 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
2008 | 6 | 8 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
2008 | 6 | 9 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
2008 | 6 | 10 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
2008 | 6 | 11 | 411.4286 | 5 | 406.4286 | 29.1771 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6752 | 72.94% | 198.7673 | 184.8536 | 4436.486
2008 | 6 | 12 | 203.7551 | 5 | 198.7551 | 29.5925 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0906 | 72.94% | 201.6463 | 187.5311 | 4500.7464
2008 | 6 | 13 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
2008 | 6 | 14 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
2008 | 6 | 15 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
2008 | 6 | 16 | 131.9184 | 5 | 126.9184 | 29.7362 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2342 | 72.94% | 202.6422 | 188.4573 | 4522.9748
2008 | 6 | 17 | 131.9184 | 5 | 126.9184 | 29.7362 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2342 | 72.94% | 202.6422 | 188.4573 | 4522.9748
2008 | 6 | 18 | 186.7755 | 5 | 181.7755 | 29.6264 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1245 | 72.94% | 201.8817 | 187.75 | 4506.0004
2008 | 6 | 19 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
2008 | 6 | 20 | 163.2653 | 5 | 158.2653 | 29.6735 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1716 | 72.94% | 202.2077 | 188.0531 | 4513.2751
2008 | 6 | 21 | 160.6531 | 5 | 155.6531 | 29.6787 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1768 | 72.94% | 202.2439 | 188.0868 | 4514.0834
2008 | 6 | 22 | 131.9184 | 5 | 126.9184 | 29.7362 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2342 | 72.94% | 202.6422 | 188.4573 | 4522.9748
2008 | 6 | 23 | 254.6939 | 5 | 249.6939 | 29.4906 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9887 | 72.94% | 200.9402 | 186.8743 | 4484.9844
2008 | 6 | 24 | 194.6122 | 5 | 189.6122 | 29.6108 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1089 | 72.94% | 201.7731 | 187.649 | 4503.5754
2008 | 6 | 25 | 142.3673 | 5 | 137.3673 | 29.7153 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2133 | 72.94% | 202.4974 | 188.3226 | 4519.7416
2008 | 6 | 26 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
2008 | 6 | 27 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
2008 | 6 | 28 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
2008 | 6 | 29 | 168.4898 | 5 | 163.4898 | 29.663 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1611 | 72.94% | 202.1352 | 187.9858 | 4511.6585
2008 | 6 | 30 | 265.1429 | 5 | 260.1429 | 29.4697 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9678 | 72.94% | 200.7953 | 186.7396 | 4481.7512
2008 | 7 | 1 | 175.0204 | 5 | 170.0204 | 29.65 | 112.2144 | 0.50192 | 29.148 | 72.94% | 202.0447 | 187.9016 | 4509.6377
2008 | 7 | 2 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
2008 | 7 | 3 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
2008 | 7 | 4 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
2008 | 7 | 5 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
2008 | 7 | 6 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
2008 | 7 | 7 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
2008 | 7 | 8 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
2008 | 7 | 9 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
2008 | 7 | 10 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
2008 | 7 | 11 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
2008 | 7 | 12 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
2008 | 7 | 13 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
2008 | 7 | 14 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
2008 | 7 | 15 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
2008 | 7 | 16 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
2008 | 7 | 17 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
2008 | 7 | 18 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
2008 | 7 | 19 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
2008 | 7 | 20 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
2008 | 7 | 21 | 353.9592 | 5 | 348.9592 | 29.2921 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7902 | 72.94% | 199.564 | 185.5945 | 4454.2687
2008 | 7 | 22 | 178.9388 | 5 | 173.9388 | 29.6421 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1402 | 72.94% | 201.9904 | 187.8511 | 4508.4253
2008 | 7 | 23 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
2008 | 7 | 24 | 429.7143 | 5 | 424.7143 | 29.1406 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6387 | 72.94% | 198.5138 | 184.6178 | 4430.8278
2008 | 7 | 25 | 1345.3061 | 5 | 1340.3061 | 27.3094 | 112.2144 | 0.50192 | 26.8075 | 72.94% | 185.8206 | 172.8132 | 4147.5164
2008 | 7 | 26 | 523.7551 | 5 | 518.7551 | 28.9525 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4506 | 72.94% | 197.2101 | 183.4054 | 4401.7288
2008 | 7 | 27 | 276.898 | 5 | 271.898 | 29.4462 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9443 | 72.94% | 200.6323 | 186.5881 | 4478.1138
2008 | 7 | 28 | 177.6327 | 5 | 172.6327 | 29.6447 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1428 | 72.94% | 202.0085 | 187.8679 | 4508.8294
2008 | 7 | 29 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
2008 | 7 | 30 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
2008 | 7 | 31 | 169.7959 | 5 | 164.7959 | 29.6604 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1585 | 72.94% | 202.1171 | 187.9689 | 4511.2544
2008 | 8 | 1 | 1216 | 5 | 1211 | 27.568 | 112.2144 | 0.50192 | 27.0661 | 72.94% | 187.6132 | 174.4803 | 4187.5275
2008 | 8 | 2 | 839.8367 | 5 | 834.8367 | 28.3203 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8184 | 72.94% | 192.8281 | 179.3302 | 4303.9237
2008 | 8 | 3 | 577.3061 | 5 | 572.3061 | 28.8454 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3435 | 72.94% | 196.4677 | 182.7149 | 4385.1585
2008 | 8 | 4 | 428.4082 | 5 | 423.4082 | 29.1432 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6413 | 72.94% | 198.5319 | 184.6347 | 4431.232
2008 | 8 | 5 | 386.6122 | 5 | 381.6122 | 29.2268 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7249 | 72.94% | 199.1113 | 185.1735 | 4444.1649
2008 | 8 | 6 | 453.2245 | 5 | 448.2245 | 29.0936 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5916 | 72.94% | 198.1879 | 184.3147 | 4423.5531
2008 | 8 | 7 | 1276.0816 | 5 | 1271.0816 | 27.4478 | 112.2144 | 0.50192 | 26.9459 | 72.94% | 186.7803 | 173.7057 | 4168.9365
2008 | 8 | 8 | 1449.7959 | 5 | 1444.7959 | 27.1004 | 112.2144 | 0.50192 | 26.5985 | 72.94% | 184.372 | 171.466 | 4115.1841
2008 | 8 | 9 | 1264.3265 | 5 | 1259.3265 | 27.4713 | 112.2144 | 0.50192 | 26.9694 | 72.94% | 186.9433 | 173.8572 | 4172.5739
2008 | 8 | 10 | 740.5714 | 5 | 735.5714 | 28.5189 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0169 | 72.94% | 194.2043 | 180.61 | 4334.6394
2008 | 8 | 11 | 474.1224 | 5 | 469.1224 | 29.0518 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5498 | 72.94% | 197.8981 | 184.0453 | 4417.0866
2008 | 8 | 12 | 369.6327 | 5 | 364.6327 | 29.2607 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7588 | 72.94% | 199.3467 | 185.3925 | 4449.4189
2008 | 8 | 13 | 429.7143 | 5 | 424.7143 | 29.1406 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6387 | 72.94% | 198.5138 | 184.6178 | 4430.8278
2008 | 8 | 14 | 292.5714 | 5 | 287.5714 | 29.4149 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9129 | 72.94% | 200.4151 | 186.386 | 4473.2639
2008 | 8 | 15 | 235.102 | 5 | 230.102 | 29.5298 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0279 | 72.94% | 201.2118 | 187.1269 | 4491.0467
2008 | 8 | 16 | 219.4286 | 5 | 214.4286 | 29.5611 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0592 | 72.94% | 201.4291 | 187.329 | 4495.8965
2008 | 8 | 17 | 224.6531 | 5 | 219.6531 | 29.5507 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0488 | 72.94% | 201.3566 | 187.2617 | 4494.2799
2008 | 8 | 18 | 165.8776 | 5 | 160.8776 | 29.6682 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1663 | 72.94% | 202.1715 | 188.0195 | 4512.4668
2008 | 8 | 19 | 173.7143 | 5 | 168.7143 | 29.6526 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1507 | 72.94% | 202.0628 | 187.9184 | 4510.0419
2008 | 8 | 20 | 168.4898 | 5 | 163.4898 | 29.663 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1611 | 72.94% | 202.1352 | 187.9858 | 4511.6585
2008 | 8 | 21 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
2008 | 8 | 22 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
2008 | 8 | 23 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
2008 | 8 | 24 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
2008 | 8 | 25 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
2008 | 8 | 26 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
2008 | 8 | 27 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
2008 | 8 | 28 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
2008 | 8 | 29 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
2008 | 8 | 30 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
2008 | 8 | 31 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
2008 | 9 | 1 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
2008 | 9 | 2 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
2008 | 9 | 3 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
2008 | 9 | 4 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
2008 | 9 | 5 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
2008 | 9 | 6 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
2008 | 9 | 7 | 560.3265 | 5 | 555.3265 | 28.8793 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3774 | 72.94% | 196.7031 | 182.9339 | 4390.4125
2008 | 9 | 8 | 283.4286 | 5 | 278.4286 | 29.4331 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9312 | 72.94% | 200.5418 | 186.5039 | 4476.093
2008 | 9 | 9 | 219.4286 | 5 | 214.4286 | 29.5611 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0592 | 72.94% | 201.4291 | 187.329 | 4495.8965
2008 | 9 | 10 | 250.7755 | 5 | 245.7755 | 29.4984 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9965 | 72.94% | 200.9945 | 186.9249 | 4486.1968
2008 | 9 | 11 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
2008 | 9 | 12 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
2008 | 9 | 13 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
2008 | 9 | 14 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
2008 | 9 | 15 | 141.0612 | 5 | 136.0612 | 29.7179 | 112.2144 | 0.50192 | 29.216 | 72.94% | 202.5155 | 188.3394 | 4520.1457
2008 | 9 | 16 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
2008 | 9 | 17 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
2008 | 9 | 18 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
2008 | 9 | 19 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
2008 | 9 | 20 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
2008 | 9 | 21 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
2008 | 9 | 22 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
2008 | 9 | 23 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
2008 | 9 | 24 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
2008 | 9 | 25 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
2008 | 9 | 26 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
2008 | 9 | 27 | 288.6531 | 5 | 283.6531 | 29.4227 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9208 | 72.94% | 200.4694 | 186.4365 | 4474.4764
2008 | 9 | 28 | 667.4286 | 5 | 662.4286 | 28.6651 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1632 | 72.94% | 195.2183 | 181.553 | 4357.2719
2008 | 9 | 29 | 782.3673 | 5 | 777.3673 | 28.4353 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9333 | 72.94% | 193.6248 | 180.0711 | 4321.7064
2008 | 9 | 30 | 407.5102 | 5 | 402.5102 | 29.185 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6831 | 72.94% | 198.8216 | 184.9041 | 4437.6985
2008 | 10 | 1 | 312.1633 | 5 | 307.1633 | 29.3757 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8738 | 72.94% | 200.1434 | 186.1334 | 4467.2016
2008 | 10 | 2 | 545.9592 | 5 | 540.9592 | 28.9081 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4062 | 72.94% | 196.9022 | 183.1191 | 4394.8582
2008 | 10 | 3 | 356.5714 | 5 | 351.5714 | 29.2869 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7849 | 72.94% | 199.5278 | 185.5609 | 4453.4604
2008 | 10 | 4 | 254.6939 | 5 | 249.6939 | 29.4906 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9887 | 72.94% | 200.9402 | 186.8743 | 4484.9844
2008 | 10 | 5 | 194.6122 | 5 | 189.6122 | 29.6108 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1089 | 72.94% | 201.7731 | 187.649 | 4503.5754
2008 | 10 | 6 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
2008 | 10 | 7 | 131.9184 | 5 | 126.9184 | 29.7362 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2342 | 72.94% | 202.6422 | 188.4573 | 4522.9748
2008 | 10 | 8 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
2008 | 10 | 9 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
2008 | 10 | 10 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
2008 | 10 | 11 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
2008 | 10 | 12 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
2008 | 10 | 13 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
2008 | 10 | 14 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
2008 | 10 | 15 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
2008 | 10 | 16 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
2008 | 10 | 17 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
2008 | 10 | 18 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
2008 | 10 | 19 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
2008 | 10 | 20 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
2008 | 10 | 21 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
2008 | 10 | 22 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
2008 | 10 | 23 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
2008 | 10 | 24 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
2008 | 10 | 25 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
2008 | 10 | 26 | 820.2449 | 5 | 815.2449 | 28.3595 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8576 | 72.94% | 193.0997 | 179.5828 | 4309.986
2008 | 10 | 27 | 596.898 | 5 | 591.898 | 28.8062 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3043 | 72.94% | 196.1961 | 182.4623 | 4379.0962
2008 | 10 | 28 | 357.8776 | 5 | 352.8776 | 29.2842 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7823 | 72.94% | 199.5097 | 185.544 | 4453.0563
2008 | 10 | 29 | 385.3061 | 5 | 380.3061 | 29.2294 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7275 | 72.94% | 199.1294 | 185.1904 | 4444.5691
2008 | 10 | 30 | 289.9592 | 5 | 284.9592 | 29.4201 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9182 | 72.94% | 200.4513 | 186.4197 | 4474.0722
2008 | 10 | 31 | 231.1837 | 5 | 226.1837 | 29.5376 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0357 | 72.94% | 201.2661 | 187.1775 | 4492.2591
2008 | 11 | 1 | 193.3061 | 5 | 188.3061 | 29.6134 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1115 | 72.94% | 201.7912 | 187.6658 | 4503.9796
2008 | 11 | 2 | 161.9592 | 5 | 156.9592 | 29.6761 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1742 | 72.94% | 202.2258 | 188.07 | 4513.6793
2008 | 11 | 3 | 141.0612 | 5 | 136.0612 | 29.7179 | 112.2144 | 0.50192 | 29.216 | 72.94% | 202.5155 | 188.3394 | 4520.1457
2008 | 11 | 4 | 131.9184 | 5 | 126.9184 | 29.7362 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2342 | 72.94% | 202.6422 | 188.4573 | 4522.9748
2008 | 11 | 5 | 125.3878 | 5 | 120.3878 | 29.7492 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2473 | 72.94% | 202.7328 | 188.5415 | 4524.9956
2008 | 11 | 6 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
2008 | 11 | 7 | 249.4694 | 5 | 244.4694 | 29.5011 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9991 | 72.94% | 201.0126 | 186.9417 | 4486.601
2008 | 11 | 8 | 254.6939 | 5 | 249.6939 | 29.4906 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9887 | 72.94% | 200.9402 | 186.8743 | 4484.9844
2008 | 11 | 9 | 423.1837 | 5 | 418.1837 | 29.1536 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6517 | 72.94% | 198.6043 | 184.702 | 4432.8486
2008 | 11 | 10 | 342.2041 | 5 | 337.2041 | 29.3156 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8137 | 72.94% | 199.727 | 185.7461 | 4457.9061
2008 | 11 | 11 | 267.7551 | 5 | 262.7551 | 29.4645 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9626 | 72.94% | 200.7591 | 186.706 | 4480.9429
2008 | 11 | 12 | 219.4286 | 5 | 214.4286 | 29.5611 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0592 | 72.94% | 201.4291 | 187.329 | 4495.8965
2008 | 11 | 13 | 186.7755 | 5 | 181.7755 | 29.6264 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1245 | 72.94% | 201.8817 | 187.75 | 4506.0004
2008 | 11 | 14 | 348.7347 | 5 | 343.7347 | 29.3025 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8006 | 72.94% | 199.6364 | 185.6619 | 4455.8853
2008 | 11 | 15 | 586.449 | 5 | 581.449 | 28.8271 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3252 | 72.94% | 196.3409 | 182.5971 | 4382.3294
2008 | 11 | 16 | 820.2449 | 5 | 815.2449 | 28.3595 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8576 | 72.94% | 193.0997 | 179.5828 | 4309.986
2008 | 11 | 17 | 569.4694 | 5 | 564.4694 | 28.8611 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3591 | 72.94% | 196.5763 | 182.816 | 4387.5834
2008 | 11 | 18 | 384 | 5 | 379 | 29.232 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7301 | 72.94% | 199.1475 | 185.2072 | 4444.9732
2008 | 11 | 19 | 299.102 | 5 | 294.102 | 29.4018 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8999 | 72.94% | 200.3245 | 186.3018 | 4471.2432
2008 | 11 | 20 | 245.551 | 5 | 240.551 | 29.5089 | 112.2144 | 0.50192 | 29.007 | 72.94% | 201.0669 | 186.9922 | 4487.8135
2008 | 11 | 21 | 206.3673 | 5 | 201.3673 | 29.5873 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0853 | 72.94% | 201.6101 | 187.4974 | 4499.9381
2008 | 11 | 22 | 169.7959 | 5 | 164.7959 | 29.6604 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1585 | 72.94% | 202.1171 | 187.9689 | 4511.2544
2008 | 11 | 23 | 144.9796 | 5 | 139.9796 | 29.71 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2081 | 72.94% | 202.4612 | 188.2889 | 4518.9333
2008 | 11 | 24 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
2008 | 11 | 25 | 318.6939 | 5 | 313.6939 | 29.3626 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8607 | 72.94% | 200.0529 | 186.0492 | 4465.1809
2008 | 11 | 26 | 2795.102 | 5 | 2790.102 | 24.4098 | 0 | 0 | 24.4098 | 0% | 0 | 0 | 0
2008 | 11 | 27 | 1397.551 | 5 | 1392.551 | 27.2049 | 112.2144 | 0.50192 | 26.703 | 72.94% | 185.0963 | 172.1396 | 4131.3502
2008 | 11 | 28 | 761.4694 | 5 | 756.4694 | 28.4771 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9751 | 72.94% | 193.9146 | 180.3405 | 4328.1729
2008 | 11 | 29 | 518.5306 | 5 | 513.5306 | 28.9629 | 112.2144 | 0.50192 | 28.461 | 72.94% | 197.2825 | 183.4727 | 4403.3454
2008 | 11 | 30 | 393.1429 | 5 | 388.1429 | 29.2137 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7118 | 72.94% | 199.0208 | 185.0893 | 4442.1441
2008 | 12 | 1 | 374.8571 | 5 | 369.8571 | 29.2503 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7484 | 72.94% | 199.2743 | 185.3251 | 4447.8023
2008 | 12 | 2 | 364.4082 | 5 | 359.4082 | 29.2712 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7693 | 72.94% | 199.4192 | 185.4598 | 4451.0355
2008 | 12 | 3 | 317.3878 | 5 | 312.3878 | 29.3652 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8633 | 72.94% | 200.071 | 186.066 | 4465.585
2008 | 12 | 4 | 280.8163 | 5 | 275.8163 | 29.4384 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9365 | 72.94% | 200.578 | 186.5376 | 4476.9013
2008 | 12 | 5 | 256 | 5 | 251 | 29.488 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9861 | 72.94% | 200.9221 | 186.8575 | 4484.5802
2008 | 12 | 6 | 215.5102 | 5 | 210.5102 | 29.569 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0671 | 72.94% | 201.4834 | 187.3795 | 4497.109
2008 | 12 | 7 | 208.9796 | 5 | 203.9796 | 29.582 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0801 | 72.94% | 201.5739 | 187.4637 | 4499.1298
2008 | 12 | 8 | 148.898 | 5 | 143.898 | 29.7022 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2003 | 72.94% | 202.4068 | 188.2384 | 4517.7208
2008 | 12 | 9 | 131.9184 | 5 | 126.9184 | 29.7362 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2342 | 72.94% | 202.6422 | 188.4573 | 4522.9748
2008 | 12 | 10 | 229.8776 | 5 | 224.8776 | 29.5402 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0383 | 72.94% | 201.2842 | 187.1943 | 4492.6633
2008 | 12 | 11 | 340.898 | 5 | 335.898 | 29.3182 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8163 | 72.94% | 199.7451 | 185.7629 | 4458.3103
2008 | 12 | 12 | 1246.0408 | 5 | 1241.0408 | 27.5079 | 112.2144 | 0.50192 | 27.006 | 72.94% | 187.1968 | 174.093 | 4178.232
2008 | 12 | 13 | 1515.102 | 5 | 1510.102 | 26.9698 | 112.2144 | 0.50192 | 26.4679 | 72.94% | 183.4667 | 170.624 | 4094.9764
2008 | 12 | 14 | 821.551 | 5 | 816.551 | 28.3569 | 112.2144 | 0.50192 | 27.855 | 72.94% | 193.0816 | 179.5659 | 4309.5818
2008 | 12 | 15 | 476.7347 | 5 | 471.7347 | 29.0465 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5446 | 72.94% | 197.8619 | 184.0116 | 4416.2783
2008 | 12 | 16 | 604.7347 | 5 | 599.7347 | 28.7905 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2886 | 72.94% | 196.0874 | 182.3613 | 4376.6713
2008 | 12 | 17 | 440.1633 | 5 | 435.1633 | 29.1197 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6178 | 72.94% | 198.3689 | 184.4831 | 4427.5946
2008 | 12 | 18 | 376.1633 | 5 | 371.1633 | 29.2477 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7458 | 72.94% | 199.2562 | 185.3083 | 4447.3981
2008 | 12 | 19 | 310.8571 | 5 | 305.8571 | 29.3783 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8764 | 72.94% | 200.1615 | 186.1502 | 4467.6058
2008 | 12 | 20 | 271.6735 | 5 | 266.6735 | 29.4567 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9547 | 72.94% | 200.7048 | 186.6554 | 4479.7304
2008 | 12 | 21 | 239.0204 | 5 | 234.0204 | 29.522 | 112.2144 | 0.50192 | 29.02 | 72.94% | 201.1574 | 187.0764 | 4489.8342
2008 | 12 | 22 | 250.7755 | 5 | 245.7755 | 29.4984 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9965 | 72.94% | 200.9945 | 186.9249 | 4486.1968
2008 | 12 | 23 | 233.7959 | 5 | 228.7959 | 29.5324 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0305 | 72.94% | 201.2299 | 187.1438 | 4491.4508
2008 | 12 | 24 | 232.4898 | 5 | 227.4898 | 29.535 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0331 | 72.94% | 201.248 | 187.1606 | 4491.855
2008 | 12 | 25 | 254.6939 | 5 | 249.6939 | 29.4906 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9887 | 72.94% | 200.9402 | 186.8743 | 4484.9844
2008 | 12 | 26 | 237.7143 | 5 | 232.7143 | 29.5246 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0227 | 72.94% | 201.1756 | 187.0933 | 4490.2384
2008 | 12 | 27 | 225.9592 | 5 | 220.9592 | 29.5481 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0462 | 72.94% | 201.3385 | 187.2448 | 4493.8758
2008 | 12 | 28 | 223.3469 | 5 | 218.3469 | 29.5533 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0514 | 72.94% | 201.3747 | 187.2785 | 4494.6841
2008 | 12 | 29 | 263.8367 | 5 | 258.8367 | 29.4723 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9704 | 72.94% | 200.8134 | 186.7565 | 4482.1553
2008 | 12 | 30 | 244.2449 | 5 | 239.2449 | 29.5115 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0096 | 72.94% | 201.085 | 187.0091 | 4488.2176
2008 | 12 | 31 | 203.7551 | 5 | 198.7551 | 29.5925 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0906 | 72.94% | 201.6463 | 187.5311 | 4500.7464
2009 | 1 | 1 | 158.0408 | 5 | 153.0408 | 29.6839 | 112.2144 | 0.50192 | 29.182 | 72.94% | 202.2801 | 188.1205 | 4514.8917
2009 | 1 | 2 | 158.0408 | 5 | 153.0408 | 29.6839 | 112.2144 | 0.50192 | 29.182 | 72.94% | 202.2801 | 188.1205 | 4514.8917
2009 | 1 | 3 | 158.0408 | 5 | 153.0408 | 29.6839 | 112.2144 | 0.50192 | 29.182 | 72.94% | 202.2801 | 188.1205 | 4514.8917
2009 | 1 | 4 | 147.5918 | 5 | 142.5918 | 29.7048 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2029 | 72.94% | 202.425 | 188.2552 | 4518.125
2009 | 1 | 5 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
2009 | 1 | 6 | 138.449 | 5 | 133.449 | 29.7231 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2212 | 72.94% | 202.5517 | 188.3731 | 4520.954
2009 | 1 | 7 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
2009 | 1 | 8 | 138.449 | 5 | 133.449 | 29.7231 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2212 | 72.94% | 202.5517 | 188.3731 | 4520.954
2009 | 1 | 9 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
2009 | 1 | 10 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
2009 | 1 | 11 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
2009 | 1 | 12 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
2009 | 1 | 13 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
2009 | 1 | 14 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
2009 | 1 | 15 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
2009 | 1 | 16 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
2009 | 1 | 17 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
2009 | 1 | 18 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
2009 | 1 | 19 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
2009 | 1 | 20 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
2009 | 1 | 21 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
2009 | 1 | 22 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
2009 | 1 | 23 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
2009 | 1 | 24 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
2009 | 1 | 25 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
2009 | 1 | 26 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
2009 | 1 | 27 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
2009 | 1 | 28 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
2009 | 1 | 29 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
2009 | 1 | 30 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
2009 | 1 | 31 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
2009 | 2 | 1 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
2009 | 2 | 2 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
2009 | 2 | 3 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
2009 | 2 | 4 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
2009 | 2 | 5 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
2009 | 2 | 6 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
2009 | 2 | 7 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
2009 | 2 | 8 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
2009 | 2 | 9 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
2009 | 2 | 10 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
2009 | 2 | 11 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
2009 | 2 | 12 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
2009 | 2 | 13 | 194.6122 | 5 | 189.6122 | 29.6108 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1089 | 72.94% | 201.7731 | 187.649 | 4503.5754
2009 | 2 | 14 | 161.9592 | 5 | 156.9592 | 29.6761 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1742 | 72.94% | 202.2258 | 188.07 | 4513.6793
2009 | 2 | 15 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
2009 | 2 | 16 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
2009 | 2 | 17 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
2009 | 2 | 18 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
2009 | 2 | 19 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
2009 | 2 | 20 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
2009 | 2 | 21 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
2009 | 2 | 22 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
2009 | 2 | 23 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
2009 | 2 | 24 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
2009 | 2 | 25 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
2009 | 2 | 26 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
2009 | 2 | 27 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
2009 | 2 | 28 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
2009 | 3 | 1 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
2009 | 3 | 2 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
2009 | 3 | 3 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
2009 | 3 | 4 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
2009 | 3 | 5 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
2009 | 3 | 6 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
2009 | 3 | 7 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
2009 | 3 | 8 | 205.0612 | 5 | 200.0612 | 29.5899 | 112.2144 | 0.50192 | 29.088 | 72.94% | 201.6282 | 187.5143 | 4500.3422
2009 | 3 | 9 | 287.3469 | 5 | 282.3469 | 29.4253 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9234 | 72.94% | 200.4875 | 186.4534 | 4474.8806
2009 | 3 | 10 | 248.1633 | 5 | 243.1633 | 29.5037 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0018 | 72.94% | 201.0307 | 186.9585 | 4487.0052
2009 | 3 | 11 | 233.7959 | 5 | 228.7959 | 29.5324 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0305 | 72.94% | 201.2299 | 187.1438 | 4491.4508
2009 | 3 | 12 | 242.9388 | 5 | 237.9388 | 29.5141 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0122 | 72.94% | 201.1031 | 187.0259 | 4488.6218
2009 | 3 | 13 | 210.2857 | 5 | 205.2857 | 29.5794 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0775 | 72.94% | 201.5558 | 187.4469 | 4498.7256
2009 | 3 | 14 | 181.551 | 5 | 176.551 | 29.6369 | 112.2144 | 0.50192 | 29.135 | 72.94% | 201.9542 | 187.8174 | 4507.617
2009 | 3 | 15 | 172.4082 | 5 | 167.4082 | 29.6552 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1533 | 72.94% | 202.0809 | 187.9353 | 4510.446
2009 | 3 | 16 | 182.8571 | 5 | 177.8571 | 29.6343 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1324 | 72.94% | 201.9361 | 187.8005 | 4507.2128
2009 | 3 | 17 | 182.8571 | 5 | 177.8571 | 29.6343 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1324 | 72.94% | 201.9361 | 187.8005 | 4507.2128
2009 | 3 | 18 | 197.2245 | 5 | 192.2245 | 29.6056 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1036 | 72.94% | 201.7369 | 187.6153 | 4502.7671
2009 | 3 | 19 | 227.2653 | 5 | 222.2653 | 29.5455 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0436 | 72.94% | 201.3204 | 187.228 | 4493.4716
2009 | 3 | 20 | 284.7347 | 5 | 279.7347 | 29.4305 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9286 | 72.94% | 200.5237 | 186.487 | 4475.6889
2009 | 3 | 21 | 259.9184 | 5 | 254.9184 | 29.4802 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9782 | 72.94% | 200.8677 | 186.807 | 4483.3678
2009 | 3 | 22 | 236.4082 | 5 | 231.4082 | 29.5272 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0253 | 72.94% | 201.1937 | 187.1101 | 4490.6425
2009 | 3 | 23 | 214.2041 | 5 | 209.2041 | 29.5716 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0697 | 72.94% | 201.5015 | 187.3964 | 4497.5131
2009 | 3 | 24 | 188.0816 | 5 | 183.0816 | 29.6238 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1219 | 72.94% | 201.8636 | 187.7332 | 4505.5962
2009 | 3 | 25 | 192 | 5 | 187 | 29.616 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1141 | 72.94% | 201.8093 | 187.6827 | 4504.3837
2009 | 3 | 26 | 223.3469 | 5 | 218.3469 | 29.5533 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0514 | 72.94% | 201.3747 | 187.2785 | 4494.6841
2009 | 3 | 27 | 346.1224 | 5 | 341.1224 | 29.3078 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8058 | 72.94% | 199.6727 | 185.6956 | 4456.6937
2009 | 3 | 28 | 440.1633 | 5 | 435.1633 | 29.1197 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6178 | 72.94% | 198.3689 | 184.4831 | 4427.5946
2009 | 3 | 29 | 488.4898 | 5 | 483.4898 | 29.023 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5211 | 72.94% | 197.699 | 183.86 | 4412.6409
2009 | 3 | 30 | 945.6327 | 5 | 940.6327 | 28.1087 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6068 | 72.94% | 191.3614 | 177.9661 | 4271.1873
2009 | 3 | 31 | 824.1633 | 5 | 819.1633 | 28.3517 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8498 | 72.94% | 193.0454 | 179.5322 | 4308.7735
2009 | 4 | 1 | 710.5306 | 5 | 705.5306 | 28.5789 | 112.2144 | 0.50192 | 28.077 | 72.94% | 194.6207 | 180.9973 | 4343.9349
2009 | 4 | 2 | 641.3061 | 5 | 636.3061 | 28.7174 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2155 | 72.94% | 195.5804 | 181.8898 | 4365.355
2009 | 4 | 3 | 863.3469 | 5 | 858.3469 | 28.2733 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7714 | 72.94% | 192.5022 | 179.027 | 4296.6489
2009 | 4 | 4 | 1593.4694 | 5 | 1588.4694 | 26.8131 | 112.2144 | 0.50192 | 26.3111 | 72.94% | 182.3803 | 169.6136 | 4070.7272
2009 | 4 | 5 | 1256.4898 | 5 | 1251.4898 | 27.487 | 112.2144 | 0.50192 | 26.9851 | 72.94% | 187.0519 | 173.9583 | 4174.9988
2009 | 4 | 6 | 1055.3469 | 5 | 1050.3469 | 27.8893 | 112.2144 | 0.50192 | 27.3874 | 72.94% | 189.8404 | 176.5516 | 4237.2384
2009 | 4 | 7 | 1906.9388 | 5 | 1901.9388 | 26.1861 | 112.2144 | 0.50192 | 25.6842 | 72.94% | 178.0345 | 165.5721 | 3973.7304
2009 | 4 | 8 | 1204.2449 | 5 | 1199.2449 | 27.5915 | 112.2144 | 0.50192 | 27.0896 | 72.94% | 187.7762 | 174.6319 | 4191.1649
2009 | 4 | 9 | 740.5714 | 5 | 735.5714 | 28.5189 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0169 | 72.94% | 194.2043 | 180.61 | 4334.6394
2009 | 4 | 10 | 590.3673 | 5 | 585.3673 | 28.8193 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3173 | 72.94% | 196.2866 | 182.5465 | 4381.117
2009 | 4 | 11 | 514.6122 | 5 | 509.6122 | 28.9708 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4689 | 72.94% | 197.3368 | 183.5232 | 4404.5579
2009 | 4 | 12 | 442.7755 | 5 | 437.7755 | 29.1144 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6125 | 72.94% | 198.3327 | 184.4494 | 4426.7863
2009 | 4 | 13 | 368.3265 | 5 | 363.3265 | 29.2633 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7614 | 72.94% | 199.3648 | 185.4093 | 4449.823
2009 | 4 | 14 | 327.8367 | 5 | 322.8367 | 29.3443 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8424 | 72.94% | 199.9262 | 185.9313 | 4462.3518
2009 | 4 | 15 | 303.0204 | 5 | 298.0204 | 29.394 | 112.2144 | 0.50192 | 28.892 | 72.94% | 200.2702 | 186.2513 | 4470.0307
2009 | 4 | 16 | 284.7347 | 5 | 279.7347 | 29.4305 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9286 | 72.94% | 200.5237 | 186.487 | 4475.6889
2009 | 4 | 17 | 263.8367 | 5 | 258.8367 | 29.4723 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9704 | 72.94% | 200.8134 | 186.7565 | 4482.1553
2009 | 4 | 18 | 252.0816 | 5 | 247.0816 | 29.4958 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9939 | 72.94% | 200.9764 | 186.908 | 4485.7927
2009 | 4 | 19 | 235.102 | 5 | 230.102 | 29.5298 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0279 | 72.94% | 201.2118 | 187.1269 | 4491.0467
2009 | 4 | 20 | 210.2857 | 5 | 205.2857 | 29.5794 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0775 | 72.94% | 201.5558 | 187.4469 | 4498.7256
2009 | 4 | 21 | 245.551 | 5 | 240.551 | 29.5089 | 112.2144 | 0.50192 | 29.007 | 72.94% | 201.0669 | 186.9922 | 4487.8135
2009 | 4 | 22 | 768 | 5 | 763 | 28.464 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9621 | 72.94% | 193.824 | 180.2563 | 4326.1521
2009 | 4 | 23 | 787.5918 | 5 | 782.5918 | 28.4248 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9229 | 72.94% | 193.5524 | 180.0037 | 4320.0898
2009 | 4 | 24 | 498.9388 | 5 | 493.9388 | 29.0021 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5002 | 72.94% | 197.5541 | 183.7253 | 4409.4077
2009 | 4 | 25 | 357.8776 | 5 | 352.8776 | 29.2842 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7823 | 72.94% | 199.5097 | 185.544 | 4453.0563
2009 | 4 | 26 | 295.1837 | 5 | 290.1837 | 29.4096 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9077 | 72.94% | 200.3788 | 186.3523 | 4472.4556
2009 | 4 | 27 | 257.3061 | 5 | 252.3061 | 29.4854 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9835 | 72.94% | 200.9039 | 186.8407 | 4484.1761
2009 | 4 | 28 | 228.5714 | 5 | 223.5714 | 29.5429 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0409 | 72.94% | 201.3023 | 187.2111 | 4493.0675
2009 | 4 | 29 | 193.3061 | 5 | 188.3061 | 29.6134 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1115 | 72.94% | 201.7912 | 187.6658 | 4503.9796
2009 | 4 | 30 | 169.7959 | 5 | 164.7959 | 29.6604 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1585 | 72.94% | 202.1171 | 187.9689 | 4511.2544
2009 | 5 | 1 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
2009 | 5 | 2 | 173.7143 | 5 | 168.7143 | 29.6526 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1507 | 72.94% | 202.0628 | 187.9184 | 4510.0419
2009 | 5 | 3 | 155.4286 | 5 | 150.4286 | 29.6891 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1872 | 72.94% | 202.3163 | 188.1542 | 4515.7
2009 | 5 | 4 | 141.0612 | 5 | 136.0612 | 29.7179 | 112.2144 | 0.50192 | 29.216 | 72.94% | 202.5155 | 188.3394 | 4520.1457
2009 | 5 | 5 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
2009 | 5 | 6 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
2009 | 5 | 7 | 199.8367 | 5 | 194.8367 | 29.6003 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0984 | 72.94% | 201.7007 | 187.5816 | 4501.9588
2009 | 5 | 8 | 246.8571 | 5 | 241.8571 | 29.5063 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0044 | 72.94% | 201.0488 | 186.9754 | 4487.4093
2009 | 5 | 9 | 202.449 | 5 | 197.449 | 29.5951 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0932 | 72.94% | 201.6644 | 187.5479 | 4501.1505
2009 | 5 | 10 | 462.3673 | 5 | 457.3673 | 29.0753 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5733 | 72.94% | 198.0611 | 184.1968 | 4420.724
2009 | 5 | 11 | 321.3061 | 5 | 316.3061 | 29.3574 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8555 | 72.94% | 200.0167 | 186.0155 | 4464.3726
2009 | 5 | 12 | 241.6327 | 5 | 236.6327 | 29.5167 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0148 | 72.94% | 201.1212 | 187.0427 | 4489.0259
2009 | 5 | 13 | 194.6122 | 5 | 189.6122 | 29.6108 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1089 | 72.94% | 201.7731 | 187.649 | 4503.5754
2009 | 5 | 14 | 160.6531 | 5 | 155.6531 | 29.6787 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1768 | 72.94% | 202.2439 | 188.0868 | 4514.0834
2009 | 5 | 15 | 150.2041 | 5 | 145.2041 | 29.6996 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1977 | 72.94% | 202.3887 | 188.2215 | 4517.3167
2009 | 5 | 16 | 131.9184 | 5 | 126.9184 | 29.7362 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2342 | 72.94% | 202.6422 | 188.4573 | 4522.9748
2009 | 5 | 17 | 188.0816 | 5 | 183.0816 | 29.6238 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1219 | 72.94% | 201.8636 | 187.7332 | 4505.5962
2009 | 5 | 18 | 168.4898 | 5 | 163.4898 | 29.663 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1611 | 72.94% | 202.1352 | 187.9858 | 4511.6585
2009 | 5 | 19 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
2009 | 5 | 20 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
2009 | 5 | 21 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
2009 | 5 | 22 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
2009 | 5 | 23 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
2009 | 5 | 24 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
2009 | 5 | 25 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
2009 | 5 | 26 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
2009 | 5 | 27 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
2009 | 5 | 28 | 171.102 | 5 | 166.102 | 29.6578 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1559 | 72.94% | 202.099 | 187.9521 | 4510.8502
2009 | 5 | 29 | 206.3673 | 5 | 201.3673 | 29.5873 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0853 | 72.94% | 201.6101 | 187.4974 | 4499.9381
2009 | 5 | 30 | 232.4898 | 5 | 227.4898 | 29.535 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0331 | 72.94% | 201.248 | 187.1606 | 4491.855
2009 | 5 | 31 | 218.1224 | 5 | 213.1224 | 29.5638 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0618 | 72.94% | 201.4472 | 187.3459 | 4496.3007
2009 | 6 | 1 | 152.8163 | 5 | 147.8163 | 29.6944 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1925 | 72.94% | 202.3525 | 188.1878 | 4516.5083
2009 | 6 | 2 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
2009 | 6 | 3 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
2009 | 6 | 4 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
2009 | 6 | 5 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
2009 | 6 | 6 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
2009 | 6 | 7 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
2009 | 6 | 8 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
2009 | 6 | 9 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
2009 | 6 | 10 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
2009 | 6 | 11 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
2009 | 6 | 12 | 455.8367 | 5 | 450.8367 | 29.0883 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5864 | 72.94% | 198.1516 | 184.281 | 4422.7448
2009 | 6 | 13 | 417.9592 | 5 | 412.9592 | 29.1641 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6622 | 72.94% | 198.6768 | 184.7694 | 4434.4652
2009 | 6 | 14 | 310.8571 | 5 | 305.8571 | 29.3783 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8764 | 72.94% | 200.1615 | 186.1502 | 4467.6058
2009 | 6 | 15 | 461.0612 | 5 | 456.0612 | 29.0779 | 112.2144 | 0.50192 | 28.576 | 72.94% | 198.0792 | 184.2137 | 4421.1282
2009 | 6 | 16 | 322.6122 | 5 | 317.6122 | 29.3548 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8529 | 72.94% | 199.9986 | 185.9987 | 4463.9684
2009 | 6 | 17 | 222.0408 | 5 | 217.0408 | 29.5559 | 112.2144 | 0.50192 | 29.054 | 72.94% | 201.3928 | 187.2953 | 4495.0882
2009 | 6 | 18 | 155.4286 | 5 | 150.4286 | 29.6891 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1872 | 72.94% | 202.3163 | 188.1542 | 4515.7
2009 | 6 | 19 | 859.4286 | 5 | 854.4286 | 28.2811 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7792 | 72.94% | 192.5565 | 179.0776 | 4297.8614
2009 | 6 | 20 | 1290.449 | 5 | 1285.449 | 27.4191 | 112.2144 | 0.50192 | 26.9172 | 72.94% | 186.5811 | 173.5205 | 4164.4908
2009 | 6 | 21 | 621.7143 | 5 | 616.7143 | 28.7566 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2547 | 72.94% | 195.852 | 182.1424 | 4371.4173
2009 | 6 | 22 | 433.6327 | 5 | 428.6327 | 29.1327 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6308 | 72.94% | 198.4595 | 184.5673 | 4429.6154
2009 | 6 | 23 | 351.3469 | 5 | 346.3469 | 29.2973 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7954 | 72.94% | 199.6002 | 185.6282 | 4455.077
2009 | 6 | 24 | 369.6327 | 5 | 364.6327 | 29.2607 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7588 | 72.94% | 199.3467 | 185.3925 | 4449.4189
2009 | 6 | 25 | 374.8571 | 5 | 369.8571 | 29.2503 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7484 | 72.94% | 199.2743 | 185.3251 | 4447.8023
2009 | 6 | 26 | 301.7143 | 5 | 296.7143 | 29.3966 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8947 | 72.94% | 200.2883 | 186.2681 | 4470.4349
2009 | 6 | 27 | 1111.5102 | 5 | 1106.5102 | 27.777 | 112.2144 | 0.50192 | 27.2751 | 72.94% | 189.0618 | 175.8275 | 4219.8598
2009 | 6 | 28 | 915.5918 | 5 | 910.5918 | 28.1688 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6669 | 72.94% | 191.7779 | 178.3535 | 4280.4828
2009 | 6 | 29 | 1554.2857 | 5 | 1549.2857 | 26.8914 | 112.2144 | 0.50192 | 26.3895 | 72.94% | 182.9235 | 170.1188 | 4082.8518
2009 | 6 | 30 | 1263.0204 | 5 | 1258.0204 | 27.474 | 112.2144 | 0.50192 | 26.972 | 72.94% | 186.9614 | 173.8741 | 4172.978
2009 | 7 | 1 | 735.3469 | 5 | 730.3469 | 28.5293 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0274 | 72.94% | 194.2767 | 180.6773 | 4336.256
2009 | 7 | 2 | 659.5918 | 5 | 654.5918 | 28.6808 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1789 | 72.94% | 195.3269 | 181.654 | 4359.6969
2009 | 7 | 3 | 1193.7959 | 5 | 1188.7959 | 27.6124 | 112.2144 | 0.50192 | 27.1105 | 72.94% | 187.9211 | 174.7666 | 4194.3982
2009 | 7 | 4 | 1306.1224 | 5 | 1301.1224 | 27.3878 | 112.2144 | 0.50192 | 26.8858 | 72.94% | 186.3638 | 173.3184 | 4159.641
2009 | 7 | 5 | 724.898 | 5 | 719.898 | 28.5502 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0483 | 72.94% | 194.4216 | 180.812 | 4339.4892
2009 | 7 | 6 | 441.4694 | 5 | 436.4694 | 29.1171 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6151 | 72.94% | 198.3508 | 184.4663 | 4427.1905
2009 | 7 | 7 | 360.4898 | 5 | 355.4898 | 29.279 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7771 | 72.94% | 199.4735 | 185.5103 | 4452.248
2009 | 7 | 8 | 790.2041 | 5 | 785.2041 | 28.4196 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9177 | 72.94% | 193.5162 | 179.9701 | 4319.2815
2009 | 7 | 9 | 992.6531 | 5 | 987.6531 | 28.0147 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5128 | 72.94% | 190.7096 | 177.3599 | 4256.6378
2009 | 7 | 10 | 526.3673 | 5 | 521.3673 | 28.9473 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4453 | 72.94% | 197.1739 | 183.3717 | 4400.9205
2009 | 7 | 11 | 356.5714 | 5 | 351.5714 | 29.2869 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7849 | 72.94% | 199.5278 | 185.5609 | 4453.4604
2009 | 7 | 12 | 287.3469 | 5 | 282.3469 | 29.4253 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9234 | 72.94% | 200.4875 | 186.4534 | 4474.8806
2009 | 7 | 13 | 241.6327 | 5 | 236.6327 | 29.5167 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0148 | 72.94% | 201.1212 | 187.0427 | 4489.0259
2009 | 7 | 14 | 211.5918 | 5 | 206.5918 | 29.5768 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0749 | 72.94% | 201.5377 | 187.4301 | 4498.3214
2009 | 7 | 15 | 185.4694 | 5 | 180.4694 | 29.6291 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1271 | 72.94% | 201.8998 | 187.7669 | 4506.4045
2009 | 7 | 16 | 154.1224 | 5 | 149.1224 | 29.6918 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1898 | 72.94% | 202.3344 | 188.171 | 4516.1042
2009 | 7 | 17 | 142.3673 | 5 | 137.3673 | 29.7153 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2133 | 72.94% | 202.4974 | 188.3226 | 4519.7416
2009 | 7 | 18 | 177.6327 | 5 | 172.6327 | 29.6447 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1428 | 72.94% | 202.0085 | 187.8679 | 4508.8294
2009 | 7 | 19 | 181.551 | 5 | 176.551 | 29.6369 | 112.2144 | 0.50192 | 29.135 | 72.94% | 201.9542 | 187.8174 | 4507.617
2009 | 7 | 20 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
2009 | 7 | 21 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
2009 | 7 | 22 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
2009 | 7 | 23 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
2009 | 7 | 24 | 385.3061 | 5 | 380.3061 | 29.2294 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7275 | 72.94% | 199.1294 | 185.1904 | 4444.5691
2009 | 7 | 25 | 549.8776 | 5 | 544.8776 | 28.9002 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3983 | 72.94% | 196.8479 | 183.0686 | 4393.6457
2009 | 7 | 26 | 323.9184 | 5 | 318.9184 | 29.3522 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8502 | 72.94% | 199.9805 | 185.9818 | 4463.5643
2009 | 7 | 27 | 276.898 | 5 | 271.898 | 29.4462 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9443 | 72.94% | 200.6323 | 186.5881 | 4478.1138
2009 | 7 | 28 | 216.8163 | 5 | 211.8163 | 29.5664 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0645 | 72.94% | 201.4653 | 187.3627 | 4496.7048
2009 | 7 | 29 | 163.2653 | 5 | 158.2653 | 29.6735 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1716 | 72.94% | 202.2077 | 188.0531 | 4513.2751
2009 | 7 | 30 | 604.7347 | 5 | 599.7347 | 28.7905 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2886 | 72.94% | 196.0874 | 182.3613 | 4376.6713
2009 | 7 | 31 | 623.0204 | 5 | 618.0204 | 28.754 | 112.2144 | 0.50192 | 28.252 | 72.94% | 195.8339 | 182.1255 | 4371.0132
2009 | 8 | 1 | 805.8776 | 5 | 800.8776 | 28.3882 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8863 | 72.94% | 193.2989 | 179.768 | 4314.4317
2009 | 8 | 2 | 421.8776 | 5 | 416.8776 | 29.1562 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6543 | 72.94% | 198.6224 | 184.7189 | 4433.2528
2009 | 8 | 3 | 535.5102 | 5 | 530.5102 | 28.929 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4271 | 72.94% | 197.0471 | 183.2538 | 4398.0914
2009 | 8 | 4 | 369.6327 | 5 | 364.6327 | 29.2607 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7588 | 72.94% | 199.3467 | 185.3925 | 4449.4189
2009 | 8 | 5 | 274.2857 | 5 | 269.2857 | 29.4514 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9495 | 72.94% | 200.6686 | 186.6218 | 4478.9221
2009 | 8 | 6 | 215.5102 | 5 | 210.5102 | 29.569 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0671 | 72.94% | 201.4834 | 187.3795 | 4497.109
2009 | 8 | 7 | 169.7959 | 5 | 164.7959 | 29.6604 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1585 | 72.94% | 202.1171 | 187.9689 | 4511.2544
2009 | 8 | 8 | 137.1429 | 5 | 132.1429 | 29.7257 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2238 | 72.94% | 202.5698 | 188.3899 | 4521.3582
2009 | 8 | 9 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
2009 | 8 | 10 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
2009 | 8 | 11 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
2009 | 8 | 12 | 244.2449 | 5 | 239.2449 | 29.5115 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0096 | 72.94% | 201.085 | 187.0091 | 4488.2176
2009 | 8 | 13 | 334.3673 | 5 | 329.3673 | 29.3313 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8293 | 72.94% | 199.8356 | 185.8471 | 4460.331
2009 | 8 | 14 | 212.898 | 5 | 207.898 | 29.5742 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0723 | 72.94% | 201.5196 | 187.4132 | 4497.9173
2009 | 8 | 15 | 152.8163 | 5 | 147.8163 | 29.6944 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1925 | 72.94% | 202.3525 | 188.1878 | 4516.5083
2009 | 8 | 16 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
2009 | 8 | 17 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
2009 | 8 | 18 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
2009 | 8 | 19 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
2009 | 8 | 20 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
2009 | 8 | 21 | 169.7959 | 5 | 164.7959 | 29.6604 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1585 | 72.94% | 202.1171 | 187.9689 | 4511.2544
2009 | 8 | 22 | 736.6531 | 5 | 731.6531 | 28.5267 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0248 | 72.94% | 194.2586 | 180.6605 | 4335.8518
2009 | 8 | 23 | 495.0204 | 5 | 490.0204 | 29.01 | 112.2144 | 0.50192 | 28.508 | 72.94% | 197.6084 | 183.7758 | 4410.6202
2009 | 8 | 24 | 476.7347 | 5 | 471.7347 | 29.0465 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5446 | 72.94% | 197.8619 | 184.0116 | 4416.2783
2009 | 8 | 25 | 368.3265 | 5 | 363.3265 | 29.2633 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7614 | 72.94% | 199.3648 | 185.4093 | 4449.823
2009 | 8 | 26 | 254.6939 | 5 | 249.6939 | 29.4906 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9887 | 72.94% | 200.9402 | 186.8743 | 4484.9844
2009 | 8 | 27 | 186.7755 | 5 | 181.7755 | 29.6264 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1245 | 72.94% | 201.8817 | 187.75 | 4506.0004
2009 | 8 | 28 | 137.1429 | 5 | 132.1429 | 29.7257 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2238 | 72.94% | 202.5698 | 188.3899 | 4521.3582
2009 | 8 | 29 | 161.9592 | 5 | 156.9592 | 29.6761 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1742 | 72.94% | 202.2258 | 188.07 | 4513.6793
2009 | 8 | 30 | 228.5714 | 5 | 223.5714 | 29.5429 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0409 | 72.94% | 201.3023 | 187.2111 | 4493.0675
2009 | 8 | 31 | 168.4898 | 5 | 163.4898 | 29.663 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1611 | 72.94% | 202.1352 | 187.9858 | 4511.6585
2009 | 9 | 1 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
2009 | 9 | 2 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
2009 | 9 | 3 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
2009 | 9 | 4 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
2009 | 9 | 5 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
2009 | 9 | 6 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
2009 | 9 | 7 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
2009 | 9 | 8 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
2009 | 9 | 9 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
2009 | 9 | 10 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
2009 | 9 | 11 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
2009 | 9 | 12 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
2009 | 9 | 13 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
2009 | 9 | 14 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
2009 | 9 | 15 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
2009 | 9 | 16 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
2009 | 9 | 17 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
2009 | 9 | 18 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
2009 | 9 | 19 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
2009 | 9 | 20 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
2009 | 9 | 21 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
2009 | 9 | 22 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
2009 | 9 | 23 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
2009 | 9 | 24 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
2009 | 9 | 25 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
2009 | 9 | 26 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
2009 | 9 | 27 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
2009 | 9 | 28 | 165.8776 | 5 | 160.8776 | 29.6682 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1663 | 72.94% | 202.1715 | 188.0195 | 4512.4668
2009 | 9 | 29 | 134.5306 | 5 | 129.5306 | 29.7309 | 112.2144 | 0.50192 | 29.229 | 72.94% | 202.606 | 188.4236 | 4522.1665
2009 | 9 | 30 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
2009 | 10 | 1 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
2009 | 10 | 2 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
2009 | 10 | 3 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
2009 | 10 | 4 | 404.898 | 5 | 399.898 | 29.1902 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6883 | 72.94% | 198.8578 | 184.9378 | 4438.5068
2009 | 10 | 5 | 245.551 | 5 | 240.551 | 29.5089 | 112.2144 | 0.50192 | 29.007 | 72.94% | 201.0669 | 186.9922 | 4487.8135
2009 | 10 | 6 | 161.9592 | 5 | 156.9592 | 29.6761 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1742 | 72.94% | 202.2258 | 188.07 | 4513.6793
2009 | 10 | 7 | 189.3878 | 5 | 184.3878 | 29.6212 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1193 | 72.94% | 201.8455 | 187.7163 | 4505.1921
2009 | 10 | 8 | 256 | 5 | 251 | 29.488 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9861 | 72.94% | 200.9221 | 186.8575 | 4484.5802
2009 | 10 | 9 | 173.7143 | 5 | 168.7143 | 29.6526 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1507 | 72.94% | 202.0628 | 187.9184 | 4510.0419
2009 | 10 | 10 | 144.9796 | 5 | 139.9796 | 29.71 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2081 | 72.94% | 202.4612 | 188.2889 | 4518.9333
2009 | 10 | 11 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
2009 | 10 | 12 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
2009 | 10 | 13 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
2009 | 10 | 14 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
2009 | 10 | 15 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
2009 | 10 | 16 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
2009 | 10 | 17 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
2009 | 10 | 18 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
2009 | 10 | 19 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
2009 | 10 | 20 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
2009 | 10 | 21 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
2009 | 10 | 22 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
2009 | 10 | 23 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
2009 | 10 | 24 | 167.1837 | 5 | 162.1837 | 29.6656 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1637 | 72.94% | 202.1533 | 188.0026 | 4512.0627
2009 | 10 | 25 | 970.449 | 5 | 965.449 | 28.0591 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5572 | 72.94% | 191.0174 | 177.6462 | 4263.5084
2009 | 10 | 26 | 484.5714 | 5 | 479.5714 | 29.0309 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5289 | 72.94% | 197.7533 | 183.9106 | 4413.8534
2009 | 10 | 27 | 305.6327 | 5 | 300.6327 | 29.3887 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8868 | 72.94% | 200.234 | 186.2176 | 4469.2224
2009 | 10 | 28 | 236.4082 | 5 | 231.4082 | 29.5272 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0253 | 72.94% | 201.1937 | 187.1101 | 4490.6425
2009 | 10 | 29 | 188.0816 | 5 | 183.0816 | 29.6238 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1219 | 72.94% | 201.8636 | 187.7332 | 4505.5962
2009 | 10 | 30 | 158.0408 | 5 | 153.0408 | 29.6839 | 112.2144 | 0.50192 | 29.182 | 72.94% | 202.2801 | 188.1205 | 4514.8917
2009 | 10 | 31 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
2009 | 11 | 1 | 232.4898 | 5 | 227.4898 | 29.535 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0331 | 72.94% | 201.248 | 187.1606 | 4491.855
2009 | 11 | 2 | 199.8367 | 5 | 194.8367 | 29.6003 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0984 | 72.94% | 201.7007 | 187.5816 | 4501.9588
2009 | 11 | 3 | 163.2653 | 5 | 158.2653 | 29.6735 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1716 | 72.94% | 202.2077 | 188.0531 | 4513.2751
2009 | 11 | 4 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
2009 | 11 | 5 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
2009 | 11 | 6 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
2009 | 11 | 7 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
2009 | 11 | 8 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
2009 | 11 | 9 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
2009 | 11 | 10 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
2009 | 11 | 11 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
2009 | 11 | 12 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
2009 | 11 | 13 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
2009 | 11 | 14 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
2009 | 11 | 15 | 1332.2449 | 5 | 1327.2449 | 27.3355 | 112.2144 | 0.50192 | 26.8336 | 72.94% | 186.0017 | 172.9816 | 4151.5579
2009 | 11 | 16 | 717.0612 | 5 | 712.0612 | 28.5659 | 112.2144 | 0.50192 | 28.064 | 72.94% | 194.5302 | 180.9131 | 4341.9141
2009 | 11 | 17 | 407.5102 | 5 | 402.5102 | 29.185 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6831 | 72.94% | 198.8216 | 184.9041 | 4437.6985
2009 | 11 | 18 | 303.0204 | 5 | 298.0204 | 29.394 | 112.2144 | 0.50192 | 28.892 | 72.94% | 200.2702 | 186.2513 | 4470.0307
2009 | 11 | 19 | 248.1633 | 5 | 243.1633 | 29.5037 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0018 | 72.94% | 201.0307 | 186.9585 | 4487.0052
2009 | 11 | 20 | 444.0816 | 5 | 439.0816 | 29.1118 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6099 | 72.94% | 198.3146 | 184.4326 | 4426.3822
2009 | 11 | 21 | 609.9592 | 5 | 604.9592 | 28.7801 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2782 | 72.94% | 196.015 | 182.2939 | 4375.0547
2009 | 11 | 22 | 382.6939 | 5 | 377.6939 | 29.2346 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7327 | 72.94% | 199.1657 | 185.2241 | 4445.3774
2009 | 11 | 23 | 297.7959 | 5 | 292.7959 | 29.4044 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9025 | 72.94% | 200.3426 | 186.3186 | 4471.6473
2009 | 11 | 24 | 254.6939 | 5 | 249.6939 | 29.4906 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9887 | 72.94% | 200.9402 | 186.8743 | 4484.9844
2009 | 11 | 25 | 225.9592 | 5 | 220.9592 | 29.5481 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0462 | 72.94% | 201.3385 | 187.2448 | 4493.8758
2009 | 11 | 26 | 216.8163 | 5 | 211.8163 | 29.5664 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0645 | 72.94% | 201.4653 | 187.3627 | 4496.7048
2009 | 11 | 27 | 280.8163 | 5 | 275.8163 | 29.4384 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9365 | 72.94% | 200.578 | 186.5376 | 4476.9013
2009 | 11 | 28 | 997.8776 | 5 | 992.8776 | 28.0042 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5023 | 72.94% | 190.6371 | 177.2925 | 4255.0212
2009 | 11 | 29 | 583.8367 | 5 | 578.8367 | 28.8323 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3304 | 72.94% | 196.3771 | 182.6307 | 4383.1378
2009 | 11 | 30 | 400.9796 | 5 | 395.9796 | 29.198 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6961 | 72.94% | 198.9122 | 184.9883 | 4439.7192
2009 | 12 | 1 | 329.1429 | 5 | 324.1429 | 29.3417 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8398 | 72.94% | 199.908 | 185.9145 | 4461.9476
2009 | 12 | 2 | 278.2041 | 5 | 273.2041 | 29.4436 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9417 | 72.94% | 200.6142 | 186.5712 | 4477.7096
2009 | 12 | 3 | 808.4898 | 5 | 803.4898 | 28.383 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8811 | 72.94% | 193.2627 | 179.7343 | 4313.6234
2009 | 12 | 4 | 933.8776 | 5 | 928.8776 | 28.1322 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6303 | 72.94% | 191.5244 | 178.1177 | 4274.8247
2009 | 12 | 5 | 495.0204 | 5 | 490.0204 | 29.01 | 112.2144 | 0.50192 | 28.508 | 72.94% | 197.6084 | 183.7758 | 4410.6202
2009 | 12 | 6 | 384 | 5 | 379 | 29.232 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7301 | 72.94% | 199.1475 | 185.2072 | 4444.9732
2009 | 12 | 7 | 314.7755 | 5 | 309.7755 | 29.3704 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8685 | 72.94% | 200.1072 | 186.0997 | 4466.3933
2009 | 12 | 8 | 276.898 | 5 | 271.898 | 29.4462 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9443 | 72.94% | 200.6323 | 186.5881 | 4478.1138
2009 | 12 | 9 | 224.6531 | 5 | 219.6531 | 29.5507 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0488 | 72.94% | 201.3566 | 187.2617 | 4494.2799
2009 | 12 | 10 | 233.7959 | 5 | 228.7959 | 29.5324 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0305 | 72.94% | 201.2299 | 187.1438 | 4491.4508
2009 | 12 | 11 | 212.898 | 5 | 207.898 | 29.5742 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0723 | 72.94% | 201.5196 | 187.4132 | 4497.9173
2009 | 12 | 12 | 171.102 | 5 | 166.102 | 29.6578 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1559 | 72.94% | 202.099 | 187.9521 | 4510.8502
2009 | 12 | 13 | 159.3469 | 5 | 154.3469 | 29.6813 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1794 | 72.94% | 202.262 | 188.1036 | 4514.4876
2009 | 12 | 14 | 168.4898 | 5 | 163.4898 | 29.663 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1611 | 72.94% | 202.1352 | 187.9858 | 4511.6585
2009 | 12 | 15 | 165.8776 | 5 | 160.8776 | 29.6682 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1663 | 72.94% | 202.1715 | 188.0195 | 4512.4668
2009 | 12 | 16 | 147.5918 | 5 | 142.5918 | 29.7048 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2029 | 72.94% | 202.425 | 188.2552 | 4518.125
2009 | 12 | 17 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
2009 | 12 | 18 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
2009 | 12 | 19 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
2009 | 12 | 20 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
2009 | 12 | 21 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
2009 | 12 | 22 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
2009 | 12 | 23 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
2009 | 12 | 24 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
2009 | 12 | 25 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
2009 | 12 | 26 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
2009 | 12 | 27 | 331.7551 | 5 | 326.7551 | 29.3365 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8346 | 72.94% | 199.8718 | 185.8808 | 4461.1393
2009 | 12 | 28 | 919.5102 | 5 | 914.5102 | 28.161 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6591 | 72.94% | 191.7236 | 178.3029 | 4279.2704
2009 | 12 | 29 | 485.8776 | 5 | 480.8776 | 29.0282 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5263 | 72.94% | 197.7352 | 183.8937 | 4413.4493
2009 | 12 | 30 | 301.7143 | 5 | 296.7143 | 29.3966 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8947 | 72.94% | 200.2883 | 186.2681 | 4470.4349
2009 | 12 | 31 | 265.1429 | 5 | 260.1429 | 29.4697 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9678 | 72.94% | 200.7953 | 186.7396 | 4481.7512
2010 | 1 | 1 | 242.9388 | 5 | 237.9388 | 29.5141 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0122 | 72.94% | 201.1031 | 187.0259 | 4488.6218
2010 | 1 | 2 | 220.7347 | 5 | 215.7347 | 29.5585 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0566 | 72.94% | 201.4109 | 187.3122 | 4495.4924
2010 | 1 | 3 | 202.449 | 5 | 197.449 | 29.5951 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0932 | 72.94% | 201.6644 | 187.5479 | 4501.1505
2010 | 1 | 4 | 197.2245 | 5 | 192.2245 | 29.6056 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1036 | 72.94% | 201.7369 | 187.6153 | 4502.7671
2010 | 1 | 5 | 180.2449 | 5 | 175.2449 | 29.6395 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1376 | 72.94% | 201.9723 | 187.8342 | 4508.0211
2010 | 1 | 6 | 165.8776 | 5 | 160.8776 | 29.6682 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1663 | 72.94% | 202.1715 | 188.0195 | 4512.4668
2010 | 1 | 7 | 152.8163 | 5 | 147.8163 | 29.6944 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1925 | 72.94% | 202.3525 | 188.1878 | 4516.5083
2010 | 1 | 8 | 141.0612 | 5 | 136.0612 | 29.7179 | 112.2144 | 0.50192 | 29.216 | 72.94% | 202.5155 | 188.3394 | 4520.1457
2010 | 1 | 9 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
2010 | 1 | 10 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
2010 | 1 | 11 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
2010 | 1 | 12 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
2010 | 1 | 13 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
2010 | 1 | 14 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
2010 | 1 | 15 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
2010 | 1 | 16 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
2010 | 1 | 17 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
2010 | 1 | 18 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
2010 | 1 | 19 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
2010 | 1 | 20 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
2010 | 1 | 21 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
2010 | 1 | 22 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
2010 | 1 | 23 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
2010 | 1 | 24 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
2010 | 1 | 25 | 223.3469 | 5 | 218.3469 | 29.5533 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0514 | 72.94% | 201.3747 | 187.2785 | 4494.6841
2010 | 1 | 26 | 1684.898 | 5 | 1679.898 | 26.6302 | 112.2144 | 0.50192 | 26.1283 | 72.94% | 181.1127 | 168.4349 | 4042.4365
2010 | 1 | 27 | 988.7347 | 5 | 983.7347 | 28.0225 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5206 | 72.94% | 190.7639 | 177.4104 | 4257.8502
2010 | 1 | 28 | 548.5714 | 5 | 543.5714 | 28.9029 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4009 | 72.94% | 196.866 | 183.0854 | 4394.0499
2010 | 1 | 29 | 309.551 | 5 | 304.551 | 29.3809 | 112.2144 | 0.50192 | 28.879 | 72.94% | 200.1797 | 186.1671 | 4468.0099
2010 | 1 | 30 | 239.0204 | 5 | 234.0204 | 29.522 | 112.2144 | 0.50192 | 29.02 | 72.94% | 201.1574 | 187.0764 | 4489.8342
2010 | 1 | 31 | 205.0612 | 5 | 200.0612 | 29.5899 | 112.2144 | 0.50192 | 29.088 | 72.94% | 201.6282 | 187.5143 | 4500.3422
2010 | 2 | 1 | 184.1633 | 5 | 179.1633 | 29.6317 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1298 | 72.94% | 201.918 | 187.7837 | 4506.8087
2010 | 2 | 2 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
2010 | 2 | 3 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
2010 | 2 | 4 | 141.0612 | 5 | 136.0612 | 29.7179 | 112.2144 | 0.50192 | 29.216 | 72.94% | 202.5155 | 188.3394 | 4520.1457
2010 | 2 | 5 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
2010 | 2 | 6 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
2010 | 2 | 7 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
2010 | 2 | 8 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
2010 | 2 | 9 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
2010 | 2 | 10 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
2010 | 2 | 11 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
2010 | 2 | 12 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
2010 | 2 | 13 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
2010 | 2 | 14 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
2010 | 2 | 15 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
2010 | 2 | 16 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
2010 | 2 | 17 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
2010 | 2 | 18 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
2010 | 2 | 19 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
2010 | 2 | 20 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
2010 | 2 | 21 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
2010 | 2 | 22 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
2010 | 2 | 23 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
2010 | 2 | 24 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
2010 | 2 | 25 | 186.7755 | 5 | 181.7755 | 29.6264 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1245 | 72.94% | 201.8817 | 187.75 | 4506.0004
2010 | 2 | 26 | 1039.6735 | 5 | 1034.6735 | 27.9207 | 112.2144 | 0.50192 | 27.4187 | 72.94% | 190.0577 | 176.7537 | 4242.0882
2010 | 2 | 27 | 882.9388 | 5 | 877.9388 | 28.2341 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7322 | 72.94% | 192.2306 | 178.7744 | 4290.5866
2010 | 2 | 28 | 559.0204 | 5 | 554.0204 | 28.882 | 112.2144 | 0.50192 | 28.38 | 72.94% | 196.7212 | 182.9507 | 4390.8167
2010 | 3 | 1 | 476.7347 | 5 | 471.7347 | 29.0465 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5446 | 72.94% | 197.8619 | 184.0116 | 4416.2783
2010 | 3 | 2 | 440.1633 | 5 | 435.1633 | 29.1197 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6178 | 72.94% | 198.3689 | 184.4831 | 4427.5946
2010 | 3 | 3 | 384 | 5 | 379 | 29.232 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7301 | 72.94% | 199.1475 | 185.2072 | 4444.9732
2010 | 3 | 4 | 323.9184 | 5 | 318.9184 | 29.3522 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8502 | 72.94% | 199.9805 | 185.9818 | 4463.5643
2010 | 3 | 5 | 286.0408 | 5 | 281.0408 | 29.4279 | 112.2144 | 0.50192 | 28.926 | 72.94% | 200.5056 | 186.4702 | 4475.2847
2010 | 3 | 6 | 262.5306 | 5 | 257.5306 | 29.4749 | 112.2144 | 0.50192 | 28.973 | 72.94% | 200.8315 | 186.7733 | 4482.5595
2010 | 3 | 7 | 276.898 | 5 | 271.898 | 29.4462 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9443 | 72.94% | 200.6323 | 186.5881 | 4478.1138
2010 | 3 | 8 | 329.1429 | 5 | 324.1429 | 29.3417 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8398 | 72.94% | 199.908 | 185.9145 | 4461.9476
2010 | 3 | 9 | 367.0204 | 5 | 362.0204 | 29.266 | 112.2144 | 0.50192 | 28.764 | 72.94% | 199.3829 | 185.4261 | 4450.2272
2010 | 3 | 10 | 313.4694 | 5 | 308.4694 | 29.3731 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8711 | 72.94% | 200.1253 | 186.1166 | 4466.7975
2010 | 3 | 11 | 293.8776 | 5 | 288.8776 | 29.4122 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9103 | 72.94% | 200.3969 | 186.3692 | 4472.8598
2010 | 3 | 12 | 291.2653 | 5 | 286.2653 | 29.4175 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9156 | 72.94% | 200.4332 | 186.4028 | 4473.6681
2010 | 3 | 13 | 291.2653 | 5 | 286.2653 | 29.4175 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9156 | 72.94% | 200.4332 | 186.4028 | 4473.6681
2010 | 3 | 14 | 322.6122 | 5 | 317.6122 | 29.3548 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8529 | 72.94% | 199.9986 | 185.9987 | 4463.9684
2010 | 3 | 15 | 884.2449 | 5 | 879.2449 | 28.2315 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7296 | 72.94% | 192.2125 | 178.7576 | 4290.1825
2010 | 3 | 16 | 719.6735 | 5 | 714.6735 | 28.5607 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0587 | 72.94% | 194.494 | 180.8794 | 4341.1058
2010 | 3 | 17 | 633.4694 | 5 | 628.4694 | 28.7331 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2311 | 72.94% | 195.6891 | 181.9908 | 4367.7799
2010 | 3 | 18 | 689.6327 | 5 | 684.6327 | 28.6207 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1188 | 72.94% | 194.9105 | 181.2667 | 4350.4013
2010 | 3 | 19 | 784.9796 | 5 | 779.9796 | 28.43 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9281 | 72.94% | 193.5886 | 180.0374 | 4320.8981
2010 | 3 | 20 | 820.2449 | 5 | 815.2449 | 28.3595 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8576 | 72.94% | 193.0997 | 179.5828 | 4309.986
2010 | 3 | 21 | 809.7959 | 5 | 804.7959 | 28.3804 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8785 | 72.94% | 193.2446 | 179.7175 | 4313.2192
2010 | 3 | 22 | 561.6327 | 5 | 556.6327 | 28.8767 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3748 | 72.94% | 196.685 | 182.917 | 4390.0084
2010 | 3 | 23 | 1247.3469 | 5 | 1242.3469 | 27.5053 | 112.2144 | 0.50192 | 27.0034 | 72.94% | 187.1787 | 174.0762 | 4177.8279
2010 | 3 | 24 | 2573.0612 | 5 | 2568.0612 | 24.8539 | 0 | 0 | 24.8539 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 3 | 25 | 1345.3061 | 5 | 1340.3061 | 27.3094 | 112.2144 | 0.50192 | 26.8075 | 72.94% | 185.8206 | 172.8132 | 4147.5164
2010 | 3 | 26 | 839.8367 | 5 | 834.8367 | 28.3203 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8184 | 72.94% | 192.8281 | 179.3302 | 4303.9237
2010 | 3 | 27 | 564.2449 | 5 | 559.2449 | 28.8715 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3696 | 72.94% | 196.6487 | 182.8833 | 4389.2001
2010 | 3 | 28 | 444.0816 | 5 | 439.0816 | 29.1118 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6099 | 72.94% | 198.3146 | 184.4326 | 4426.3822
2010 | 3 | 29 | 969.1429 | 5 | 964.1429 | 28.0617 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5598 | 72.94% | 191.0355 | 177.663 | 4263.9125
2010 | 3 | 30 | 1880.8163 | 5 | 1875.8163 | 26.2384 | 112.2144 | 0.50192 | 25.7365 | 72.94% | 178.3967 | 165.9089 | 3981.8135
2010 | 3 | 31 | 1906.9388 | 5 | 1901.9388 | 26.1861 | 112.2144 | 0.50192 | 25.6842 | 72.94% | 178.0345 | 165.5721 | 3973.7304
2010 | 4 | 1 | 1371.4286 | 5 | 1366.4286 | 27.2571 | 112.2144 | 0.50192 | 26.7552 | 72.94% | 185.4585 | 172.4764 | 4139.4333
2010 | 4 | 2 | 889.4694 | 5 | 884.4694 | 28.2211 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7191 | 72.94% | 192.14 | 178.6902 | 4288.5659
2010 | 4 | 3 | 653.0612 | 5 | 648.0612 | 28.6939 | 112.2144 | 0.50192 | 28.192 | 72.94% | 195.4175 | 181.7382 | 4361.7176
2010 | 4 | 4 | 506.7755 | 5 | 501.7755 | 28.9864 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4845 | 72.94% | 197.4455 | 183.6243 | 4406.9828
2010 | 4 | 5 | 408.8163 | 5 | 403.8163 | 29.1824 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6805 | 72.94% | 198.8035 | 184.8873 | 4437.2943
2010 | 4 | 6 | 347.4286 | 5 | 342.4286 | 29.3051 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8032 | 72.94% | 199.6545 | 185.6787 | 4456.2895
2010 | 4 | 7 | 335.6735 | 5 | 330.6735 | 29.3287 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8267 | 72.94% | 199.8175 | 185.8303 | 4459.9269
2010 | 4 | 8 | 309.551 | 5 | 304.551 | 29.3809 | 112.2144 | 0.50192 | 28.879 | 72.94% | 200.1797 | 186.1671 | 4468.0099
2010 | 4 | 9 | 314.7755 | 5 | 309.7755 | 29.3704 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8685 | 72.94% | 200.1072 | 186.0997 | 4466.3933
2010 | 4 | 10 | 620.4082 | 5 | 615.4082 | 28.7592 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2573 | 72.94% | 195.8701 | 182.1592 | 4371.8215
2010 | 4 | 11 | 437.551 | 5 | 432.551 | 29.1249 | 112.2144 | 0.50192 | 28.623 | 72.94% | 198.4051 | 184.5168 | 4428.4029
2010 | 4 | 12 | 336.9796 | 5 | 331.9796 | 29.326 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8241 | 72.94% | 199.7994 | 185.8134 | 4459.5227
2010 | 4 | 13 | 287.3469 | 5 | 282.3469 | 29.4253 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9234 | 72.94% | 200.4875 | 186.4534 | 4474.8806
2010 | 4 | 14 | 250.7755 | 5 | 245.7755 | 29.4984 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9965 | 72.94% | 200.9945 | 186.9249 | 4486.1968
2010 | 4 | 15 | 225.9592 | 5 | 220.9592 | 29.5481 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0462 | 72.94% | 201.3385 | 187.2448 | 4493.8758
2010 | 4 | 16 | 229.8776 | 5 | 224.8776 | 29.5402 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0383 | 72.94% | 201.2842 | 187.1943 | 4492.6633
2010 | 4 | 17 | 321.3061 | 5 | 316.3061 | 29.3574 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8555 | 72.94% | 200.0167 | 186.0155 | 4464.3726
2010 | 4 | 18 | 373.551 | 5 | 368.551 | 29.2529 | 112.2144 | 0.50192 | 28.751 | 72.94% | 199.2924 | 185.3419 | 4448.2064
2010 | 4 | 19 | 381.3878 | 5 | 376.3878 | 29.2372 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7353 | 72.94% | 199.1838 | 185.2409 | 4445.7815
2010 | 4 | 20 | 330.449 | 5 | 325.449 | 29.3391 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8372 | 72.94% | 199.8899 | 185.8976 | 4461.5435
2010 | 4 | 21 | 276.898 | 5 | 271.898 | 29.4462 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9443 | 72.94% | 200.6323 | 186.5881 | 4478.1138
2010 | 4 | 22 | 241.6327 | 5 | 236.6327 | 29.5167 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0148 | 72.94% | 201.1212 | 187.0427 | 4489.0259
2010 | 4 | 23 | 283.4286 | 5 | 278.4286 | 29.4331 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9312 | 72.94% | 200.5418 | 186.5039 | 4476.093
2010 | 4 | 24 | 248.1633 | 5 | 243.1633 | 29.5037 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0018 | 72.94% | 201.0307 | 186.9585 | 4487.0052
2010 | 4 | 25 | 211.5918 | 5 | 206.5918 | 29.5768 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0749 | 72.94% | 201.5377 | 187.4301 | 4498.3214
2010 | 4 | 26 | 188.0816 | 5 | 183.0816 | 29.6238 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1219 | 72.94% | 201.8636 | 187.7332 | 4505.5962
2010 | 4 | 27 | 168.4898 | 5 | 163.4898 | 29.663 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1611 | 72.94% | 202.1352 | 187.9858 | 4511.6585
2010 | 4 | 28 | 491.102 | 5 | 486.102 | 29.0178 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5159 | 72.94% | 197.6628 | 183.8264 | 4411.8326
2010 | 4 | 29 | 592.9796 | 5 | 587.9796 | 28.814 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3121 | 72.94% | 196.2504 | 182.5129 | 4380.3087
2010 | 4 | 30 | 395.7551 | 5 | 390.7551 | 29.2085 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7066 | 72.94% | 198.9846 | 185.0557 | 4441.3358
2010 | 5 | 1 | 301.7143 | 5 | 296.7143 | 29.3966 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8947 | 72.94% | 200.2883 | 186.2681 | 4470.4349
2010 | 5 | 2 | 254.6939 | 5 | 249.6939 | 29.4906 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9887 | 72.94% | 200.9402 | 186.8743 | 4484.9844
2010 | 5 | 3 | 237.7143 | 5 | 232.7143 | 29.5246 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0227 | 72.94% | 201.1756 | 187.0933 | 4490.2384
2010 | 5 | 4 | 215.5102 | 5 | 210.5102 | 29.569 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0671 | 72.94% | 201.4834 | 187.3795 | 4497.109
2010 | 5 | 5 | 202.449 | 5 | 197.449 | 29.5951 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0932 | 72.94% | 201.6644 | 187.5479 | 4501.1505
2010 | 5 | 6 | 202.449 | 5 | 197.449 | 29.5951 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0932 | 72.94% | 201.6644 | 187.5479 | 4501.1505
2010 | 5 | 7 | 210.2857 | 5 | 205.2857 | 29.5794 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0775 | 72.94% | 201.5558 | 187.4469 | 4498.7256
2010 | 5 | 8 | 248.1633 | 5 | 243.1633 | 29.5037 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0018 | 72.94% | 201.0307 | 186.9585 | 4487.0052
2010 | 5 | 9 | 394.449 | 5 | 389.449 | 29.2111 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7092 | 72.94% | 199.0027 | 185.0725 | 4441.74
2010 | 5 | 10 | 287.3469 | 5 | 282.3469 | 29.4253 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9234 | 72.94% | 200.4875 | 186.4534 | 4474.8806
2010 | 5 | 11 | 228.5714 | 5 | 223.5714 | 29.5429 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0409 | 72.94% | 201.3023 | 187.2111 | 4493.0675
2010 | 5 | 12 | 189.3878 | 5 | 184.3878 | 29.6212 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1193 | 72.94% | 201.8455 | 187.7163 | 4505.1921
2010 | 5 | 13 | 159.3469 | 5 | 154.3469 | 29.6813 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1794 | 72.94% | 202.262 | 188.1036 | 4514.4876
2010 | 5 | 14 | 138.449 | 5 | 133.449 | 29.7231 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2212 | 72.94% | 202.5517 | 188.3731 | 4520.954
2010 | 5 | 15 | 125.3878 | 5 | 120.3878 | 29.7492 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2473 | 72.94% | 202.7328 | 188.5415 | 4524.9956
2010 | 5 | 16 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
2010 | 5 | 17 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
2010 | 5 | 18 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
2010 | 5 | 19 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
2010 | 5 | 20 | 161.9592 | 5 | 156.9592 | 29.6761 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1742 | 72.94% | 202.2258 | 188.07 | 4513.6793
2010 | 5 | 21 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
2010 | 5 | 22 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
2010 | 5 | 23 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
2010 | 5 | 24 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
2010 | 5 | 25 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
2010 | 5 | 26 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
2010 | 5 | 27 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 5 | 28 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 5 | 29 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 5 | 30 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 5 | 31 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 6 | 1 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 6 | 2 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 6 | 3 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 6 | 4 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 6 | 5 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
2010 | 6 | 6 | 333.0612 | 5 | 328.0612 | 29.3339 | 112.2144 | 0.50192 | 28.832 | 72.94% | 199.8537 | 185.864 | 4460.7352
2010 | 6 | 7 | 318.6939 | 5 | 313.6939 | 29.3626 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8607 | 72.94% | 200.0529 | 186.0492 | 4465.1809
2010 | 6 | 8 | 165.8776 | 5 | 160.8776 | 29.6682 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1663 | 72.94% | 202.1715 | 188.0195 | 4512.4668
2010 | 6 | 9 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
2010 | 6 | 10 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
2010 | 6 | 11 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
2010 | 6 | 12 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
2010 | 6 | 13 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
2010 | 6 | 14 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
2010 | 6 | 15 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
2010 | 6 | 16 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 6 | 17 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
2010 | 6 | 18 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
2010 | 6 | 19 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
2010 | 6 | 20 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
2010 | 6 | 21 | 177.6327 | 5 | 172.6327 | 29.6447 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1428 | 72.94% | 202.0085 | 187.8679 | 4508.8294
2010 | 6 | 22 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
2010 | 6 | 23 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
2010 | 6 | 24 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
2010 | 6 | 25 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
2010 | 6 | 26 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
2010 | 6 | 27 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 6 | 28 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
2010 | 6 | 29 | 138.449 | 5 | 133.449 | 29.7231 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2212 | 72.94% | 202.5517 | 188.3731 | 4520.954
2010 | 6 | 30 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
2010 | 7 | 1 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
2010 | 7 | 2 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 7 | 3 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 7 | 4 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 7 | 5 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 7 | 6 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 7 | 7 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 7 | 8 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 7 | 9 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 7 | 10 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 7 | 11 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 7 | 12 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 7 | 13 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 7 | 14 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 7 | 15 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 7 | 16 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 7 | 17 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 7 | 18 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 7 | 19 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 7 | 20 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 7 | 21 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 7 | 22 | 224.6531 | 5 | 219.6531 | 29.5507 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0488 | 72.94% | 201.3566 | 187.2617 | 4494.2799
2010 | 7 | 23 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
2010 | 7 | 24 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 7 | 25 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 7 | 26 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 7 | 27 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 7 | 28 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 7 | 29 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 7 | 30 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 7 | 31 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 8 | 1 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 8 | 2 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 8 | 3 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 8 | 4 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 8 | 5 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 8 | 6 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 8 | 7 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 8 | 8 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 8 | 9 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 8 | 10 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 8 | 11 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 8 | 12 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 8 | 13 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 8 | 14 | 11.3633 | 5 | 6.3633 | 29.9773 | 0 | 0 | 29.9773 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 8 | 15 | 10.1878 | 5 | 5.1878 | 29.9796 | 0 | 0 | 29.9796 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 8 | 16 | 10.3184 | 5 | 5.3184 | 29.9794 | 0 | 0 | 29.9794 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 8 | 17 | 12.2776 | 5 | 7.2776 | 29.9754 | 0 | 0 | 29.9754 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 8 | 18 | 11.4939 | 5 | 6.4939 | 29.977 | 0 | 0 | 29.977 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 8 | 19 | 10.1878 | 5 | 5.1878 | 29.9796 | 0 | 0 | 29.9796 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 8 | 20 | 9.4041 | 5 | 4.4041 | 29.9812 | 0 | 0 | 29.9812 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 8 | 21 | 9.0122 | 5 | 4.0122 | 29.982 | 0 | 0 | 29.982 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 8 | 22 | 9.0122 | 5 | 4.0122 | 29.982 | 0 | 0 | 29.982 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 8 | 23 | 10.0571 | 5 | 5.0571 | 29.9799 | 0 | 0 | 29.9799 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 8 | 24 | 11.2327 | 5 | 6.2327 | 29.9775 | 0 | 0 | 29.9775 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 8 | 25 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 8 | 26 | 203.7551 | 5 | 198.7551 | 29.5925 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0906 | 72.94% | 201.6463 | 187.5311 | 4500.7464
2010 | 8 | 27 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
2010 | 8 | 28 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 8 | 29 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 8 | 30 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 8 | 31 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 9 | 1 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 9 | 2 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 9 | 3 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 9 | 4 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 9 | 5 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 9 | 6 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 9 | 7 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 9 | 8 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 9 | 9 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 9 | 10 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 9 | 11 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 9 | 12 | 11.7551 | 5 | 6.7551 | 29.9765 | 0 | 0 | 29.9765 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 9 | 13 | 11.102 | 5 | 6.102 | 29.9778 | 0 | 0 | 29.9778 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 9 | 14 | 11.2327 | 5 | 6.2327 | 29.9775 | 0 | 0 | 29.9775 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 9 | 15 | 11.2327 | 5 | 6.2327 | 29.9775 | 0 | 0 | 29.9775 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 9 | 16 | 10.7102 | 5 | 5.7102 | 29.9786 | 0 | 0 | 29.9786 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 9 | 17 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 9 | 18 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 9 | 19 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 9 | 20 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 9 | 21 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 9 | 22 | 12.6694 | 5 | 7.6694 | 29.9747 | 0 | 0 | 29.9747 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 9 | 23 | 11.4939 | 5 | 6.4939 | 29.977 | 0 | 0 | 29.977 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 9 | 24 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 9 | 25 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 9 | 26 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 9 | 27 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 9 | 28 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 9 | 29 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 9 | 30 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 10 | 1 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
2010 | 10 | 2 | 237.7143 | 5 | 232.7143 | 29.5246 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0227 | 72.94% | 201.1756 | 187.0933 | 4490.2384
2010 | 10 | 3 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
2010 | 10 | 4 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
2010 | 10 | 5 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
2010 | 10 | 6 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 10 | 7 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
2010 | 10 | 8 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
2010 | 10 | 9 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
2010 | 10 | 10 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
2010 | 10 | 11 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 10 | 12 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 10 | 13 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 10 | 14 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 10 | 15 | 308.2449 | 5 | 303.2449 | 29.3835 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8816 | 72.94% | 200.1978 | 186.1839 | 4468.4141
2010 | 10 | 16 | 502.8571 | 5 | 497.8571 | 28.9943 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4924 | 72.94% | 197.4998 | 183.6748 | 4408.1953
2010 | 10 | 17 | 263.8367 | 5 | 258.8367 | 29.4723 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9704 | 72.94% | 200.8134 | 186.7565 | 4482.1553
2010 | 10 | 18 | 169.7959 | 5 | 164.7959 | 29.6604 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1585 | 72.94% | 202.1171 | 187.9689 | 4511.2544
2010 | 10 | 19 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
2010 | 10 | 20 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
2010 | 10 | 21 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
2010 | 10 | 22 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
2010 | 10 | 23 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
2010 | 10 | 24 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
2010 | 10 | 25 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
2010 | 10 | 26 | 134.5306 | 5 | 129.5306 | 29.7309 | 112.2144 | 0.50192 | 29.229 | 72.94% | 202.606 | 188.4236 | 4522.1665
2010 | 10 | 27 | 227.2653 | 5 | 222.2653 | 29.5455 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0436 | 72.94% | 201.3204 | 187.228 | 4493.4716
2010 | 10 | 28 | 365.7143 | 5 | 360.7143 | 29.2686 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7667 | 72.94% | 199.401 | 185.443 | 4450.6314
2010 | 10 | 29 | 229.8776 | 5 | 224.8776 | 29.5402 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0383 | 72.94% | 201.2842 | 187.1943 | 4492.6633
2010 | 10 | 30 | 167.1837 | 5 | 162.1837 | 29.6656 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1637 | 72.94% | 202.1533 | 188.0026 | 4512.0627
2010 | 10 | 31 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
2010 | 11 | 1 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
2010 | 11 | 2 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
2010 | 11 | 3 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
2010 | 11 | 4 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
2010 | 11 | 5 | 522.449 | 5 | 517.449 | 28.9551 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4532 | 72.94% | 197.2282 | 183.4222 | 4402.133
2010 | 11 | 6 | 547.2653 | 5 | 542.2653 | 28.9055 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4036 | 72.94% | 196.8841 | 183.1023 | 4394.454
2010 | 11 | 7 | 301.7143 | 5 | 296.7143 | 29.3966 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8947 | 72.94% | 200.2883 | 186.2681 | 4470.4349
2010 | 11 | 8 | 489.7959 | 5 | 484.7959 | 29.0204 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5185 | 72.94% | 197.6809 | 183.8432 | 4412.2368
2010 | 11 | 9 | 566.8571 | 5 | 561.8571 | 28.8663 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3644 | 72.94% | 196.6125 | 182.8497 | 4388.3917
2010 | 11 | 10 | 479.3469 | 5 | 474.3469 | 29.0413 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5394 | 72.94% | 197.8257 | 183.9779 | 4415.47
2010 | 11 | 11 | 321.3061 | 5 | 316.3061 | 29.3574 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8555 | 72.94% | 200.0167 | 186.0155 | 4464.3726
2010 | 11 | 12 | 237.7143 | 5 | 232.7143 | 29.5246 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0227 | 72.94% | 201.1756 | 187.0933 | 4490.2384
2010 | 11 | 13 | 195.9184 | 5 | 190.9184 | 29.6082 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1062 | 72.94% | 201.755 | 187.6321 | 4503.1713
2010 | 11 | 14 | 172.4082 | 5 | 167.4082 | 29.6552 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1533 | 72.94% | 202.0809 | 187.9353 | 4510.446
2010 | 11 | 15 | 152.8163 | 5 | 147.8163 | 29.6944 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1925 | 72.94% | 202.3525 | 188.1878 | 4516.5083
2010 | 11 | 16 | 137.1429 | 5 | 132.1429 | 29.7257 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2238 | 72.94% | 202.5698 | 188.3899 | 4521.3582
2010 | 11 | 17 | 410.1224 | 5 | 405.1224 | 29.1798 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6778 | 72.94% | 198.7854 | 184.8704 | 4436.8901
2010 | 11 | 18 | 615.1837 | 5 | 610.1837 | 28.7696 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2677 | 72.94% | 195.9426 | 182.2266 | 4373.4381
2010 | 11 | 19 | 338.2857 | 5 | 333.2857 | 29.3234 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8215 | 72.94% | 199.7813 | 185.7966 | 4459.1186
2010 | 11 | 20 | 248.1633 | 5 | 243.1633 | 29.5037 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0018 | 72.94% | 201.0307 | 186.9585 | 4487.0052
2010 | 11 | 21 | 198.5306 | 5 | 193.5306 | 29.6029 | 112.2144 | 0.50192 | 29.101 | 72.94% | 201.7188 | 187.5985 | 4502.363
2010 | 11 | 22 | 168.4898 | 5 | 163.4898 | 29.663 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1611 | 72.94% | 202.1352 | 187.9858 | 4511.6585
2010 | 11 | 23 | 161.9592 | 5 | 156.9592 | 29.6761 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1742 | 72.94% | 202.2258 | 188.07 | 4513.6793
2010 | 11 | 24 | 155.4286 | 5 | 150.4286 | 29.6891 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1872 | 72.94% | 202.3163 | 188.1542 | 4515.7
2010 | 11 | 25 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
2010 | 11 | 26 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
2010 | 11 | 27 | 125.3878 | 5 | 120.3878 | 29.7492 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2473 | 72.94% | 202.7328 | 188.5415 | 4524.9956
2010 | 11 | 28 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
2010 | 11 | 29 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
2010 | 11 | 30 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
2010 | 12 | 1 | 125.3878 | 5 | 120.3878 | 29.7492 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2473 | 72.94% | 202.7328 | 188.5415 | 4524.9956
2010 | 12 | 2 | 953.4694 | 5 | 948.4694 | 28.0931 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5911 | 72.94% | 191.2528 | 177.8651 | 4268.7624
2010 | 12 | 3 | 590.3673 | 5 | 585.3673 | 28.8193 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3173 | 72.94% | 196.2866 | 182.5465 | 4381.117
2010 | 12 | 4 | 372.2449 | 5 | 367.2449 | 29.2555 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7536 | 72.94% | 199.3105 | 185.3588 | 4448.6106
2010 | 12 | 5 | 282.1224 | 5 | 277.1224 | 29.4358 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9338 | 72.94% | 200.5599 | 186.5207 | 4476.4972
2010 | 12 | 6 | 228.5714 | 5 | 223.5714 | 29.5429 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0409 | 72.94% | 201.3023 | 187.2111 | 4493.0675
2010 | 12 | 7 | 192 | 5 | 187 | 29.616 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1141 | 72.94% | 201.8093 | 187.6827 | 4504.3837
2010 | 12 | 8 | 154.1224 | 5 | 149.1224 | 29.6918 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1898 | 72.94% | 202.3344 | 188.171 | 4516.1042
2010 | 12 | 9 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
2010 | 12 | 10 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
2010 | 12 | 11 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
2010 | 12 | 12 | 154.1224 | 5 | 149.1224 | 29.6918 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1898 | 72.94% | 202.3344 | 188.171 | 4516.1042
2010 | 12 | 13 | 2977.9592 | 5 | 2972.9592 | 24.0441 | 0 | 0 | 24.0441 | 0% | 0 | 0 | 0
2010 | 12 | 14 | 1959.1837 | 5 | 1954.1837 | 26.0816 | 112.2144 | 0.50192 | 25.5797 | 72.94% | 177.3102 | 164.8985 | 3957.5643
2010 | 12 | 15 | 996.5714 | 5 | 991.5714 | 28.0069 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5049 | 72.94% | 190.6553 | 177.3094 | 4255.4253
2010 | 12 | 16 | 576 | 5 | 571 | 28.848 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3461 | 72.94% | 196.4858 | 182.7318 | 4385.5627
2010 | 12 | 17 | 398.3673 | 5 | 393.3673 | 29.2033 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7013 | 72.94% | 198.9484 | 185.022 | 4440.5275
2010 | 12 | 18 | 297.7959 | 5 | 292.7959 | 29.4044 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9025 | 72.94% | 200.3426 | 186.3186 | 4471.6473
2010 | 12 | 19 | 259.9184 | 5 | 254.9184 | 29.4802 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9782 | 72.94% | 200.8677 | 186.807 | 4483.3678
2010 | 12 | 20 | 227.2653 | 5 | 222.2653 | 29.5455 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0436 | 72.94% | 201.3204 | 187.228 | 4493.4716
2010 | 12 | 21 | 206.3673 | 5 | 201.3673 | 29.5873 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0853 | 72.94% | 201.6101 | 187.4974 | 4499.9381
2010 | 12 | 22 | 197.2245 | 5 | 192.2245 | 29.6056 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1036 | 72.94% | 201.7369 | 187.6153 | 4502.7671
2010 | 12 | 23 | 188.0816 | 5 | 183.0816 | 29.6238 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1219 | 72.94% | 201.8636 | 187.7332 | 4505.5962
2010 | 12 | 24 | 175.0204 | 5 | 170.0204 | 29.65 | 112.2144 | 0.50192 | 29.148 | 72.94% | 202.0447 | 187.9016 | 4509.6377
2010 | 12 | 25 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
2010 | 12 | 26 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
2010 | 12 | 27 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
2010 | 12 | 28 | 137.1429 | 5 | 132.1429 | 29.7257 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2238 | 72.94% | 202.5698 | 188.3899 | 4521.3582
2010 | 12 | 29 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
2010 | 12 | 30 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
2010 | 12 | 31 | 125.3878 | 5 | 120.3878 | 29.7492 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2473 | 72.94% | 202.7328 | 188.5415 | 4524.9956
2011 | 1 | 1 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
2011 | 1 | 2 | 182.8571 | 5 | 177.8571 | 29.6343 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1324 | 72.94% | 201.9361 | 187.8005 | 4507.2128
2011 | 1 | 3 | 212.898 | 5 | 207.898 | 29.5742 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0723 | 72.94% | 201.5196 | 187.4132 | 4497.9173
2011 | 1 | 4 | 172.4082 | 5 | 167.4082 | 29.6552 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1533 | 72.94% | 202.0809 | 187.9353 | 4510.446
2011 | 1 | 5 | 144.9796 | 5 | 139.9796 | 29.71 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2081 | 72.94% | 202.4612 | 188.2889 | 4518.9333
2011 | 1 | 6 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
2011 | 1 | 7 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
2011 | 1 | 8 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
2011 | 1 | 9 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
2011 | 1 | 10 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
2011 | 1 | 11 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
2011 | 1 | 12 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
2011 | 1 | 13 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
2011 | 1 | 14 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
2011 | 1 | 15 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
2011 | 1 | 16 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
2011 | 1 | 17 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
2011 | 1 | 18 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
2011 | 1 | 19 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
2011 | 1 | 20 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
2011 | 1 | 21 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
2011 | 1 | 22 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
2011 | 1 | 23 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
2011 | 1 | 24 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
2011 | 1 | 25 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
2011 | 1 | 26 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
2011 | 1 | 27 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
2011 | 1 | 28 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
2011 | 1 | 29 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
2011 | 1 | 30 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
2011 | 1 | 31 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
2011 | 2 | 1 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
2011 | 2 | 2 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
2011 | 2 | 3 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
2011 | 2 | 4 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
2011 | 2 | 5 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
2011 | 2 | 6 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
2011 | 2 | 7 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
2011 | 2 | 8 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
2011 | 2 | 9 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
2011 | 2 | 10 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
2011 | 2 | 11 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
2011 | 2 | 12 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
2011 | 2 | 13 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
2011 | 2 | 14 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
2011 | 2 | 15 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
2011 | 2 | 16 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 2 | 17 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 2 | 18 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
2011 | 2 | 19 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
2011 | 2 | 20 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
2011 | 2 | 21 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
2011 | 2 | 22 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
2011 | 2 | 23 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
2011 | 2 | 24 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 2 | 25 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 2 | 26 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
2011 | 2 | 27 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
2011 | 2 | 28 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
2011 | 3 | 1 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
2011 | 3 | 2 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
2011 | 3 | 3 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 3 | 4 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 3 | 5 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 3 | 6 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
2011 | 3 | 7 | 902.5306 | 5 | 897.5306 | 28.1949 | 112.2144 | 0.50192 | 27.693 | 72.94% | 191.959 | 178.5218 | 4284.5243
2011 | 3 | 8 | 1247.3469 | 5 | 1242.3469 | 27.5053 | 112.2144 | 0.50192 | 27.0034 | 72.94% | 187.1787 | 174.0762 | 4177.8279
2011 | 3 | 9 | 756.2449 | 5 | 751.2449 | 28.4875 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9856 | 72.94% | 193.987 | 180.4079 | 4329.7895
2011 | 3 | 10 | 522.449 | 5 | 517.449 | 28.9551 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4532 | 72.94% | 197.2282 | 183.4222 | 4402.133
2011 | 3 | 11 | 498.9388 | 5 | 493.9388 | 29.0021 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5002 | 72.94% | 197.5541 | 183.7253 | 4409.4077
2011 | 3 | 12 | 943.0204 | 5 | 938.0204 | 28.114 | 112.2144 | 0.50192 | 27.612 | 72.94% | 191.3977 | 177.9998 | 4271.9956
2011 | 3 | 13 | 828.0816 | 5 | 823.0816 | 28.3438 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8419 | 72.94% | 192.9911 | 179.4817 | 4307.5611
2011 | 3 | 14 | 632.1633 | 5 | 627.1633 | 28.7357 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2338 | 72.94% | 195.7072 | 182.0077 | 4368.1841
2011 | 3 | 15 | 483.2653 | 5 | 478.2653 | 29.0335 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5316 | 72.94% | 197.7714 | 183.9274 | 4414.2576
2011 | 3 | 16 | 416.6531 | 5 | 411.6531 | 29.1667 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6648 | 72.94% | 198.6949 | 184.7862 | 4434.8694
2011 | 3 | 17 | 384 | 5 | 379 | 29.232 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7301 | 72.94% | 199.1475 | 185.2072 | 4444.9732
2011 | 3 | 18 | 585.1429 | 5 | 580.1429 | 28.8297 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3278 | 72.94% | 196.359 | 182.6139 | 4382.7336
2011 | 3 | 19 | 1007.0204 | 5 | 1002.0204 | 27.986 | 112.2144 | 0.50192 | 27.484 | 72.94% | 190.5104 | 177.1747 | 4252.1921
2011 | 3 | 20 | 679.1837 | 5 | 674.1837 | 28.6416 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1397 | 72.94% | 195.0553 | 181.4014 | 4353.6346
2011 | 3 | 21 | 522.449 | 5 | 517.449 | 28.9551 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4532 | 72.94% | 197.2282 | 183.4222 | 4402.133
2011 | 3 | 22 | 429.7143 | 5 | 424.7143 | 29.1406 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6387 | 72.94% | 198.5138 | 184.6178 | 4430.8278
2011 | 3 | 23 | 351.3469 | 5 | 346.3469 | 29.2973 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7954 | 72.94% | 199.6002 | 185.6282 | 4455.077
2011 | 3 | 24 | 303.0204 | 5 | 298.0204 | 29.394 | 112.2144 | 0.50192 | 28.892 | 72.94% | 200.2702 | 186.2513 | 4470.0307
2011 | 3 | 25 | 259.9184 | 5 | 254.9184 | 29.4802 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9782 | 72.94% | 200.8677 | 186.807 | 4483.3678
2011 | 3 | 26 | 231.1837 | 5 | 226.1837 | 29.5376 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0357 | 72.94% | 201.2661 | 187.1775 | 4492.2591
2011 | 3 | 27 | 210.2857 | 5 | 205.2857 | 29.5794 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0775 | 72.94% | 201.5558 | 187.4469 | 4498.7256
2011 | 3 | 28 | 198.5306 | 5 | 193.5306 | 29.6029 | 112.2144 | 0.50192 | 29.101 | 72.94% | 201.7188 | 187.5985 | 4502.363
2011 | 3 | 29 | 185.4694 | 5 | 180.4694 | 29.6291 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1271 | 72.94% | 201.8998 | 187.7669 | 4506.4045
2011 | 3 | 30 | 197.2245 | 5 | 192.2245 | 29.6056 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1036 | 72.94% | 201.7369 | 187.6153 | 4502.7671
2011 | 3 | 31 | 231.1837 | 5 | 226.1837 | 29.5376 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0357 | 72.94% | 201.2661 | 187.1775 | 4492.2591
2011 | 4 | 1 | 269.0612 | 5 | 264.0612 | 29.4619 | 112.2144 | 0.50192 | 28.96 | 72.94% | 200.741 | 186.6891 | 4480.5387
2011 | 4 | 2 | 259.9184 | 5 | 254.9184 | 29.4802 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9782 | 72.94% | 200.8677 | 186.807 | 4483.3678
2011 | 4 | 3 | 263.8367 | 5 | 258.8367 | 29.4723 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9704 | 72.94% | 200.8134 | 186.7565 | 4482.1553
2011 | 4 | 4 | 296.4898 | 5 | 291.4898 | 29.407 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9051 | 72.94% | 200.3607 | 186.3355 | 4472.0515
2011 | 4 | 5 | 389.2245 | 5 | 384.2245 | 29.2216 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7196 | 72.94% | 199.0751 | 185.1399 | 4443.3566
2011 | 4 | 6 | 432.3265 | 5 | 427.3265 | 29.1353 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6334 | 72.94% | 198.4776 | 184.5841 | 4430.0195
2011 | 4 | 7 | 400.9796 | 5 | 395.9796 | 29.198 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6961 | 72.94% | 198.9122 | 184.9883 | 4439.7192
2011 | 4 | 8 | 428.4082 | 5 | 423.4082 | 29.1432 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6413 | 72.94% | 198.5319 | 184.6347 | 4431.232
2011 | 4 | 9 | 501.551 | 5 | 496.551 | 28.9969 | 112.2144 | 0.50192 | 28.495 | 72.94% | 197.5179 | 183.6916 | 4408.5994
2011 | 4 | 10 | 687.0204 | 5 | 682.0204 | 28.626 | 112.2144 | 0.50192 | 28.124 | 72.94% | 194.9467 | 181.3004 | 4351.2096
2011 | 4 | 11 | 1371.4286 | 5 | 1366.4286 | 27.2571 | 112.2144 | 0.50192 | 26.7552 | 72.94% | 185.4585 | 172.4764 | 4139.4333
2011 | 4 | 12 | 1737.1429 | 5 | 1732.1429 | 26.5257 | 112.2144 | 0.50192 | 26.0238 | 72.94% | 180.3885 | 167.7613 | 4026.2704
2011 | 4 | 13 | 1462.8571 | 5 | 1457.8571 | 27.0743 | 112.2144 | 0.50192 | 26.5724 | 72.94% | 184.191 | 171.2976 | 4111.1426
2011 | 4 | 14 | 1567.3469 | 5 | 1562.3469 | 26.8653 | 112.2144 | 0.50192 | 26.3634 | 72.94% | 182.7424 | 169.9504 | 4078.8103
2011 | 4 | 15 | 1155.9184 | 5 | 1150.9184 | 27.6882 | 112.2144 | 0.50192 | 27.1862 | 72.94% | 188.4462 | 175.2549 | 4206.1186
2011 | 4 | 16 | 760.1633 | 5 | 755.1633 | 28.4797 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9778 | 72.94% | 193.9327 | 180.3574 | 4328.5771
2011 | 4 | 17 | 2181.2245 | 5 | 2176.2245 | 25.6376 | 112.2144 | 0.50192 | 25.1356 | 72.94% | 174.232 | 162.0358 | 3888.8582
2011 | 4 | 18 | 1867.7551 | 5 | 1862.7551 | 26.2645 | 112.2144 | 0.50192 | 25.7626 | 72.94% | 178.5777 | 166.0773 | 3985.855
2011 | 4 | 19 | 1009.6327 | 5 | 1004.6327 | 27.9807 | 112.2144 | 0.50192 | 27.4788 | 72.94% | 190.4742 | 177.141 | 4251.3838
2011 | 4 | 20 | 771.9184 | 5 | 766.9184 | 28.4562 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9542 | 72.94% | 193.7697 | 180.2058 | 4324.9397
2011 | 4 | 21 | 634.7755 | 5 | 629.7755 | 28.7304 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2285 | 72.94% | 195.671 | 181.974 | 4367.3758
2011 | 4 | 22 | 487.1837 | 5 | 482.1837 | 29.0256 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5237 | 72.94% | 197.7171 | 183.8769 | 4413.0451
2011 | 4 | 23 | 438.8571 | 5 | 433.8571 | 29.1223 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6204 | 72.94% | 198.387 | 184.4999 | 4427.9988
2011 | 4 | 24 | 514.6122 | 5 | 509.6122 | 28.9708 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4689 | 72.94% | 197.3368 | 183.5232 | 4404.5579
2011 | 4 | 25 | 450.6122 | 5 | 445.6122 | 29.0988 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5969 | 72.94% | 198.2241 | 184.3484 | 4424.3614
2011 | 4 | 26 | 643.9184 | 5 | 638.9184 | 28.7122 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2102 | 72.94% | 195.5442 | 181.8561 | 4364.5467
2011 | 4 | 27 | 679.1837 | 5 | 674.1837 | 28.6416 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1397 | 72.94% | 195.0553 | 181.4014 | 4353.6346
2011 | 4 | 28 | 525.0612 | 5 | 520.0612 | 28.9499 | 112.2144 | 0.50192 | 28.448 | 72.94% | 197.192 | 183.3885 | 4401.3247
2011 | 4 | 29 | 527.6735 | 5 | 522.6735 | 28.9447 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4427 | 72.94% | 197.1558 | 183.3548 | 4400.5163
2011 | 4 | 30 | 415.3469 | 5 | 410.3469 | 29.1693 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6674 | 72.94% | 198.713 | 184.8031 | 4435.2735
2011 | 5 | 1 | 323.9184 | 5 | 318.9184 | 29.3522 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8502 | 72.94% | 199.9805 | 185.9818 | 4463.5643
2011 | 5 | 2 | 269.0612 | 5 | 264.0612 | 29.4619 | 112.2144 | 0.50192 | 28.96 | 72.94% | 200.741 | 186.6891 | 4480.5387
2011 | 5 | 3 | 236.4082 | 5 | 231.4082 | 29.5272 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0253 | 72.94% | 201.1937 | 187.1101 | 4490.6425
2011 | 5 | 4 | 242.9388 | 5 | 237.9388 | 29.5141 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0122 | 72.94% | 201.1031 | 187.0259 | 4488.6218
2011 | 5 | 5 | 350.0408 | 5 | 345.0408 | 29.2999 | 112.2144 | 0.50192 | 28.798 | 72.94% | 199.6183 | 185.645 | 4455.4812
2011 | 5 | 6 | 286.0408 | 5 | 281.0408 | 29.4279 | 112.2144 | 0.50192 | 28.926 | 72.94% | 200.5056 | 186.4702 | 4475.2847
2011 | 5 | 7 | 235.102 | 5 | 230.102 | 29.5298 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0279 | 72.94% | 201.2118 | 187.1269 | 4491.0467
2011 | 5 | 8 | 211.5918 | 5 | 206.5918 | 29.5768 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0749 | 72.94% | 201.5377 | 187.4301 | 4498.3214
2011 | 5 | 9 | 184.1633 | 5 | 179.1633 | 29.6317 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1298 | 72.94% | 201.918 | 187.7837 | 4506.8087
2011 | 5 | 10 | 159.3469 | 5 | 154.3469 | 29.6813 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1794 | 72.94% | 202.262 | 188.1036 | 4514.4876
2011 | 5 | 11 | 147.5918 | 5 | 142.5918 | 29.7048 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2029 | 72.94% | 202.425 | 188.2552 | 4518.125
2011 | 5 | 12 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
2011 | 5 | 13 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
2011 | 5 | 14 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
2011 | 5 | 15 | 291.2653 | 5 | 286.2653 | 29.4175 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9156 | 72.94% | 200.4332 | 186.4028 | 4473.6681
2011 | 5 | 16 | 979.5918 | 5 | 974.5918 | 28.0408 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5389 | 72.94% | 190.8906 | 177.5283 | 4260.6793
2011 | 5 | 17 | 632.1633 | 5 | 627.1633 | 28.7357 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2338 | 72.94% | 195.7072 | 182.0077 | 4368.1841
2011 | 5 | 18 | 459.7551 | 5 | 454.7551 | 29.0805 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5786 | 72.94% | 198.0973 | 184.2305 | 4421.5323
2011 | 5 | 19 | 548.5714 | 5 | 543.5714 | 28.9029 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4009 | 72.94% | 196.866 | 183.0854 | 4394.0499
2011 | 5 | 20 | 701.3878 | 5 | 696.3878 | 28.5972 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0953 | 72.94% | 194.7475 | 181.1152 | 4346.764
2011 | 5 | 21 | 527.6735 | 5 | 522.6735 | 28.9447 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4427 | 72.94% | 197.1558 | 183.3548 | 4400.5163
2011 | 5 | 22 | 468.898 | 5 | 463.898 | 29.0622 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5603 | 72.94% | 197.9706 | 184.1126 | 4418.7032
2011 | 5 | 23 | 416.6531 | 5 | 411.6531 | 29.1667 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6648 | 72.94% | 198.6949 | 184.7862 | 4434.8694
2011 | 5 | 24 | 416.6531 | 5 | 411.6531 | 29.1667 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6648 | 72.94% | 198.6949 | 184.7862 | 4434.8694
2011 | 5 | 25 | 339.5918 | 5 | 334.5918 | 29.3208 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8189 | 72.94% | 199.7632 | 185.7798 | 4458.7144
2011 | 5 | 26 | 265.1429 | 5 | 260.1429 | 29.4697 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9678 | 72.94% | 200.7953 | 186.7396 | 4481.7512
2011 | 5 | 27 | 224.6531 | 5 | 219.6531 | 29.5507 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0488 | 72.94% | 201.3566 | 187.2617 | 4494.2799
2011 | 5 | 28 | 190.6939 | 5 | 185.6939 | 29.6186 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1167 | 72.94% | 201.8274 | 187.6995 | 4504.7879
2011 | 5 | 29 | 171.102 | 5 | 166.102 | 29.6578 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1559 | 72.94% | 202.099 | 187.9521 | 4510.8502
2011 | 5 | 30 | 190.6939 | 5 | 185.6939 | 29.6186 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1167 | 72.94% | 201.8274 | 187.6995 | 4504.7879
2011 | 5 | 31 | 165.8776 | 5 | 160.8776 | 29.6682 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1663 | 72.94% | 202.1715 | 188.0195 | 4512.4668
2011 | 6 | 1 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
2011 | 6 | 2 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
2011 | 6 | 3 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
2011 | 6 | 4 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
2011 | 6 | 5 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
2011 | 6 | 6 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
2011 | 6 | 7 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
2011 | 6 | 8 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 6 | 9 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 6 | 10 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 6 | 11 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 6 | 12 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 6 | 13 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
2011 | 6 | 14 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
2011 | 6 | 15 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
2011 | 6 | 16 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 6 | 17 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 6 | 18 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 6 | 19 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 6 | 20 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 6 | 21 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 6 | 22 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 6 | 23 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 6 | 24 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
2011 | 6 | 25 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
2011 | 6 | 26 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
2011 | 6 | 27 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
2011 | 6 | 28 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
2011 | 6 | 29 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
2011 | 6 | 30 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
2011 | 7 | 1 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 7 | 2 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 7 | 3 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 7 | 4 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
2011 | 7 | 5 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 7 | 6 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 7 | 7 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 7 | 8 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 7 | 9 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 7 | 10 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 7 | 11 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 7 | 12 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 7 | 13 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 7 | 14 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 7 | 15 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 7 | 16 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 7 | 17 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 7 | 18 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 7 | 19 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 7 | 20 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 7 | 21 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 7 | 22 | 12.5388 | 5 | 7.5388 | 29.9749 | 0 | 0 | 29.9749 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 7 | 23 | 11.2327 | 5 | 6.2327 | 29.9775 | 0 | 0 | 29.9775 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 7 | 24 | 9.9265 | 5 | 4.9265 | 29.9801 | 0 | 0 | 29.9801 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 7 | 25 | 9.0122 | 5 | 4.0122 | 29.982 | 0 | 0 | 29.982 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 7 | 26 | 12.0163 | 5 | 7.0163 | 29.976 | 0 | 0 | 29.976 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 7 | 27 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
2011 | 7 | 28 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 7 | 29 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 7 | 30 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 7 | 31 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 8 | 1 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 8 | 2 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 8 | 3 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 8 | 4 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 8 | 5 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 8 | 6 | 12.9306 | 5 | 7.9306 | 29.9741 | 0 | 0 | 29.9741 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 8 | 7 | 12.6694 | 5 | 7.6694 | 29.9747 | 0 | 0 | 29.9747 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 8 | 8 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 8 | 9 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 8 | 10 | 11.7551 | 5 | 6.7551 | 29.9765 | 0 | 0 | 29.9765 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 8 | 11 | 12.1469 | 5 | 7.1469 | 29.9757 | 0 | 0 | 29.9757 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 8 | 12 | 11.4939 | 5 | 6.4939 | 29.977 | 0 | 0 | 29.977 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 8 | 13 | 9.7959 | 5 | 4.7959 | 29.9804 | 0 | 0 | 29.9804 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 8 | 14 | 8.751 | 5 | 3.751 | 29.9825 | 0 | 0 | 29.9825 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 8 | 15 | 9.0122 | 5 | 4.0122 | 29.982 | 0 | 0 | 29.982 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 8 | 16 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 8 | 17 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 8 | 18 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 8 | 19 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 8 | 20 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 8 | 21 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 8 | 22 | 212.898 | 5 | 207.898 | 29.5742 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0723 | 72.94% | 201.5196 | 187.4132 | 4497.9173
2011 | 8 | 23 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
2011 | 8 | 24 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
2011 | 8 | 25 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 8 | 26 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 8 | 27 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 8 | 28 | 673.9592 | 5 | 668.9592 | 28.6521 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1502 | 72.94% | 195.1277 | 181.4688 | 4355.2512
2011 | 8 | 29 | 1893.8776 | 5 | 1888.8776 | 26.2122 | 112.2144 | 0.50192 | 25.7103 | 72.94% | 178.2156 | 165.7405 | 3977.772
2011 | 8 | 30 | 684.4082 | 5 | 679.4082 | 28.6312 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1293 | 72.94% | 194.9829 | 181.3341 | 4352.0179
2011 | 8 | 31 | 331.7551 | 5 | 326.7551 | 29.3365 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8346 | 72.94% | 199.8718 | 185.8808 | 4461.1393
2011 | 9 | 1 | 202.449 | 5 | 197.449 | 29.5951 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0932 | 72.94% | 201.6644 | 187.5479 | 4501.1505
2011 | 9 | 2 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
2011 | 9 | 3 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
2011 | 9 | 4 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
2011 | 9 | 5 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
2011 | 9 | 6 | 182.8571 | 5 | 177.8571 | 29.6343 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1324 | 72.94% | 201.9361 | 187.8005 | 4507.2128
2011 | 9 | 7 | 176.3265 | 5 | 171.3265 | 29.6473 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1454 | 72.94% | 202.0266 | 187.8847 | 4509.2336
2011 | 9 | 8 | 242.9388 | 5 | 237.9388 | 29.5141 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0122 | 72.94% | 201.1031 | 187.0259 | 4488.6218
2011 | 9 | 9 | 205.0612 | 5 | 200.0612 | 29.5899 | 112.2144 | 0.50192 | 29.088 | 72.94% | 201.6282 | 187.5143 | 4500.3422
2011 | 9 | 10 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
2011 | 9 | 11 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
2011 | 9 | 12 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
2011 | 9 | 13 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
2011 | 9 | 14 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 9 | 15 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 9 | 16 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
2011 | 9 | 17 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 9 | 18 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 9 | 19 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 9 | 20 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 9 | 21 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 9 | 22 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 9 | 23 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 9 | 24 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
2011 | 9 | 25 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
2011 | 9 | 26 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
2011 | 9 | 27 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 9 | 28 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 9 | 29 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
2011 | 9 | 30 | 407.5102 | 5 | 402.5102 | 29.185 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6831 | 72.94% | 198.8216 | 184.9041 | 4437.6985
2011 | 10 | 1 | 219.4286 | 5 | 214.4286 | 29.5611 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0592 | 72.94% | 201.4291 | 187.329 | 4495.8965
2011 | 10 | 2 | 342.2041 | 5 | 337.2041 | 29.3156 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8137 | 72.94% | 199.727 | 185.7461 | 4457.9061
2011 | 10 | 3 | 715.7551 | 5 | 710.7551 | 28.5685 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0666 | 72.94% | 194.5483 | 180.9299 | 4342.3183
2011 | 10 | 4 | 455.8367 | 5 | 450.8367 | 29.0883 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5864 | 72.94% | 198.1516 | 184.281 | 4422.7448
2011 | 10 | 5 | 387.9184 | 5 | 382.9184 | 29.2242 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7222 | 72.94% | 199.0932 | 185.1567 | 4443.7607
2011 | 10 | 6 | 259.9184 | 5 | 254.9184 | 29.4802 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9782 | 72.94% | 200.8677 | 186.807 | 4483.3678
2011 | 10 | 7 | 188.0816 | 5 | 183.0816 | 29.6238 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1219 | 72.94% | 201.8636 | 187.7332 | 4505.5962
2011 | 10 | 8 | 148.898 | 5 | 143.898 | 29.7022 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2003 | 72.94% | 202.4068 | 188.2384 | 4517.7208
2011 | 10 | 9 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
2011 | 10 | 10 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
2011 | 10 | 11 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
2011 | 10 | 12 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
2011 | 10 | 13 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
2011 | 10 | 14 | 147.5918 | 5 | 142.5918 | 29.7048 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2029 | 72.94% | 202.425 | 188.2552 | 4518.125
2011 | 10 | 15 | 717.0612 | 5 | 712.0612 | 28.5659 | 112.2144 | 0.50192 | 28.064 | 72.94% | 194.5302 | 180.9131 | 4341.9141
2011 | 10 | 16 | 423.1837 | 5 | 418.1837 | 29.1536 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6517 | 72.94% | 198.6043 | 184.702 | 4432.8486
2011 | 10 | 17 | 274.2857 | 5 | 269.2857 | 29.4514 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9495 | 72.94% | 200.6686 | 186.6218 | 4478.9221
2011 | 10 | 18 | 208.9796 | 5 | 203.9796 | 29.582 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0801 | 72.94% | 201.5739 | 187.4637 | 4499.1298
2011 | 10 | 19 | 171.102 | 5 | 166.102 | 29.6578 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1559 | 72.94% | 202.099 | 187.9521 | 4510.8502
2011 | 10 | 20 | 232.4898 | 5 | 227.4898 | 29.535 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0331 | 72.94% | 201.248 | 187.1606 | 4491.855
2011 | 10 | 21 | 242.9388 | 5 | 237.9388 | 29.5141 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0122 | 72.94% | 201.1031 | 187.0259 | 4488.6218
2011 | 10 | 22 | 198.5306 | 5 | 193.5306 | 29.6029 | 112.2144 | 0.50192 | 29.101 | 72.94% | 201.7188 | 187.5985 | 4502.363
2011 | 10 | 23 | 165.8776 | 5 | 160.8776 | 29.6682 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1663 | 72.94% | 202.1715 | 188.0195 | 4512.4668
2011 | 10 | 24 | 144.9796 | 5 | 139.9796 | 29.71 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2081 | 72.94% | 202.4612 | 188.2889 | 4518.9333
2011 | 10 | 25 | 134.5306 | 5 | 129.5306 | 29.7309 | 112.2144 | 0.50192 | 29.229 | 72.94% | 202.606 | 188.4236 | 4522.1665
2011 | 10 | 26 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
2011 | 10 | 27 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
2011 | 10 | 28 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
2011 | 10 | 29 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
2011 | 10 | 30 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
2011 | 10 | 31 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
2011 | 11 | 1 | 152.8163 | 5 | 147.8163 | 29.6944 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1925 | 72.94% | 202.3525 | 188.1878 | 4516.5083
2011 | 11 | 2 | 167.1837 | 5 | 162.1837 | 29.6656 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1637 | 72.94% | 202.1533 | 188.0026 | 4512.0627
2011 | 11 | 3 | 175.0204 | 5 | 170.0204 | 29.65 | 112.2144 | 0.50192 | 29.148 | 72.94% | 202.0447 | 187.9016 | 4509.6377
2011 | 11 | 4 | 178.9388 | 5 | 173.9388 | 29.6421 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1402 | 72.94% | 201.9904 | 187.8511 | 4508.4253
2011 | 11 | 5 | 150.2041 | 5 | 145.2041 | 29.6996 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1977 | 72.94% | 202.3887 | 188.2215 | 4517.3167
2011 | 11 | 6 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
2011 | 11 | 7 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
2011 | 11 | 8 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
2011 | 11 | 9 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
2011 | 11 | 10 | 150.2041 | 5 | 145.2041 | 29.6996 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1977 | 72.94% | 202.3887 | 188.2215 | 4517.3167
2011 | 11 | 11 | 1042.2857 | 5 | 1037.2857 | 27.9154 | 112.2144 | 0.50192 | 27.4135 | 72.94% | 190.0215 | 176.72 | 4241.2799
2011 | 11 | 12 | 560.3265 | 5 | 555.3265 | 28.8793 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3774 | 72.94% | 196.7031 | 182.9339 | 4390.4125
2011 | 11 | 13 | 350.0408 | 5 | 345.0408 | 29.2999 | 112.2144 | 0.50192 | 28.798 | 72.94% | 199.6183 | 185.645 | 4455.4812
2011 | 11 | 14 | 265.1429 | 5 | 260.1429 | 29.4697 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9678 | 72.94% | 200.7953 | 186.7396 | 4481.7512
2011 | 11 | 15 | 224.6531 | 5 | 219.6531 | 29.5507 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0488 | 72.94% | 201.3566 | 187.2617 | 4494.2799
2011 | 11 | 16 | 192 | 5 | 187 | 29.616 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1141 | 72.94% | 201.8093 | 187.6827 | 4504.3837
2011 | 11 | 17 | 202.449 | 5 | 197.449 | 29.5951 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0932 | 72.94% | 201.6644 | 187.5479 | 4501.1505
2011 | 11 | 18 | 178.9388 | 5 | 173.9388 | 29.6421 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1402 | 72.94% | 201.9904 | 187.8511 | 4508.4253
2011 | 11 | 19 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
2011 | 11 | 20 | 144.9796 | 5 | 139.9796 | 29.71 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2081 | 72.94% | 202.4612 | 188.2889 | 4518.9333
2011 | 11 | 21 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
2011 | 11 | 22 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
2011 | 11 | 23 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
2011 | 11 | 24 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
2011 | 11 | 25 | 133.2245 | 5 | 128.2245 | 29.7336 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2316 | 72.94% | 202.6241 | 188.4404 | 4522.5706
2011 | 11 | 26 | 142.3673 | 5 | 137.3673 | 29.7153 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2133 | 72.94% | 202.4974 | 188.3226 | 4519.7416
2011 | 11 | 27 | 186.7755 | 5 | 181.7755 | 29.6264 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1245 | 72.94% | 201.8817 | 187.75 | 4506.0004
2011 | 11 | 28 | 237.7143 | 5 | 232.7143 | 29.5246 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0227 | 72.94% | 201.1756 | 187.0933 | 4490.2384
2011 | 11 | 29 | 296.4898 | 5 | 291.4898 | 29.407 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9051 | 72.94% | 200.3607 | 186.3355 | 4472.0515
2011 | 11 | 30 | 966.5306 | 5 | 961.5306 | 28.0669 | 112.2144 | 0.50192 | 27.565 | 72.94% | 191.0717 | 177.6967 | 4264.7208
2011 | 12 | 1 | 787.5918 | 5 | 782.5918 | 28.4248 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9229 | 72.94% | 193.5524 | 180.0037 | 4320.0898
2011 | 12 | 2 | 446.6939 | 5 | 441.6939 | 29.1066 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6047 | 72.94% | 198.2784 | 184.3989 | 4425.5739
2011 | 12 | 3 | 325.2245 | 5 | 320.2245 | 29.3496 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8476 | 72.94% | 199.9624 | 185.965 | 4463.1601
2011 | 12 | 4 | 257.3061 | 5 | 252.3061 | 29.4854 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9835 | 72.94% | 200.9039 | 186.8407 | 4484.1761
2011 | 12 | 5 | 225.9592 | 5 | 220.9592 | 29.5481 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0462 | 72.94% | 201.3385 | 187.2448 | 4493.8758
2011 | 12 | 6 | 206.3673 | 5 | 201.3673 | 29.5873 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0853 | 72.94% | 201.6101 | 187.4974 | 4499.9381
2011 | 12 | 7 | 242.9388 | 5 | 237.9388 | 29.5141 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0122 | 72.94% | 201.1031 | 187.0259 | 4488.6218
2011 | 12 | 8 | 561.6327 | 5 | 556.6327 | 28.8767 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3748 | 72.94% | 196.685 | 182.917 | 4390.0084
2011 | 12 | 9 | 440.1633 | 5 | 435.1633 | 29.1197 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6178 | 72.94% | 198.3689 | 184.4831 | 4427.5946
2011 | 12 | 10 | 325.2245 | 5 | 320.2245 | 29.3496 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8476 | 72.94% | 199.9624 | 185.965 | 4463.1601
2011 | 12 | 11 | 253.3878 | 5 | 248.3878 | 29.4932 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9913 | 72.94% | 200.9583 | 186.8912 | 4485.3885
2011 | 12 | 12 | 211.5918 | 5 | 206.5918 | 29.5768 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0749 | 72.94% | 201.5377 | 187.4301 | 4498.3214
2011 | 12 | 13 | 189.3878 | 5 | 184.3878 | 29.6212 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1193 | 72.94% | 201.8455 | 187.7163 | 4505.1921
2011 | 12 | 14 | 178.9388 | 5 | 173.9388 | 29.6421 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1402 | 72.94% | 201.9904 | 187.8511 | 4508.4253
2011 | 12 | 15 | 176.3265 | 5 | 171.3265 | 29.6473 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1454 | 72.94% | 202.0266 | 187.8847 | 4509.2336
2011 | 12 | 16 | 207.6735 | 5 | 202.6735 | 29.5847 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0827 | 72.94% | 201.592 | 187.4806 | 4499.5339
2011 | 12 | 17 | 195.9184 | 5 | 190.9184 | 29.6082 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1062 | 72.94% | 201.755 | 187.6321 | 4503.1713
2011 | 12 | 18 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
2011 | 12 | 19 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
2011 | 12 | 20 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
2011 | 12 | 21 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
2011 | 12 | 22 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
2011 | 12 | 23 | 131.9184 | 5 | 126.9184 | 29.7362 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2342 | 72.94% | 202.6422 | 188.4573 | 4522.9748
2011 | 12 | 24 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
2011 | 12 | 25 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
2011 | 12 | 26 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
2011 | 12 | 27 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
2011 | 12 | 28 | 707.9184 | 5 | 702.9184 | 28.5842 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0822 | 72.94% | 194.657 | 181.031 | 4344.7432
2011 | 12 | 29 | 528.9796 | 5 | 523.9796 | 28.942 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4401 | 72.94% | 197.1376 | 183.338 | 4400.1122
2011 | 12 | 30 | 318.6939 | 5 | 313.6939 | 29.3626 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8607 | 72.94% | 200.0529 | 186.0492 | 4465.1809
2011 | 12 | 31 | 228.5714 | 5 | 223.5714 | 29.5429 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0409 | 72.94% | 201.3023 | 187.2111 | 4493.0675
2012 | 1 | 1 | 210.2857 | 5 | 205.2857 | 29.5794 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0775 | 72.94% | 201.5558 | 187.4469 | 4498.7256
2012 | 1 | 2 | 256 | 5 | 251 | 29.488 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9861 | 72.94% | 200.9221 | 186.8575 | 4484.5802
2012 | 1 | 3 | 210.2857 | 5 | 205.2857 | 29.5794 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0775 | 72.94% | 201.5558 | 187.4469 | 4498.7256
2012 | 1 | 4 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
2012 | 1 | 5 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
2012 | 1 | 6 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
2012 | 1 | 7 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
2012 | 1 | 8 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
2012 | 1 | 9 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
2012 | 1 | 10 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
2012 | 1 | 11 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
2012 | 1 | 12 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
2012 | 1 | 13 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
2012 | 1 | 14 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
2012 | 1 | 15 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
2012 | 1 | 16 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
2012 | 1 | 17 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
2012 | 1 | 18 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
2012 | 1 | 19 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
2012 | 1 | 20 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
2012 | 1 | 21 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
2012 | 1 | 22 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
2012 | 1 | 23 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
2012 | 1 | 24 | 141.0612 | 5 | 136.0612 | 29.7179 | 112.2144 | 0.50192 | 29.216 | 72.94% | 202.5155 | 188.3394 | 4520.1457
2012 | 1 | 25 | 194.6122 | 5 | 189.6122 | 29.6108 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1089 | 72.94% | 201.7731 | 187.649 | 4503.5754
2012 | 1 | 26 | 154.1224 | 5 | 149.1224 | 29.6918 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1898 | 72.94% | 202.3344 | 188.171 | 4516.1042
2012 | 1 | 27 | 134.5306 | 5 | 129.5306 | 29.7309 | 112.2144 | 0.50192 | 29.229 | 72.94% | 202.606 | 188.4236 | 4522.1665
2012 | 1 | 28 | 138.449 | 5 | 133.449 | 29.7231 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2212 | 72.94% | 202.5517 | 188.3731 | 4520.954
2012 | 1 | 29 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
2012 | 1 | 30 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
2012 | 1 | 31 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
2012 | 2 | 1 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
2012 | 2 | 2 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
2012 | 2 | 3 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
2012 | 2 | 4 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
2012 | 2 | 5 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
2012 | 2 | 6 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
2012 | 2 | 7 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
2012 | 2 | 8 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
2012 | 2 | 9 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
2012 | 2 | 10 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
2012 | 2 | 11 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
2012 | 2 | 12 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
2012 | 2 | 13 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
2012 | 2 | 14 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
2012 | 2 | 15 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
2012 | 2 | 16 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
2012 | 2 | 17 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
2012 | 2 | 18 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
2012 | 2 | 19 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
2012 | 2 | 20 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
2012 | 2 | 21 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
2012 | 2 | 22 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
2012 | 2 | 23 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
2012 | 2 | 24 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
2012 | 2 | 25 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
2012 | 2 | 26 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
2012 | 2 | 27 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
2012 | 2 | 28 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
2012 | 2 | 29 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
2012 | 3 | 1 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
2012 | 3 | 2 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
2012 | 3 | 3 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
2012 | 3 | 4 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
2012 | 3 | 5 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
2012 | 3 | 6 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
2012 | 3 | 7 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
2012 | 3 | 8 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
2012 | 3 | 9 | 317.3878 | 5 | 312.3878 | 29.3652 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8633 | 72.94% | 200.071 | 186.066 | 4465.585
2012 | 3 | 10 | 263.8367 | 5 | 258.8367 | 29.4723 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9704 | 72.94% | 200.8134 | 186.7565 | 4482.1553
2012 | 3 | 11 | 201.1429 | 5 | 196.1429 | 29.5977 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0958 | 72.94% | 201.6826 | 187.5648 | 4501.5547
2012 | 3 | 12 | 212.898 | 5 | 207.898 | 29.5742 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0723 | 72.94% | 201.5196 | 187.4132 | 4497.9173
2012 | 3 | 13 | 369.6327 | 5 | 364.6327 | 29.2607 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7588 | 72.94% | 199.3467 | 185.3925 | 4449.4189
2012 | 3 | 14 | 495.0204 | 5 | 490.0204 | 29.01 | 112.2144 | 0.50192 | 28.508 | 72.94% | 197.6084 | 183.7758 | 4410.6202
2012 | 3 | 15 | 363.102 | 5 | 358.102 | 29.2738 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7719 | 72.94% | 199.4373 | 185.4767 | 4451.4397
2012 | 3 | 16 | 313.4694 | 5 | 308.4694 | 29.3731 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8711 | 72.94% | 200.1253 | 186.1166 | 4466.7975
2012 | 3 | 17 | 355.2653 | 5 | 350.2653 | 29.2895 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7876 | 72.94% | 199.5459 | 185.5777 | 4453.8646
2012 | 3 | 18 | 472.8163 | 5 | 467.8163 | 29.0544 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5525 | 72.94% | 197.9163 | 184.0621 | 4417.4908
2012 | 3 | 19 | 659.5918 | 5 | 654.5918 | 28.6808 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1789 | 72.94% | 195.3269 | 181.654 | 4359.6969
2012 | 3 | 20 | 621.7143 | 5 | 616.7143 | 28.7566 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2547 | 72.94% | 195.852 | 182.1424 | 4371.4173
2012 | 3 | 21 | 502.8571 | 5 | 497.8571 | 28.9943 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4924 | 72.94% | 197.4998 | 183.6748 | 4408.1953
2012 | 3 | 22 | 412.7347 | 5 | 407.7347 | 29.1745 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6726 | 72.94% | 198.7492 | 184.8367 | 4436.0818
2012 | 3 | 23 | 335.6735 | 5 | 330.6735 | 29.3287 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8267 | 72.94% | 199.8175 | 185.8303 | 4459.9269
2012 | 3 | 24 | 259.9184 | 5 | 254.9184 | 29.4802 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9782 | 72.94% | 200.8677 | 186.807 | 4483.3678
2012 | 3 | 25 | 225.9592 | 5 | 220.9592 | 29.5481 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0462 | 72.94% | 201.3385 | 187.2448 | 4493.8758
2012 | 3 | 26 | 218.1224 | 5 | 213.1224 | 29.5638 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0618 | 72.94% | 201.4472 | 187.3459 | 4496.3007
2012 | 3 | 27 | 175.0204 | 5 | 170.0204 | 29.65 | 112.2144 | 0.50192 | 29.148 | 72.94% | 202.0447 | 187.9016 | 4509.6377
2012 | 3 | 28 | 160.6531 | 5 | 155.6531 | 29.6787 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1768 | 72.94% | 202.2439 | 188.0868 | 4514.0834
2012 | 3 | 29 | 159.3469 | 5 | 154.3469 | 29.6813 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1794 | 72.94% | 202.262 | 188.1036 | 4514.4876
2012 | 3 | 30 | 155.4286 | 5 | 150.4286 | 29.6891 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1872 | 72.94% | 202.3163 | 188.1542 | 4515.7
2012 | 3 | 31 | 152.8163 | 5 | 147.8163 | 29.6944 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1925 | 72.94% | 202.3525 | 188.1878 | 4516.5083
2012 | 4 | 1 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
2012 | 4 | 2 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
2012 | 4 | 3 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
2012 | 4 | 4 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
2012 | 4 | 5 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
2012 | 4 | 6 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
2012 | 4 | 7 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
2012 | 4 | 8 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
2012 | 4 | 9 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
2012 | 4 | 10 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
2012 | 4 | 11 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
2012 | 4 | 12 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
2012 | 4 | 13 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
2012 | 4 | 14 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
2012 | 4 | 15 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
2012 | 4 | 16 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
2012 | 4 | 17 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
2012 | 4 | 18 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
2012 | 4 | 19 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
2012 | 4 | 20 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
2012 | 4 | 21 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
2012 | 4 | 22 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
2012 | 4 | 23 | 527.6735 | 5 | 522.6735 | 28.9447 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4427 | 72.94% | 197.1558 | 183.3548 | 4400.5163
2012 | 4 | 24 | 919.5102 | 5 | 914.5102 | 28.161 | 112.2144 | 0.50192 | 27.6591 | 72.94% | 191.7236 | 178.3029 | 4279.2704
2012 | 4 | 25 | 498.9388 | 5 | 493.9388 | 29.0021 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5002 | 72.94% | 197.5541 | 183.7253 | 4409.4077
2012 | 4 | 26 | 314.7755 | 5 | 309.7755 | 29.3704 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8685 | 72.94% | 200.1072 | 186.0997 | 4466.3933
2012 | 4 | 27 | 399.6735 | 5 | 394.6735 | 29.2007 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6987 | 72.94% | 198.9303 | 185.0051 | 4440.1234
2012 | 4 | 28 | 333.0612 | 5 | 328.0612 | 29.3339 | 112.2144 | 0.50192 | 28.832 | 72.94% | 199.8537 | 185.864 | 4460.7352
2012 | 4 | 29 | 240.3265 | 5 | 235.3265 | 29.5193 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0174 | 72.94% | 201.1393 | 187.0596 | 4489.4301
2012 | 4 | 30 | 189.3878 | 5 | 184.3878 | 29.6212 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1193 | 72.94% | 201.8455 | 187.7163 | 4505.1921
2012 | 5 | 1 | 203.7551 | 5 | 198.7551 | 29.5925 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0906 | 72.94% | 201.6463 | 187.5311 | 4500.7464
2012 | 5 | 2 | 272.9796 | 5 | 267.9796 | 29.454 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9521 | 72.94% | 200.6867 | 186.6386 | 4479.3262
2012 | 5 | 3 | 233.7959 | 5 | 228.7959 | 29.5324 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0305 | 72.94% | 201.2299 | 187.1438 | 4491.4508
2012 | 5 | 4 | 265.1429 | 5 | 260.1429 | 29.4697 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9678 | 72.94% | 200.7953 | 186.7396 | 4481.7512
2012 | 5 | 5 | 323.9184 | 5 | 318.9184 | 29.3522 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8502 | 72.94% | 199.9805 | 185.9818 | 4463.5643
2012 | 5 | 6 | 245.551 | 5 | 240.551 | 29.5089 | 112.2144 | 0.50192 | 29.007 | 72.94% | 201.0669 | 186.9922 | 4487.8135
2012 | 5 | 7 | 195.9184 | 5 | 190.9184 | 29.6082 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1062 | 72.94% | 201.755 | 187.6321 | 4503.1713
2012 | 5 | 8 | 194.6122 | 5 | 189.6122 | 29.6108 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1089 | 72.94% | 201.7731 | 187.649 | 4503.5754
2012 | 5 | 9 | 299.102 | 5 | 294.102 | 29.4018 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8999 | 72.94% | 200.3245 | 186.3018 | 4471.2432
2012 | 5 | 10 | 365.7143 | 5 | 360.7143 | 29.2686 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7667 | 72.94% | 199.401 | 185.443 | 4450.6314
2012 | 5 | 11 | 390.5306 | 5 | 385.5306 | 29.2189 | 112.2144 | 0.50192 | 28.717 | 72.94% | 199.057 | 185.123 | 4442.9524
2012 | 5 | 12 | 269.0612 | 5 | 264.0612 | 29.4619 | 112.2144 | 0.50192 | 28.96 | 72.94% | 200.741 | 186.6891 | 4480.5387
2012 | 5 | 13 | 207.6735 | 5 | 202.6735 | 29.5847 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0827 | 72.94% | 201.592 | 187.4806 | 4499.5339
2012 | 5 | 14 | 185.4694 | 5 | 180.4694 | 29.6291 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1271 | 72.94% | 201.8998 | 187.7669 | 4506.4045
2012 | 5 | 15 | 237.7143 | 5 | 232.7143 | 29.5246 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0227 | 72.94% | 201.1756 | 187.0933 | 4490.2384
2012 | 5 | 16 | 272.9796 | 5 | 267.9796 | 29.454 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9521 | 72.94% | 200.6867 | 186.6386 | 4479.3262
2012 | 5 | 17 | 346.1224 | 5 | 341.1224 | 29.3078 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8058 | 72.94% | 199.6727 | 185.6956 | 4456.6937
2012 | 5 | 18 | 265.1429 | 5 | 260.1429 | 29.4697 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9678 | 72.94% | 200.7953 | 186.7396 | 4481.7512
2012 | 5 | 19 | 199.8367 | 5 | 194.8367 | 29.6003 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0984 | 72.94% | 201.7007 | 187.5816 | 4501.9588
2012 | 5 | 20 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
2012 | 5 | 21 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
2012 | 5 | 22 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
2012 | 5 | 23 | 125.3878 | 5 | 120.3878 | 29.7492 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2473 | 72.94% | 202.7328 | 188.5415 | 4524.9956
2012 | 5 | 24 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
2012 | 5 | 25 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
2012 | 5 | 26 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
2012 | 5 | 27 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
2012 | 5 | 28 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
2012 | 5 | 29 | 176.3265 | 5 | 171.3265 | 29.6473 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1454 | 72.94% | 202.0266 | 187.8847 | 4509.2336
2012 | 5 | 30 | 651.7551 | 5 | 646.7551 | 28.6965 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1946 | 72.94% | 195.4356 | 181.7551 | 4362.1218
2012 | 5 | 31 | 406.2041 | 5 | 401.2041 | 29.1876 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6857 | 72.94% | 198.8397 | 184.9209 | 4438.1026
2012 | 6 | 1 | 252.0816 | 5 | 247.0816 | 29.4958 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9939 | 72.94% | 200.9764 | 186.908 | 4485.7927
2012 | 6 | 2 | 211.5918 | 5 | 206.5918 | 29.5768 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0749 | 72.94% | 201.5377 | 187.4301 | 4498.3214
2012 | 6 | 3 | 4244.898 | 5 | 4239.898 | 21.5102 | 0 | 0 | 21.5102 | 0% | 0 | 0 | 0
2012 | 6 | 4 | 3108.5714 | 5 | 3103.5714 | 23.7829 | 0 | 0 | 23.7829 | 0% | 0 | 0 | 0
2012 | 6 | 5 | 1684.898 | 5 | 1679.898 | 26.6302 | 112.2144 | 0.50192 | 26.1283 | 72.94% | 181.1127 | 168.4349 | 4042.4365
2012 | 6 | 6 | 950.8571 | 5 | 945.8571 | 28.0983 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5964 | 72.94% | 191.289 | 177.8988 | 4269.5707
2012 | 6 | 7 | 647.8367 | 5 | 642.8367 | 28.7043 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2024 | 72.94% | 195.4899 | 181.8056 | 4363.3342
2012 | 6 | 8 | 518.5306 | 5 | 513.5306 | 28.9629 | 112.2144 | 0.50192 | 28.461 | 72.94% | 197.2825 | 183.4727 | 4403.3454
2012 | 6 | 9 | 519.8367 | 5 | 514.8367 | 28.9603 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4584 | 72.94% | 197.2644 | 183.4559 | 4402.9413
2012 | 6 | 10 | 352.6531 | 5 | 347.6531 | 29.2947 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7928 | 72.94% | 199.5821 | 185.6114 | 4454.6729
2012 | 6 | 11 | 258.6122 | 5 | 253.6122 | 29.4828 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9809 | 72.94% | 200.8858 | 186.8238 | 4483.7719
2012 | 6 | 12 | 210.2857 | 5 | 205.2857 | 29.5794 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0775 | 72.94% | 201.5558 | 187.4469 | 4498.7256
2012 | 6 | 13 | 278.2041 | 5 | 273.2041 | 29.4436 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9417 | 72.94% | 200.6142 | 186.5712 | 4477.7096
2012 | 6 | 14 | 317.3878 | 5 | 312.3878 | 29.3652 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8633 | 72.94% | 200.071 | 186.066 | 4465.585
2012 | 6 | 15 | 214.2041 | 5 | 209.2041 | 29.5716 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0697 | 72.94% | 201.5015 | 187.3964 | 4497.5131
2012 | 6 | 16 | 165.8776 | 5 | 160.8776 | 29.6682 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1663 | 72.94% | 202.1715 | 188.0195 | 4512.4668
2012 | 6 | 17 | 137.1429 | 5 | 132.1429 | 29.7257 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2238 | 72.94% | 202.5698 | 188.3899 | 4521.3582
2012 | 6 | 18 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
2012 | 6 | 19 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
2012 | 6 | 20 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
2012 | 6 | 21 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
2012 | 6 | 22 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
2012 | 6 | 23 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
2012 | 6 | 24 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
2012 | 6 | 25 | 175.0204 | 5 | 170.0204 | 29.65 | 112.2144 | 0.50192 | 29.148 | 72.94% | 202.0447 | 187.9016 | 4509.6377
2012 | 6 | 26 | 600.8163 | 5 | 595.8163 | 28.7984 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2965 | 72.94% | 196.1417 | 182.4118 | 4377.8838
2012 | 6 | 27 | 658.2857 | 5 | 653.2857 | 28.6834 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1815 | 72.94% | 195.345 | 181.6709 | 4360.101
2012 | 6 | 28 | 367.0204 | 5 | 362.0204 | 29.266 | 112.2144 | 0.50192 | 28.764 | 72.94% | 199.3829 | 185.4261 | 4450.2272
2012 | 6 | 29 | 248.1633 | 5 | 243.1633 | 29.5037 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0018 | 72.94% | 201.0307 | 186.9585 | 4487.0052
2012 | 6 | 30 | 188.0816 | 5 | 183.0816 | 29.6238 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1219 | 72.94% | 201.8636 | 187.7332 | 4505.5962
2012 | 7 | 1 | 134.5306 | 5 | 129.5306 | 29.7309 | 112.2144 | 0.50192 | 29.229 | 72.94% | 202.606 | 188.4236 | 4522.1665
2012 | 7 | 2 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
2012 | 7 | 3 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
2012 | 7 | 4 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
2012 | 7 | 5 | 182.8571 | 5 | 177.8571 | 29.6343 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1324 | 72.94% | 201.9361 | 187.8005 | 4507.2128
2012 | 7 | 6 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
2012 | 7 | 7 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
2012 | 7 | 8 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
2012 | 7 | 9 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
2012 | 7 | 10 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
2012 | 7 | 11 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
2012 | 7 | 12 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
2012 | 7 | 13 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
2012 | 7 | 14 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
2012 | 7 | 15 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
2012 | 7 | 16 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
2012 | 7 | 17 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
2012 | 7 | 18 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
2012 | 7 | 19 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
2012 | 7 | 20 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
2012 | 7 | 21 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
2012 | 7 | 22 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
2012 | 7 | 23 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
2012 | 7 | 24 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
2012 | 7 | 25 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
2012 | 7 | 26 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
2012 | 7 | 27 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
2012 | 7 | 28 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
2012 | 7 | 29 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
2012 | 7 | 30 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
2012 | 7 | 31 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
2012 | 8 | 1 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
2012 | 8 | 2 | 135.8367 | 5 | 130.8367 | 29.7283 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2264 | 72.94% | 202.5879 | 188.4068 | 4521.7623
2012 | 8 | 3 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
2012 | 8 | 4 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
2012 | 8 | 5 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
2012 | 8 | 6 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
2012 | 8 | 7 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
2012 | 8 | 8 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
2012 | 8 | 9 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
2012 | 8 | 10 | 185.4694 | 5 | 180.4694 | 29.6291 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1271 | 72.94% | 201.8998 | 187.7669 | 4506.4045
2012 | 8 | 11 | 222.0408 | 5 | 217.0408 | 29.5559 | 112.2144 | 0.50192 | 29.054 | 72.94% | 201.3928 | 187.2953 | 4495.0882
2012 | 8 | 12 | 155.4286 | 5 | 150.4286 | 29.6891 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1872 | 72.94% | 202.3163 | 188.1542 | 4515.7
2012 | 8 | 13 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
2012 | 8 | 14 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
2012 | 8 | 15 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
2012 | 8 | 16 | 466.2857 | 5 | 461.2857 | 29.0674 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5655 | 72.94% | 198.0068 | 184.1463 | 4419.5116
2012 | 8 | 17 | 484.5714 | 5 | 479.5714 | 29.0309 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5289 | 72.94% | 197.7533 | 183.9106 | 4413.8534
2012 | 8 | 18 | 252.0816 | 5 | 247.0816 | 29.4958 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9939 | 72.94% | 200.9764 | 186.908 | 4485.7927
2012 | 8 | 19 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
2012 | 8 | 20 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
2012 | 8 | 21 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
2012 | 8 | 22 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
2012 | 8 | 23 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
2012 | 8 | 24 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
2012 | 8 | 25 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
2012 | 8 | 26 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
2012 | 8 | 27 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
2012 | 8 | 28 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
2012 | 8 | 29 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
2012 | 8 | 30 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
2012 | 8 | 31 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
2012 | 9 | 1 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
2012 | 9 | 2 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
2012 | 9 | 3 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
2012 | 9 | 4 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
2012 | 9 | 5 | 205.0612 | 5 | 200.0612 | 29.5899 | 112.2144 | 0.50192 | 29.088 | 72.94% | 201.6282 | 187.5143 | 4500.3422
2012 | 9 | 6 | 178.9388 | 5 | 173.9388 | 29.6421 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1402 | 72.94% | 201.9904 | 187.8511 | 4508.4253
2012 | 9 | 7 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
2012 | 9 | 8 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
2012 | 9 | 9 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
2012 | 9 | 10 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
2012 | 9 | 11 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
2012 | 9 | 12 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
2012 | 9 | 13 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
2012 | 9 | 14 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
2012 | 9 | 15 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
2012 | 9 | 16 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
2012 | 9 | 17 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
2012 | 9 | 18 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
2012 | 9 | 19 | 559.0204 | 5 | 554.0204 | 28.882 | 112.2144 | 0.50192 | 28.38 | 72.94% | 196.7212 | 182.9507 | 4390.8167
2012 | 9 | 20 | 310.8571 | 5 | 305.8571 | 29.3783 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8764 | 72.94% | 200.1615 | 186.1502 | 4467.6058
2012 | 9 | 21 | 159.3469 | 5 | 154.3469 | 29.6813 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1794 | 72.94% | 202.262 | 188.1036 | 4514.4876
2012 | 9 | 22 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
2012 | 9 | 23 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
2012 | 9 | 24 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
2012 | 9 | 25 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
2012 | 9 | 26 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
2012 | 9 | 27 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
2012 | 9 | 28 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
2012 | 9 | 29 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
2012 | 9 | 30 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
2012 | 10 | 1 | 224.6531 | 5 | 219.6531 | 29.5507 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0488 | 72.94% | 201.3566 | 187.2617 | 4494.2799
2012 | 10 | 2 | 152.8163 | 5 | 147.8163 | 29.6944 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1925 | 72.94% | 202.3525 | 188.1878 | 4516.5083
2012 | 10 | 3 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
2012 | 10 | 4 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
2012 | 10 | 5 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
2012 | 10 | 6 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
2012 | 10 | 7 | 165.8776 | 5 | 160.8776 | 29.6682 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1663 | 72.94% | 202.1715 | 188.0195 | 4512.4668
2012 | 10 | 8 | 144.9796 | 5 | 139.9796 | 29.71 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2081 | 72.94% | 202.4612 | 188.2889 | 4518.9333
2012 | 10 | 9 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
2012 | 10 | 10 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
2012 | 10 | 11 | 188.0816 | 5 | 183.0816 | 29.6238 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1219 | 72.94% | 201.8636 | 187.7332 | 4505.5962
2012 | 10 | 12 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
2012 | 10 | 13 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
2012 | 10 | 14 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
2012 | 10 | 15 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
2012 | 10 | 16 | 155.4286 | 5 | 150.4286 | 29.6891 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1872 | 72.94% | 202.3163 | 188.1542 | 4515.7
2012 | 10 | 17 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
2012 | 10 | 18 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
2012 | 10 | 19 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
2012 | 10 | 20 | 723.5918 | 5 | 718.5918 | 28.5528 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0509 | 72.94% | 194.4397 | 180.8289 | 4339.8933
2012 | 10 | 21 | 532.898 | 5 | 527.898 | 28.9342 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4323 | 72.94% | 197.0833 | 183.2875 | 4398.8997
2012 | 10 | 22 | 309.551 | 5 | 304.551 | 29.3809 | 112.2144 | 0.50192 | 28.879 | 72.94% | 200.1797 | 186.1671 | 4468.0099
2012 | 10 | 23 | 222.0408 | 5 | 217.0408 | 29.5559 | 112.2144 | 0.50192 | 29.054 | 72.94% | 201.3928 | 187.2953 | 4495.0882
2012 | 10 | 24 | 175.0204 | 5 | 170.0204 | 29.65 | 112.2144 | 0.50192 | 29.148 | 72.94% | 202.0447 | 187.9016 | 4509.6377
2012 | 10 | 25 | 146.2857 | 5 | 141.2857 | 29.7074 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2055 | 72.94% | 202.4431 | 188.272 | 4518.5291
2012 | 10 | 26 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
2012 | 10 | 27 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
2012 | 10 | 28 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
2012 | 10 | 29 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
2012 | 10 | 30 | 1187.2653 | 5 | 1182.2653 | 27.6255 | 112.2144 | 0.50192 | 27.1236 | 72.94% | 188.0116 | 174.8508 | 4196.4189
2012 | 10 | 31 | 1115.4286 | 5 | 1110.4286 | 27.7691 | 112.2144 | 0.50192 | 27.2672 | 72.94% | 189.0075 | 175.777 | 4218.6474
2012 | 11 | 1 | 690.9388 | 5 | 685.9388 | 28.6181 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1162 | 72.94% | 194.8923 | 181.2499 | 4349.9972
2012 | 11 | 2 | 442.7755 | 5 | 437.7755 | 29.1144 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6125 | 72.94% | 198.3327 | 184.4494 | 4426.7863
2012 | 11 | 3 | 318.6939 | 5 | 313.6939 | 29.3626 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8607 | 72.94% | 200.0529 | 186.0492 | 4465.1809
2012 | 11 | 4 | 246.8571 | 5 | 241.8571 | 29.5063 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0044 | 72.94% | 201.0488 | 186.9754 | 4487.4093
2012 | 11 | 5 | 205.0612 | 5 | 200.0612 | 29.5899 | 112.2144 | 0.50192 | 29.088 | 72.94% | 201.6282 | 187.5143 | 4500.3422
2012 | 11 | 6 | 175.0204 | 5 | 170.0204 | 29.65 | 112.2144 | 0.50192 | 29.148 | 72.94% | 202.0447 | 187.9016 | 4509.6377
2012 | 11 | 7 | 155.4286 | 5 | 150.4286 | 29.6891 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1872 | 72.94% | 202.3163 | 188.1542 | 4515.7
2012 | 11 | 8 | 159.3469 | 5 | 154.3469 | 29.6813 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1794 | 72.94% | 202.262 | 188.1036 | 4514.4876
2012 | 11 | 9 | 199.8367 | 5 | 194.8367 | 29.6003 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0984 | 72.94% | 201.7007 | 187.5816 | 4501.9588
2012 | 11 | 10 | 175.0204 | 5 | 170.0204 | 29.65 | 112.2144 | 0.50192 | 29.148 | 72.94% | 202.0447 | 187.9016 | 4509.6377
2012 | 11 | 11 | 154.1224 | 5 | 149.1224 | 29.6918 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1898 | 72.94% | 202.3344 | 188.171 | 4516.1042
2012 | 11 | 12 | 142.3673 | 5 | 137.3673 | 29.7153 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2133 | 72.94% | 202.4974 | 188.3226 | 4519.7416
2012 | 11 | 13 | 167.1837 | 5 | 162.1837 | 29.6656 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1637 | 72.94% | 202.1533 | 188.0026 | 4512.0627
2012 | 11 | 14 | 185.4694 | 5 | 180.4694 | 29.6291 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1271 | 72.94% | 201.8998 | 187.7669 | 4506.4045
2012 | 11 | 15 | 155.4286 | 5 | 150.4286 | 29.6891 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1872 | 72.94% | 202.3163 | 188.1542 | 4515.7
2012 | 11 | 16 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
2012 | 11 | 17 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
2012 | 11 | 18 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
2012 | 11 | 19 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
2012 | 11 | 20 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
2012 | 11 | 21 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
2012 | 11 | 22 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
2012 | 11 | 23 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
2012 | 11 | 24 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
2012 | 11 | 25 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
2012 | 11 | 26 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
2012 | 11 | 27 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
2012 | 11 | 28 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
2012 | 11 | 29 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
2012 | 11 | 30 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
2012 | 12 | 1 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
2012 | 12 | 2 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
2012 | 12 | 3 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
2012 | 12 | 4 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
2012 | 12 | 5 | 152.8163 | 5 | 147.8163 | 29.6944 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1925 | 72.94% | 202.3525 | 188.1878 | 4516.5083
2012 | 12 | 6 | 155.4286 | 5 | 150.4286 | 29.6891 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1872 | 72.94% | 202.3163 | 188.1542 | 4515.7
2012 | 12 | 7 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
2012 | 12 | 8 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
2012 | 12 | 9 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
2012 | 12 | 10 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
2012 | 12 | 11 | 189.3878 | 5 | 184.3878 | 29.6212 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1193 | 72.94% | 201.8455 | 187.7163 | 4505.1921
2012 | 12 | 12 | 159.3469 | 5 | 154.3469 | 29.6813 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1794 | 72.94% | 202.262 | 188.1036 | 4514.4876
2012 | 12 | 13 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
2012 | 12 | 14 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
2012 | 12 | 15 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
2012 | 12 | 16 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
2012 | 12 | 17 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
2012 | 12 | 18 | 155.4286 | 5 | 150.4286 | 29.6891 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1872 | 72.94% | 202.3163 | 188.1542 | 4515.7
2012 | 12 | 19 | 394.449 | 5 | 389.449 | 29.2111 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7092 | 72.94% | 199.0027 | 185.0725 | 4441.74
2012 | 12 | 20 | 356.5714 | 5 | 351.5714 | 29.2869 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7849 | 72.94% | 199.5278 | 185.5609 | 4453.4604
2012 | 12 | 21 | 428.4082 | 5 | 423.4082 | 29.1432 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6413 | 72.94% | 198.5319 | 184.6347 | 4431.232
2012 | 12 | 22 | 1515.102 | 5 | 1510.102 | 26.9698 | 112.2144 | 0.50192 | 26.4679 | 72.94% | 183.4667 | 170.624 | 4094.9764
2012 | 12 | 23 | 830.6939 | 5 | 825.6939 | 28.3386 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8367 | 72.94% | 192.9549 | 179.448 | 4306.7528
2012 | 12 | 24 | 474.1224 | 5 | 469.1224 | 29.0518 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5498 | 72.94% | 197.8981 | 184.0453 | 4417.0866
2012 | 12 | 25 | 326.5306 | 5 | 321.5306 | 29.3469 | 112.2144 | 0.50192 | 28.845 | 72.94% | 199.9443 | 185.9482 | 4462.756
2012 | 12 | 26 | 240.3265 | 5 | 235.3265 | 29.5193 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0174 | 72.94% | 201.1393 | 187.0596 | 4489.4301
2012 | 12 | 27 | 205.0612 | 5 | 200.0612 | 29.5899 | 112.2144 | 0.50192 | 29.088 | 72.94% | 201.6282 | 187.5143 | 4500.3422
2012 | 12 | 28 | 205.0612 | 5 | 200.0612 | 29.5899 | 112.2144 | 0.50192 | 29.088 | 72.94% | 201.6282 | 187.5143 | 4500.3422
2012 | 12 | 29 | 182.8571 | 5 | 177.8571 | 29.6343 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1324 | 72.94% | 201.9361 | 187.8005 | 4507.2128
2012 | 12 | 30 | 167.1837 | 5 | 162.1837 | 29.6656 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1637 | 72.94% | 202.1533 | 188.0026 | 4512.0627
2012 | 12 | 31 | 148.898 | 5 | 143.898 | 29.7022 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2003 | 72.94% | 202.4068 | 188.2384 | 4517.7208
2013 | 1 | 1 | 148.898 | 5 | 143.898 | 29.7022 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2003 | 72.94% | 202.4068 | 188.2384 | 4517.7208
2013 | 1 | 2 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
2013 | 1 | 3 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
2013 | 1 | 4 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
2013 | 1 | 5 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
2013 | 1 | 6 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
2013 | 1 | 7 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
2013 | 1 | 8 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
2013 | 1 | 9 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
2013 | 1 | 10 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
2013 | 1 | 11 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
2013 | 1 | 12 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
2013 | 1 | 13 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
2013 | 1 | 14 | 141.0612 | 5 | 136.0612 | 29.7179 | 112.2144 | 0.50192 | 29.216 | 72.94% | 202.5155 | 188.3394 | 4520.1457
2013 | 1 | 15 | 197.2245 | 5 | 192.2245 | 29.6056 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1036 | 72.94% | 201.7369 | 187.6153 | 4502.7671
2013 | 1 | 16 | 167.1837 | 5 | 162.1837 | 29.6656 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1637 | 72.94% | 202.1533 | 188.0026 | 4512.0627
2013 | 1 | 17 | 146.2857 | 5 | 141.2857 | 29.7074 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2055 | 72.94% | 202.4431 | 188.272 | 4518.5291
2013 | 1 | 18 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
2013 | 1 | 19 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
2013 | 1 | 20 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
2013 | 1 | 21 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
2013 | 1 | 22 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
2013 | 1 | 23 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
2013 | 1 | 24 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
2013 | 1 | 25 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
2013 | 1 | 26 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
2013 | 1 | 27 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
2013 | 1 | 28 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
2013 | 1 | 29 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
2013 | 1 | 30 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
2013 | 1 | 31 | 466.2857 | 5 | 461.2857 | 29.0674 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5655 | 72.94% | 198.0068 | 184.1463 | 4419.5116
2013 | 2 | 1 | 720.9796 | 5 | 715.9796 | 28.558 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0561 | 72.94% | 194.4759 | 180.8626 | 4340.7017
2013 | 2 | 2 | 355.2653 | 5 | 350.2653 | 29.2895 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7876 | 72.94% | 199.5459 | 185.5777 | 4453.8646
2013 | 2 | 3 | 249.4694 | 5 | 244.4694 | 29.5011 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9991 | 72.94% | 201.0126 | 186.9417 | 4486.601
2013 | 2 | 4 | 193.3061 | 5 | 188.3061 | 29.6134 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1115 | 72.94% | 201.7912 | 187.6658 | 4503.9796
2013 | 2 | 5 | 148.898 | 5 | 143.898 | 29.7022 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2003 | 72.94% | 202.4068 | 188.2384 | 4517.7208
2013 | 2 | 6 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
2013 | 2 | 7 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
2013 | 2 | 8 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
2013 | 2 | 9 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
2013 | 2 | 10 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
2013 | 2 | 11 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
2013 | 2 | 12 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
2013 | 2 | 13 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
2013 | 2 | 14 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
2013 | 2 | 15 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
2013 | 2 | 16 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
2013 | 2 | 17 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
2013 | 2 | 18 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
2013 | 2 | 19 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
2013 | 2 | 20 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
2013 | 2 | 21 | 122.7755 | 5 | 117.7755 | 29.7544 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2525 | 72.94% | 202.769 | 188.5752 | 4525.8039
2013 | 2 | 22 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
2013 | 2 | 23 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
2013 | 2 | 24 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
2013 | 2 | 25 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
2013 | 2 | 26 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
2013 | 2 | 27 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
2013 | 2 | 28 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
2013 | 3 | 1 | 125.3878 | 5 | 120.3878 | 29.7492 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2473 | 72.94% | 202.7328 | 188.5415 | 4524.9956
2013 | 3 | 2 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
2013 | 3 | 3 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
2013 | 3 | 4 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
2013 | 3 | 5 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
2013 | 3 | 6 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
2013 | 3 | 7 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
2013 | 3 | 8 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
2013 | 3 | 9 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
2013 | 3 | 10 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
2013 | 3 | 11 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
2013 | 3 | 12 | 176.3265 | 5 | 171.3265 | 29.6473 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1454 | 72.94% | 202.0266 | 187.8847 | 4509.2336
2013 | 3 | 13 | 1033.1429 | 5 | 1028.1429 | 27.9337 | 112.2144 | 0.50192 | 27.4318 | 72.94% | 190.1483 | 176.8379 | 4244.109
2013 | 3 | 14 | 1012.2449 | 5 | 1007.2449 | 27.9755 | 112.2144 | 0.50192 | 27.4736 | 72.94% | 190.438 | 177.1073 | 4250.5755
2013 | 3 | 15 | 672.6531 | 5 | 667.6531 | 28.6547 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1528 | 72.94% | 195.1458 | 181.4856 | 4355.6553
2013 | 3 | 16 | 423.1837 | 5 | 418.1837 | 29.1536 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6517 | 72.94% | 198.6043 | 184.702 | 4432.8486
2013 | 3 | 17 | 297.7959 | 5 | 292.7959 | 29.4044 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9025 | 72.94% | 200.3426 | 186.3186 | 4471.6473
2013 | 3 | 18 | 225.9592 | 5 | 220.9592 | 29.5481 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0462 | 72.94% | 201.3385 | 187.2448 | 4493.8758
2013 | 3 | 19 | 195.9184 | 5 | 190.9184 | 29.6082 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1062 | 72.94% | 201.755 | 187.6321 | 4503.1713
2013 | 3 | 20 | 181.551 | 5 | 176.551 | 29.6369 | 112.2144 | 0.50192 | 29.135 | 72.94% | 201.9542 | 187.8174 | 4507.617
2013 | 3 | 21 | 163.2653 | 5 | 158.2653 | 29.6735 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1716 | 72.94% | 202.2077 | 188.0531 | 4513.2751
2013 | 3 | 22 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
2013 | 3 | 23 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
2013 | 3 | 24 | 137.1429 | 5 | 132.1429 | 29.7257 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2238 | 72.94% | 202.5698 | 188.3899 | 4521.3582
2013 | 3 | 25 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
2013 | 3 | 26 | 144.9796 | 5 | 139.9796 | 29.71 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2081 | 72.94% | 202.4612 | 188.2889 | 4518.9333
2013 | 3 | 27 | 172.4082 | 5 | 167.4082 | 29.6552 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1533 | 72.94% | 202.0809 | 187.9353 | 4510.446
2013 | 3 | 28 | 237.7143 | 5 | 232.7143 | 29.5246 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0227 | 72.94% | 201.1756 | 187.0933 | 4490.2384
2013 | 3 | 29 | 318.6939 | 5 | 313.6939 | 29.3626 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8607 | 72.94% | 200.0529 | 186.0492 | 4465.1809
2013 | 3 | 30 | 406.2041 | 5 | 401.2041 | 29.1876 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6857 | 72.94% | 198.8397 | 184.9209 | 4438.1026
2013 | 3 | 31 | 451.9184 | 5 | 446.9184 | 29.0962 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5942 | 72.94% | 198.206 | 184.3316 | 4423.9572
2013 | 4 | 1 | 619.102 | 5 | 614.102 | 28.7618 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2599 | 72.94% | 195.8882 | 182.1761 | 4372.2256
2013 | 4 | 2 | 758.8571 | 5 | 753.8571 | 28.4823 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9804 | 72.94% | 193.9508 | 180.3742 | 4328.9812
2013 | 4 | 3 | 467.5918 | 5 | 462.5918 | 29.0648 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5629 | 72.94% | 197.9887 | 184.1295 | 4419.1074
2013 | 4 | 4 | 348.7347 | 5 | 343.7347 | 29.3025 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8006 | 72.94% | 199.6364 | 185.6619 | 4455.8853
2013 | 4 | 5 | 353.9592 | 5 | 348.9592 | 29.2921 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7902 | 72.94% | 199.564 | 185.5945 | 4454.2687
2013 | 4 | 6 | 387.9184 | 5 | 382.9184 | 29.2242 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7222 | 72.94% | 199.0932 | 185.1567 | 4443.7607
2013 | 4 | 7 | 313.4694 | 5 | 308.4694 | 29.3731 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8711 | 72.94% | 200.1253 | 186.1166 | 4466.7975
2013 | 4 | 8 | 327.8367 | 5 | 322.8367 | 29.3443 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8424 | 72.94% | 199.9262 | 185.9313 | 4462.3518
2013 | 4 | 9 | 517.2245 | 5 | 512.2245 | 28.9656 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4636 | 72.94% | 197.3006 | 183.4896 | 4403.7496
2013 | 4 | 10 | 592.9796 | 5 | 587.9796 | 28.814 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3121 | 72.94% | 196.2504 | 182.5129 | 4380.3087
2013 | 4 | 11 | 656.9796 | 5 | 651.9796 | 28.686 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1841 | 72.94% | 195.3631 | 181.6877 | 4360.5052
2013 | 4 | 12 | 530.2857 | 5 | 525.2857 | 28.9394 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4375 | 72.94% | 197.1195 | 183.3212 | 4399.708
2013 | 4 | 13 | 464.9796 | 5 | 459.9796 | 29.07 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5681 | 72.94% | 198.0249 | 184.1632 | 4419.9157
2013 | 4 | 14 | 504.1633 | 5 | 499.1633 | 28.9917 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4898 | 72.94% | 197.4817 | 183.658 | 4407.7911
2013 | 4 | 15 | 491.102 | 5 | 486.102 | 29.0178 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5159 | 72.94% | 197.6628 | 183.8264 | 4411.8326
2013 | 4 | 16 | 479.3469 | 5 | 474.3469 | 29.0413 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5394 | 72.94% | 197.8257 | 183.9779 | 4415.47
2013 | 4 | 17 | 510.6939 | 5 | 505.6939 | 28.9786 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4767 | 72.94% | 197.3911 | 183.5738 | 4405.7703
2013 | 4 | 18 | 463.6735 | 5 | 458.6735 | 29.0727 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5707 | 72.94% | 198.043 | 184.18 | 4420.3199
2013 | 4 | 19 | 377.4694 | 5 | 372.4694 | 29.2451 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7431 | 72.94% | 199.2381 | 185.2914 | 4446.994
2013 | 4 | 20 | 548.5714 | 5 | 543.5714 | 28.9029 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4009 | 72.94% | 196.866 | 183.0854 | 4394.0499
2013 | 4 | 21 | 478.0408 | 5 | 473.0408 | 29.0439 | 112.2144 | 0.50192 | 28.542 | 72.94% | 197.8438 | 183.9948 | 4415.8742
2013 | 4 | 22 | 331.7551 | 5 | 326.7551 | 29.3365 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8346 | 72.94% | 199.8718 | 185.8808 | 4461.1393
2013 | 4 | 23 | 263.8367 | 5 | 258.8367 | 29.4723 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9704 | 72.94% | 200.8134 | 186.7565 | 4482.1553
2013 | 4 | 24 | 235.102 | 5 | 230.102 | 29.5298 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0279 | 72.94% | 201.2118 | 187.1269 | 4491.0467
2013 | 4 | 25 | 212.898 | 5 | 207.898 | 29.5742 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0723 | 72.94% | 201.5196 | 187.4132 | 4497.9173
2013 | 4 | 26 | 185.4694 | 5 | 180.4694 | 29.6291 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1271 | 72.94% | 201.8998 | 187.7669 | 4506.4045
2013 | 4 | 27 | 165.8776 | 5 | 160.8776 | 29.6682 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1663 | 72.94% | 202.1715 | 188.0195 | 4512.4668
2013 | 4 | 28 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
2013 | 4 | 29 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
2013 | 4 | 30 | 131.9184 | 5 | 126.9184 | 29.7362 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2342 | 72.94% | 202.6422 | 188.4573 | 4522.9748
2013 | 5 | 1 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
2013 | 5 | 2 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
2013 | 5 | 3 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
2013 | 5 | 4 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
2013 | 5 | 5 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
2013 | 5 | 6 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
2013 | 5 | 7 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
2013 | 5 | 8 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
2013 | 5 | 9 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
2013 | 5 | 10 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
2013 | 5 | 11 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
2013 | 5 | 12 | 424.4898 | 5 | 419.4898 | 29.151 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6491 | 72.94% | 198.5862 | 184.6852 | 4432.4445
2013 | 5 | 13 | 300.4082 | 5 | 295.4082 | 29.3992 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8973 | 72.94% | 200.3064 | 186.285 | 4470.839
2013 | 5 | 14 | 202.449 | 5 | 197.449 | 29.5951 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0932 | 72.94% | 201.6644 | 187.5479 | 4501.1505
2013 | 5 | 15 | 156.7347 | 5 | 151.7347 | 29.6865 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1846 | 72.94% | 202.2982 | 188.1373 | 4515.2959
2013 | 5 | 16 | 146.2857 | 5 | 141.2857 | 29.7074 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2055 | 72.94% | 202.4431 | 188.272 | 4518.5291
2013 | 5 | 17 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
2013 | 5 | 18 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
2013 | 5 | 19 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
2013 | 5 | 20 | 137.1429 | 5 | 132.1429 | 29.7257 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2238 | 72.94% | 202.5698 | 188.3899 | 4521.3582
2013 | 5 | 21 | 160.6531 | 5 | 155.6531 | 29.6787 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1768 | 72.94% | 202.2439 | 188.0868 | 4514.0834
2013 | 5 | 22 | 380.0816 | 5 | 375.0816 | 29.2398 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7379 | 72.94% | 199.2019 | 185.2577 | 4446.1857
2013 | 5 | 23 | 336.9796 | 5 | 331.9796 | 29.326 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8241 | 72.94% | 199.7994 | 185.8134 | 4459.5227
2013 | 5 | 24 | 442.7755 | 5 | 437.7755 | 29.1144 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6125 | 72.94% | 198.3327 | 184.4494 | 4426.7863
2013 | 5 | 25 | 1110.2041 | 5 | 1105.2041 | 27.7796 | 112.2144 | 0.50192 | 27.2777 | 72.94% | 189.0799 | 175.8443 | 4220.264
2013 | 5 | 26 | 1449.7959 | 5 | 1444.7959 | 27.1004 | 112.2144 | 0.50192 | 26.5985 | 72.94% | 184.372 | 171.466 | 4115.1841
2013 | 5 | 27 | 798.0408 | 5 | 793.0408 | 28.4039 | 112.2144 | 0.50192 | 27.902 | 72.94% | 193.4076 | 179.869 | 4316.8566
2013 | 5 | 28 | 455.8367 | 5 | 450.8367 | 29.0883 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5864 | 72.94% | 198.1516 | 184.281 | 4422.7448
2013 | 5 | 29 | 330.449 | 5 | 325.449 | 29.3391 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8372 | 72.94% | 199.8899 | 185.8976 | 4461.5435
2013 | 5 | 30 | 296.4898 | 5 | 291.4898 | 29.407 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9051 | 72.94% | 200.3607 | 186.3355 | 4472.0515
2013 | 5 | 31 | 229.8776 | 5 | 224.8776 | 29.5402 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0383 | 72.94% | 201.2842 | 187.1943 | 4492.6633
2013 | 6 | 1 | 181.551 | 5 | 176.551 | 29.6369 | 112.2144 | 0.50192 | 29.135 | 72.94% | 201.9542 | 187.8174 | 4507.617
2013 | 6 | 2 | 148.898 | 5 | 143.898 | 29.7022 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2003 | 72.94% | 202.4068 | 188.2384 | 4517.7208
2013 | 6 | 3 | 176.3265 | 5 | 171.3265 | 29.6473 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1454 | 72.94% | 202.0266 | 187.8847 | 4509.2336
2013 | 6 | 4 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
2013 | 6 | 5 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
2013 | 6 | 6 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
2013 | 6 | 7 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
2013 | 6 | 8 | 352.6531 | 5 | 347.6531 | 29.2947 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7928 | 72.94% | 199.5821 | 185.6114 | 4454.6729
2013 | 6 | 9 | 306.9388 | 5 | 301.9388 | 29.3861 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8842 | 72.94% | 200.2159 | 186.2008 | 4468.8183
2013 | 6 | 10 | 199.8367 | 5 | 194.8367 | 29.6003 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0984 | 72.94% | 201.7007 | 187.5816 | 4501.9588
2013 | 6 | 11 | 257.3061 | 5 | 252.3061 | 29.4854 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9835 | 72.94% | 200.9039 | 186.8407 | 4484.1761
2013 | 6 | 12 | 453.2245 | 5 | 448.2245 | 29.0936 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5916 | 72.94% | 198.1879 | 184.3147 | 4423.5531
2013 | 6 | 13 | 350.0408 | 5 | 345.0408 | 29.2999 | 112.2144 | 0.50192 | 28.798 | 72.94% | 199.6183 | 185.645 | 4455.4812
2013 | 6 | 14 | 235.102 | 5 | 230.102 | 29.5298 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0279 | 72.94% | 201.2118 | 187.1269 | 4491.0467
2013 | 6 | 15 | 171.102 | 5 | 166.102 | 29.6578 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1559 | 72.94% | 202.099 | 187.9521 | 4510.8502
2013 | 6 | 16 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
2013 | 6 | 17 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
2013 | 6 | 18 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
2013 | 6 | 19 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
2013 | 6 | 20 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
2013 | 6 | 21 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
2013 | 6 | 22 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
2013 | 6 | 23 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
2013 | 6 | 24 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
2013 | 6 | 25 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
2013 | 6 | 26 | 137.1429 | 5 | 132.1429 | 29.7257 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2238 | 72.94% | 202.5698 | 188.3899 | 4521.3582
2013 | 6 | 27 | 190.6939 | 5 | 185.6939 | 29.6186 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1167 | 72.94% | 201.8274 | 187.6995 | 4504.7879
2013 | 6 | 28 | 365.7143 | 5 | 360.7143 | 29.2686 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7667 | 72.94% | 199.401 | 185.443 | 4450.6314
2013 | 6 | 29 | 538.1224 | 5 | 533.1224 | 28.9238 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4218 | 72.94% | 197.0109 | 183.2201 | 4397.2831
2013 | 6 | 30 | 743.1837 | 5 | 738.1837 | 28.5136 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0117 | 72.94% | 194.1681 | 180.5763 | 4333.831
2013 | 7 | 1 | 434.9388 | 5 | 429.9388 | 29.1301 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6282 | 72.94% | 198.4414 | 184.5505 | 4429.2112
2013 | 7 | 2 | 611.2653 | 5 | 606.2653 | 28.7775 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2756 | 72.94% | 195.9969 | 182.2771 | 4374.6505
2013 | 7 | 3 | 616.4898 | 5 | 611.4898 | 28.767 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2651 | 72.94% | 195.9245 | 182.2097 | 4373.0339
2013 | 7 | 4 | 862.0408 | 5 | 857.0408 | 28.2759 | 112.2144 | 0.50192 | 27.774 | 72.94% | 192.5203 | 179.0439 | 4297.0531
2013 | 7 | 5 | 1201.6327 | 5 | 1196.6327 | 27.5967 | 112.2144 | 0.50192 | 27.0948 | 72.94% | 187.8124 | 174.6656 | 4191.9732
2013 | 7 | 6 | 573.3878 | 5 | 568.3878 | 28.8532 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3513 | 72.94% | 196.522 | 182.7655 | 4386.371
2013 | 7 | 7 | 352.6531 | 5 | 347.6531 | 29.2947 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7928 | 72.94% | 199.5821 | 185.6114 | 4454.6729
2013 | 7 | 8 | 291.2653 | 5 | 286.2653 | 29.4175 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9156 | 72.94% | 200.4332 | 186.4028 | 4473.6681
2013 | 7 | 9 | 299.102 | 5 | 294.102 | 29.4018 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8999 | 72.94% | 200.3245 | 186.3018 | 4471.2432
2013 | 7 | 10 | 272.9796 | 5 | 267.9796 | 29.454 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9521 | 72.94% | 200.6867 | 186.6386 | 4479.3262
2013 | 7 | 11 | 663.5102 | 5 | 658.5102 | 28.673 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1711 | 72.94% | 195.2726 | 181.6035 | 4358.4844
2013 | 7 | 12 | 598.2041 | 5 | 593.2041 | 28.8036 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3017 | 72.94% | 196.178 | 182.4455 | 4378.6921
2013 | 7 | 13 | 359.1837 | 5 | 354.1837 | 29.2816 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7797 | 72.94% | 199.4916 | 185.5272 | 4452.6521
2013 | 7 | 14 | 250.7755 | 5 | 245.7755 | 29.4984 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9965 | 72.94% | 200.9945 | 186.9249 | 4486.1968
2013 | 7 | 15 | 192 | 5 | 187 | 29.616 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1141 | 72.94% | 201.8093 | 187.6827 | 4504.3837
2013 | 7 | 16 | 148.898 | 5 | 143.898 | 29.7022 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2003 | 72.94% | 202.4068 | 188.2384 | 4517.7208
2013 | 7 | 17 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
2013 | 7 | 18 | 131.9184 | 5 | 126.9184 | 29.7362 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2342 | 72.94% | 202.6422 | 188.4573 | 4522.9748
2013 | 7 | 19 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
2013 | 7 | 20 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
2013 | 7 | 21 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
2013 | 7 | 22 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
2013 | 7 | 23 | 394.449 | 5 | 389.449 | 29.2111 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7092 | 72.94% | 199.0027 | 185.0725 | 4441.74
2013 | 7 | 24 | 525.0612 | 5 | 520.0612 | 28.9499 | 112.2144 | 0.50192 | 28.448 | 72.94% | 197.192 | 183.3885 | 4401.3247
2013 | 7 | 25 | 283.4286 | 5 | 278.4286 | 29.4331 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9312 | 72.94% | 200.5418 | 186.5039 | 4476.093
2013 | 7 | 26 | 195.9184 | 5 | 190.9184 | 29.6082 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1062 | 72.94% | 201.755 | 187.6321 | 4503.1713
2013 | 7 | 27 | 155.4286 | 5 | 150.4286 | 29.6891 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1872 | 72.94% | 202.3163 | 188.1542 | 4515.7
2013 | 7 | 28 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
2013 | 7 | 29 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
2013 | 7 | 30 | 159.3469 | 5 | 154.3469 | 29.6813 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1794 | 72.94% | 202.262 | 188.1036 | 4514.4876
2013 | 7 | 31 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
2013 | 8 | 1 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
2013 | 8 | 2 | 194.6122 | 5 | 189.6122 | 29.6108 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1089 | 72.94% | 201.7731 | 187.649 | 4503.5754
2013 | 8 | 3 | 299.102 | 5 | 294.102 | 29.4018 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8999 | 72.94% | 200.3245 | 186.3018 | 4471.2432
2013 | 8 | 4 | 193.3061 | 5 | 188.3061 | 29.6134 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1115 | 72.94% | 201.7912 | 187.6658 | 4503.9796
2013 | 8 | 5 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
2013 | 8 | 6 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
2013 | 8 | 7 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
2013 | 8 | 8 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
2013 | 8 | 9 | 647.8367 | 5 | 642.8367 | 28.7043 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2024 | 72.94% | 195.4899 | 181.8056 | 4363.3342
2013 | 8 | 10 | 1384.4898 | 5 | 1379.4898 | 27.231 | 112.2144 | 0.50192 | 26.7291 | 72.94% | 185.2774 | 172.308 | 4135.3918
2013 | 8 | 11 | 535.5102 | 5 | 530.5102 | 28.929 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4271 | 72.94% | 197.0471 | 183.2538 | 4398.0914
2013 | 8 | 12 | 305.6327 | 5 | 300.6327 | 29.3887 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8868 | 72.94% | 200.234 | 186.2176 | 4469.2224
2013 | 8 | 13 | 242.9388 | 5 | 237.9388 | 29.5141 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0122 | 72.94% | 201.1031 | 187.0259 | 4488.6218
2013 | 8 | 14 | 299.102 | 5 | 294.102 | 29.4018 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8999 | 72.94% | 200.3245 | 186.3018 | 4471.2432
2013 | 8 | 15 | 212.898 | 5 | 207.898 | 29.5742 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0723 | 72.94% | 201.5196 | 187.4132 | 4497.9173
2013 | 8 | 16 | 161.9592 | 5 | 156.9592 | 29.6761 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1742 | 72.94% | 202.2258 | 188.07 | 4513.6793
2013 | 8 | 17 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
2013 | 8 | 18 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
2013 | 8 | 19 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
2013 | 8 | 20 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
2013 | 8 | 21 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
2013 | 8 | 22 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
2013 | 8 | 23 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
2013 | 8 | 24 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
2013 | 8 | 25 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
2013 | 8 | 26 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
2013 | 8 | 27 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
2013 | 8 | 28 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
2013 | 8 | 29 | 160.6531 | 5 | 155.6531 | 29.6787 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1768 | 72.94% | 202.2439 | 188.0868 | 4514.0834
2013 | 8 | 30 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
2013 | 8 | 31 | 168.4898 | 5 | 163.4898 | 29.663 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1611 | 72.94% | 202.1352 | 187.9858 | 4511.6585
2013 | 9 | 1 | 232.4898 | 5 | 227.4898 | 29.535 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0331 | 72.94% | 201.248 | 187.1606 | 4491.855
2013 | 9 | 2 | 902.5306 | 5 | 897.5306 | 28.1949 | 112.2144 | 0.50192 | 27.693 | 72.94% | 191.959 | 178.5218 | 4284.5243
2013 | 9 | 3 | 1047.5102 | 5 | 1042.5102 | 27.905 | 112.2144 | 0.50192 | 27.4031 | 72.94% | 189.9491 | 176.6526 | 4239.6633
2013 | 9 | 4 | 501.551 | 5 | 496.551 | 28.9969 | 112.2144 | 0.50192 | 28.495 | 72.94% | 197.5179 | 183.6916 | 4408.5994
2013 | 9 | 5 | 299.102 | 5 | 294.102 | 29.4018 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8999 | 72.94% | 200.3245 | 186.3018 | 4471.2432
2013 | 9 | 6 | 203.7551 | 5 | 198.7551 | 29.5925 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0906 | 72.94% | 201.6463 | 187.5311 | 4500.7464
2013 | 9 | 7 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
2013 | 9 | 8 | 138.449 | 5 | 133.449 | 29.7231 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2212 | 72.94% | 202.5517 | 188.3731 | 4520.954
2013 | 9 | 9 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
2013 | 9 | 10 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
2013 | 9 | 11 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
2013 | 9 | 12 | 148.898 | 5 | 143.898 | 29.7022 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2003 | 72.94% | 202.4068 | 188.2384 | 4517.7208
2013 | 9 | 13 | 343.5102 | 5 | 338.5102 | 29.313 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8111 | 72.94% | 199.7089 | 185.7292 | 4457.502
2013 | 9 | 14 | 335.6735 | 5 | 330.6735 | 29.3287 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8267 | 72.94% | 199.8175 | 185.8303 | 4459.9269
2013 | 9 | 15 | 248.1633 | 5 | 243.1633 | 29.5037 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0018 | 72.94% | 201.0307 | 186.9585 | 4487.0052
2013 | 9 | 16 | 185.4694 | 5 | 180.4694 | 29.6291 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1271 | 72.94% | 201.8998 | 187.7669 | 4506.4045
2013 | 9 | 17 | 147.5918 | 5 | 142.5918 | 29.7048 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2029 | 72.94% | 202.425 | 188.2552 | 4518.125
2013 | 9 | 18 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
2013 | 9 | 19 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
2013 | 9 | 20 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
2013 | 9 | 21 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
2013 | 9 | 22 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
2013 | 9 | 23 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
2013 | 9 | 24 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
2013 | 9 | 25 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
2013 | 9 | 26 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
2013 | 9 | 27 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
2013 | 9 | 28 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
2013 | 9 | 29 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
2013 | 9 | 30 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
2013 | 10 | 1 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
2013 | 10 | 2 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
2013 | 10 | 3 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
2013 | 10 | 4 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
2013 | 10 | 5 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
2013 | 10 | 6 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
2013 | 10 | 7 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
2013 | 10 | 8 | 141.0612 | 5 | 136.0612 | 29.7179 | 112.2144 | 0.50192 | 29.216 | 72.94% | 202.5155 | 188.3394 | 4520.1457
2013 | 10 | 9 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
2013 | 10 | 10 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
2013 | 10 | 11 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
2013 | 10 | 12 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
2013 | 10 | 13 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
2013 | 10 | 14 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
2013 | 10 | 15 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
2013 | 10 | 16 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
2013 | 10 | 17 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
2013 | 10 | 18 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
2013 | 10 | 19 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
2013 | 10 | 20 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
2013 | 10 | 21 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
2013 | 10 | 22 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
2013 | 10 | 23 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
2013 | 10 | 24 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
2013 | 10 | 25 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
2013 | 10 | 26 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
2013 | 10 | 27 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
2013 | 10 | 28 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
2013 | 10 | 29 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
2013 | 10 | 30 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
2013 | 10 | 31 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
2013 | 11 | 1 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
2013 | 11 | 2 | 169.7959 | 5 | 164.7959 | 29.6604 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1585 | 72.94% | 202.1171 | 187.9689 | 4511.2544
2013 | 11 | 3 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
2013 | 11 | 4 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
2013 | 11 | 5 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
2013 | 11 | 6 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
2013 | 11 | 7 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
2013 | 11 | 8 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
2013 | 11 | 9 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
2013 | 11 | 10 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
2013 | 11 | 11 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
2013 | 11 | 12 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
2013 | 11 | 13 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
2013 | 11 | 14 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
2013 | 11 | 15 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
2013 | 11 | 16 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
2013 | 11 | 17 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
2013 | 11 | 18 | 147.5918 | 5 | 142.5918 | 29.7048 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2029 | 72.94% | 202.425 | 188.2552 | 4518.125
2013 | 11 | 19 | 165.8776 | 5 | 160.8776 | 29.6682 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1663 | 72.94% | 202.1715 | 188.0195 | 4512.4668
2013 | 11 | 20 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
2013 | 11 | 21 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
2013 | 11 | 22 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
2013 | 11 | 23 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
2013 | 11 | 24 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
2013 | 11 | 25 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
2013 | 11 | 26 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
2013 | 11 | 27 | 497.6327 | 5 | 492.6327 | 29.0047 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5028 | 72.94% | 197.5722 | 183.7422 | 4409.8119
2013 | 11 | 28 | 1102.3673 | 5 | 1097.3673 | 27.7953 | 112.2144 | 0.50192 | 27.2933 | 72.94% | 189.1886 | 175.9454 | 4222.6889
2013 | 11 | 29 | 514.6122 | 5 | 509.6122 | 28.9708 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4689 | 72.94% | 197.3368 | 183.5232 | 4404.5579
2013 | 11 | 30 | 262.5306 | 5 | 257.5306 | 29.4749 | 112.2144 | 0.50192 | 28.973 | 72.94% | 200.8315 | 186.7733 | 4482.5595
2013 | 12 | 1 | 215.5102 | 5 | 210.5102 | 29.569 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0671 | 72.94% | 201.4834 | 187.3795 | 4497.109
2013 | 12 | 2 | 185.4694 | 5 | 180.4694 | 29.6291 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1271 | 72.94% | 201.8998 | 187.7669 | 4506.4045
2013 | 12 | 3 | 192 | 5 | 187 | 29.616 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1141 | 72.94% | 201.8093 | 187.6827 | 4504.3837
2013 | 12 | 4 | 193.3061 | 5 | 188.3061 | 29.6134 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1115 | 72.94% | 201.7912 | 187.6658 | 4503.9796
2013 | 12 | 5 | 169.7959 | 5 | 164.7959 | 29.6604 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1585 | 72.94% | 202.1171 | 187.9689 | 4511.2544
2013 | 12 | 6 | 246.8571 | 5 | 241.8571 | 29.5063 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0044 | 72.94% | 201.0488 | 186.9754 | 4487.4093
2013 | 12 | 7 | 283.4286 | 5 | 278.4286 | 29.4331 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9312 | 72.94% | 200.5418 | 186.5039 | 4476.093
2013 | 12 | 8 | 197.2245 | 5 | 192.2245 | 29.6056 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1036 | 72.94% | 201.7369 | 187.6153 | 4502.7671
2013 | 12 | 9 | 155.4286 | 5 | 150.4286 | 29.6891 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1872 | 72.94% | 202.3163 | 188.1542 | 4515.7
2013 | 12 | 10 | 138.449 | 5 | 133.449 | 29.7231 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2212 | 72.94% | 202.5517 | 188.3731 | 4520.954
2013 | 12 | 11 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
2013 | 12 | 12 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
2013 | 12 | 13 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
2013 | 12 | 14 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
2013 | 12 | 15 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
2013 | 12 | 16 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
2013 | 12 | 17 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
2013 | 12 | 18 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
2013 | 12 | 19 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
2013 | 12 | 20 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
2013 | 12 | 21 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
2013 | 12 | 22 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
2013 | 12 | 23 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
2013 | 12 | 24 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
2013 | 12 | 25 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
2013 | 12 | 26 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
2013 | 12 | 27 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
2013 | 12 | 28 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
2013 | 12 | 29 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
2013 | 12 | 30 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
2013 | 12 | 31 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
2014 | 1 | 1 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
2014 | 1 | 2 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
2014 | 1 | 3 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
2014 | 1 | 4 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
2014 | 1 | 5 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
2014 | 1 | 6 | 142.3673 | 5 | 137.3673 | 29.7153 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2133 | 72.94% | 202.4974 | 188.3226 | 4519.7416
2014 | 1 | 7 | 386.6122 | 5 | 381.6122 | 29.2268 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7249 | 72.94% | 199.1113 | 185.1735 | 4444.1649
2014 | 1 | 8 | 295.1837 | 5 | 290.1837 | 29.4096 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9077 | 72.94% | 200.3788 | 186.3523 | 4472.4556
2014 | 1 | 9 | 246.8571 | 5 | 241.8571 | 29.5063 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0044 | 72.94% | 201.0488 | 186.9754 | 4487.4093
2014 | 1 | 10 | 203.7551 | 5 | 198.7551 | 29.5925 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0906 | 72.94% | 201.6463 | 187.5311 | 4500.7464
2014 | 1 | 11 | 193.3061 | 5 | 188.3061 | 29.6134 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1115 | 72.94% | 201.7912 | 187.6658 | 4503.9796
2014 | 1 | 12 | 501.551 | 5 | 496.551 | 28.9969 | 112.2144 | 0.50192 | 28.495 | 72.94% | 197.5179 | 183.6916 | 4408.5994
2014 | 1 | 13 | 495.0204 | 5 | 490.0204 | 29.01 | 112.2144 | 0.50192 | 28.508 | 72.94% | 197.6084 | 183.7758 | 4410.6202
2014 | 1 | 14 | 395.7551 | 5 | 390.7551 | 29.2085 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7066 | 72.94% | 198.9846 | 185.0557 | 4441.3358
2014 | 1 | 15 | 714.449 | 5 | 709.449 | 28.5711 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0692 | 72.94% | 194.5664 | 180.9468 | 4342.7224
2014 | 1 | 16 | 594.2857 | 5 | 589.2857 | 28.8114 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3095 | 72.94% | 196.2323 | 182.496 | 4379.9045
2014 | 1 | 17 | 428.4082 | 5 | 423.4082 | 29.1432 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6413 | 72.94% | 198.5319 | 184.6347 | 4431.232
2014 | 1 | 18 | 333.0612 | 5 | 328.0612 | 29.3339 | 112.2144 | 0.50192 | 28.832 | 72.94% | 199.8537 | 185.864 | 4460.7352
2014 | 1 | 19 | 274.2857 | 5 | 269.2857 | 29.4514 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9495 | 72.94% | 200.6686 | 186.6218 | 4478.9221
2014 | 1 | 20 | 235.102 | 5 | 230.102 | 29.5298 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0279 | 72.94% | 201.2118 | 187.1269 | 4491.0467
2014 | 1 | 21 | 173.7143 | 5 | 168.7143 | 29.6526 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1507 | 72.94% | 202.0628 | 187.9184 | 4510.0419
2014 | 1 | 22 | 152.8163 | 5 | 147.8163 | 29.6944 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1925 | 72.94% | 202.3525 | 188.1878 | 4516.5083
2014 | 1 | 23 | 134.5306 | 5 | 129.5306 | 29.7309 | 112.2144 | 0.50192 | 29.229 | 72.94% | 202.606 | 188.4236 | 4522.1665
2014 | 1 | 24 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
2014 | 1 | 25 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
2014 | 1 | 26 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
2014 | 1 | 27 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
2014 | 1 | 28 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
2014 | 1 | 29 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
2014 | 1 | 30 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
2014 | 1 | 31 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
2014 | 2 | 1 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
2014 | 2 | 2 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
2014 | 2 | 3 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
2014 | 2 | 4 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
2014 | 2 | 5 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
2014 | 2 | 6 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
2014 | 2 | 7 | 82.2857 | 5 | 77.2857 | 29.8354 | 77.2857 | 0.23809 | 29.5973 | 66.68% | 129.1728 | 120.1307 | 2883.1378
2014 | 2 | 8 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
2014 | 2 | 9 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
2014 | 2 | 10 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
2014 | 2 | 11 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
2014 | 2 | 12 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
2014 | 2 | 13 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
2014 | 2 | 14 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
2014 | 2 | 15 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
2014 | 2 | 16 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
2014 | 2 | 17 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
2014 | 2 | 18 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
2014 | 2 | 19 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
2014 | 2 | 20 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
2014 | 2 | 21 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
2014 | 2 | 22 | 134.5306 | 5 | 129.5306 | 29.7309 | 112.2144 | 0.50192 | 29.229 | 72.94% | 202.606 | 188.4236 | 4522.1665
2014 | 2 | 23 | 148.898 | 5 | 143.898 | 29.7022 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2003 | 72.94% | 202.4068 | 188.2384 | 4517.7208
2014 | 2 | 24 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
2014 | 2 | 25 | 111.0204 | 5 | 106.0204 | 29.778 | 106.0204 | 0.44804 | 29.3299 | 78.93% | 207.8577 | 193.3077 | 4639.3843
2014 | 2 | 26 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
2014 | 2 | 27 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
2014 | 2 | 28 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
2014 | 3 | 1 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
2014 | 3 | 2 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
2014 | 3 | 3 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
2014 | 3 | 4 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
2014 | 3 | 5 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
2014 | 3 | 6 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
2014 | 3 | 7 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
2014 | 3 | 8 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
2014 | 3 | 9 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
2014 | 3 | 10 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
2014 | 3 | 11 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
2014 | 3 | 12 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
2014 | 3 | 13 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
2014 | 3 | 14 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
2014 | 3 | 15 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
2014 | 3 | 16 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
2014 | 3 | 17 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
2014 | 3 | 18 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
2014 | 3 | 19 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
2014 | 3 | 20 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
2014 | 3 | 21 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
2014 | 3 | 22 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
2014 | 3 | 23 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
2014 | 3 | 24 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
2014 | 3 | 25 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
2014 | 3 | 26 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
2014 | 3 | 27 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
2014 | 3 | 28 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
2014 | 3 | 29 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
2014 | 3 | 30 | 138.449 | 5 | 133.449 | 29.7231 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2212 | 72.94% | 202.5517 | 188.3731 | 4520.954
2014 | 3 | 31 | 201.1429 | 5 | 196.1429 | 29.5977 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0958 | 72.94% | 201.6826 | 187.5648 | 4501.5547
2014 | 4 | 1 | 193.3061 | 5 | 188.3061 | 29.6134 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1115 | 72.94% | 201.7912 | 187.6658 | 4503.9796
2014 | 4 | 2 | 208.9796 | 5 | 203.9796 | 29.582 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0801 | 72.94% | 201.5739 | 187.4637 | 4499.1298
2014 | 4 | 3 | 184.1633 | 5 | 179.1633 | 29.6317 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1298 | 72.94% | 201.918 | 187.7837 | 4506.8087
2014 | 4 | 4 | 193.3061 | 5 | 188.3061 | 29.6134 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1115 | 72.94% | 201.7912 | 187.6658 | 4503.9796
2014 | 4 | 5 | 265.1429 | 5 | 260.1429 | 29.4697 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9678 | 72.94% | 200.7953 | 186.7396 | 4481.7512
2014 | 4 | 6 | 363.102 | 5 | 358.102 | 29.2738 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7719 | 72.94% | 199.4373 | 185.4767 | 4451.4397
2014 | 4 | 7 | 385.3061 | 5 | 380.3061 | 29.2294 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7275 | 72.94% | 199.1294 | 185.1904 | 4444.5691
2014 | 4 | 8 | 787.5918 | 5 | 782.5918 | 28.4248 | 112.2144 | 0.50192 | 27.9229 | 72.94% | 193.5524 | 180.0037 | 4320.0898
2014 | 4 | 9 | 1278.6939 | 5 | 1273.6939 | 27.4426 | 112.2144 | 0.50192 | 26.9407 | 72.94% | 186.7441 | 173.672 | 4168.1282
2014 | 4 | 10 | 1192.4898 | 5 | 1187.4898 | 27.615 | 112.2144 | 0.50192 | 27.1131 | 72.94% | 187.9392 | 174.7834 | 4194.8023
2014 | 4 | 11 | 1235.5918 | 5 | 1230.5918 | 27.5288 | 112.2144 | 0.50192 | 27.0269 | 72.94% | 187.3416 | 174.2277 | 4181.4652
2014 | 4 | 12 | 1658.7755 | 5 | 1653.7755 | 26.6824 | 112.2144 | 0.50192 | 26.1805 | 72.94% | 181.4749 | 168.7716 | 4050.5196
2014 | 4 | 13 | 1580.4082 | 5 | 1575.4082 | 26.8392 | 112.2144 | 0.50192 | 26.3373 | 72.94% | 182.5613 | 169.782 | 4074.7688
2014 | 4 | 14 | 1193.7959 | 5 | 1188.7959 | 27.6124 | 112.2144 | 0.50192 | 27.1105 | 72.94% | 187.9211 | 174.7666 | 4194.3982
2014 | 4 | 15 | 2037.551 | 5 | 2032.551 | 25.9249 | 112.2144 | 0.50192 | 25.423 | 72.94% | 176.2238 | 163.8881 | 3933.3151
2014 | 4 | 16 | 3369.7959 | 5 | 3364.7959 | 23.2604 | 0 | 0 | 23.2604 | 0% | 0 | 0 | 0
2014 | 4 | 17 | 1423.6735 | 5 | 1418.6735 | 27.1527 | 112.2144 | 0.50192 | 26.6507 | 72.94% | 184.7342 | 171.8028 | 4123.2672
2014 | 4 | 18 | 893.3878 | 5 | 888.3878 | 28.2132 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7113 | 72.94% | 192.0857 | 178.6397 | 4287.3534
2014 | 4 | 19 | 711.8367 | 5 | 706.8367 | 28.5763 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0744 | 72.94% | 194.6026 | 180.9804 | 4343.5307
2014 | 4 | 20 | 616.4898 | 5 | 611.4898 | 28.767 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2651 | 72.94% | 195.9245 | 182.2097 | 4373.0339
2014 | 4 | 21 | 568.1633 | 5 | 563.1633 | 28.8637 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3618 | 72.94% | 196.5944 | 182.8328 | 4387.9876
2014 | 4 | 22 | 599.5102 | 5 | 594.5102 | 28.801 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2991 | 72.94% | 196.1599 | 182.4287 | 4378.2879
2014 | 4 | 23 | 615.1837 | 5 | 610.1837 | 28.7696 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2677 | 72.94% | 195.9426 | 182.2266 | 4373.4381
2014 | 4 | 24 | 501.551 | 5 | 496.551 | 28.9969 | 112.2144 | 0.50192 | 28.495 | 72.94% | 197.5179 | 183.6916 | 4408.5994
2014 | 4 | 25 | 399.6735 | 5 | 394.6735 | 29.2007 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6987 | 72.94% | 198.9303 | 185.0051 | 4440.1234
2014 | 4 | 26 | 359.1837 | 5 | 354.1837 | 29.2816 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7797 | 72.94% | 199.4916 | 185.5272 | 4452.6521
2014 | 4 | 27 | 455.8367 | 5 | 450.8367 | 29.0883 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5864 | 72.94% | 198.1516 | 184.281 | 4422.7448
2014 | 4 | 28 | 387.9184 | 5 | 382.9184 | 29.2242 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7222 | 72.94% | 199.0932 | 185.1567 | 4443.7607
2014 | 4 | 29 | 310.8571 | 5 | 305.8571 | 29.3783 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8764 | 72.94% | 200.1615 | 186.1502 | 4467.6058
2014 | 4 | 30 | 262.5306 | 5 | 257.5306 | 29.4749 | 112.2144 | 0.50192 | 28.973 | 72.94% | 200.8315 | 186.7733 | 4482.5595
2014 | 5 | 1 | 427.102 | 5 | 422.102 | 29.1458 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6439 | 72.94% | 198.55 | 184.6515 | 4431.6362
2014 | 5 | 2 | 470.2041 | 5 | 465.2041 | 29.0596 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5577 | 72.94% | 197.9525 | 184.0958 | 4418.2991
2014 | 5 | 3 | 353.9592 | 5 | 348.9592 | 29.2921 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7902 | 72.94% | 199.564 | 185.5945 | 4454.2687
2014 | 5 | 4 | 336.9796 | 5 | 331.9796 | 29.326 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8241 | 72.94% | 199.7994 | 185.8134 | 4459.5227
2014 | 5 | 5 | 323.9184 | 5 | 318.9184 | 29.3522 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8502 | 72.94% | 199.9805 | 185.9818 | 4463.5643
2014 | 5 | 6 | 258.6122 | 5 | 253.6122 | 29.4828 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9809 | 72.94% | 200.8858 | 186.8238 | 4483.7719
2014 | 5 | 7 | 220.7347 | 5 | 215.7347 | 29.5585 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0566 | 72.94% | 201.4109 | 187.3122 | 4495.4924
2014 | 5 | 8 | 190.6939 | 5 | 185.6939 | 29.6186 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1167 | 72.94% | 201.8274 | 187.6995 | 4504.7879
2014 | 5 | 9 | 169.7959 | 5 | 164.7959 | 29.6604 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1585 | 72.94% | 202.1171 | 187.9689 | 4511.2544
2014 | 5 | 10 | 178.9388 | 5 | 173.9388 | 29.6421 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1402 | 72.94% | 201.9904 | 187.8511 | 4508.4253
2014 | 5 | 11 | 173.7143 | 5 | 168.7143 | 29.6526 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1507 | 72.94% | 202.0628 | 187.9184 | 4510.0419
2014 | 5 | 12 | 147.5918 | 5 | 142.5918 | 29.7048 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2029 | 72.94% | 202.425 | 188.2552 | 4518.125
2014 | 5 | 13 | 131.9184 | 5 | 126.9184 | 29.7362 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2342 | 72.94% | 202.6422 | 188.4573 | 4522.9748
2014 | 5 | 14 | 125.3878 | 5 | 120.3878 | 29.7492 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2473 | 72.94% | 202.7328 | 188.5415 | 4524.9956
2014 | 5 | 15 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
2014 | 5 | 16 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
2014 | 5 | 17 | 965.2245 | 5 | 960.2245 | 28.0696 | 112.2144 | 0.50192 | 27.5676 | 72.94% | 191.0898 | 177.7135 | 4265.125
2014 | 5 | 18 | 1004.4082 | 5 | 999.4082 | 27.9912 | 112.2144 | 0.50192 | 27.4893 | 72.94% | 190.5466 | 177.2083 | 4253.0004
2014 | 5 | 19 | 510.6939 | 5 | 505.6939 | 28.9786 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4767 | 72.94% | 197.3911 | 183.5738 | 4405.7703
2014 | 5 | 20 | 412.7347 | 5 | 407.7347 | 29.1745 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6726 | 72.94% | 198.7492 | 184.8367 | 4436.0818
2014 | 5 | 21 | 301.7143 | 5 | 296.7143 | 29.3966 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8947 | 72.94% | 200.2883 | 186.2681 | 4470.4349
2014 | 5 | 22 | 244.2449 | 5 | 239.2449 | 29.5115 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0096 | 72.94% | 201.085 | 187.0091 | 4488.2176
2014 | 5 | 23 | 249.4694 | 5 | 244.4694 | 29.5011 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9991 | 72.94% | 201.0126 | 186.9417 | 4486.601
2014 | 5 | 24 | 312.1633 | 5 | 307.1633 | 29.3757 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8738 | 72.94% | 200.1434 | 186.1334 | 4467.2016
2014 | 5 | 25 | 376.1633 | 5 | 371.1633 | 29.2477 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7458 | 72.94% | 199.2562 | 185.3083 | 4447.3981
2014 | 5 | 26 | 314.7755 | 5 | 309.7755 | 29.3704 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8685 | 72.94% | 200.1072 | 186.0997 | 4466.3933
2014 | 5 | 27 | 476.7347 | 5 | 471.7347 | 29.0465 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5446 | 72.94% | 197.8619 | 184.0116 | 4416.2783
2014 | 5 | 28 | 1423.6735 | 5 | 1418.6735 | 27.1527 | 112.2144 | 0.50192 | 26.6507 | 72.94% | 184.7342 | 171.8028 | 4123.2672
2014 | 5 | 29 | 801.9592 | 5 | 796.9592 | 28.3961 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8942 | 72.94% | 193.3532 | 179.8185 | 4315.6441
2014 | 5 | 30 | 484.5714 | 5 | 479.5714 | 29.0309 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5289 | 72.94% | 197.7533 | 183.9106 | 4413.8534
2014 | 5 | 31 | 420.5714 | 5 | 415.5714 | 29.1589 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6569 | 72.94% | 198.6405 | 184.7357 | 4433.6569
2014 | 6 | 1 | 314.7755 | 5 | 309.7755 | 29.3704 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8685 | 72.94% | 200.1072 | 186.0997 | 4466.3933
2014 | 6 | 2 | 241.6327 | 5 | 236.6327 | 29.5167 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0148 | 72.94% | 201.1212 | 187.0427 | 4489.0259
2014 | 6 | 3 | 195.9184 | 5 | 190.9184 | 29.6082 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1062 | 72.94% | 201.755 | 187.6321 | 4503.1713
2014 | 6 | 4 | 164.5714 | 5 | 159.5714 | 29.6709 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1689 | 72.94% | 202.1896 | 188.0363 | 4512.871
2014 | 6 | 5 | 158.0408 | 5 | 153.0408 | 29.6839 | 112.2144 | 0.50192 | 29.182 | 72.94% | 202.2801 | 188.1205 | 4514.8917
2014 | 6 | 6 | 147.5918 | 5 | 142.5918 | 29.7048 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2029 | 72.94% | 202.425 | 188.2552 | 4518.125
2014 | 6 | 7 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
2014 | 6 | 8 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
2014 | 6 | 9 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
2014 | 6 | 10 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
2014 | 6 | 11 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
2014 | 6 | 12 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
2014 | 6 | 13 | 271.6735 | 5 | 266.6735 | 29.4567 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9547 | 72.94% | 200.7048 | 186.6554 | 4479.7304
2014 | 6 | 14 | 615.1837 | 5 | 610.1837 | 28.7696 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2677 | 72.94% | 195.9426 | 182.2266 | 4373.4381
2014 | 6 | 15 | 317.3878 | 5 | 312.3878 | 29.3652 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8633 | 72.94% | 200.071 | 186.066 | 4465.585
2014 | 6 | 16 | 199.8367 | 5 | 194.8367 | 29.6003 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0984 | 72.94% | 201.7007 | 187.5816 | 4501.9588
2014 | 6 | 17 | 144.9796 | 5 | 139.9796 | 29.71 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2081 | 72.94% | 202.4612 | 188.2889 | 4518.9333
2014 | 6 | 18 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
2014 | 6 | 19 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
2014 | 6 | 20 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
2014 | 6 | 21 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
2014 | 6 | 22 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
2014 | 6 | 23 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
2014 | 6 | 24 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
2014 | 6 | 25 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
2014 | 6 | 26 | 1097.1429 | 5 | 1092.1429 | 27.8057 | 112.2144 | 0.50192 | 27.3038 | 72.94% | 189.261 | 176.0127 | 4224.3055
2014 | 6 | 27 | 589.0612 | 5 | 584.0612 | 28.8219 | 112.2144 | 0.50192 | 28.32 | 72.94% | 196.3047 | 182.5634 | 4381.5211
2014 | 6 | 28 | 289.9592 | 5 | 284.9592 | 29.4201 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9182 | 72.94% | 200.4513 | 186.4197 | 4474.0722
2014 | 6 | 29 | 188.0816 | 5 | 183.0816 | 29.6238 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1219 | 72.94% | 201.8636 | 187.7332 | 4505.5962
2014 | 6 | 30 | 134.5306 | 5 | 129.5306 | 29.7309 | 112.2144 | 0.50192 | 29.229 | 72.94% | 202.606 | 188.4236 | 4522.1665
2014 | 7 | 1 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
2014 | 7 | 2 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
2014 | 7 | 3 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
2014 | 7 | 4 | 276.898 | 5 | 271.898 | 29.4462 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9443 | 72.94% | 200.6323 | 186.5881 | 4478.1138
2014 | 7 | 5 | 651.7551 | 5 | 646.7551 | 28.6965 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1946 | 72.94% | 195.4356 | 181.7551 | 4362.1218
2014 | 7 | 6 | 415.3469 | 5 | 410.3469 | 29.1693 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6674 | 72.94% | 198.713 | 184.8031 | 4435.2735
2014 | 7 | 7 | 229.8776 | 5 | 224.8776 | 29.5402 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0383 | 72.94% | 201.2842 | 187.1943 | 4492.6633
2014 | 7 | 8 | 167.1837 | 5 | 162.1837 | 29.6656 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1637 | 72.94% | 202.1533 | 188.0026 | 4512.0627
2014 | 7 | 9 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
2014 | 7 | 10 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
2014 | 7 | 11 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
2014 | 7 | 12 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
2014 | 7 | 13 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
2014 | 7 | 14 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
2014 | 7 | 15 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
2014 | 7 | 16 | 150.2041 | 5 | 145.2041 | 29.6996 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1977 | 72.94% | 202.3887 | 188.2215 | 4517.3167
2014 | 7 | 17 | 176.3265 | 5 | 171.3265 | 29.6473 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1454 | 72.94% | 202.0266 | 187.8847 | 4509.2336
2014 | 7 | 18 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
2014 | 7 | 19 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
2014 | 7 | 20 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
2014 | 7 | 21 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
2014 | 7 | 22 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
2014 | 7 | 23 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
2014 | 7 | 24 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
2014 | 7 | 25 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
2014 | 7 | 26 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
2014 | 7 | 27 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
2014 | 7 | 28 | 141.0612 | 5 | 136.0612 | 29.7179 | 112.2144 | 0.50192 | 29.216 | 72.94% | 202.5155 | 188.3394 | 4520.1457
2014 | 7 | 29 | 427.102 | 5 | 422.102 | 29.1458 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6439 | 72.94% | 198.55 | 184.6515 | 4431.6362
2014 | 7 | 30 | 231.1837 | 5 | 226.1837 | 29.5376 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0357 | 72.94% | 201.2661 | 187.1775 | 4492.2591
2014 | 7 | 31 | 177.6327 | 5 | 172.6327 | 29.6447 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1428 | 72.94% | 202.0085 | 187.8679 | 4508.8294
2014 | 8 | 1 | 235.102 | 5 | 230.102 | 29.5298 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0279 | 72.94% | 201.2118 | 187.1269 | 4491.0467
2014 | 8 | 2 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
2014 | 8 | 3 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
2014 | 8 | 4 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
2014 | 8 | 5 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
2014 | 8 | 6 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
2014 | 8 | 7 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
2014 | 8 | 8 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
2014 | 8 | 9 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
2014 | 8 | 10 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
2014 | 8 | 11 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
2014 | 8 | 12 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
2014 | 8 | 13 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
2014 | 8 | 14 | 1112.8163 | 5 | 1107.8163 | 27.7744 | 112.2144 | 0.50192 | 27.2725 | 72.94% | 189.0437 | 175.8107 | 4219.4557
2014 | 8 | 15 | 527.6735 | 5 | 522.6735 | 28.9447 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4427 | 72.94% | 197.1558 | 183.3548 | 4400.5163
2014 | 8 | 16 | 282.1224 | 5 | 277.1224 | 29.4358 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9338 | 72.94% | 200.5599 | 186.5207 | 4476.4972
2014 | 8 | 17 | 195.9184 | 5 | 190.9184 | 29.6082 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1062 | 72.94% | 201.755 | 187.6321 | 4503.1713
2014 | 8 | 18 | 150.2041 | 5 | 145.2041 | 29.6996 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1977 | 72.94% | 202.3887 | 188.2215 | 4517.3167
2014 | 8 | 19 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
2014 | 8 | 20 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
2014 | 8 | 21 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
2014 | 8 | 22 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
2014 | 8 | 23 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
2014 | 8 | 24 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
2014 | 8 | 25 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
2014 | 8 | 26 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
2014 | 8 | 27 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
2014 | 8 | 28 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
2014 | 8 | 29 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
2014 | 8 | 30 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
2014 | 8 | 31 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
2014 | 9 | 1 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
2014 | 9 | 2 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
2014 | 9 | 3 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
2014 | 9 | 4 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
2014 | 9 | 5 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
2014 | 9 | 6 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
2014 | 9 | 7 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
2014 | 9 | 8 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
2014 | 9 | 9 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
2014 | 9 | 10 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
2014 | 9 | 11 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
2014 | 9 | 12 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
2014 | 9 | 13 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
2014 | 9 | 14 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
2014 | 9 | 15 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
2014 | 9 | 16 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
2014 | 9 | 17 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
2014 | 9 | 18 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
2014 | 9 | 19 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
2014 | 9 | 20 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
2014 | 9 | 21 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
2014 | 9 | 22 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
2014 | 9 | 23 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
2014 | 9 | 24 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
2014 | 9 | 25 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
2014 | 9 | 26 | 12.8 | 5 | 7.8 | 29.9744 | 0 | 0 | 29.9744 | 0% | 0 | 0 | 0
2014 | 9 | 27 | 12.2776 | 5 | 7.2776 | 29.9754 | 0 | 0 | 29.9754 | 0% | 0 | 0 | 0
2014 | 9 | 28 | 11.8857 | 5 | 6.8857 | 29.9762 | 0 | 0 | 29.9762 | 0% | 0 | 0 | 0
2014 | 9 | 29 | 11.102 | 5 | 6.102 | 29.9778 | 0 | 0 | 29.9778 | 0% | 0 | 0 | 0
2014 | 9 | 30 | 10.8408 | 5 | 5.8408 | 29.9783 | 0 | 0 | 29.9783 | 0% | 0 | 0 | 0
2014 | 10 | 1 | 11.4939 | 5 | 6.4939 | 29.977 | 0 | 0 | 29.977 | 0% | 0 | 0 | 0
2014 | 10 | 2 | 12.2776 | 5 | 7.2776 | 29.9754 | 0 | 0 | 29.9754 | 0% | 0 | 0 | 0
2014 | 10 | 3 | 12.4082 | 5 | 7.4082 | 29.9752 | 0 | 0 | 29.9752 | 0% | 0 | 0 | 0
2014 | 10 | 4 | 12.8 | 5 | 7.8 | 29.9744 | 0 | 0 | 29.9744 | 0% | 0 | 0 | 0
2014 | 10 | 5 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
2014 | 10 | 6 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
2014 | 10 | 7 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
2014 | 10 | 8 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
2014 | 10 | 9 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
2014 | 10 | 10 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
2014 | 10 | 11 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
2014 | 10 | 12 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
2014 | 10 | 13 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
2014 | 10 | 14 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
2014 | 10 | 15 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
2014 | 10 | 16 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
2014 | 10 | 17 | 283.4286 | 5 | 278.4286 | 29.4331 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9312 | 72.94% | 200.5418 | 186.5039 | 4476.093
2014 | 10 | 18 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
2014 | 10 | 19 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
2014 | 10 | 20 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
2014 | 10 | 21 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
2014 | 10 | 22 | 167.1837 | 5 | 162.1837 | 29.6656 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1637 | 72.94% | 202.1533 | 188.0026 | 4512.0627
2014 | 10 | 23 | 289.9592 | 5 | 284.9592 | 29.4201 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9182 | 72.94% | 200.4513 | 186.4197 | 4474.0722
2014 | 10 | 24 | 693.551 | 5 | 688.551 | 28.6129 | 112.2144 | 0.50192 | 28.111 | 72.94% | 194.8561 | 181.2162 | 4349.1889
2014 | 10 | 25 | 390.5306 | 5 | 385.5306 | 29.2189 | 112.2144 | 0.50192 | 28.717 | 72.94% | 199.057 | 185.123 | 4442.9524
2014 | 10 | 26 | 258.6122 | 5 | 253.6122 | 29.4828 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9809 | 72.94% | 200.8858 | 186.8238 | 4483.7719
2014 | 10 | 27 | 188.0816 | 5 | 183.0816 | 29.6238 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1219 | 72.94% | 201.8636 | 187.7332 | 4505.5962
2014 | 10 | 28 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
2014 | 10 | 29 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
2014 | 10 | 30 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
2014 | 10 | 31 | 97.9592 | 5 | 92.9592 | 29.8041 | 92.9592 | 0.34444 | 29.4596 | 81.61% | 189.2722 | 176.0231 | 4224.5546
2014 | 11 | 1 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
2014 | 11 | 2 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
2014 | 11 | 3 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
2014 | 11 | 4 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
2014 | 11 | 5 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
2014 | 11 | 6 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
2014 | 11 | 7 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
2014 | 11 | 8 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
2014 | 11 | 9 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
2014 | 11 | 10 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
2014 | 11 | 11 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
2014 | 11 | 12 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
2014 | 11 | 13 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
2014 | 11 | 14 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
2014 | 11 | 15 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
2014 | 11 | 16 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
2014 | 11 | 17 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
2014 | 11 | 18 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
2014 | 11 | 19 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
2014 | 11 | 20 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
2014 | 11 | 21 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
2014 | 11 | 22 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
2014 | 11 | 23 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
2014 | 11 | 24 | 193.3061 | 5 | 188.3061 | 29.6134 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1115 | 72.94% | 201.7912 | 187.6658 | 4503.9796
2014 | 11 | 25 | 340.898 | 5 | 335.898 | 29.3182 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8163 | 72.94% | 199.7451 | 185.7629 | 4458.3103
2014 | 11 | 26 | 215.5102 | 5 | 210.5102 | 29.569 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0671 | 72.94% | 201.4834 | 187.3795 | 4497.109
2014 | 11 | 27 | 188.0816 | 5 | 183.0816 | 29.6238 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1219 | 72.94% | 201.8636 | 187.7332 | 4505.5962
2014 | 11 | 28 | 155.4286 | 5 | 150.4286 | 29.6891 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1872 | 72.94% | 202.3163 | 188.1542 | 4515.7
2014 | 11 | 29 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
2014 | 11 | 30 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
2014 | 12 | 1 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
2014 | 12 | 2 | 155.4286 | 5 | 150.4286 | 29.6891 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1872 | 72.94% | 202.3163 | 188.1542 | 4515.7
2014 | 12 | 3 | 137.1429 | 5 | 132.1429 | 29.7257 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2238 | 72.94% | 202.5698 | 188.3899 | 4521.3582
2014 | 12 | 4 | 134.5306 | 5 | 129.5306 | 29.7309 | 112.2144 | 0.50192 | 29.229 | 72.94% | 202.606 | 188.4236 | 4522.1665
2014 | 12 | 5 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
2014 | 12 | 6 | 114.9388 | 5 | 109.9388 | 29.7701 | 109.9388 | 0.48177 | 29.2884 | 75.52% | 205.9357 | 191.5202 | 4596.4838
2014 | 12 | 7 | 154.1224 | 5 | 149.1224 | 29.6918 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1898 | 72.94% | 202.3344 | 188.171 | 4516.1042
2014 | 12 | 8 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
2014 | 12 | 9 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
2014 | 12 | 10 | 508.0816 | 5 | 503.0816 | 28.9838 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4819 | 72.94% | 197.4274 | 183.6074 | 4406.5786
2014 | 12 | 11 | 873.7959 | 5 | 868.7959 | 28.2524 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7505 | 72.94% | 192.3573 | 178.8923 | 4293.4157
2014 | 12 | 12 | 625.6327 | 5 | 620.6327 | 28.7487 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2468 | 72.94% | 195.7977 | 182.0919 | 4370.2048
2014 | 12 | 13 | 415.3469 | 5 | 410.3469 | 29.1693 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6674 | 72.94% | 198.713 | 184.8031 | 4435.2735
2014 | 12 | 14 | 310.8571 | 5 | 305.8571 | 29.3783 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8764 | 72.94% | 200.1615 | 186.1502 | 4467.6058
2014 | 12 | 15 | 250.7755 | 5 | 245.7755 | 29.4984 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9965 | 72.94% | 200.9945 | 186.9249 | 4486.1968
2014 | 12 | 16 | 210.2857 | 5 | 205.2857 | 29.5794 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0775 | 72.94% | 201.5558 | 187.4469 | 4498.7256
2014 | 12 | 17 | 363.102 | 5 | 358.102 | 29.2738 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7719 | 72.94% | 199.4373 | 185.4767 | 4451.4397
2014 | 12 | 18 | 684.4082 | 5 | 679.4082 | 28.6312 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1293 | 72.94% | 194.9829 | 181.3341 | 4352.0179
2014 | 12 | 19 | 444.0816 | 5 | 439.0816 | 29.1118 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6099 | 72.94% | 198.3146 | 184.4326 | 4426.3822
2014 | 12 | 20 | 305.6327 | 5 | 300.6327 | 29.3887 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8868 | 72.94% | 200.234 | 186.2176 | 4469.2224
2014 | 12 | 21 | 236.4082 | 5 | 231.4082 | 29.5272 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0253 | 72.94% | 201.1937 | 187.1101 | 4490.6425
2014 | 12 | 22 | 206.3673 | 5 | 201.3673 | 29.5873 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0853 | 72.94% | 201.6101 | 187.4974 | 4499.9381
2014 | 12 | 23 | 188.0816 | 5 | 183.0816 | 29.6238 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1219 | 72.94% | 201.8636 | 187.7332 | 4505.5962
2014 | 12 | 24 | 210.2857 | 5 | 205.2857 | 29.5794 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0775 | 72.94% | 201.5558 | 187.4469 | 4498.7256
2014 | 12 | 25 | 620.4082 | 5 | 615.4082 | 28.7592 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2573 | 72.94% | 195.8701 | 182.1592 | 4371.8215
2014 | 12 | 26 | 645.2245 | 5 | 640.2245 | 28.7096 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2076 | 72.94% | 195.5261 | 181.8393 | 4364.1425
2014 | 12 | 27 | 459.7551 | 5 | 454.7551 | 29.0805 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5786 | 72.94% | 198.0973 | 184.2305 | 4421.5323
2014 | 12 | 28 | 402.2857 | 5 | 397.2857 | 29.1954 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6935 | 72.94% | 198.894 | 184.9715 | 4439.3151
2014 | 12 | 29 | 378.7755 | 5 | 373.7755 | 29.2424 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7405 | 72.94% | 199.22 | 185.2746 | 4446.5898
2014 | 12 | 30 | 265.1429 | 5 | 260.1429 | 29.4697 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9678 | 72.94% | 200.7953 | 186.7396 | 4481.7512
2014 | 12 | 31 | 189.3878 | 5 | 184.3878 | 29.6212 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1193 | 72.94% | 201.8455 | 187.7163 | 4505.1921
2015 | 1 | 1 | 161.9592 | 5 | 156.9592 | 29.6761 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1742 | 72.94% | 202.2258 | 188.07 | 4513.6793
2015 | 1 | 2 | 150.2041 | 5 | 145.2041 | 29.6996 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1977 | 72.94% | 202.3887 | 188.2215 | 4517.3167
2015 | 1 | 3 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
2015 | 1 | 4 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
2015 | 1 | 5 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
2015 | 1 | 6 | 120.1633 | 5 | 115.1633 | 29.7597 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2578 | 72.94% | 202.8052 | 188.6088 | 4526.6122
2015 | 1 | 7 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
2015 | 1 | 8 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
2015 | 1 | 9 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
2015 | 1 | 10 | 101.8776 | 5 | 96.8776 | 29.7962 | 96.8776 | 0.37409 | 29.4222 | 81.97% | 197.8683 | 184.0175 | 4416.4199
2015 | 1 | 11 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
2015 | 1 | 12 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
2015 | 1 | 13 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
2015 | 1 | 14 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
2015 | 1 | 15 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
2015 | 1 | 16 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
2015 | 1 | 17 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
2015 | 1 | 18 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
2015 | 1 | 19 | 453.2245 | 5 | 448.2245 | 29.0936 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5916 | 72.94% | 198.1879 | 184.3147 | 4423.5531
2015 | 1 | 20 | 424.4898 | 5 | 419.4898 | 29.151 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6491 | 72.94% | 198.5862 | 184.6852 | 4432.4445
2015 | 1 | 21 | 272.9796 | 5 | 267.9796 | 29.454 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9521 | 72.94% | 200.6867 | 186.6386 | 4479.3262
2015 | 1 | 22 | 205.0612 | 5 | 200.0612 | 29.5899 | 112.2144 | 0.50192 | 29.088 | 72.94% | 201.6282 | 187.5143 | 4500.3422
2015 | 1 | 23 | 167.1837 | 5 | 162.1837 | 29.6656 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1637 | 72.94% | 202.1533 | 188.0026 | 4512.0627
2015 | 1 | 24 | 144.9796 | 5 | 139.9796 | 29.71 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2081 | 72.94% | 202.4612 | 188.2889 | 4518.9333
2015 | 1 | 25 | 131.9184 | 5 | 126.9184 | 29.7362 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2342 | 72.94% | 202.6422 | 188.4573 | 4522.9748
2015 | 1 | 26 | 104.4898 | 5 | 99.4898 | 29.791 | 99.4898 | 0.39454 | 29.3965 | 80.78% | 200.0789 | 186.0734 | 4465.762
2015 | 1 | 27 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
2015 | 1 | 28 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
2015 | 1 | 29 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
2015 | 1 | 30 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
2015 | 1 | 31 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
2015 | 2 | 1 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
2015 | 2 | 2 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
2015 | 2 | 3 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
2015 | 2 | 4 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
2015 | 2 | 5 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
2015 | 2 | 6 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
2015 | 2 | 7 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
2015 | 2 | 8 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
2015 | 2 | 9 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
2015 | 2 | 10 | 79.6735 | 5 | 74.6735 | 29.8407 | 74.6735 | 0.22226 | 29.6184 | 56.63% | 106.0713 | 98.6463 | 2367.512
2015 | 2 | 11 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
2015 | 2 | 12 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
2015 | 2 | 13 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
2015 | 2 | 14 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
2015 | 2 | 15 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
2015 | 2 | 16 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
2015 | 2 | 17 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
2015 | 2 | 18 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
2015 | 2 | 19 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
2015 | 2 | 20 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
2015 | 2 | 21 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
2015 | 2 | 22 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
2015 | 2 | 23 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
2015 | 2 | 24 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
2015 | 2 | 25 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
2015 | 2 | 26 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
2015 | 2 | 27 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
2015 | 2 | 28 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
2015 | 3 | 1 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
2015 | 3 | 2 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
2015 | 3 | 3 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
2015 | 3 | 4 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
2015 | 3 | 5 | 66.6122 | 5 | 61.6122 | 29.8668 | 61.6122 | 0.15131 | 29.7155 | 47.14% | 73.0908 | 67.9745 | 1631.387
2015 | 3 | 6 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
2015 | 3 | 7 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
2015 | 3 | 8 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
2015 | 3 | 9 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 3 | 10 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 3 | 11 | 70.5306 | 5 | 65.5306 | 29.8589 | 65.5306 | 0.17117 | 29.6878 | 56.63% | 93.3022 | 86.7711 | 2082.5058
2015 | 3 | 12 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
2015 | 3 | 13 | 80.9796 | 5 | 75.9796 | 29.838 | 75.9796 | 0.23011 | 29.6079 | 66.68% | 127.0353 | 118.1428 | 2835.4273
2015 | 3 | 14 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
2015 | 3 | 15 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
2015 | 3 | 16 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
2015 | 3 | 17 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
2015 | 3 | 18 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
2015 | 3 | 19 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
2015 | 3 | 20 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
2015 | 3 | 21 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
2015 | 3 | 22 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
2015 | 3 | 23 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 3 | 24 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 3 | 25 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 3 | 26 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
2015 | 3 | 27 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
2015 | 3 | 28 | 159.3469 | 5 | 154.3469 | 29.6813 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1794 | 72.94% | 202.262 | 188.1036 | 4514.4876
2015 | 3 | 29 | 137.1429 | 5 | 132.1429 | 29.7257 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2238 | 72.94% | 202.5698 | 188.3899 | 4521.3582
2015 | 3 | 30 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
2015 | 3 | 31 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
2015 | 4 | 1 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
2015 | 4 | 2 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
2015 | 4 | 3 | 139.7551 | 5 | 134.7551 | 29.7205 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2186 | 72.94% | 202.5336 | 188.3562 | 4520.5499
2015 | 4 | 4 | 340.898 | 5 | 335.898 | 29.3182 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8163 | 72.94% | 199.7451 | 185.7629 | 4458.3103
2015 | 4 | 5 | 355.2653 | 5 | 350.2653 | 29.2895 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7876 | 72.94% | 199.5459 | 185.5777 | 4453.8646
2015 | 4 | 6 | 265.1429 | 5 | 260.1429 | 29.4697 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9678 | 72.94% | 200.7953 | 186.7396 | 4481.7512
2015 | 4 | 7 | 215.5102 | 5 | 210.5102 | 29.569 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0671 | 72.94% | 201.4834 | 187.3795 | 4497.109
2015 | 4 | 8 | 235.102 | 5 | 230.102 | 29.5298 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0279 | 72.94% | 201.2118 | 187.1269 | 4491.0467
2015 | 4 | 9 | 216.8163 | 5 | 211.8163 | 29.5664 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0645 | 72.94% | 201.4653 | 187.3627 | 4496.7048
2015 | 4 | 10 | 219.4286 | 5 | 214.4286 | 29.5611 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0592 | 72.94% | 201.4291 | 187.329 | 4495.8965
2015 | 4 | 11 | 338.2857 | 5 | 333.2857 | 29.3234 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8215 | 72.94% | 199.7813 | 185.7966 | 4459.1186
2015 | 4 | 12 | 421.8776 | 5 | 416.8776 | 29.1562 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6543 | 72.94% | 198.6224 | 184.7189 | 4433.2528
2015 | 4 | 13 | 704 | 5 | 699 | 28.592 | 112.2144 | 0.50192 | 28.0901 | 72.94% | 194.7113 | 181.0815 | 4345.9556
2015 | 4 | 14 | 1133.7143 | 5 | 1128.7143 | 27.7326 | 112.2144 | 0.50192 | 27.2307 | 72.94% | 188.754 | 175.5412 | 4212.9892
2015 | 4 | 15 | 1110.2041 | 5 | 1105.2041 | 27.7796 | 112.2144 | 0.50192 | 27.2777 | 72.94% | 189.0799 | 175.8443 | 4220.264
2015 | 4 | 16 | 811.102 | 5 | 806.102 | 28.3778 | 112.2144 | 0.50192 | 27.8759 | 72.94% | 193.2265 | 179.7006 | 4312.8151
2015 | 4 | 17 | 651.7551 | 5 | 646.7551 | 28.6965 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1946 | 72.94% | 195.4356 | 181.7551 | 4362.1218
2015 | 4 | 18 | 621.7143 | 5 | 616.7143 | 28.7566 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2547 | 72.94% | 195.852 | 182.1424 | 4371.4173
2015 | 4 | 19 | 774.5306 | 5 | 769.5306 | 28.4509 | 112.2144 | 0.50192 | 27.949 | 72.94% | 193.7335 | 180.1721 | 4324.1314
2015 | 4 | 20 | 521.1429 | 5 | 516.1429 | 28.9577 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4558 | 72.94% | 197.2463 | 183.439 | 4402.5371
2015 | 4 | 21 | 1802.449 | 5 | 1797.449 | 26.3951 | 112.2144 | 0.50192 | 25.8932 | 72.94% | 179.4831 | 166.9193 | 4006.0627
2015 | 4 | 22 | 1384.4898 | 5 | 1379.4898 | 27.231 | 112.2144 | 0.50192 | 26.7291 | 72.94% | 185.2774 | 172.308 | 4135.3918
2015 | 4 | 23 | 872.4898 | 5 | 867.4898 | 28.255 | 112.2144 | 0.50192 | 27.7531 | 72.94% | 192.3754 | 178.9092 | 4293.8199
2015 | 4 | 24 | 624.3265 | 5 | 619.3265 | 28.7513 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2494 | 72.94% | 195.8158 | 182.1087 | 4370.609
2015 | 4 | 25 | 441.4694 | 5 | 436.4694 | 29.1171 | 112.2144 | 0.50192 | 28.6151 | 72.94% | 198.3508 | 184.4663 | 4427.1905
2015 | 4 | 26 | 351.3469 | 5 | 346.3469 | 29.2973 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7954 | 72.94% | 199.6002 | 185.6282 | 4455.077
2015 | 4 | 27 | 284.7347 | 5 | 279.7347 | 29.4305 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9286 | 72.94% | 200.5237 | 186.487 | 4475.6889
2015 | 4 | 28 | 257.3061 | 5 | 252.3061 | 29.4854 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9835 | 72.94% | 200.9039 | 186.8407 | 4484.1761
2015 | 4 | 29 | 225.9592 | 5 | 220.9592 | 29.5481 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0462 | 72.94% | 201.3385 | 187.2448 | 4493.8758
2015 | 4 | 30 | 203.7551 | 5 | 198.7551 | 29.5925 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0906 | 72.94% | 201.6463 | 187.5311 | 4500.7464
2015 | 5 | 1 | 182.8571 | 5 | 177.8571 | 29.6343 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1324 | 72.94% | 201.9361 | 187.8005 | 4507.2128
2015 | 5 | 2 | 165.8776 | 5 | 160.8776 | 29.6682 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1663 | 72.94% | 202.1715 | 188.0195 | 4512.4668
2015 | 5 | 3 | 151.5102 | 5 | 146.5102 | 29.697 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1951 | 72.94% | 202.3706 | 188.2047 | 4516.9125
2015 | 5 | 4 | 138.449 | 5 | 133.449 | 29.7231 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2212 | 72.94% | 202.5517 | 188.3731 | 4520.954
2015 | 5 | 5 | 128 | 5 | 123 | 29.744 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2421 | 72.94% | 202.6966 | 188.5078 | 4524.1873
2015 | 5 | 6 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
2015 | 5 | 7 | 107.102 | 5 | 102.102 | 29.7858 | 102.102 | 0.41553 | 29.3703 | 79.95% | 203.0413 | 188.8284 | 4531.8822
2015 | 5 | 8 | 99.2653 | 5 | 94.2653 | 29.8015 | 94.2653 | 0.35419 | 29.4473 | 82.16% | 193.144 | 179.6239 | 4310.9732
2015 | 5 | 9 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
2015 | 5 | 10 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
2015 | 5 | 11 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
2015 | 5 | 12 | 125.3878 | 5 | 120.3878 | 29.7492 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2473 | 72.94% | 202.7328 | 188.5415 | 4524.9956
2015 | 5 | 13 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
2015 | 5 | 14 | 96.6531 | 5 | 91.6531 | 29.8067 | 91.6531 | 0.33483 | 29.4719 | 81.61% | 186.6902 | 173.6219 | 4166.9257
2015 | 5 | 15 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
2015 | 5 | 16 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
2015 | 5 | 17 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
2015 | 5 | 18 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
2015 | 5 | 19 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
2015 | 5 | 20 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
2015 | 5 | 21 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
2015 | 5 | 22 | 65.3061 | 5 | 60.3061 | 29.8694 | 60.3061 | 0.14496 | 29.7244 | 47.14% | 71.5629 | 66.5535 | 1597.2845
2015 | 5 | 23 | 57.4694 | 5 | 52.4694 | 29.8851 | 0 | 0 | 29.8851 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 5 | 24 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 5 | 25 | 48.3265 | 5 | 43.3265 | 29.9033 | 0 | 0 | 29.9033 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 5 | 26 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 5 | 27 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 5 | 28 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 5 | 29 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 5 | 30 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 5 | 31 | 53.551 | 5 | 48.551 | 29.8929 | 0 | 0 | 29.8929 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 6 | 1 | 192 | 5 | 187 | 29.616 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1141 | 72.94% | 201.8093 | 187.6827 | 4504.3837
2015 | 6 | 2 | 310.8571 | 5 | 305.8571 | 29.3783 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8764 | 72.94% | 200.1615 | 186.1502 | 4467.6058
2015 | 6 | 3 | 237.7143 | 5 | 232.7143 | 29.5246 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0227 | 72.94% | 201.1756 | 187.0933 | 4490.2384
2015 | 6 | 4 | 160.6531 | 5 | 155.6531 | 29.6787 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1768 | 72.94% | 202.2439 | 188.0868 | 4514.0834
2015 | 6 | 5 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
2015 | 6 | 6 | 94.0408 | 5 | 89.0408 | 29.8119 | 89.0408 | 0.31602 | 29.4959 | 79.12% | 175.9789 | 163.6604 | 3927.8501
2015 | 6 | 7 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
2015 | 6 | 8 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
2015 | 6 | 9 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
2015 | 6 | 10 | 173.7143 | 5 | 168.7143 | 29.6526 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1507 | 72.94% | 202.0628 | 187.9184 | 4510.0419
2015 | 6 | 11 | 118.8571 | 5 | 113.8571 | 29.7623 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2604 | 72.94% | 202.8233 | 188.6257 | 4527.0163
2015 | 6 | 12 | 86.2041 | 5 | 81.2041 | 29.8276 | 81.2041 | 0.26284 | 29.5648 | 72.3% | 146.9989 | 136.709 | 3281.0153
2015 | 6 | 13 | 92.7347 | 5 | 87.7347 | 29.8145 | 87.7347 | 0.30682 | 29.5077 | 77.55% | 170.0249 | 158.1231 | 3794.9547
2015 | 6 | 14 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
2015 | 6 | 15 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 6 | 16 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 6 | 17 | 71.8367 | 5 | 66.8367 | 29.8563 | 66.8367 | 0.17806 | 29.6783 | 56.63% | 95.1314 | 88.4722 | 2123.3333
2015 | 6 | 18 | 54.8571 | 5 | 49.8571 | 29.8903 | 0 | 0 | 29.8903 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 6 | 19 | 49.6327 | 5 | 44.6327 | 29.9007 | 0 | 0 | 29.9007 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 6 | 20 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 6 | 21 | 103.1837 | 5 | 98.1837 | 29.7936 | 98.1837 | 0.38425 | 29.4094 | 81.51% | 199.3241 | 185.3714 | 4448.9133
2015 | 6 | 22 | 177.6327 | 5 | 172.6327 | 29.6447 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1428 | 72.94% | 202.0085 | 187.8679 | 4508.8294
2015 | 6 | 23 | 224.6531 | 5 | 219.6531 | 29.5507 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0488 | 72.94% | 201.3566 | 187.2617 | 4494.2799
2015 | 6 | 24 | 280.8163 | 5 | 275.8163 | 29.4384 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9365 | 72.94% | 200.578 | 186.5376 | 4476.9013
2015 | 6 | 25 | 158.0408 | 5 | 153.0408 | 29.6839 | 112.2144 | 0.50192 | 29.182 | 72.94% | 202.2801 | 188.1205 | 4514.8917
2015 | 6 | 26 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
2015 | 6 | 27 | 77.0612 | 5 | 72.0612 | 29.8459 | 72.0612 | 0.20698 | 29.6389 | 56.63% | 102.4316 | 95.2614 | 2286.2727
2015 | 6 | 28 | 309.551 | 5 | 304.551 | 29.3809 | 112.2144 | 0.50192 | 28.879 | 72.94% | 200.1797 | 186.1671 | 4468.0099
2015 | 6 | 29 | 602.1224 | 5 | 597.1224 | 28.7958 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2938 | 72.94% | 196.1236 | 182.395 | 4377.4796
2015 | 6 | 30 | 310.8571 | 5 | 305.8571 | 29.3783 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8764 | 72.94% | 200.1615 | 186.1502 | 4467.6058
2015 | 7 | 1 | 265.1429 | 5 | 260.1429 | 29.4697 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9678 | 72.94% | 200.7953 | 186.7396 | 4481.7512
2015 | 7 | 2 | 385.3061 | 5 | 380.3061 | 29.2294 | 112.2144 | 0.50192 | 28.7275 | 72.94% | 199.1294 | 185.1904 | 4444.5691
2015 | 7 | 3 | 222.0408 | 5 | 217.0408 | 29.5559 | 112.2144 | 0.50192 | 29.054 | 72.94% | 201.3928 | 187.2953 | 4495.0882
2015 | 7 | 4 | 147.5918 | 5 | 142.5918 | 29.7048 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2029 | 72.94% | 202.425 | 188.2552 | 4518.125
2015 | 7 | 5 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
2015 | 7 | 6 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
2015 | 7 | 7 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
2015 | 7 | 8 | 88.8163 | 5 | 83.8163 | 29.8224 | 83.8163 | 0.28002 | 29.5423 | 72.3% | 151.6127 | 140.9998 | 3383.9953
2015 | 7 | 9 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
2015 | 7 | 10 | 62.6939 | 5 | 57.6939 | 29.8746 | 57.6939 | 0.13268 | 29.7419 | 47.14% | 68.5034 | 63.7082 | 1528.9961
2015 | 7 | 11 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 7 | 12 | 44.4082 | 5 | 39.4082 | 29.9112 | 0 | 0 | 29.9112 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 7 | 13 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 7 | 14 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 7 | 15 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 7 | 16 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 7 | 17 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 7 | 18 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 7 | 19 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 7 | 20 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 7 | 21 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 7 | 22 | 35.2653 | 5 | 30.2653 | 29.9295 | 0 | 0 | 29.9295 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 7 | 23 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 7 | 24 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 7 | 25 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 7 | 26 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 7 | 27 | 28.7347 | 5 | 23.7347 | 29.9425 | 0 | 0 | 29.9425 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 7 | 28 | 27.4286 | 5 | 22.4286 | 29.9451 | 0 | 0 | 29.9451 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 7 | 29 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 7 | 30 | 24.8163 | 5 | 19.8163 | 29.9504 | 0 | 0 | 29.9504 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 7 | 31 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 8 | 1 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 8 | 2 | 23.5102 | 5 | 18.5102 | 29.953 | 0 | 0 | 29.953 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 8 | 3 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 8 | 4 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 8 | 5 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 8 | 6 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 8 | 7 | 12.4082 | 5 | 7.4082 | 29.9752 | 0 | 0 | 29.9752 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 8 | 8 | 10.8408 | 5 | 5.8408 | 29.9783 | 0 | 0 | 29.9783 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 8 | 9 | 9.6653 | 5 | 4.6653 | 29.9807 | 0 | 0 | 29.9807 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 8 | 10 | 9.0122 | 5 | 4.0122 | 29.982 | 0 | 0 | 29.982 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 8 | 11 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 8 | 12 | 90.1224 | 5 | 85.1224 | 29.8198 | 85.1224 | 0.28882 | 29.5309 | 75.71% | 161.1752 | 149.893 | 3597.4308
2015 | 8 | 13 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 8 | 14 | 30.0408 | 5 | 25.0408 | 29.9399 | 0 | 0 | 29.9399 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 8 | 15 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 8 | 16 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 8 | 17 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 8 | 18 | 14.3673 | 5 | 9.3673 | 29.9713 | 0 | 0 | 29.9713 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 8 | 19 | 11.6245 | 5 | 6.6245 | 29.9768 | 0 | 0 | 29.9768 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 8 | 20 | 10.7102 | 5 | 5.7102 | 29.9786 | 0 | 0 | 29.9786 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 8 | 21 | 12.4082 | 5 | 7.4082 | 29.9752 | 0 | 0 | 29.9752 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 8 | 22 | 37.8776 | 5 | 32.8776 | 29.9242 | 0 | 0 | 29.9242 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 8 | 23 | 31.3469 | 5 | 26.3469 | 29.9373 | 0 | 0 | 29.9373 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 8 | 24 | 56.1633 | 5 | 51.1633 | 29.8877 | 0 | 0 | 29.8877 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 8 | 25 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 8 | 26 | 117.551 | 5 | 112.551 | 29.7649 | 112.2144 | 0.50192 | 29.263 | 72.94% | 202.8414 | 188.6425 | 4527.4205
2015 | 8 | 27 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
2015 | 8 | 28 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 8 | 29 | 32.6531 | 5 | 27.6531 | 29.9347 | 0 | 0 | 29.9347 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 8 | 30 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 8 | 31 | 22.2041 | 5 | 17.2041 | 29.9556 | 0 | 0 | 29.9556 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 9 | 1 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 9 | 2 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 9 | 3 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 9 | 4 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 9 | 5 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 9 | 6 | 10.9714 | 5 | 5.9714 | 29.9781 | 0 | 0 | 29.9781 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 9 | 7 | 9.9265 | 5 | 4.9265 | 29.9801 | 0 | 0 | 29.9801 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 9 | 8 | 8.6204 | 5 | 3.6204 | 29.9828 | 0 | 0 | 29.9828 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 9 | 9 | 7.8367 | 5 | 2.8367 | 29.9843 | 0 | 0 | 29.9843 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 9 | 10 | 7.7061 | 5 | 2.7061 | 29.9846 | 0 | 0 | 29.9846 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 9 | 11 | 18.2857 | 5 | 13.2857 | 29.9634 | 0 | 0 | 29.9634 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 9 | 12 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 9 | 13 | 19.5918 | 5 | 14.5918 | 29.9608 | 0 | 0 | 29.9608 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 9 | 14 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 9 | 15 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 9 | 16 | 33.9592 | 5 | 28.9592 | 29.9321 | 0 | 0 | 29.9321 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 9 | 17 | 26.1224 | 5 | 21.1224 | 29.9478 | 0 | 0 | 29.9478 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 9 | 18 | 20.898 | 5 | 15.898 | 29.9582 | 0 | 0 | 29.9582 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 9 | 19 | 16.9796 | 5 | 11.9796 | 29.966 | 0 | 0 | 29.966 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 9 | 20 | 15.6735 | 5 | 10.6735 | 29.9687 | 0 | 0 | 29.9687 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 9 | 21 | 13.0612 | 5 | 8.0612 | 29.9739 | 0 | 0 | 29.9739 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 9 | 22 | 11.7551 | 5 | 6.7551 | 29.9765 | 0 | 0 | 29.9765 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 9 | 23 | 10.5796 | 5 | 5.5796 | 29.9788 | 0 | 0 | 29.9788 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 9 | 24 | 9.9265 | 5 | 4.9265 | 29.9801 | 0 | 0 | 29.9801 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 9 | 25 | 9.0122 | 5 | 4.0122 | 29.982 | 0 | 0 | 29.982 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 9 | 26 | 8.2286 | 5 | 3.2286 | 29.9835 | 0 | 0 | 29.9835 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 9 | 27 | 7.8367 | 5 | 2.8367 | 29.9843 | 0 | 0 | 29.9843 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 9 | 28 | 7.5755 | 5 | 2.5755 | 29.9848 | 0 | 0 | 29.9848 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 9 | 29 | 7.5755 | 5 | 2.5755 | 29.9848 | 0 | 0 | 29.9848 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 9 | 30 | 668.7347 | 5 | 663.7347 | 28.6625 | 112.2144 | 0.50192 | 28.1606 | 72.94% | 195.2002 | 181.5362 | 4356.8678
2015 | 10 | 1 | 1009.6327 | 5 | 1004.6327 | 27.9807 | 112.2144 | 0.50192 | 27.4788 | 72.94% | 190.4742 | 177.141 | 4251.3838
2015 | 10 | 2 | 333.0612 | 5 | 328.0612 | 29.3339 | 112.2144 | 0.50192 | 28.832 | 72.94% | 199.8537 | 185.864 | 4460.7352
2015 | 10 | 3 | 185.4694 | 5 | 180.4694 | 29.6291 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1271 | 72.94% | 201.8998 | 187.7669 | 4506.4045
2015 | 10 | 4 | 125.3878 | 5 | 120.3878 | 29.7492 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2473 | 72.94% | 202.7328 | 188.5415 | 4524.9956
2015 | 10 | 5 | 91.4286 | 5 | 86.4286 | 29.8171 | 86.4286 | 0.29775 | 29.5194 | 77.55% | 167.56 | 155.8308 | 3739.9383
2015 | 10 | 6 | 73.1429 | 5 | 68.1429 | 29.8537 | 68.1429 | 0.18509 | 29.6686 | 56.63% | 96.959 | 90.1718 | 2164.1243
2015 | 10 | 7 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
2015 | 10 | 8 | 52.2449 | 5 | 47.2449 | 29.8955 | 0 | 0 | 29.8955 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 10 | 9 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
2015 | 10 | 10 | 121.4694 | 5 | 116.4694 | 29.7571 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2551 | 72.94% | 202.7871 | 188.592 | 4526.208
2015 | 10 | 11 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
2015 | 10 | 12 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
2015 | 10 | 13 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 10 | 14 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
2015 | 10 | 15 | 58.7755 | 5 | 53.7755 | 29.8824 | 0 | 0 | 29.8824 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 10 | 16 | 50.9388 | 5 | 45.9388 | 29.8981 | 0 | 0 | 29.8981 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 10 | 17 | 47.0204 | 5 | 42.0204 | 29.906 | 0 | 0 | 29.906 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 10 | 18 | 43.102 | 5 | 38.102 | 29.9138 | 0 | 0 | 29.9138 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 10 | 19 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 10 | 20 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 10 | 21 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 10 | 22 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 10 | 23 | 45.7143 | 5 | 40.7143 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 10 | 24 | 41.7959 | 5 | 36.7959 | 29.9164 | 0 | 0 | 29.9164 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 10 | 25 | 40.4898 | 5 | 35.4898 | 29.919 | 0 | 0 | 29.919 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 10 | 26 | 39.1837 | 5 | 34.1837 | 29.9216 | 0 | 0 | 29.9216 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 10 | 27 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 10 | 28 | 36.5714 | 5 | 31.5714 | 29.9269 | 0 | 0 | 29.9269 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 10 | 29 | 628.2449 | 5 | 623.2449 | 28.7435 | 112.2144 | 0.50192 | 28.2416 | 72.94% | 195.7615 | 182.0582 | 4369.3965
2015 | 10 | 30 | 470.2041 | 5 | 465.2041 | 29.0596 | 112.2144 | 0.50192 | 28.5577 | 72.94% | 197.9525 | 184.0958 | 4418.2991
2015 | 10 | 31 | 249.4694 | 5 | 244.4694 | 29.5011 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9991 | 72.94% | 201.0126 | 186.9417 | 4486.601
2015 | 11 | 1 | 176.3265 | 5 | 171.3265 | 29.6473 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1454 | 72.94% | 202.0266 | 187.8847 | 4509.2336
2015 | 11 | 2 | 137.1429 | 5 | 132.1429 | 29.7257 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2238 | 72.94% | 202.5698 | 188.3899 | 4521.3582
2015 | 11 | 3 | 112.3265 | 5 | 107.3265 | 29.7753 | 107.3265 | 0.45914 | 29.3162 | 76.81% | 204.671 | 190.344 | 4568.256
2015 | 11 | 4 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
2015 | 11 | 5 | 84.898 | 5 | 79.898 | 29.8302 | 79.898 | 0.25445 | 29.5758 | 66.68% | 133.4414 | 124.1005 | 2978.413
2015 | 11 | 6 | 78.3673 | 5 | 73.3673 | 29.8433 | 73.3673 | 0.21456 | 29.6287 | 56.63% | 104.2523 | 96.9547 | 2326.912
2015 | 11 | 7 | 74.449 | 5 | 69.449 | 29.8511 | 69.449 | 0.19225 | 29.6589 | 56.63% | 98.7849 | 91.8699 | 2204.8783
2015 | 11 | 8 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
2015 | 11 | 9 | 64 | 5 | 59 | 29.872 | 59 | 0.13875 | 29.7332 | 47.14% | 70.0338 | 65.1314 | 1563.1541
2015 | 11 | 10 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 11 | 11 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
2015 | 11 | 12 | 69.2245 | 5 | 64.2245 | 29.8616 | 64.2245 | 0.16441 | 29.6971 | 47.14% | 76.1427 | 70.8127 | 1699.5059
2015 | 11 | 13 | 124.0816 | 5 | 119.0816 | 29.7518 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2499 | 72.94% | 202.7509 | 188.5583 | 4525.3997
2015 | 11 | 14 | 108.4082 | 5 | 103.4082 | 29.7832 | 103.4082 | 0.42623 | 29.357 | 78.93% | 202.9231 | 188.7185 | 4529.2445
2015 | 11 | 15 | 87.5102 | 5 | 82.5102 | 29.825 | 82.5102 | 0.27136 | 29.5536 | 72.3% | 149.307 | 138.8555 | 3332.5329
2015 | 11 | 16 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
2015 | 11 | 17 | 67.9184 | 5 | 62.9184 | 29.8642 | 62.9184 | 0.15779 | 29.7064 | 47.14% | 74.6174 | 69.3942 | 1665.4609
2015 | 11 | 18 | 61.3878 | 5 | 56.3878 | 29.8772 | 56.3878 | 0.12674 | 29.7505 | 47.14% | 66.9718 | 62.2838 | 1494.8111
2015 | 11 | 19 | 60.0816 | 5 | 55.0816 | 29.8798 | 0 | 0 | 29.8798 | 0% | 0 | 0 | 0
2015 | 11 | 20 | 552.4898 | 5 | 547.4898 | 28.895 | 112.2144 | 0.50192 | 28.3931 | 72.94% | 196.8117 | 183.0349 | 4392.8374
2015 | 11 | 21 | 512 | 5 | 507 | 28.976 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4741 | 72.94% | 197.373 | 183.5569 | 4405.3662
2015 | 11 | 22 | 287.3469 | 5 | 282.3469 | 29.4253 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9234 | 72.94% | 200.4875 | 186.4534 | 4474.8806
2015 | 11 | 23 | 207.6735 | 5 | 202.6735 | 29.5847 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0827 | 72.94% | 201.592 | 187.4806 | 4499.5339
2015 | 11 | 24 | 159.3469 | 5 | 154.3469 | 29.6813 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1794 | 72.94% | 202.262 | 188.1036 | 4514.4876
2015 | 11 | 25 | 130.6122 | 5 | 125.6122 | 29.7388 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2369 | 72.94% | 202.6603 | 188.4741 | 4523.379
2015 | 11 | 26 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
2015 | 11 | 27 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
2015 | 11 | 28 | 105.7959 | 5 | 100.7959 | 29.7884 | 100.7959 | 0.40497 | 29.3834 | 80.78% | 202.6157 | 188.4326 | 4522.3825
2015 | 11 | 29 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
2015 | 11 | 30 | 83.5918 | 5 | 78.5918 | 29.8328 | 78.5918 | 0.2462 | 29.5866 | 66.68% | 131.3082 | 122.1167 | 2930.7999
2015 | 12 | 1 | 75.7551 | 5 | 70.7551 | 29.8485 | 70.7551 | 0.19955 | 29.6489 | 56.63% | 100.6091 | 93.5664 | 2245.5946
2015 | 12 | 2 | 129.3061 | 5 | 124.3061 | 29.7414 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2395 | 72.94% | 202.6785 | 188.491 | 4523.7831
2015 | 12 | 3 | 256 | 5 | 251 | 29.488 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9861 | 72.94% | 200.9221 | 186.8575 | 4484.5802
2015 | 12 | 4 | 284.7347 | 5 | 279.7347 | 29.4305 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9286 | 72.94% | 200.5237 | 186.487 | 4475.6889
2015 | 12 | 5 | 207.6735 | 5 | 202.6735 | 29.5847 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0827 | 72.94% | 201.592 | 187.4806 | 4499.5339
2015 | 12 | 6 | 165.8776 | 5 | 160.8776 | 29.6682 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1663 | 72.94% | 202.1715 | 188.0195 | 4512.4668
2015 | 12 | 7 | 143.6735 | 5 | 138.6735 | 29.7127 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2107 | 72.94% | 202.4793 | 188.3057 | 4519.3374
2015 | 12 | 8 | 126.6939 | 5 | 121.6939 | 29.7466 | 112.2144 | 0.50192 | 29.2447 | 72.94% | 202.7147 | 188.5246 | 4524.5914
2015 | 12 | 9 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
2015 | 12 | 10 | 113.6327 | 5 | 108.6327 | 29.7727 | 108.6327 | 0.47039 | 29.3023 | 75.52% | 203.5863 | 189.3352 | 4544.0452
2015 | 12 | 11 | 116.2449 | 5 | 111.2449 | 29.7675 | 111.2449 | 0.49328 | 29.2742 | 75.52% | 208.2817 | 193.702 | 4648.8486
2015 | 12 | 12 | 109.7143 | 5 | 104.7143 | 29.7806 | 104.7143 | 0.43706 | 29.3435 | 78.93% | 205.3921 | 191.0146 | 4584.3514
2015 | 12 | 13 | 100.5714 | 5 | 95.5714 | 29.7989 | 95.5714 | 0.36407 | 29.4348 | 81.97% | 195.2844 | 181.6145 | 4358.7473
2015 | 12 | 14 | 95.3469 | 5 | 90.3469 | 29.8093 | 90.3469 | 0.32536 | 29.4839 | 80.59% | 181.8042 | 169.0779 | 4057.8696
2015 | 12 | 15 | 198.5306 | 5 | 193.5306 | 29.6029 | 112.2144 | 0.50192 | 29.101 | 72.94% | 201.7188 | 187.5985 | 4502.363
2015 | 12 | 16 | 220.7347 | 5 | 215.7347 | 29.5585 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0566 | 72.94% | 201.4109 | 187.3122 | 4495.4924
2015 | 12 | 17 | 180.2449 | 5 | 175.2449 | 29.6395 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1376 | 72.94% | 201.9723 | 187.8342 | 4508.0211
2015 | 12 | 18 | 336.9796 | 5 | 331.9796 | 29.326 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8241 | 72.94% | 199.7994 | 185.8134 | 4459.5227
2015 | 12 | 19 | 272.9796 | 5 | 267.9796 | 29.454 | 112.2144 | 0.50192 | 28.9521 | 72.94% | 200.6867 | 186.6386 | 4479.3262
2015 | 12 | 20 | 201.1429 | 5 | 196.1429 | 29.5977 | 112.2144 | 0.50192 | 29.0958 | 72.94% | 201.6826 | 187.5648 | 4501.5547
2015 | 12 | 21 | 160.6531 | 5 | 155.6531 | 29.6787 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1768 | 72.94% | 202.2439 | 188.0868 | 4514.0834
2015 | 12 | 22 | 173.7143 | 5 | 168.7143 | 29.6526 | 112.2144 | 0.50192 | 29.1507 | 72.94% | 202.0628 | 187.9184 | 4510.0419
2015 | 12 | 23 | 304.3265 | 5 | 299.3265 | 29.3913 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8894 | 72.94% | 200.2521 | 186.2344 | 4469.6266
2015 | 12 | 24 | 623.0204 | 5 | 618.0204 | 28.754 | 112.2144 | 0.50192 | 28.252 | 72.94% | 195.8339 | 182.1255 | 4371.0132
2015 | 12 | 25 | 500.2449 | 5 | 495.2449 | 28.9995 | 112.2144 | 0.50192 | 28.4976 | 72.94% | 197.536 | 183.7085 | 4409.0036
2015 | 12 | 26 | 326.5306 | 5 | 321.5306 | 29.3469 | 112.2144 | 0.50192 | 28.845 | 72.94% | 199.9443 | 185.9482 | 4462.756
2015 | 12 | 27 | 313.4694 | 5 | 308.4694 | 29.3731 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8711 | 72.94% | 200.1253 | 186.1166 | 4466.7975
2015 | 12 | 28 | 318.6939 | 5 | 313.6939 | 29.3626 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8607 | 72.94% | 200.0529 | 186.0492 | 4465.1809
2015 | 12 | 29 | 312.1633 | 5 | 307.1633 | 29.3757 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8738 | 72.94% | 200.1434 | 186.1334 | 4467.2016
2015 | 12 | 30 | 317.3878 | 5 | 312.3878 | 29.3652 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8633 | 72.94% | 200.071 | 186.066 | 4465.585
2015 | 12 | 31 | 314.7755 | 5 | 309.7755 | 29.3704 | 112.2144 | 0.50192 | 28.8685 | 72.94% | 200.1072 | 186.0997 | 4466.3933 | x | x | x

## Summary
Scenario: |  | Existing Plant, As-Is Propeller
Max kW | 193.702 | 193.702
Avg kW | 163.2589 | 163.2589
Capacity Factor | 50.18% | 50.18%
84-yr Avg | 851.5209 | 834.4905
Energy (MWH)
Year | Gross | Revenue | Hist Rev | Δ
84-yr Avg | 851.5209 | 834.4905
Avg (6-15) | 1156.6599 | 1076.8503
Min | 440.9618 | 410.5355
Max | 1415.082 | 1317.4414
1932 | 868.6334 | 808.6977
1933 | 639.6891 | 595.5506
1934 | 762.7973 | 710.1643
1935 | 813.085 | 756.9821
1936 | 764.6355 | 711.8756
1937 | 998.969 | 930.0401
1938 | 899.0199 | 836.9875
1939 | 496.6641 | 462.3943
1940 | 508.7785 | 473.6727
1941 | 440.9618 | 410.5355
1942 | 705.193 | 656.5347
1943 | 986.0084 | 917.9738
1944 | 770.4202 | 717.2612
1945 | 1228.8251 | 1144.0362
1946 | 1184.8689 | 1103.1129
1947 | 860.9519 | 801.5462
1948 | 596.2139 | 555.0751
1949 | 693.5498 | 645.6949
1950 | 791.8279 | 737.1918
1951 | 1102.2901 | 1026.2321
1952 | 847.5608 | 789.0791
1953 | 820.554 | 763.9358
1954 | 1300.6049 | 1210.8632
1955 | 827.0798 | 770.0113
1956 | 936.4054 | 871.7935
1957 | 817.0173 | 760.6431
1958 | 940.8635 | 875.9439
1959 | 837.5173 | 779.7286
1960 | 1103.2861 | 1027.1593
1961 | 621.2381 | 578.3727
1962 | 794.0039 | 739.2176
1963 | 683.9541 | 636.7613
1964 | 627.5179 | 584.2192
1965 | 563.786 | 524.8847
1966 | 836.799 | 779.0598
1967 | 744.401 | 693.0374
1968 | 842.1837 | 784.073
1969 | 1025.5249 | 954.7637
1970 | 913.133 | 850.1268
1971 | 658.9771 | 613.5077
1972 | 1009.7891 | 940.1136
1973 | 1321.9461 | 1230.7318
1974 | 1155.5192 | 1075.7884
1975 | 1023.5687 | 952.9424
1976 | 1267.8296 | 1180.3493
1977 | 939.4422 | 874.6207
1978 | 744.4219 | 693.0568
1979 | 892.8729 | 831.2647
1980 | 450.3337 | 419.2606
1981 | 1084.6256 | 1009.7864
1982 | 1013.653 | 943.711
1983 | 1024.3509 | 953.6707
1984 | 931.7229 | 867.434
1985 | 712.7284 | 663.5502
1986 | 989.1811 | 920.9276
1987 | 787.2474 | 732.9274
1988 | 758.9495 | 706.582
1989 | 707.6946 | 658.8637
1990 | 1110.6563 | 1034.021
1991 | 1019.381 | 949.0437
1992 | 759.2807 | 706.8904
1993 | 592.6046 | 551.7149
1994 | 736.3457 | 685.5378
1995 | 840.3437 | 782.36
1996 | 1224.0241 | 1139.5664
1997 | 938.4069 | 873.6568
1998 | 948.4947 | 883.0486
1999 | 1043.5387 | 971.5346
2000 | 789.2847 | 734.8241
2001 | 519.6054 | 483.7526
2002 | 708.9747 | 660.0554
2003 | 818.4473 | 761.9745
2004 | 912.3366 | 849.3853
2005 | 1092.3819 | 1017.0076
2006 | 1254.7269 | 1168.1508 | 1128.9508 | 39.2
2007 | 783.9156 | 729.8254 | 788.6254 | -58.8
2008 | 1374.4963 | 1279.656 | 1230.656 | 49
2009 | 1415.082 | 1317.4414 | 1376.2414 | -58.8
2010 | 1092.0549 | 1016.7031 | 977.5031 | 39.2
2011 | 1082.8418 | 1008.1257 | 1047.3257 | -39.2
2012 | 1217.8836 | 1133.8496 | 1084.8496 | 49
2013 | 1338.851 | 1246.4702 | 1295.4702 | -49
2014 | 1100.2877 | 1024.3678 | 985.1678 | 39.2
2015 | 906.459 | 843.9133 | 892.9133 | -49
Avg | 1156.6599 | 1076.8503 | 1080.7703 | -3.92